## Sheet1
模块 | 用例 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果
温度超高事件 | P1：正常触发告警-数据中心 | 1.站点类型为数据中心 2.无当前017301告警 | 1.模拟触发017011告警 2.模拟机房环境设备类型温度测点：36℃ | 1.系统产生一条017099告警 2.显示触发告警值
温度超高事件 | P1：正常触发告警-通信基站
温度超高事件 | P1：正常触发告警-通信机楼
温度超高事件 | P1：正常触发告警-传输节点
温度超高事件 | 同一时刻多值触发告警-取最高值
温度超高事件 | 仅满足温度条件，不触发
温度超高事件 | 仅满足017011条件，不触发
温度超高事件 | P1：正常消警 | 1.站点类型为数据中心 2.当前存在017301告警 3.温度超过门限值 | 1.模拟机房环境设备类型温度测点低于门限值 2.等待1分钟实时下发轮巡 | 1.系统中的超高温度017099告警自动消除
温度超高事件 | 同一时刻多值触发告警消除 | 1.站点类型为数据中心 2.当前存在017301告警 3.温度超过门限值 | 1.模拟机房环境设备类型温度测点低于门限值（存在多个，最大也小于门限） 2.等待1分钟实时下发轮巡 | 1.系统中的超高温度017099告警自动消除
温度超高事件 | 温度值等于门限 | 1.站点类型为数据中心 2.当前无017301告警 | 1.模拟触发一个017011告警 2.模拟机房环境设备类型温度测点=门限值 | 1.系统中的产生超高温度017099
温度超高事件 | 温度值高于门限 | 1.站点类型为数据中心 2.当前无017301告警 | 1.模拟触发一个017011告警 2.模拟机房环境设备类型温度测点>门限值 0.1 | 1.系统中的产生超高温度017099
温度超高事件 | 温度值低于门限 | 1.站点类型为数据中心 2.当前无017301告警 | 1.模拟触发一个017011告警 2.模拟机房环境设备类型温度测点<门限值 0.1 | 1.系统中的不产生超高温度017099
温度超高事件 | 017011告警消除 | 1.站点类型为数据中心 2.当前存在017301告警 3.温度超过门限值 | 1.模拟触发一个017011告警消除 | 1.系统中的超高温度应该继续采集
温度超高事件 | P1：告警消除后采集周期校验 | 1.站点类型为数据中心 2.当前017011告警已消除 | 1.模拟机房环境设备类型温度测点>门限值 2.等待一分钟轮巡 | 1.系统产生一条017099告警（告警触发时间的24小时内都会一直采集）
温度超高事件 | P1：人为告警消除后采集周期校验 | 1.站点类型为数据中心 2.当前017301告警已消除（温度值低于门限值） | 1.模拟机房环境设备类型温度测点>门限值 2.等待一分钟轮巡 | 1.系统产生一条017099告警（人为告警触发时间的24小时内都会一直采集）
直流输出电压极低事件 | P1：单条件触发 - 仅铅酸电池电压低于门限 | 1.站点类型数据中心（门限47） 2.电池组电压过低警告（铅酸007302=46.9v，锂电068301>47v），开关电源006308>47v | 1.模拟铅酸007002告警 2.模拟铅酸007302低于阈值 3.触发监控实时轮巡采集实时电压值对比 | 1.应生成“直流输出电压极低”告警006099 2.告警值：46.9V (取自007302) 3.挂载设备：该铅酸电池所属的开关电源设备
直流输出电压极低事件 | P1：单条件触发 - 仅锂电池电压低于门限 | 1.站点类型通信基站（门限46） 2.模拟电池组电压过低警告（铅酸007302>46.9v，锂电068301=45.9v），开关电源006308>47v | 1.模拟锂电068008告警 2.模拟锂电068301低于阈值 3.触发监控实时轮巡采集实时电压值对比 | 1.应生成“直流输出电压极低”告警006099 2.告警值：46.9V (取自068301) 3.挂载设备：该锂电池所属的开关电源设备
直流输出电压极低事件 | P1：单条件触发 - 仅开关电源输出低于门限 | 1.站点类型传输节点（门限46） 2.电池组电压过低警告（铅酸007302>47v，锂电068301>47v），开关电源006308=45.9v | 1.模拟开关006012告警 2.模拟开关电压006308低于阈值 3.触发监控实时轮巡采集实时电压值对比 | 1.应生成“直流输出电压极低”告警006099 2.告警值：46.9V (取自006308) 3.挂载设备：该开关电源设备自身
直流输出电压极低事件 | 多条件同时触发 - 验证告警值取自最先采集的值 | 1.四种站点类型之一（具有相关门限） 2.三类告警均已触发 | 1.t0时刻模拟铅酸007302低于阈值 2.t1时刻模拟电池组电压过低警告 3.t3时刻模拟开关电压006308低于阈值(控制上报时序 T0 < T1 < T2) | 1.应生成“直流输出电压极低”告警006099 2.告警值： (为首个满足条件的值) 3.挂载设备：
直流输出电压极低事件 | 边界值 - 电压等于门限值 | 1.四种站点类型之一（具有相关门限） | 1.模拟触发相关前提告警 2.模拟三类中其中一个等于门限值（其余正常） | 1.不应生成“直流输出电压极低”告警。
直流输出电压极低事件 | P1：单一触发条件恢复 | 1.已存在一个由铅酸电池低压触发的告警 | 1.将铅酸电池电压恢复至47.1V（高于门限） 2.触发系统轮巡 | 1.告警应自动消除。因为唯一触发条件已消失
直流输出电压极低事件 | 多条件触发，部分恢复 | 1.已存在告警（由铅酸电池低压触发+开源的告警共同触发） | 1.将开关恢复到大于阈值 2.铅酸电池保持不变 3.触发系统轮巡 | 1.告警应仍然存在。因为还有一个条件（铅酸电池低）未满足消除条件
直流输出电压极低事件 | P1：多条件触发，全部恢复 | 1.已存在告警（由铅酸电池低压触发+开源的告警共同触发） | 1.将开关和锂电池恢复到大于阈值 2.触发系统轮巡 | 1.告警应消除。所有触发条件均已消失。
直流输出电压极低事件 | 告警值切换 - 首要条件恢复，次要条件仍满足 | 1.已存在告警（当前告警来自开关006308） 2.已有前置告警，电池电压也低于阈值 | 1.将开关到大于阈值 2.保持电池电压任低于阈值 3.触发系统轮巡 | 1.告警应仍然存在，但告警值应更新为电池的电压值46.0V
直流输出电压极低事件 | 告警值持久化 - 验证其他条件值被保存 | 1.已存在告警（当前告警来自开关006308） 2.已有前置告警，电池电压也低于阈值 | 1.将开关到大于阈值 2.电池电压任也大于阈值 3.触发系统轮巡 | 1.告警应消除。在告警存活期内，系统正确保存并处理了多个条件值
直流输出电压极低事件 | 铅酸电池告警触发时的挂载 | 1.蓄电池综资表中设备的relate_power_device与开关综资表里的zh_label关联，且开关设备是存在的正确的 | 1.模拟上铅酸电池的低压告警007002 | 1.生成的“直流输出电压极低”告警，必须挂载在关联综资表的开关设备下【即任务采集表下的关联设备】
直流输出电压极低事件 | 铅酸电池告警触发时的挂载-关联错误 | 1.蓄电池综资表中设备的relate_power_device与开关综资表里的zh_label关联，但开关设备是不存在的 | 1.模拟上铅酸电池的低压告警007002 | 1.进生成生成低压告警，但不触发实时下发采集对比
直流输出电压极低事件 | 铅酸电池告警触发时的挂载-未关联 | 1.蓄电池综资表中设备的relate_power_device与开关综资表里的zh_label不一致，即zh_label不存在的 | 1.模拟上铅酸电池的低压告警007002 | 1.进生成生成低压告警，但不触发实时下发采集对比
直流输出电压极低事件 | 异常处理 - 电池关联的开关电源设备不存在 | 1.电池的power_device_id或zh_label指向一个不存在的设备ID | 1.模拟上报该电池的低压告警006012 | 1.不会触发采集任务
直流输出电压极低事件 | 开关电源自身告警触发时的挂载 | 1.开关电流触发电压过低告警006012 | 1.模拟上报开关电源设备值低于阈值006308 | 1.生成的“直流输出电压极低”告警，自动挂载到开关电源，不需要配置开关电源综资表与蓄电池综资表
直流输出电压极低事件 | 数据中心/通信机楼门限(47V)验证 | 1.站点类型配置为“数据中心”/"通信机楼" | 1.模拟上报输出电压小于阈值 | 1.应生成告警
直流输出电压极低事件 | 传输节点/通信基站门限(46V)验证 | 1.站点类型配置为“通信基站”/"传输节点" | 1.模拟上报输出电压小于阈值 | 1.应生成告警
直流输出电压极低事件 | 传输节点/通信基站门限(46V)验证-不告警 | 1.站点类型配置为“通信基站”/"传输节点" | 1.模拟上报输出电大于阈值 | 1.不应生成告警
直流输出电压极低事件 | 综资数据变更的影响 | 1. 已存在告警且挂载于开关设备下，由其电池触发 2.该电池的zh_label在综资中被修改为指向开关电源B | 1.在综资中修改关联关系 2.触发系统轮巡（或等待下一个轮巡周期） | 1.理想情况下，告警应同步更新，挂载设备从开关设备A变更为开关设备B，但是需要删除已有，并重启服务
直流输出电压极低事件 | P1：实时轮巡延迟测试 | 1.配置一个满足条件的电压值 | 1.上报低压告警 2.记录时间点T1 3.记录告警生成时间点T2 | 1.设备采集为，离该时间点最新的一个取值，证明“实时轮巡”机制有效
直流输出电压极低事件 | 已存在采集任务-修改时间配置-时间结束任务跟随结束 | 1. 已存在告警且挂载于开关设备下，由其电池触发 2.该电池的zh_label在综资中被修改为指向开关电源B | 1.在综资中修改关联关系 2.触发系统轮巡（或等待下一个轮巡周期） | 1.理想情况下，告警应同步更新，挂载设备从开关设备A变更为开关设备B，但是需要删除已有，并重启服务
直流输出电压极低事件 | 未存在采集任务-修改时间配置-时间结束任务跟随结束 | 1. 已存在告警且挂载于开关设备下，由其电池触发 2.该电池的zh_label在综资中被修改为指向开关电源B | 1.在综资中修改关联关系 2.触发系统轮巡（或等待下一个轮巡周期） | 1.理想情况下，告警应同步更新，挂载设备从开关设备A变更为开关设备B，但是需要删除已有，并重启服务