## Sheet1
模块 | 用例 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果
液冷系统报表 | P1：液冷系统分析报表模块访问测试 | 1.用户已登录系统，具有访问权限 | 1.登录系统 2.进入"分析"菜单 3. 选择"制冷分析" 4.查看子菜单 | 1.在"制冷分析"下可见"液冷系统分析"报表模块，可正常点击进入
液冷系统报表 | P1：液冷系统分析报表-水平越权 | 1.用户已登录系统，具有访问不用层级权限 | 1.登录系统 2.A可访问全省 3. B仅可访问单个省 | 1.在"制冷分析"下可见"液冷系统分析"报表模块，可正常点击进入 2.报表中展示全省数据 3.报表中仅展示已配置的省看不到其他的
液冷系统报表 | P1：液冷系统分析报表-垂直越权 | 1. | 1.使用不同权限用户登录 2.尝试访问液冷系统分析报表 4.验证访问权限 | 1.报表访问权限与系统权限集成一致，权限控制正确
液冷系统报表 | P1：液冷系统分析进入后报表显示正确且查询后正确过滤 | 1.系统正常访问 | 1.点击分析 2.点击液冷系统分析 3.输入正确条件点击查询 | 1.制冷分析下方不显示液冷系统分析 2.进入液冷系统分析页面并展示液冷系统报表 3.查询条件展示齐全，且数据字段展示无误，过滤条件正常过滤
液冷系统报表 | 液冷系统报表字段校验一致且一二级标题一致 | 1.数据采集系统正常运行 | 1.点击分析 2.点击液冷系统分析 | 1.报表字段与需求一致
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-前后端参数传递验证 | 1.系统正常访问，已设置查询条件 | 1.设置完整查询条件 2.执行查询并监控网络请求 | 1.前端正确传递所有查询参数到后端
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-后端过滤条件处理验证 | 1.系统正常访问，已设置查询条件 | 1.设置包含过滤条件的查询 2.执行查询 | 1.后端正确应用过滤条件返回数据
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-数据一致性验证 | 1.系统正常访问，已设置查询条件 | 1.执行查询获取结果 2.验证前端显示与后端返回数据一致性 | 1.前端显示数据与后端返回数据完全一致
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-缺省值验证 | 1.系统正常访问 | 1.进入液冷系统报表查询页面 2.全部默认值 | 1.展示全国，数据中心和通信枢纽楼一配置的所有数据
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-时间条件-缺省值验证 | 1.系统正常访问 | 1.进入液冷系统报表查询页面 2.查看时间选择框默认值 | 1.时间选择框默认显示昨日日期【每个液冷系统的4:00.12:00.20:00三个时间点的数据】
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-时间条件-时间范围边界值测试-最小 | 1.系统正常访问 | 1.选择时间范围为1天 2.执行查询 | 1.系统正常返回查询结果
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-时间条件-时间范围边界值测试-最大 | 1.系统正常访问 | 1.选择时间范围为3个月 2.执行查询 | 1.系统正常返回查询结果
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-时间条件-选择时间范围超过3个月 | 1.系统正常访问 | 1.选择时间范围超过3个月 2.执行查询 | 1.前端限制选择，并提示时间范围超出限制
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-站点类型条件-缺省值验证 | 1.系统正常访问 | 1.进入液冷系统报表查询页面 2.站点类型选择框默认值 | 1.系统正常返回查询结果【为数据中心和通信枢纽楼全部数据】
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-站点类型条件-选择功能验证 | 1.系统正常访问 | 1.查看站点类型下拉框 2.选择数据中心选项 3.选择通信枢纽楼选项 | 1.展示全部，数据中心，通信枢纽楼 2.过滤为数据中心数据 3.过滤为通信枢纽楼数据
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-省条件-下拉框数据加载 | 1.系统正常访问 | 1.进入查询页面 2.点击省级下拉框 | 1.显示所有可选的省份列表
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-省市区联动功能测试 | 1.系统正常访问 | 1.选择任意省份 2.查看市级下拉框 | 1.市级下拉框显示该省份下的城市列表
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-站点过滤功能验证 | 1.存在配置和未配置液冷系统的站点【数据中心和通信枢纽楼】 | 1.选择省份和城市 2.查看站点下拉框 | 1.仅显示配置液冷系统的站点（且数据中心仅为生产楼的）
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-楼栋过滤功能验证 | 1.系统正常访问，选择数据中心站点 | 1.选择数据中心站点 2.查看楼栋下拉框 | 1.仅显示配置液冷系统的楼栋（且数据中心仅为生产楼的）
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-楼栋过滤功能验证（修改原有数据中某个楼栋类型） | 1.系统正常访问，选择数据中心站点 | 1.选择数据中心站点 2.查看楼栋下拉框 | 1.仅显示配置液冷系统的楼栋（且数据中心仅为生产楼的，修改为非生产楼的则不计入）
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-通信枢纽楼楼栋选择限制 | 1.系统正常访问，选择数据中心站点 | 1.选择站点类型为通信枢纽楼 2.查看楼栋选择控件 | 1.楼栋选择控件不可用或隐藏
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-多站点一次侧数据显示 | 1.系统正常访问点 | 1.选择多个站点或区域查询条件 2.执行查询 | 1.查询结果仅显示一次侧数据，且与筛选条件站点一致
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-区域即站点楼栋联动 | 1.系统正常访问 | 1.进入查询页面 2.一次选择省市区站点楼栋 3.切换省或删除省 | 1.后续条件清空，其余上级节点切换也是
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-单楼栋二次侧数据显示 | 1.系统正常访问 2.选择单楼栋查询条件 | 1.选择单一数据中心楼栋 2.执行查询 | 1.查询结果表格包含二次侧数据
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-查询结果排序 | 1.系统正常访问 2.选择单楼栋查询条件 | 1.设置查询条件并执行查询 2.查看结果列表 | 1.数据按时间 > 省 > 市 > 站点名称顺序排序
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-二次侧数据提示信息显示 | 1.系统正常访问 | 1.进入查询页面 2.查看查询条件下方区域 | 1.显示"查看二次侧数据需按单一数据中心楼栋或通信枢纽楼查询"提示
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-多条件组合查询结果一致 | 1.系统正常访问 | 1.进入查询页面 2.两两组合查询条件 | 1.返回数据与查询条件过滤的一致
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-重置功能 | 1.系统正常访问，已设置查询条件 | 1.设置多个查询条件 2.点击重置按钮 | 1.所有查询条件恢复默认状态
液冷系统报表 | P1：液冷系统报表-数据源获取准确性 | 1.系统正常访问 | 1.模拟数据采集系统数据更新 2.查看报表数据获取 3.验证数据一致性 | 1.报表系统正确从数据采集系统获取数据，数据一致无误（且数据中心仅为生产楼的）
液冷系统报表 | P1：液冷系统报表-数据展示格式测试 | 1.报表有正常数据 | 1.查看报表数据展示 2.检查数据格式和单位 3.验证数据对齐和排版 | 1.数据格式统一，单位明确
液冷系统报表 | P1：液冷系统报表-数据采集时间点验证 | 1.系统正常运行，有配置液冷系统的机楼 | 1.进入液冷系统分析报表 2.查看某天的数据展示 3.检查数据时间点 | 1.报表按天展示数据，每天显示4:00.12:00.20:00三个时间点的数据
液冷系统报表 | P1：液冷系统报表-数据采集时间点缺失验证 | 1.系统正常运行，有配置液冷系统的机楼，测点在三个时刻中存在一个时刻没有数据 | 1.进入液冷系统分析报表 2.查看某天的数据展示 3.检查数据时间点 | 1.报表按天展示数据，展示时刻点获取到数据的点
液冷系统报表 | 液冷系统报表-数据采集时间窗口边界测试 | 1.系统有正常数据采集记录 | 1.选择特定日期查看报表 2.检查4:00时间点的数据 3.验证数据采集时间范围 | 1.4:00时间点显示的数据为3:00-5:00范围内最近采集的数据
液冷系统报表 | 液冷系统报表-超时数据空值处理测试 | 1.存在超过1小时未采集到数据的情况 | 1.查看特定时间点的报表数据 2.检查数据采集时间与显示时间差超过1小时的情况 | 1.超时1小时的数据为空值
液冷系统报表 | 液冷系统报表-时间格式正确 | 1.系统正常运行，有报表数据 | 1.查询某日的液冷系统报表数据 2.检查时间字段格式 | 1.时间字段显示为"YYYY-MM-DD HH:MM"格式，且仅显示整点时间
液冷系统报表 | 液冷系统报表-楼栋名称仅数据中心站点展示 | 1.系统正常运行，有报表数据 | 1.查询某日的液冷系统报表数据 2.检查时间字段格式 | 1.数据中心才展示楼栋名称，通信枢纽楼则为空
液冷系统报表 | 液冷系统报表-数据中心跨楼栋数据校验 | 1.已经存在A楼栋下，配置B楼栋下的测点信息的数据 | 1.进入液冷系统报表 | 1.数据统计正确，并且每个液冷系统显示4:00.12:00.20:00三个时间点的数据（且数据中心仅为生产楼的）
液冷系统报表 | 液冷系统报表-同个数据中心站点下单个机楼配置3个液冷系统 | 1. | 1.点击分析 2.点击液冷系统分析 | 1.展示3个液冷系统，并且每个液冷系统显示4:00.12:00.20:00三个时间点的数据（且数据中心仅为生产楼的）
液冷系统报表 | 液冷系统报表-同个数据中心站点下多个机楼配置多个液冷系统 | 1. | 1.点击分析 2.点击液冷系统分析 | 1.展示液冷系统数量准确，并且每个液冷系统显示4:00.12:00.20:00三个时间点的数据（且数据中心仅为生产楼的）
液冷系统报表 | 液冷系统报表-同个数据中心站点下多机楼配置多个液冷系统 | 1. | 1.点击分析 2.点击液冷系统分析 | 1.展示液冷系统数量准确，并且每个液冷系统显示4:00.12:00.20:00三个时间点的数据（且数据中心仅为生产楼的）
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-仅配置干球温度单个测点，其余两个未绑定 | 1. | 1.查看包含仅配置干球环境且单测点的工况环境数据项 | 1.显示4:00.12:00.20:00三个时间点的数据正确 未绑定测点的项显示为"- -"
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-干球温度-多测点平均值计算验证 | 1.系统有多个温度.湿度测点数据 | 1.查看包含多个测点的数据项 2.验证计算逻辑 3.对比原始数据与显示平均值 | 1.多个测点的数据项正确计算平均值，未获取数据不参与计算【先统计每个测点前后1小时数据的平均，在进行多个测点之间的平均】
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-干球温度-多测点平均值计算验证且存在一个通道号为空值 | 1.系统有多个温度.湿度测点数据 | 1.查看包含多个测点的数据项 2.验证计算逻辑 3.对比原始数据与显示平均值 | 1.多个测点的数据项正确计算平均值，未获取数据不参与计算【先统计每个测点前后1小时数据的平均，在进行多个测点之间的平均】
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-干球温度-多测点平均值计算验证且存在测点缺失 | 1.系统有多个温度.湿度测点数据 | 1.查看包含多个测点的数据项 2.验证计算逻辑 3.对比原始数据与显示平均值 | 1.多个测点的数据项正确计算平均值，未获取数据不参与计算【先统计每个测点前后1小时数据的平均，在进行多个测点之间的平均】
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-湿球温度和室外温度同上 | 1.系统有多个温度.湿度测点数据 | 1.查看包含多个测点的数据项 2.验证计算逻辑 3.对比原始数据与显示平均值 | 1.多个测点的数据项正确计算平均值，未获取数据不参与计算【先统计每个测点前后1小时数据的平均，在进行多个测点之间的平均】
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-室内露点（℃）-获取值与配置值一致 | 1.系统正常运行，有报表数据 | 1.修改室内露点 2.该时刻手动执行定时任务 | 1.执行后室内露点为该时刻执行时配置的数据值
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次侧进液-一次侧进液温度-多测点平均值计算验证 | 1.系统有多个温度.湿度测点数据 | 1.查看包含多个测点的数据项 2.验证计算逻辑 3.对比原始数据与显示平均值 | 1.多个测点的数据项正确计算平均值，未获取数据不参与计算【先进行测点id下不同通道的平均，再进行不同测点id之间的平均】
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次侧进液-一次侧进液温度-多测点平均值计算验证且存在一个通道号为空值 | 1.系统有多个温度.湿度测点数据 | 1.查看包含多个测点的数据项 2.验证计算逻辑 3.对比原始数据与显示平均值 | 1.多个测点的数据项正确计算平均值，未获取数据不参与计算【先进行测点id下不同通道的平均，再进行不同测点id之间的平均】
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次侧进液-一次侧出液温度（℃）同上 | 1.系统有多个温度.湿度测点数据 | 1.查看包含多个测点的数据项 2.验证计算逻辑 3.对比原始数据与显示平均值 | 1.多个测点的数据项正确计算平均值，未获取数据不参与计算【先进行测点id下不同通道的平均，再进行不同测点id之间的平均】
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次侧进液-进出液温差-出液-进液正值 | 1.系统有多个温度.湿度测点数据 | 1.查看包含多个测点的数据项 2.验证计算逻辑 3.对比原始数据与显示平均值 | 1.多个测点的数据项正确计算平均值，未获取数据不参与计算【先进行测点id下不同通道的平均，再进行不同测点id之间的平均】
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次侧进液-进出液温差-出液-进液正值 | 1.同时存在出液进液数值 | 1.出液23℃进液20℃ | 1.显示3℃
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次侧进液-进出液温差-负值标红+提示 | 1.同时存在出液进液数值 | 1.出液20℃进液23℃ | 1.显示-3℃且红底 hover有提示
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次侧进液-进出液温差-温差=0正常显示 | 1.同时存在出液进液数值 | 1.进出均为22℃ | 1.显示0℃
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次侧进液-总流量为测机组水流量总和且格式正确 | 1.液冷系统已添加4个一次侧机组，且循环泵两个测点均已配置 | 1.查看包含多个测机组数据 | 1.总流量为多个测机组循环泵中水流量之和，展示格式为XX（YY），XX为测点数据，YY为水泵流量相加
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次侧进液-总流量-未绑定测点或绑定测点为空展示- - | 1.总流量未绑定任何一次侧机组水流量或者绑定的为空 | 1.查询报表数据 | 1.总流量展示为“--”
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧机组运行状态获取 | 1.系统正常运行 2.一次侧机组已绑定测点 | 1.查询报表数据 2.检查013405测点对应的运行状态 | 1.一次侧机组运行状态显示013405测点的最近状态，多个侧机组时均可正常展示
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-循环泵水流量和循环泵运行频率单侧点均已绑定测点数据展示正确 | 1.系统正常运行 2.一次侧机组已绑定测点 | 1.查询报表数据 | 1.一次侧机组-循环泵水流量和循环泵运行频率数据正确
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-同个液冷系统下最多4个测机组数量展示一致且数据正常展示 | 1.同个液冷系统下，已增加4个一次侧机组，且均已绑定相关测点 | 1.查看已配置4个侧机组的液冷系统的数据 | 1.该液冷系统展示的一次侧即组共4个，且数据展示正确
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-二次测-同个液冷系统下单个制冷机房CDU数量统计 | 1.系统有多个CDU设备 | 1.查询报表数据 2.检查CDU数量统计 | 1.正确显示CDU总数量.主用数量和备用数量
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-二次测-同个液冷系统下多个制冷机房各自的CDU数量统计 | 1.系统有多个制冷机房，每个制冷机房都有对应CDU设备 | 1.查询报表数据 2.检查CDU数量统计 | 1.正确显示CDU总数量.主用数量和备用数量
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-二次测-同个液冷系统下多个制冷机和CDU分组显示验证 | 1.系统有多个CDU设备 | 1.查询报表数据 2.检查二次侧数据分组 | 1.二次侧数据按制冷机房与CDU正确分组显示
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-默认导出 | 1.系统正常运行 | 1.进入液冷系统报表 2.点击导出 | 1.导出数据为全国所有数据中心和核心机楼已配置冷源的数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-按按单一数据中心楼栋或通信枢纽楼查询条件导出_包含二次侧 | 1.系统正常运行 | 1.进入液冷系统报表 2.筛选单一数据中心楼栋或通信枢纽楼 3.点击导出 | 1.导出数据为全国所有数据中心或核心机楼已配置冷源的数据，字段中包含二次侧
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-按其余组合条件导出_仅包含一次侧 | 1.系统正常运行 | 1.进入液冷系统报表 2.多条件组合筛选 3.点击导出 | 1.导出数据为全国所有数据中心或核心机楼已配置冷源的数据，字段中仅包含二次侧
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-数据为空导出显示正确 | 1.系统正常运行 2.页面数据中存在空值 | 1.进入液冷系统报表 2.点击导出 | 1.空值展示与页面一致为"--"
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-文件名即字段标准化一致 | 1.系统正常运行 2.页面数据中存在空值 | 1.进入液冷系统报表 2.点击导出 | 1.字段与需求一致，文件名展示规范
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-分页/翻页/跳转功能正常 | 1.系统正常运行 | 1.查询报表数据 2.切换分页数 3.切换页数 4.跳转页数 | 1.总数展示正常 2.分页对应数据量正确 3.切换页数跳转成功 4.输入页面跳转展示正确
液冷系统报表 | P1：液冷系统报-定时任务数据更新测试 | 1.手动插入历史数据 | 1.手动定时任务执行前记录报表数据 2.定时任务执行后查看报表，刷新前端页面 3.对比数据更新情况 | 1.定时任务正确计算前一天及前天数据并更新报表，计算结果一致