## Sheet1
模块 | 用例 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果
液冷系统报表 | P1：液冷系统分析报表模块访问测试 | 1.用户已登录系统，具有访问权限 | 1.登录系统 2.进入"分析"菜单 3. 选择"制冷分析" 4.查看子菜单 | 1.在"制冷分析"下可见"液冷系统分析"报表模块，可正常点击进入
液冷系统报表 | P1：液冷系统分析报表-水平越权 | 1.用户已登录系统，具有访问不用层级权限 | 1.登录系统 2.A可访问全省 3. B仅可访问单个省 | 1.在"制冷分析"下可见"液冷系统分析"报表模块，可正常点击进入 2.报表中展示全省数据 3.报表中仅展示已配置的省看不到其他的
液冷系统报表 | P1：液冷系统分析报表-垂直越权 | 1. | 1.使用不同权限用户登录 2.尝试访问液冷系统分析报表 4.验证访问权限 | 1.报表访问权限与系统权限集成一致，权限控制正确
液冷系统报表 | P1：液冷系统分析进入后报表显示正确且查询后正确过滤 | 1.系统正常访问 | 1.点击分析 2.点击液冷系统分析 3.输入正确条件点击查询 | 1.制冷分析下方不显示液冷系统分析 2.进入液冷系统分析页面并展示液冷系统报表 3.查询条件展示齐全，且数据字段展示无误，过滤条件正常过滤
液冷系统报表 | 液冷系统报表-时间格式正确 | 1.系统正常运行，有报表数据 | 1.查询某日的液冷系统报表数据 2.检查时间字段格式 | 1.时间字段显示为"YYYY-MM-DD HH:MM"格式，且仅显示整点时间
液冷系统报表 | P1：液冷系统报表-数据采集时间点验证 | 1.系统正常运行，有配置液冷系统的机楼 | 1.每日同步定时任务 2.进入液冷系统分析报表 3.查看某天的数据展示 4.检查数据时间点 | 1.报表按天展示数据，每天显示4:00.12:00.20:00三个时间点的数据
液冷系统报表 | P1：液冷系统报表-数据采集时间点缺失验证 | 1.系统正常运行，有配置液冷系统的机楼，测点在三个时刻中存在一个时刻没有数据 | 1.进入液冷系统分析报表 2.查看某天的数据展示 3.检查数据时间点 | 1.报表按天展示数据，展示时刻点获取到数据的点，未采集的不展示
液冷系统报表 | 液冷系统报表-数据中心下所有楼栋均未配置液冷系统不展示在报表中 | 1.系统正常运行，有报表数据 | 1.查询报表信息 | 1.没有配置液冷系统的楼栋没有展示在报表中
液冷系统报表 | 液冷系统报表-数据中心下楼栋部分已配置液冷系统展示在报表中 | 1.系统正常运行，有报表数据 | 1.查询报表信息 | 1.没有配置液冷系统的楼栋没有展示在报表中，已配置的楼栋则显示，且省市区站点级别，站点类型都对应上
液冷系统报表 | 液冷系统报表-通信枢纽楼未配置液冷系统的不展示在报表中 | 1.系统正常运行，有报表数据 | 1.查询报表信息 | 1.没有配置液冷系统的通信枢纽楼没有展示在报表中
液冷系统报表 | 液冷系统报表-数据中心下楼栋部分已配置液冷系统的展示在报表中 | 1.系统正常运行，有报表数据 | 1.查询报表信息 | 1.已经配置液冷系统的通信枢纽楼展示在报表中，且省市区，站点类型都对应上
液冷系统报表 | 液冷系统报表-数据中心站点类型展示楼栋名称 | 1.系统正常运行，有报表数据 | 1.查询某日的液冷系统报表数据 2.检查时间字段格式 | 1.数据中心站点楼栋名称显示已配置的液冷系统的楼栋，
液冷系统报表 | 液冷系统报表-通信枢纽楼类型不展示楼栋名称 | 1.系统正常运行，有报表数据 | 1.查询某日的液冷系统报表数据 2.检查时间字段格式 | 1.通信枢纽楼站点下，楼栋字段为空
液冷系统报表 | 液冷系统报表-同个数据中心站点下单个楼栋配置3个液冷系统 | 1.已在配置 - 设备系统 - 液冷系统配置对应楼栋（生产楼）液冷系统 | 1.在前端页面查看一次确保未有对应数据 2.每日执行定时任务 3.点击分析 4.点击液冷系统分析 | 1.3个液冷系统均展示，并且每个液冷系统显示当前的前一天和前天4:00.12:00.20:00三个时间点的数据
液冷系统报表 | 液冷系统报表-同个通信枢纽楼下配置3个液冷系统 | 1.已在配置 - 设备系统 - 液冷系统配置对应枢纽楼的液冷系统 | 1.在前端页面查看一次确保未有对应数据 2.每日执行定时任务 3.点击分析 4.点击液冷系统分析 | 1.3个液冷系统均展示，并且每个液冷系统显示当前的前一天和前天4:00.12:00.20:00三个时间点的数据
液冷系统报表 | 液冷系统报表-同个数据中心站点下多个楼栋配置多个液冷系统 | 1.已在配置 - 设备系统 - 液冷系统配置对应多个楼栋（生产楼）的液冷系统 | 1.在前端页面查看一次确保未有对应数据 2.每日执行定时任务 3.点击分析 4.点击液冷系统分析 | 1.展示液冷系统数量准确，并且每个液冷系统显示当前的前一天和前天4:00.12:00.20:00三个时间点的数据（仅为生产楼）
液冷系统报表 | P1：液冷系统报表-定时任务数据更新测试 | 1.手动插入历史数据 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据 2.手动定时任务执行前记录报表数据 2.定时任务执行后查看报表，刷新前端页面 3.对比数据更新情况 | 1.定时任务正确计算前一天及前天数据并更新报表，计算结果一致
液冷系统报表 | P1：液冷系统报表-定时任务-采集时间窗口边界测试-013351（干球温度）前后1小时内-04:00边界取03:31 | 1.当前前一天4：00时刻前后1小时013351（干球温度）无任何数据 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据 2.手动创建一条03：31分013351（干球温度）数据为50 3.手动定时任务执行前记录报表数据 4.定时任务执行后查看报表，刷新前端页面 5.对比数据更新情况 | 1.定时任务正确计算前一天及前天数据并更新报表，计算结果一致 2.前天4：00，013351（干球温度）数据正确展示为50
液冷系统报表 | P1：液冷系统报表-定时任务-超时数据空值处理测试-013351（干球温度）大于前后1小时不取值 | 1.当前前一天4：00时刻前后1小时013351（干球温度）无任何数据 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据 2.手动创建一条02:59:59分013351（干球温度）数据为50和一条05:00:01分013351（干球温度）数据为50 3.手动定时任务执行前记录报表数据 4.定时任务执行后查看报表，刷新前端页面 5.对比数据更新情况 | 1.定时任务正确计算前一天及前天数据并更新报表，计算结果一致 2.前天4：00，013351（干球温度）数据正确展示为"--"
液冷系统报表 | P1：液冷系统报表-定时任务-013351（干球温度）等于前后1小时且整点取值 | 1.当前前一天4：00时刻前后1小时013351（干球温度）无任何数据 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据 2.手动创建一条03:00:00分013351（干球温度）数据为50和一条05:00:00分013351（干球温度）数据为50 3.手动定时任务执行前记录报表数据 4.定时任务执行后查看报表，刷新前端页面 5.对比数据更新情况 | 1.定时任务正确计算前一天及前天数据并更新报表，计算结果一致 2.前天04：00，013351（干球温度）数据正确展示为50
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-液冷数据均来源于站点下楼栋下单个机房数据 | 1.已配置机房A的中央空调主机（干球温度（℃）013351）.（湿球温度（℃）013352），（室外湿度（%RH） 013353），（总流量 012325），（一次侧进液温度 012318），（一次侧出液温度 012321），（水流量 013323），（运行频率 013330），（冷机运行状态 013405）测点，该测点当前时间的前天和前一天，三个时刻前后1小时都有数据 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据 2.每日执行定时任务 3.查看包含仅配置干球环境且单测点的工况环境数据项 | 1.该液冷系统展示6条数据，分别为该楼栋下液冷系统当前时间前天和前一天4:00.12:00.20:00三个时间点，且每个点取值都为该测点在该时刻前后1小时内最近的一条数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-仅配置干球温度单个测点且均采值成功，其余两个未绑定 | 1.已配置机房A的中央空调主机013351测点，该测点当前时间的前天和前一天，三个时刻前后1小时都有数据 | 1.每日执行定时任务 2.查看包含仅配置干球环境且单测点的工况环境数据项 | 1.该液冷系统展示6条数据，分别为该楼栋下液冷系统当前时间前天和前一天4:00.12:00.20:00三个时间点，且每个点取值都为该测点在该时刻前后1小时内最近的一条数据 2.湿球温度.室外湿度未绑定测点则显示为"- -"
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-仅配置干球温度单个测点存在某个时刻采集失败 | 1.已配置机房A中央空调主机013351测点，该测点在当前时间前一天，4点前后1小时获取不到对应数据，其余时间（前天和前一天其他时间点）均有数据 | 1.每日执行定时任务 2.查询报表数据 | 1.液冷系统仅展示5条数据，该楼栋下液冷系统当前时间前一天和前天的12：00与20：00这两个时间点采集到的数据，前天的04：00的液冷数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-仅配置干球温度且三个测点均采集成功且为单机房 | 1.已配置机房A下三个中央空调主机设备的013351_01测点，013351_02测点，013351_03测点，该测点在当前前一天和前天，三个时刻前后1小时都有数据 | 1.每日执行定时任务 2.查看包含多个测点的工况环境数据项 2.验证计算逻辑 | 1.分别先取对应测点离时刻前后1小时内最近的一条数据 2.三者相加求出的平均值即为最终显示的数值 3.每个时刻都是这样计算，最终展示6条数据，该楼栋下液冷系统的前天跟前一天4:00.12:00.20:00三个时间点的数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-仅配置干球温度且三个测点且存在部分测点采集失败 | 1.已配置机房A下三个中央空调主机设备的013351_01测点，013351_02测点，013351_03测点，该测点在当前前一天和前天，12:00.20:00前后1小时都有数据，除了013351_01，在4：00仅前天有数据 | 1.查看包含多个测点的工况环境数据项 2.验证计算逻辑 | 1.先拿取机房A的中央空调主机013351_01,013351_02,013351_03在前一天04：00的数据，两者相加（013351_01无数据不参与计算）/2 求出平均值，每个时间点都是这样计算 2.最终展示6条数据，分别为该楼栋下对应液冷系统前天和前一天4:00.12:00.20:00三个时间点的数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-仅配置干球温度且三个测点均采集成功且为跨楼栋 | 1.已配置楼栋A下的机房A的中央空调主机013351测点，机房B的中央空调主机013351测点，楼栋B下的机房C的中央空调主机013351测点，测点在当前前一天和前天，三个时刻前后1小时都有数据 | 1.查看包含多个测点的工况环境数据项 2.验证计算逻辑 | 1.先分别取楼栋A下机房A和机房B，楼栋B下机房C的测点离时刻前后1小时内最近的一条数据 2.先求楼栋A下机房AB的平均值 3.得出平均在于楼栋B下机房C的相加求平均，每个时刻都是这样算 4.最终展示6条数据，前天跟前一天4:00.12:00.20:00三个时间点的数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-仅配置干球温度且三个测点均采集成功且为跨机房 | 1.同一楼栋下已配置机房A的中央空调主机013351测点，机房B的中央空调主机013351测点，机房C的中央空调主机013351测点，该测点当前时间的前天和前一天，三个时刻前后1小时都有数据 | 1.查看包含多个测点的工况环境数据项 2.验证计算逻辑 | 1.分别先取对应测点离时刻前后1小时内最近的一条数据 2.三者相加求出的平均值即为最终显示的数值 3.每个时刻都是这样计算，最终展示6条数据，该楼栋液冷系统前天跟前一天4:00.12:00.20:00三个时间点的数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-仅配置干球温度且三个测点存在一个在某个时间点采集失败-跨机房 | 1.同一楼栋下已配置机房A的中央空调主机013351测点，机房B的中央空调主机013351测点，机房C的中央空调主机013351测点，该测点当前时间的前天和前一天，三个时刻除了机房A在前天4：00无数据，其余前天和前一天前后1小时都有数据 | 1.每日执行定时任务 2.查看包含多个测点的工况环境数据项 2.验证计算逻辑 | 1.先取对应测点离时刻前后1小时内最近的一条数据 2.4：00该时间点时机房A采集不到则为0，因此平均结果则为0+机房B+机房C/有数据的配置数，其余正常计算 3.最终展示6条结果，楼栋a和b在前一天和前天4:00.12:00.20:00三个时间点
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-仅配置干球温度且三个测点存在一个在某个时间点采集失败-跨楼栋 | 1.已配置楼栋A下的机房A的中央空调主机013351测点，机房B的中央空调主机013351测点，楼栋B下的机房C的中央空调主机013351测点，测点在当前前一天和前天，三个时刻前后1小时都有数据除了机房A在前天04：00没数据 | 1.每日执行定时任务 2.查看包含多个测点的工况环境数据项 3.验证计算逻辑 | 1.先分别取楼栋A下机房A和机房B，楼栋B下机房C的测点离时刻前后1小时内最近的一条数据 2.先求楼栋A下机房AB的平均值（前天4：00计算仅有机房B和机房C的数据/2） 3.得出平均在于楼栋B下机房C的相加求平均，每个时刻都是这样算 4.最终展示6条数据，前天跟前一天4:00.12:00.20:00三个时间点的数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-仅配置湿球温度单个测点且均采值成功 | 1.已配置机房A的中央空调主机013352测点，该测点当前时间的前天和前一天，三个时刻前后1小时都有数据 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据或无数据 2.每日执行定时任务 3.查看包含仅配置干球环境且单测点的工况环境数据项 4.校验更新情况 | 1.该液冷系统展示6条数据，分别为该楼栋下液冷系统当前时间前天和前一天4:00.12:00.20:00三个时间点，且每个点取值都为该测点在该时刻前后1小时内最近的一条数据 2.湿球温度.室外湿度未绑定测点则显示为"- -"
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-仅配置室外湿度单个测点且均采值成功 | 1.已配置机房A的中央空调主机013353测点，该测点当前时间的前天和前一天，三个时刻前后1小时都有数据 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据或无数据 2.每日执行定时任务 3.查看包含仅配置干球环境且单测点的工况环境数据项 4.校验更新情况 | 1.该液冷系统展示6条数据，分别为该楼栋下液冷系统当前时间前天和前一天4:00.12:00.20:00三个时间点，且每个点取值都为该测点在该时刻前后1小时内最近的一条数据 2.湿球温度.室外湿度未绑定测点则显示为"- -"
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-干球温度、湿球温度、室外湿度均已配置单个测点 | 1.已配置机房A的中央空调主机013351（干球温度），013352（湿球温度）.013353（室外湿度），且测点三个时刻前后1小时都有数据 | 1.查询报表数据 | 1.显示013351（干球温度），013352（湿球温度）.013353（室外湿度）在当前时间前一天和前天4:00.12:00.20:00三个时间点前后1小时内最近的一条数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-干球温度、湿球温度、室外湿度均已配置五个测点且跨机房 | 1.已配置机房A,B,C,D,E均配置013351（干球温度），013352（湿球温度）.013353（室外湿度）测点 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据或无数据 2.查看包含多个测点的数据项 3.验证计算逻辑 4.对比原始数据与显示平均值 | 1.分别先取对应测点离时刻前后1小时内最近的一条数据 2.五者相加求出的平均值即为最终显示的数值，每个类型的每个时刻都是这样计算 3.最终展示6条记录，即该楼栋下对应液冷系统在当前时间前一天和前天4:00.12:00.20:00三个时间的数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-干球温度、湿球温度、室外湿度均已配置多个测点且测点均采集成功且为跨楼栋 | 1.已配置楼栋A下机房A,B，楼栋B下机房C，均配置013351（干球温度），013352（湿球温度）.013353（室外湿度）每个都有1，2通道两个测点 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据或无数据 2.查看包含多个测点的数据项 3.验证计算逻辑 4.对比原始数据与显示平均值 | 1.先取各楼栋下各机房下013353（室外湿度）的平均值 2.各机房求出的平均值再进行相加求平均 3.其他测点的每时刻都是这样计算 4.最终展示6条数据，前天跟前一天4:00.12:00.20:00三个时间点的数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-室内露点（℃）-定时任务执行前已配置为29.9 | 1.定时任务执行前，液冷系统已设置室内露点为29.9 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据或无数据 2.执行定时任务 | 1.液冷分析报表对应前一天和前天4:00.12:00.20:00三个时间点的液冷系统对应的室内露点均为29.9
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-室内露点（℃）-定时任务执行前配置值为空 | 1.定时任务执行前，液冷系统为未设置室内露点 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据或无数据 2.执行定时任务 | 1.液冷分析报表对应前一天和前天4:00.12:00.20:00三个时间点的液冷系统对应的室内露点均为"--"
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-工况环境-室内露点（℃）-定时任务执行室内露点同步 | 1.定时任务执行前，当天前一天和前天的室内露点为20 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据或无数据 2.到配置中修改室内露点值为10 3.执行定时任务 4.对比更新数据 | 1.液冷分析报表对应前一天和前天4:00.12:00.20:00三个时间点的液冷系统对应的室内露点均更改为10
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-仅配置一次侧进液温度单个测点且三个时刻均有采集 | 1.机房A已配置中央空调末端012318测点，该测点在当前前一天和前天，三个时刻前后1小时都有数据 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据或无数据 2.执行同步定时任务 3.查询报表数据 4.对比更新数据 | 1.该液冷系统报表展示6条数据，分别当前前一天和前天为4:00.12:00.20:00三个时间点，且一次侧-一次侧液体-一次侧进液温度（℃）下每个点取值都为该测点在该时刻前后1小时内最近的一条数据 2.未配置的则都显示为"- -"
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-仅配置一次侧出液温度单个测点且三个时刻均有采集 | 1.已配置中央空调末端012321测点，该测点在当前前一天和前天，三个时刻前后1小时都有数据 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据或无数据 2.执行同步定时任务 3.查询报表数据 4.对比更新数据 | 1.该液冷系统报表展示6条数据，分别当前前一天和前天为4:00.12:00.20:00三个时间点，且一次侧-一次侧液体-一次侧出液温度（℃）下每个点取值都为该测点在该时刻前后1小时内最近的一条数据 2.未配置的则都显示为"- -"
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-一次侧进液温度和一次侧出液温度均配置多测点且三个时刻均有采集且为单机房 | 1.已配置机房A配置中央空调末端012318_01，012318_02，012318_03，012318_04，012318_05，012321_01，012321_02，012321_03，012321_04，012321_05且测点在当前前天和前一天三个时刻前后1小时都有数据 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据或无数据 2.执行同步定时任务 3.查询报表数据 4.对比更新数据 | 1.每个时刻分别拿测点对应时刻前一小时最近的数据，然后相加求平均 2.最终展示6条记录，即该楼栋下对应液冷系统在当前时间前一天和前天4:00.12:00.20:00三个时间的数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-一次侧进液温度和一次侧出液温度均配置多测点且三个时刻均有采集跨机房 | 1.已配置机房AB均配置中央空调末端012318_01,012318_02测点，012321_01，012321_02测点，测点在当前前天和前一天三个时刻前后1小时都有数据 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据或无数据 2.执行同步定时任务 3.查询报表数据 4.对比更新数据 | 1.分别先取机房AB对应012318测点离时刻前后1小时内最近的一条数据分别求平均 2.求出的机房AB 012318的平均值两者者相加求出的平均值即为最终显示的数值 3.每个类型的每个时刻都是这样计算 4.最终展示6条记录，即该楼栋下对应液冷系统在当前时间前一天和前天4:00.12:00.20:00三个时间的数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-进出液温差=出液-进液，正值（跨机房情况） | 1.已配置机房A配置中央空调末端012318_01，012318_02测点，012321_01，012321_02测点，4个测点，且测点三个时刻前后1小时都有数据 | 1.出液23℃（机房A012318两个测点在4：00时间点前后1小时内最近一条数据之和平均值与机房B的平均值，相加后再次求平均得来），进液20℃（计算与出液一致） | 1.显示3℃
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-进出液温差=出液-进液，负值提示（跨机房情况） | 1.已配置机房A配置中央空调末端012318_01，012318_02测点，012321_01，012321_02测点，4个测点，且测点三个时刻前后1小时都有数据 | 1.出液20℃（机房A012318两个测点在4：00时间点前后1小时内最近一条数据之和平均值与机房B的平均值，相加后再次求平均得来），进液23℃（计算与出液一致） | 1.显示-3℃且红底（数据旁增加异常按钮） 2.hover有提示（进出液温差为负值，请检查数据采集或绑定信息是否有误）
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-进出液温差=出液-进液，为0正常显示 | 1.已配置机房A,B均配置中央空调末端012318的1，2通道测点，012321的1，2测点，4个测点，且测点三个时刻前后1小时都有数据 | 1.进出均为22℃ | 1.显示0℃
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧进液-乙二醇浓度-定时任务执行前已配置为100 | 1.定时任务执行前，液冷系统已设置乙二醇浓度（%）为100.0 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据或无数据 2.执行定时任务 3.校验更新数据 | 1.液冷分析报表对应前一天和前天4:00.12:00.20:00三个时间点的液冷系统对应的乙二醇浓度（%）均为100.0
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧进液-乙二醇浓度-定时任务执行前配置值为空 | 1.定时任务执行前，液冷系统为未设置室内露点 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据或无数据 2.执行定时任务 3.校验更新数据 | 1.液冷分析报表对应前一天和前天4:00.12:00.20:00三个时间点的液冷系统对应的室内露点均为"--"
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧进液-乙二醇浓度-定时任务执行乙二醇浓度同步 | 1.定时任务执行前，当天前一天和前天的乙二醇浓度为100 | 1.在前端页面查看一次确保同步前对应数据或无数据 2.到配置中修改乙二醇浓度值为60 3.执行定时任务 4.对比更新数据 | 1.液冷分析报表对应前一天和前天4:00.12:00.20:00三个时间点的液冷系统对应的室内露点均更改为60
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-总流量展示形式 | 1.楼顶下已配置中央空调末端012325测点（总流量） 2.一次侧下已配置4个一次侧机组，均已绑定水流量（中央空调主机013323）和运行频率（中央空调主机013330） 3.测点三个时刻前后1小时都有数据 | 1.查询报表数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-总流量已绑定测点且所属4个一次侧机组水流量均采集到 | 1.楼顶下已配置中央空调末端012325测点（总流量） 2.一次侧下已配置4个一次侧机组，均已绑定水流量（中央空调主机013323）和运行频率（中央空调主机013330） 3.测点三个时刻前后1小时都有数据 | 1.查询报表数据 | 1.总流量展示格式为XX（YY ），XX为测点数据（即中央空调末端012325测点的数据），YY为（循环泵中水流量之和 即4个一次侧机组中央空调主机013323的数据和）
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-总流量已绑定测点值<所属一次侧机组水流量*0.95标记异常一次并提示 | 1.楼顶下已配置中央空调末端012325测点（总流量） 2.一次侧下已配置4个一次侧机组，均已绑定水流量（中央空调主机013323）和运行频率（中央空调主机013330） 3.循环泵水流量和为100m³/h，总流量为94m³/h（即低于5%） | 1.执行定时任务 2.查询报表数据 | 1.数据标记红色 2.数据旁增加异常按钮 3.hover展示“括号中为循环泵流量相加，当前循环泵流量和与总流量偏差大于5%，流量数据异常”
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-总流量已绑定测点值>所属一次侧机组水流量*1.05标记异常一次并提示 | 1.楼顶下已配置中央空调末端012325测点（总流量） 2.一次侧下已配置4个一次侧机组，均已绑定水流量（中央空调主机013323）和运行频率（中央空调主机013330） 3.循环泵水流量和为100m³/h，总流量为106m³/h（即超出5%） | 1.执行定时任务 2.查询报表数据 | 1.数据标记红色 2.数据旁增加异常按钮 3.hover展示“括号中为循环泵流量相加，当前循环泵流量和与总流量偏差大于5%，流量数据异常”
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-总流量已绑定测点值=所属一次侧机组水流量之和*0.95且不标记异常 | 1.楼顶下已配置中央空调末端012325测点（总流量） 2.一次侧下已配置4个一次侧机组，均已绑定水流量（中央空调主机013323）和运行频率（中央空调主机013330） 3.循环泵水流量和为100m³/h，总流量为95m³/h（即等于下限） | 1.查询报表数据 | 1.总流量为4个一次侧机组，循环泵中水流量之和，展示格式为XX（YY），XX为测点数据，YY为水泵流量相加，正常展示
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-总流量已绑定测点值=所属一次侧机组水流量之和*1.05不标记异常 | 1.楼顶下已配置中央空调末端012325测点（总流量） 2.一次侧下已配置4个一次侧机组，均已绑定水流量（中央空调主机013323）和运行频率（中央空调主机013330） 3.循环泵水流量和为100m³/h，总流量为105m³/h（即等于上限） | 1.查询报表数据 | 1.总流量为4个一次侧机组，循环泵中水流量之和，展示格式为XX（YY），XX为测点数据，YY为水泵流量相加，正常展示
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-总流量已绑定测点值>=所属一次侧机组水流量之和*0.95且<=所属一次侧机组水流量之和*1.05不标记异常 | 1.楼顶下已配置中央空调末端012325测点（总流量） 2.一次侧下已配置4个一次侧机组，均已绑定水流量（中央空调主机013323）和运行频率（中央空调主机013330） 3.循环泵水流量和为100m³/h，总流量为102m³/h（即在范围内） | 1.查询报表数据 | 1.总流量为4个一次侧机组，循环泵中水流量之和，展示格式为XX（YY），XX为测点数据，YY为水泵流量相加，正常展示
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-总流量已绑定测点且所属4个一次侧机组水流量均采集到再次解绑不进行异常检测 | 1.已配置中央空调末端012325测点（总流量） 2.一次侧下已配置4个一次侧机组，均已绑定水流量（中央空调主机013323）和运行频率（中央空调主机013330） 3.测点三个时刻前后1小时都有数据 | 1.解除绑定 2.重新执行定时任务 | 1.对应液冷系统下总流量展示为"--" YY正常展示
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-总流量未绑定测点展示为"--"且无一次侧机组水流量数据 | 1.未配置中央空调末端012325测点（总流量） | 1.查询报表数据 | 1.对应液冷系统下总流量展示为"--"
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧液体-总流量已绑定测点且所属一次侧机组水流量均未采集到展示为"--"不进行异常检测 | 1.已配置中央空调末端012325测点（总流量） 2.一次侧下已配置4个一次侧机组，均已绑定水流量（中央空调主机013323）和运行频率（中央空调主机013330）;3.012325测点测点三个时刻前后1小时均有数据，但一次侧机组全部水流量均未采集到 | 1.查询报表数据 | 1.总流量展示YY为"--"，XX显示数值
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧机组-存在单个一次侧机组且已关联中央空调主机设备获取最近冷机运行状态-运行 | 1.一次侧机组已已关联中央空调主机设备 2.一次侧机组，均已绑定水流量（中央空调主机013323）和运行频率（中央空调主机013330）;3.测点三个时刻前后1小时均有数据 4.013405测点最近记录为1 | 1.查询报表数据 2.检查013405测点对应的运行状态 | 1.一次侧机组冷机运行状态显示运行
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧机组-存在单个一次侧机组且已关联中央空调主机设备获取最近冷机运行状态-停机 | 1.一次侧机组已已关联中央空调主机设备 2.一次侧机组，均已绑定水流量（中央空调主机013323）和运行频率（中央空调主机013330）;3.测点三个时刻前后1小时均有数据 4.013405测点最近记录为0 | 1.查询报表数据 2.检查013405测点对应的运行状态 | 1.一次侧机组冷机运行状态显示停机
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧机组-存在单个一次侧机组且已关联中央空调主机设备获取最近冷机运行状态-失联 | 1.一次侧机组已已关联中央空调主机设备 2.一次侧机组，均已绑定水流量（中央空调主机013323）和运行频率（中央空调主机013330）;3.测点三个时刻前后1小时均有数据 4.013405无采集记录 | 1.查询报表数据 2.检查013405测点对应的运行状态 | 1.一次侧机组冷机运行状态显示为"--"
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧机组-存在单个一次侧机组且已配置循环泵水流量 | 1.一次侧机组已已关联中央空调主机设备 2.一次侧机组，均已绑定水流量（中央空调主机013323）;3.测点三个时刻前后1小时均有数据 | 1.查询报表数据 | 1.每个时间点，展示对应测点离时刻前后1小时内最近的一条数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-一次侧机组-存在单个一次侧机组且已配置循环泵运行频率 | 1.一次侧机组已已关联中央空调主机设备 2.一次侧机组，均已绑定运行频率（中央空调主机013330）;3.测点三个时刻前后1小时均有数据 | 1.查询报表数据 | 1.每个时间点，展示对应测点离时刻前后1小时内最近的一条数据
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-一次测-同个液冷系统下同时配置4个一次侧机组数量展示一致且数据正常展示 | 1.一次侧机组1-4均已关联中央空调主机设备 2.一次侧机组1-4，均已绑定运行频率（中央空调主机013330），水流量（中央空调主机013323）;3.测点三个时刻前后1小时均有数据 4.均返回时间点013405测点最近运行状态 | 1.查看已配置4个侧机组的液冷系统的数据 | 1.一侧组明确划分四个一次测机组 2.每个时间点，展示对应测点运行频率（中央空调主机013330），水流量（中央空调主机013323）离时刻前后1小时内最近的一条数据 3.根据运行状态返回的0和1判断是否运行
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-二次测-同个液冷系统下多个制冷机和CDU分组显示验证 | 1.系统有多个CDU设备 | 1.查询报表数据 2.检查二次侧数据分组 | 1.二次侧数据按制冷机房与CDU正确分组显示
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-二次测-同个液冷系统下单个制冷机房CDU数量统计 | 1.液冷系统下，存在一个制冷机房，制冷机房下存在多个CDU设备【CDU中有10个主配设置为主用，有10个设置为备用】 | 1.查询报表数据 2.检查CDU数量统计 | 1.正确显示CDU总数量20个.主用数量10个和备用数量10个
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-二次测-同个液冷系统下多个制冷机房各自的CDU数量统计 | 1.液冷系统下，存在多个制冷机房，每个制冷机房都有对应CDU设备 | 1.查询报表数据 2.检查CDU数量统计 | 1.正确显示CDU总数量.主用数量和备用数量
液冷系统报表 | 液冷系统报表字段校验一致且一二级标题一致 | 1.数据采集系统正常运行 | 1.点击分析 2.点击液冷系统分析 | 1.报表字段与需求一致
液冷系统报表 | P1：液冷系统报表-数据展示格式测试 | 1.报表有正常数据 | 1.查看报表数据展示 2.检查数据格式和单位 3.验证数据对齐和排版 | 1.数据格式统一，单位明确
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-默认导出 | 1.系统正常运行 | 1.进入液冷系统报表 2.点击导出 | 1.导出数据为全省所有数据中心和核心机楼已配置液冷系统的数据 2.时间对齐，与页面数据一致
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-按按单一数据中心楼栋或通信枢纽楼查询条件导出_包含二次侧 | 1.系统正常运行 | 1.进入液冷系统报表 2.筛选单一数据中心楼栋或通信枢纽楼 3.点击导出 | 1.导出数据为全省所有数据中心或核心机楼已配置液冷系统的数据，字段包含液冷关键数据，一次侧，二次侧 2.时间对齐，与页面数据一致
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-按其余组合条件（不选楼栋或不选单一机楼）导出_仅包含一次侧 | 1.系统正常运行 | 1.进入液冷系统报表 2.多条件组合筛选 3.点击导出 | 1.导出数据为全省所有数据中心或核心机楼已配置液冷系统的数据，字段中仅包含一次侧
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-数据为空导出显示正确 | 1.系统正常运行 2.页面数据中存在空值 | 1.进入液冷系统报表 2.点击导出 | 1.空值展示与页面一致为"--"
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-文件名即字段标准化一致 | 1.系统正常运行 2.页面数据中存在空值 | 1.进入液冷系统报表 2.点击导出 | 1.字段与需求一致，文件名展示规范
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-前后端参数传递验证 | 1.系统正常访问，已设置查询条件 | 1.设置完整查询条件 2.执行查询并监控网络请求 | 1.前端正确传递所有查询参数到后端
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-后端过滤条件处理验证 | 1.系统正常访问，已设置查询条件 | 1.设置包含过滤条件的查询 2.执行查询 | 1.后端正确应用过滤条件返回数据
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-数据一致性验证 | 1.系统正常访问，已设置查询条件 | 1.执行查询获取结果 2.验证前端显示与后端返回数据一致性 | 1.前端显示数据与后端返回数据完全一致
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-缺省值验证 | 1.系统正常访问 | 1.进入液冷系统报表查询页面 2.全部默认值 | 1.展示全国，数据中心和通信枢纽楼一配置的所有数据
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-时间条件-缺省值验证 | 1.系统正常访问 | 1.进入液冷系统报表查询页面 2.查看时间选择框默认值 | 1.时间选择框默认显示昨日日期【每个液冷系统的4:00.12:00.20:00三个时间点的数据】
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-时间条件-时间范围边界值测试-最小 | 1.系统正常访问 | 1.选择时间范围为1天 2.执行查询 | 1.系统正常返回查询结果
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-时间条件-时间范围边界值测试-最大 | 1.系统正常访问 | 1.选择时间范围为3个月 2.执行查询 | 1.系统正常返回查询结果
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-时间条件-选择时间范围超过3个月 | 1.系统正常访问 | 1.选择时间范围超过3个月 2.执行查询 | 1.前端限制选择，并提示时间范围超出限制
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-站点类型条件-缺省值验证 | 1.系统正常访问 | 1.进入液冷系统报表查询页面 2.站点类型选择框默认值 | 1.系统正常返回查询结果【为数据中心和通信枢纽楼全部数据】
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-站点类型条件-选择功能验证 | 1.系统正常访问 | 1.查看站点类型下拉框 2.选择数据中心选项 3.选择通信枢纽楼选项 | 1.展示全部，数据中心，通信枢纽楼 2.过滤为数据中心数据 3.过滤为通信枢纽楼数据
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-省条件-下拉框数据加载 | 1.系统正常访问 | 1.进入查询页面 2.点击省级下拉框 | 1.显示所有可选的省份列表
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-省市区联动功能测试 | 1.系统正常访问 | 1.选择任意省份 2.查看市级下拉框 | 1.市级下拉框显示该省份下的城市列表
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-站点过滤功能验证 | 1.存在配置和未配置液冷系统的站点【数据中心和通信枢纽楼】 | 1.选择省份和城市 2.查看站点下拉框 | 1.仅显示配置液冷系统的站点（且数据中心仅为生产楼的）
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-楼栋过滤功能验证 | 1.系统正常访问，选择数据中心站点 | 1.选择数据中心站点 2.查看楼栋下拉框 | 1.仅显示配置液冷系统的楼栋（且数据中心仅为生产楼的）
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-楼栋过滤功能验证（修改原有数据中某个楼栋类型） | 1.系统正常访问，选择数据中心站点 | 1.选择数据中心站点 2.查看楼栋下拉框 | 1.仅显示配置液冷系统的楼栋（且数据中心仅为生产楼的，修改为非生产楼的则不计入）
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-通信枢纽楼楼栋选择限制 | 1.系统正常访问，选择数据中心站点 | 1.选择站点类型为通信枢纽楼 2.查看楼栋选择控件 | 1.楼栋选择控件不可用或隐藏
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-区域即站点楼栋联动 | 1.系统正常访问 | 1.进入查询页面 2.一次选择省市区站点楼栋 3.切换省或删除省 | 1.后续条件清空，其余上级节点切换也是
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-多站点一次侧数据显示 | 1.系统正常访问点 | 1.选择多个站点或区域查询条件 2.执行查询 | 1.查询结果仅显示一次侧数据，且与筛选条件站点一致
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-单楼栋二次侧数据显示 | 1.系统正常访问 2.选择单楼栋查询条件 | 1.选择单一数据中心楼栋 2.执行查询 | 1.查询结果表格包含二次侧数据
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-单机楼二次侧数据显示 | 1.系统正常访问 2.选择单楼栋查询条件 | 1.选择单一通信枢纽楼 2.执行查询 | 1.查询结果表格包含二次侧数据
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-查询结果排序 | 1.系统正常访问 2.选择单楼栋查询条件 | 1.设置查询条件并执行查询 2.查看结果列表 | 1.数据按时间 > 省 > 市 > 站点名称顺序排序
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-二次侧数据提示信息显示 | 1.系统正常访问 | 1.进入查询页面 2.查看查询条件下方区域 | 1.显示"查看二次侧数据需按单一数据中心楼栋或通信枢纽楼查询"提示
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-多条件组合查询结果一致 | 1.系统正常访问 | 1.进入查询页面 2.两两组合查询条件 | 1.返回数据与查询条件过滤的一致
液冷系统报表 | 液冷系统报表-查询-重置功能 | 1.系统正常访问，已设置查询条件 | 1.设置多个查询条件 2.点击重置按钮 | 1.所有查询条件恢复默认状态
液冷系统报表 | P2：液冷系统报表-分页/翻页/跳转功能正常 | 1.系统正常运行 | 1.查询报表数据 2.切换分页数 3.切换页数 4.跳转页数 | 1.总数展示正常 2.分页对应数据量正确 3.切换页数跳转成功 4.输入页面跳转展示正确