## Sheet1
标准字典表t_cfg_mete |  |  |  | 有效性稽核-导出模板 |  |  |  | 现提供的excel |  |  |  | 标准字典表-t_cfg_mete仅有 |  | 现提供的excel仅有 |  | 标准字典表-t_cfg_dict信号编码 | 信号量类型 | 现提供的excel信号编码 | 信号量类型
设备类型 | mete_name | mete_code | dict_note | 设备类型 | 信号标准名 | 信号标准ID | 信号量类型 | 设备类型 | 信号标准名 | 信号编码ID | 信号量类型 | 013075 | 告警 | 信号编码ID | 信号量类型 | 015303 | 遥调信号 | 015303 | 遥测
高压配电 | AB线电压过高告警 | 001001 | 告警 | 高压配电 | 模块XX开机 | 001101 | 遥控信号 | 高压配电 | 模块XX开机 | 001101 | 遥控 | 013029 | 告警 |  |  | 017309 | 遥调信号 | 017309 | 遥测
高压配电 | AB线电压过低告警 | 001002 | 告警 | 高压配电 | 模块XX关机 | 001102 | 遥控信号 | 高压配电 | 模块XX关机 | 001102 | 遥控 | 005083 | 告警 |  |  | 017308 | 遥调信号 | 017308 | 遥测
高压配电 | BC线电压过高告警 | 001003 | 告警 | 高压配电 | 模式选择 | 001103 | 遥控信号 | 高压配电 | 模式选择 | 001103 | 遥控 | 013062 | 告警 |  |  | 017310 | 遥调信号 | 017310 | 遥测
高压配电 | BC线电压过低告警 | 001004 | 告警 | 高压配电 | 电池组放电测试启动 | 001104 | 遥控信号 | 高压配电 | 电池组放电测试启动 | 001104 | 遥控 | 077003 | 告警 |  |  | 012406 | 遥信信号 | 012406 | 遥测
高压配电 | CA线电压过高告警 | 001005 | 告警 | 高压配电 | 电池组放电测试结束 | 001105 | 遥控信号 | 高压配电 | 电池组放电测试结束 | 001105 | 遥控 | 092009 | 告警 |  |  | 017307 | 遥调信号 | 017307 | 遥测
高压配电 | CA线电压过低告警 | 001006 | 告警 | 高压配电 | 高压开关XX合闸 | 001106 | 遥控信号 | 高压配电 | 高压开关XX合闸 | 001106 | 遥控 | 092004 | 告警 |  |  | 017306 | 遥调信号 | 017306 | 遥测
高压配电 | A相电流过大告警 | 001007 | 告警 | 高压配电 | 高压开关XX分闸 | 001107 | 遥控信号 | 高压配电 | 高压开关XX分闸 | 001107 | 遥控 | 013024 | 告警 |  |  | 013363 | 遥信信号 | 013363 | 遥测
高压配电 | B相电流过大告警 | 001008 | 告警 | 高压配电 | 线电压Uab | 001301 | 遥测信号 | 高压配电 | 均充电压 | 001201 | 遥调 | 087043 | 告警 |  |  | 017305 | 遥信信号 | 017305 | 遥测
高压配电 | C相电流过大告警 | 001009 | 告警 | 高压配电 | 线电压Ubc | 001302 | 遥测信号 | 高压配电 | 浮充电压 | 001202 | 遥调 | 012033 | 告警
高压配电 | 零序电流过大告警 | 001010 | 告警 | 高压配电 | 线电压Uca | 001303 | 遥测信号 | 高压配电 | 充电限流值 | 001203 | 遥调 | 013032 | 告警
高压配电 | 三相功率因数过低告警 | 001011 | 告警 | 高压配电 | 相电压Ua | 001304 | 遥测信号 | 高压配电 | 线电压Uab | 001301 | 遥测 | 095006 | 告警
高压配电 | 频率过高告警 | 001012 | 告警 | 高压配电 | 相电压Ub | 001305 | 遥测信号 | 高压配电 | 线电压Ubc | 001302 | 遥测 | 068004 | 告警
低压交流配电 | 频率过低告警 | 001013 | 告警 | 高压配电 | 相电压Uc | 001306 | 遥测信号 | 高压配电 | 线电压Uca | 001303 | 遥测 | 005033 | 告警
低压交流配电 | 失压跳闸信号告警 | 001014 | 告警 | 高压配电 | 相电流Ia | 001307 | 遥测信号 | 高压配电 | 相电压Ua | 001304 | 遥测 | 012035 | 告警
低压交流配电 | 绝缘下降告警 | 001015 | 告警 | 高压配电 | 相电流Ib | 001308 | 遥测信号 | 高压配电 | 相电压Ub | 001305 | 遥测 | 016999 | 遥测信号
变压器 | 保护电流I段跳闸保护动作告警 | 001016 | 告警 | 高压配电 | 相电流Ic | 001309 | 遥测信号 | 高压配电 | 相电压Uc | 001306 | 遥测 | 078008 | 告警
发电机组 | 保护电流II段跳闸保护动作告警 | 001017 | 告警 | 高压配电 | 零序电流Io | 001310 | 遥测信号 | 高压配电 | 相电流Ia | 001307 | 遥测 | 094009 | 告警
发电机组 | 高压X路停电 | 001018 | 告警 | 高压配电 | 有功功率Pa | 001311 | 遥测信号 | 高压配电 | 相电流Ib | 001308 | 遥测 | 002021 | 告警
发电机组 | 合母电压高告警 | 001030 | 告警 | 高压配电 | 有功功率Pb | 001312 | 遥测信号 | 高压配电 | 相电流Ic | 001309 | 遥测 | 012056 | 告警
开关电源 | 合母电压低告警 | 001031 | 告警 | 高压配电 | 有功功率Pc | 001313 | 遥测信号 | 高压配电 | 零序电流Io | 001310 | 遥测 | 011100 | 告警
开关电源 | 控母电压高告警 | 001032 | 告警 | 高压配电 | 无功功率Qa | 001314 | 遥测信号 | 高压配电 | 有功功率Pa | 001311 | 遥测 | 076040 | 告警
铅酸电池 | 控母电压低告警 | 001033 | 告警 | 高压配电 | 无功功率Qb | 001315 | 遥测信号 | 高压配电 | 有功功率Pb | 001312 | 遥测 | 021007 | 告警
UPS设备 | 电池故障告警 | 001034 | 告警 | 高压配电 | 无功功率Qc | 001316 | 遥测信号 | 高压配电 | 有功功率Pc | 001313 | 遥测 | 092012 | 告警
UPS设备 | 电池温度过高告警 | 001035 | 告警 | 高压配电 | 视在功率Sa | 001317 | 遥测信号 | 高压配电 | 无功功率Qa | 001314 | 遥测 | 014006 | 告警
UPS设备 | 直流过流告警 | 001036 | 告警 | 高压配电 | 视在功率Sb | 001318 | 遥测信号 | 高压配电 | 无功功率Qb | 001315 | 遥测 | 092005 | 告警
UPS设备 | 交流停电告警 | 001037 | 告警 | 高压配电 | 视在功率Sc | 001319 | 遥测信号 | 高压配电 | 无功功率Qc | 001316 | 遥测 | 089013 | 告警
UPS设备 | 整流模块故障告警 | 001038 | 告警 | 高压配电 | A相功率因数 | 001320 | 遥测信号 | 高压配电 | 视在功率Sa | 001317 | 遥测 | 095103 | 遥控信号
UPS设备 | 单体XX电压过高告警 | 001039 | 告警 | 高压配电 | B相功率因数 | 001321 | 遥测信号 | 高压配电 | 视在功率Sb | 001318 | 遥测 | 096006 | 告警
UPS设备 | 单体XX电压过低告警 | 001040 | 告警 | 高压配电 | C相功率因数 | 001322 | 遥测信号 | 高压配电 | 视在功率Sc | 001319 | 遥测 | 076518 | 告警
UPS设备 | 油机急停告警 | 001073 | 告警 | 高压配电 | 功率因数 | 001323 | 遥测信号 | 高压配电 | A相功率因数 | 001320 | 遥测 | 094226 | 遥调信号
UPS设备 | 油机并机系统不在自动位告警 | 001074 | 告警 | 高压配电 | 频率 | 001324 | 遥测信号 | 高压配电 | B相功率因数 | 001321 | 遥测 | 013034 | 告警
UPS设备 | 油机出线柜XX不在自动位告警 | 001075 | 告警 | 高压配电 | 总有功功率P | 001325 | 遥测信号 | 高压配电 | C相功率因数 | 001322 | 遥测 | 016014 | 告警
机房专用空调 | 油机进线柜XX不在自动位告警 | 001076 | 告警 | 高压配电 | 总无功功率Q | 001326 | 遥测信号 | 高压配电 | 功率因数 | 001323 | 遥测 | 013502 | 告警
机房专用空调 | 油机XX运行状态告警 | 001077 | 告警 | 高压配电 | 总视在功率S | 001327 | 遥测信号 | 高压配电 | 频率 | 001324 | 遥测 | 008340 | 遥测信号
机房专用空调 | 油机接地开关XX故障告警 | 001078 | 告警 | 高压配电 | 正向有功电能 | 001328 | 遥测信号 | 高压配电 | 总有功功率P | 001325 | 遥测 | 001038 | 告警
机房专用空调 | 油机出线柜XX故障告警 | 001079 | 告警 | 高压配电 | 正向无功电能 | 001329 | 遥测信号 | 高压配电 | 总无功功率Q | 001326 | 遥测 | 011012 | 告警
机房专用空调 | 交流缺相告警 | 001080 | 告警 | 高压配电 | 反向有功电能 | 001330 | 遥测信号 | 高压配电 | 总视在功率S | 001327 | 遥测 | 012093 | 告警
机房专用空调 | 保护电流III段跳闸保护动作告警 | 001081 | 告警 | 高压配电 | 反向无功电能 | 001331 | 遥测信号 | 高压配电 | 正向有功电能 | 001328 | 遥测 | 087081 | 告警
机房专用空调 | 过流三段告警 | 001082 | 告警 | 高压配电 | 合母电压 | 001332 | 遥测信号 | 高压配电 | 正向无功电能 | 001329 | 遥测 | 012063 | 告警
机房专用空调 | ATS市电开关跳闸告警 | 001083 | 告警 | 高压配电 | 控母电压 | 001333 | 遥测信号 | 高压配电 | 反向有功电能 | 001330 | 遥测 | 011087 | 告警
机房专用空调 | ATS开关状态异常告警 | 001084 | 告警 | 高压配电 | 输出电流 | 001334 | 遥测信号 | 高压配电 | 反向无功电能 | 001331 | 遥测 | 094021 | 告警
机房专用空调 | ATS启油机告警 | 001085 | 告警 | 高压配电 | 控母电流 | 001335 | 遥测信号 | 高压配电 | 合母电压 | 001332 | 遥测 | 012049 | 告警
机房专用空调 | ATS切换异常告警 | 001086 | 告警 | 高压配电 | 合母电流 | 001336 | 遥测信号 | 高压配电 | 控母电压 | 001333 | 遥测 | 009003 | 告警
机房专用空调 | 负控状态异常告警 | 001087 | 告警 | 高压配电 | 电池单体XX电压 | 001337 | 遥测信号 | 高压配电 | 输出电流 | 001334 | 遥测 | 009008 | 告警
中央空调末端 | ATS故障告警 | 001088 | 告警 | 高压配电 | 电池温度 | 001338 | 遥测信号 | 高压配电 | 控母电流 | 001335 | 遥测 | 011025 | 告警
中央空调末端 | ATS闭锁告警 | 001089 | 告警 | 高压配电 | 油机线电压Uab | 001380 | 遥测信号 | 高压配电 | 合母电流 | 001336 | 遥测 | 021005 | 告警
中央空调末端 | ATS市电频率异常告警 | 001090 | 告警 | 高压配电 | 油机线电压Ubc | 001381 | 遥测信号 | 高压配电 | 电池单体XX电压 | 001337 | 遥测 | 094062 | 告警
中央空调末端 | ATS油机频率异常告警 | 001091 | 告警 | 高压配电 | 油机线电压Uca | 001382 | 遥测信号 | 高压配电 | 电池温度 | 001338 | 遥测 | 089008 | 告警
中央空调末端 | ATS启油机失败告警 | 001092 | 告警 | 高压配电 | 母线XX线电压Uab | 001383 | 遥测信号 | 高压配电 | 油机线电压Uab | 001380 | 遥测 | 018002 | 告警
中央空调末端 | ATS停油机失败告警 | 001093 | 告警 | 高压配电 | 母线XX线电压Ubc | 001384 | 遥测信号 | 高压配电 | 油机线电压Ubc | 001381 | 遥测 | 094022 | 告警
中央空调末端 | ATS全部电源异常告警 | 001094 | 告警 | 高压配电 | 母线XX线电压Uac | 001385 | 遥测信号 | 高压配电 | 油机线电压Uca | 001382 | 遥测 | 094054 | 告警
中央空调末端 | ATS油机异常告警 | 001095 | 告警 | 高压配电 | 油机电流Ia | 001386 | 遥测信号 | 高压配电 | 母线XX线电压Uab | 001383 | 遥测 | 094020 | 告警
中央空调末端 | 其他故障告警 | 001096 | 告警 | 高压配电 | 油机电流Ib | 001387 | 遥测信号 | 高压配电 | 母线XX线电压Ubc | 001384 | 遥测 | 094043 | 告警
中央空调主机 | 高压开关XX分闸告警 | 001097 | 告警 | 高压配电 | 油机电流Ic | 001388 | 遥测信号 | 高压配电 | 母线XX线电压Uac | 001385 | 遥测 | 068998 | 遥测信号
中央空调主机 | 模块XX开机 | 001101 | 遥控信号 | 高压配电 | 油机电源频率 | 001389 | 遥测信号 | 高压配电 | 油机电流Ia | 001386 | 遥测 | 001014 | 告警
中央空调主机 | 模块XX关机 | 001102 | 遥控信号 | 高压配电 | 电池组电压 | 001390 | 遥测信号 | 高压配电 | 油机电流Ib | 001387 | 遥测 | 076042 | 告警
中央空调主机 | 模式选择 | 001103 | 遥控信号 | 高压配电 | 电池组电流 | 001391 | 遥测信号 | 高压配电 | 油机电流Ic | 001388 | 遥测 | 001040 | 告警
中央空调主机 | 电池组放电测试启动 | 001104 | 遥控信号 | 高压配电 | 标准化错误 | 001998 | 遥测信号 | 高压配电 | 油机电源频率 | 001389 | 遥测 | 007003 | 告警
中央空调主机 | 电池组放电测试结束 | 001105 | 遥控信号 | 高压配电 | 未标准化 | 001999 | 遥测信号 | 高压配电 | 电池组电压 | 001390 | 遥测 | 076497 | 告警
中央空调主机 | 高压开关XX合闸 | 001106 | 遥控信号 | 低压交流配电 | 低压开关合闸 | 002101 | 遥控信号 | 高压配电 | 电池组电流 | 001391 | 遥测 | 094017 | 告警
中央空调主机 | 高压开关XX分闸 | 001107 | 遥控信号 | 低压交流配电 | 低压开关分闸 | 002102 | 遥控信号 | 高压配电 | 接地开关状态 | 001401 | 遥信 | 013037 | 告警
中央空调主机 | 均充电压 | 001201 | 遥调信号 | 低压交流配电 | ATS合闸到I位 | 002103 | 遥控信号 | 高压配电 | 负控合主机线路X | 001480 | 遥信 | 018005 | 告警
中央空调主机 | 浮充电压 | 001202 | 遥调信号 | 低压交流配电 | ATS合闸到II位 | 002104 | 遥控信号 | 高压配电 | 负控跳主机线路X | 001481 | 遥信 | 011020 | 告警
中央空调主机 | 充电限流值 | 001203 | 遥调信号 | 低压交流配电 | ATS合闸到O位 | 002105 | 遥控信号 | 高压配电 | 装置启动 | 001482 | 遥信 | 094010 | 告警
中央空调主机 | 线电压Uab | 001301 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 线电压Uab | 002301 | 遥测信号 | 高压配电 | 自动模式 | 001483 | 遥信 | 013010 | 告警
中央空调主机 | 线电压Ubc | 001302 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 相电流Ia | 002302 | 遥测信号 | 高压配电 | 就地模式 | 001484 | 遥信 | 021019 | 告警
中央空调主机 | 线电压Uca | 001303 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 相电压Ua | 002303 | 遥测信号 | 高压配电 | 远方模式 | 001485 | 遥信 | 002014 | 告警
中央空调主机 | 相电压Ua | 001304 | 遥测信号 | 低压交流配电 | A相功率因数 | 002304 | 遥测信号 | 高压配电 | HMI模式 | 001486 | 遥信 | 008041 | 告警
中央空调主机 | 相电压Ub | 001305 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 视在功率Sa | 002305 | 遥测信号 | 高压配电 | 油机出线柜XX状态 | 001487 | 遥信 | 001007 | 告警
中央空调主机 | 相电压Uc | 001306 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 无功功率Qa | 002306 | 遥测信号 | 高压配电 | 油机远程启动信号 | 001488 | 遥信 | 013009 | 告警
中央空调主机 | 相电流Ia | 001307 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 有功功率Pa | 002307 | 遥测信号 | 高压配电 | 油机进线柜XX状态 | 001489 | 遥信 | 005005 | 告警
中央空调主机 | 相电流Ib | 001308 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 线电压Ubc | 002308 | 遥测信号 | 高压配电 | 油机接地开关XX状态 | 001490 | 遥信 | 007001 | 告警
中央空调主机 | 相电流Ic | 001309 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 相电流Ib | 002309 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 低压开关合闸 | 002101 | 遥控 | 021101 | 遥控信号
中央空调主机 | 零序电流Io | 001310 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 相电压Ub | 002310 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 低压开关分闸 | 002102 | 遥控 | 003998 | 遥测信号
中央空调主机 | 有功功率Pa | 001311 | 遥测信号 | 低压交流配电 | B相功率因数 | 002311 | 遥测信号 | 低压交流配电 | ATS合闸到I位 | 002103 | 遥控 | 095021 | 告警
中央空调主机 | 有功功率Pb | 001312 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 视在功率Sb | 002312 | 遥测信号 | 低压交流配电 | ATS合闸到II位 | 002104 | 遥控 | 094068 | 告警
中央空调主机 | 有功功率Pc | 001313 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 无功功率Qb | 002313 | 遥测信号 | 低压交流配电 | ATS合闸到O位 | 002105 | 遥控 | 095027 | 告警
中央空调主机 | 无功功率Qa | 001314 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 有功功率Pb | 002314 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 线电压Uab | 002301 | 遥测 | 013096 | 告警
中央空调主机 | 无功功率Qb | 001315 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 线电压Uca | 002315 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 相电流Ia | 002302 | 遥测 | 087042 | 告警
中央空调主机 | 无功功率Qc | 001316 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 相电流Ic | 002316 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 相电压Ua | 002303 | 遥测 | 018009 | 告警
中央空调主机 | 视在功率Sa | 001317 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 相电压Uc | 002317 | 遥测信号 | 低压交流配电 | A相功率因数 | 002304 | 遥测 | 021001 | 告警
中央空调主机 | 视在功率Sb | 001318 | 遥测信号 | 低压交流配电 | C相功率因数 | 002318 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 视在功率Sa | 002305 | 遥测 | 012081 | 告警
中央空调主机 | 视在功率Sc | 001319 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 视在功率Sc | 002319 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 无功功率Qa | 002306 | 遥测 | 005015 | 告警
中央空调主机 | A相功率因数 | 001320 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 无功功率Qc | 002320 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 有功功率Pa | 002307 | 遥测 | 005067 | 告警
中央空调主机 | B相功率因数 | 001321 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 有功功率Pc | 002321 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 线电压Ubc | 002308 | 遥测 | 013516 | 告警
中央空调主机 | C相功率因数 | 001322 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 零线电流 | 002322 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 相电流Ib | 002309 | 遥测 | 077005 | 告警
中央空调主机 | 功率因数 | 001323 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 投切步数 | 002323 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 相电压Ub | 002310 | 遥测 | 012036 | 告警
中央空调主机 | 频率 | 001324 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 总功率因数 | 002324 | 遥测信号 | 低压交流配电 | B相功率因数 | 002311 | 遥测 | 007004 | 告警
中央空调主机 | 总有功功率P | 001325 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 内部温度 | 002325 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 视在功率Sb | 002312 | 遥测 | 012057 | 告警
中央空调主机 | 总无功功率Q | 001326 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 基波电流 | 002326 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 无功功率Qb | 002313 | 遥测 | 094230 | 遥调信号
普通空调 | 总视在功率S | 001327 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 控制器温度 | 002327 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 有功功率Pb | 002314 | 遥测 | 078009 | 告警
普通空调 | 正向有功电能 | 001328 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 电压畸变率 | 002328 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 线电压Uca | 002315 | 遥测 | 092011 | 告警
极早期烟感 | 正向无功电能 | 001329 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 总电流畸变率 | 002329 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 相电流Ic | 002316 | 遥测 | 005001 | 告警
极早期烟感 | 反向有功电能 | 001330 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 正向有功电能 | 002330 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 相电压Uc | 002317 | 遥测 | 002033 | 告警
极早期烟感 | 反向无功电能 | 001331 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 正向无功电能 | 002331 | 遥测信号 | 低压交流配电 | C相功率因数 | 002318 | 遥测 | 004002 | 告警
极早期烟感 | 合母电压 | 001332 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 反向有功电能 | 002332 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 视在功率Sc | 002319 | 遥测 | 012037 | 告警
机房环境 | 控母电压 | 001333 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 反向无功电能 | 002333 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 无功功率Qc | 002320 | 遥测 | 006999 | 遥测信号
机房环境 | 输出电流 | 001334 | 遥测信号 | 低压交流配电 | IGBT温度 | 002334 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 有功功率Pc | 002321 | 遥测 | 068014 | 告警
机房环境 | 控母电流 | 001335 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 分路XX电流Ia | 002335 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 零线电流 | 002322 | 遥测 | 088004 | 告警
机房环境 | 合母电流 | 001336 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 分路XX电流Ib | 002336 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 投切步数 | 002323 | 遥测 | 011007 | 告警
机房环境 | 电池单体XX电压 | 001337 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 分路XX电流Ic | 002337 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 总功率因数 | 002324 | 遥测 | 096013 | 告警
机房环境 | 电池温度 | 001338 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 分路XX有功电能 | 002338 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 内部温度 | 002325 | 遥测 | 001094 | 告警
机房环境 | 油机线电压Uab | 001380 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 分路XX有功功率 | 002339 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 基波电流 | 002326 | 遥测 | 017410 | 遥信信号
电池恒温箱 | 油机线电压Ubc | 001381 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 分路XX电压Ua | 002340 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 控制器温度 | 002327 | 遥测 | 077999 | 遥测信号
电池恒温箱 | 油机线电压Uca | 001382 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 分路XX电压Ub | 002341 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 电压畸变率 | 002328 | 遥测 | 005081 | 告警
电池恒温箱 | 母线XX线电压Uab | 001383 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 分路XX电压Uc | 002342 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 总电流畸变率 | 002329 | 遥测 | 087998 | 遥测信号
锂电池 | 母线XX线电压Ubc | 001384 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 总视在功率S | 002343 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 正向有功电能 | 002330 | 遥测 | 013016 | 告警
动环监控 | 母线XX线电压Uac | 001385 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 总无功功率Q | 002344 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 正向无功电能 | 002331 | 遥测 | 006044 | 告警
智能通风换热 | 油机电流Ia | 001386 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 总有功功率P | 002345 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 反向有功电能 | 002332 | 遥测 | 011027 | 告警
智能通风换热 | 油机电流Ib | 001387 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 频率 | 002380 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 反向无功电能 | 002333 | 遥测 | 005023 | 告警
智能通风换热 | 油机电流Ic | 001388 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 标准化错误 | 002998 | 遥测信号 | 低压交流配电 | IGBT温度 | 002334 | 遥测 | 011099 | 告警
智能通风换热 | 油机电源频率 | 001389 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 未标准化 | 002999 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 分路XX电流Ia | 002335 | 遥测 | 076020 | 告警
智能通风换热 | 电池组电压 | 001390 | 遥测信号 | 变压器 | 风机关控制 | 003101 | 遥控信号 | 低压交流配电 | 分路XX电流Ib | 002336 | 遥测 | 078003 | 告警
高压直流电源 | 电池组电流 | 001391 | 遥测信号 | 变压器 | 风机开控制 | 003102 | 遥控信号 | 低压交流配电 | 分路XX电流Ic | 002337 | 遥测 | 006327 | 遥测信号
高压直流电源 | 接地开关状态 | 001401 | 遥信信号 | 变压器 | A相温度 | 003301 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 分路XX有功电能 | 002338 | 遥测 | 092003 | 告警
高压直流电源 | 负控合主机线路X | 001480 | 遥信信号 | 变压器 | B相温度 | 003302 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 分路XX有功功率 | 002339 | 遥测 | 014999 | 遥测信号
高压直流电源 | 负控跳主机线路X | 001481 | 遥信信号 | 变压器 | C相温度 | 003303 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 分路XX电压Ua | 002340 | 遥测 | 094002 | 告警
高压直流电源 | 装置启动 | 001482 | 遥信信号 | 变压器 | 铁芯温度 | 003380 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 分路XX电压Ub | 002341 | 遥测 | 012069 | 告警
高压直流电源配电 | 自动模式 | 001483 | 遥信信号 | 变压器 | 标准化错误 | 003998 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 分路XX电压Uc | 002342 | 遥测 | 011022 | 告警
高压直流电源配电 | 就地模式 | 001484 | 遥信信号 | 变压器 | 未标准化 | 003999 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 总视在功率S | 002343 | 遥测 | 002999 | 遥测信号
高压直流电源配电 | 远方模式 | 001485 | 遥信信号 | 低压直流配电 | 直流电压 | 004301 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 总无功功率Q | 002344 | 遥测 | 012094 | 告警
智能电表 | HMI模式 | 001486 | 遥信信号 | 低压直流配电 | 直流电流 | 004302 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 总有功功率P | 002345 | 遥测 | 094058 | 告警
智能门禁 | 油机出线柜XX状态 | 001487 | 遥信信号 | 低压直流配电 | 分路XX输出电流 | 004303 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 频率 | 002380 | 遥测 | 013514 | 告警
智能门禁 | 油机远程启动信号 | 001488 | 遥信信号 | 低压直流配电 | 直流功率 | 004304 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 继电器XX输出状态 | 002401 | 遥信 | 077006 | 告警
一体化能源柜 | 油机进线柜XX状态 | 001489 | 遥信信号 | 低压直流配电 | 输入XX电能 | 004305 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 继电器XX输入状态 | 002402 | 遥信 | 095998 | 遥测信号
一体化能源柜 | 油机接地开关XX状态 | 001490 | 遥信信号 | 低压直流配电 | 分路XX电能 | 004306 | 遥测信号 | 低压交流配电 | 分合闸状态 | 002403 | 遥信 | 013090 | 告警
一体化能源柜 | 标准化错误 | 001998 | 遥测信号 | 低压直流配电 | 分路XX功率 | 004307 | 遥测信号 | 变压器 | 风机关控制 | 003101 | 遥控 | 008042 | 告警
户外小型一体化电源 | 未标准化 | 001999 | 遥测信号 | 低压直流配电 | 分路XX电压 | 004308 | 遥测信号 | 变压器 | 风机开控制 | 003102 | 遥控 | 013028 | 告警
户外小型一体化电源 | A相电压过高告警 | 002001 | 告警 | 低压直流配电 | 标准化错误 | 004998 | 遥测信号 | 变压器 | A相温度 | 003301 | 遥测 | 013052 | 告警
高压配电 | A相电压过低告警 | 002002 | 告警 | 低压直流配电 | 未标准化 | 004999 | 遥测信号 | 变压器 | B相温度 | 003302 | 遥测 | 076011 | 告警
高压配电 | B相电压过高告警 | 002003 | 告警 | 发电机组 | 高压断路器合闸 | 005101 | 遥控信号 | 变压器 | C相温度 | 003303 | 遥测 | 005082 | 告警
高压配电 | B相电压过低告警 | 002004 | 告警 | 发电机组 | 高压断路器分闸 | 005102 | 遥控信号 | 变压器 | 铁芯温度 | 003380 | 遥测 | 094038 | 告警
高压配电 | C相电压过高告警 | 002005 | 告警 | 发电机组 | 左燃机起动 | 005103 | 遥控信号 | 变压器 | 超温告警值设定 | 003201 | 遥调 | 001015 | 告警
高压配电 | C相电压过低告警 | 002006 | 告警 | 发电机组 | 左燃机屏蔽 | 005104 | 遥控信号 | 变压器 | 超温跳闸值设定 | 003202 | 遥调 | 006036 | 告警
高压配电 | A相电流过大告警 | 002007 | 告警 | 发电机组 | 手动/自动起动 | 005105 | 遥控信号 | 变压器 | 风机状态 | 003401 | 遥信 | 018999 | 遥测信号
高压配电 | B相电流过大告警 | 002008 | 告警 | 发电机组 | 燃机XX冷转/启动 | 005106 | 遥控信号 | 低压直流配电 | 直流电压 | 004301 | 遥测 | 006017 | 告警
高压配电 | C相电流过大告警 | 002009 | 告警 | 发电机组 | 左燃机正常停机 | 005107 | 遥控信号 | 低压直流配电 | 直流电流 | 004302 | 遥测 | 011086 | 告警
高压配电 | 输入断电告警 | 002010 | 告警 | 发电机组 | 紧急停机 | 005108 | 遥控信号 | 低压直流配电 | 分路XX输出电流 | 004303 | 遥测 | 005020 | 告警
高压配电 | 零序电流过大告警 | 002011 | 告警 | 发电机组 | 主用判断 | 005109 | 遥控信号 | 低压直流配电 | 直流功率 | 004304 | 遥测 | 094016 | 告警
高压配电 | 防雷器空开断开告警 | 002012 | 告警 | 发电机组 | 控制复位 | 005110 | 遥控信号 | 低压直流配电 | 输入XX电能 | 004305 | 遥测 | 005031 | 告警
高压配电 | 防雷器故障告警 | 002013 | 告警 | 发电机组 | 燃料电池启动/停止 | 005111 | 遥控信号 | 低压直流配电 | 分路XX电能 | 004306 | 遥测 | 017003 | 告警
高压配电 | 交流缺相告警 | 002014 | 告警 | 发电机组 | 转速 | 005301 | 遥测信号 | 低压直流配电 | 分路XX功率 | 004307 | 遥测 | 013503 | 告警
高压配电 | 输出分路XX中断告警 | 002015 | 告警 | 发电机组 | 油压 | 005302 | 遥测信号 | 低压直流配电 | 分路XX电压 | 004308 | 遥测 | 012084 | 告警
高压配电 | 功率因数过低告警 | 002020 | 告警 | 发电机组 | 油温 | 005303 | 遥测信号 | 发电机组 | 高压断路器合闸 | 005101 | 遥控 | 076515 | 告警
高压配电 | 内部温度过高告警 | 002021 | 告警 | 发电机组 | 水温 | 005304 | 遥测信号 | 发电机组 | 高压断路器分闸 | 005102 | 遥控 | 006010 | 告警
高压配电 | 风扇故障告警 | 002022 | 告警 | 发电机组 | 燃油余量 | 005305 | 遥测信号 | 发电机组 | 左燃机起动 | 005103 | 遥控 | 008016 | 告警
高压配电 | 电容补偿设备故障告警 | 002023 | 告警 | 发电机组 | 启动电池电压 | 005306 | 遥测信号 | 发电机组 | 左燃机屏蔽 | 005104 | 遥控 | 013056 | 告警
高压配电 | 通信状态告警 | 002028 | 告警 | 发电机组 | 输出线电压Uab | 005307 | 遥测信号 | 发电机组 | 手动/自动起动 | 005105 | 遥控 | 094036 | 告警
高压配电 | 电压畸变过大告警 | 002030 | 告警 | 发电机组 | 输出线电压Ubc | 005308 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX冷转/启动 | 005106 | 遥控 | 005014 | 告警
高压配电 | 电流畸变过大告警 | 002031 | 告警 | 发电机组 | 输出线电压Uca | 005309 | 遥测信号 | 发电机组 | 左燃机正常停机 | 005107 | 遥控 | 017021 | 告警
高压配电 | IGBT温度过高告警 | 002032 | 告警 | 发电机组 | 输出相电压Ua | 005310 | 遥测信号 | 发电机组 | 紧急停机 | 005108 | 遥控 | 022002 | 告警
高压配电 | 控制器温度过高告警 | 002033 | 告警 | 发电机组 | 输出相电压Ub | 005311 | 遥测信号 | 发电机组 | 主用判断 | 005109 | 遥控 | 094007 | 告警
高压配电 | 系统停止告警 | 002034 | 告警 | 发电机组 | 输出相电压Uc | 005312 | 遥测信号 | 发电机组 | 控制复位 | 005110 | 遥控 | 094048 | 告警
高压配电 | 谐波抑制设备故障告警 | 002035 | 告警 | 发电机组 | 输出相电流Ia | 005313 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃料电池启动/停止 | 005111 | 遥控 | 001091 | 告警
高压配电 | 低压开关合闸 | 002101 | 遥控信号 | 发电机组 | 输出相电流Ib | 005314 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX起动延时 | 005201 | 遥调 | 095020 | 告警
高压配电 | 低压开关分闸 | 002102 | 遥控信号 | 发电机组 | 输出相电流Ic | 005315 | 遥测信号 | 发电机组 | 油机停机延时 | 005202 | 遥调 | 008011 | 告警
高压配电 | ATS合闸到I位 | 002103 | 遥控信号 | 发电机组 | 有功功率Pa | 005316 | 遥测信号 | 发电机组 | 加载延时 | 005203 | 遥调 | 094018 | 告警
高压配电 | ATS合闸到II位 | 002104 | 遥控信号 | 发电机组 | 有功功率Pb | 005317 | 遥测信号 | 发电机组 | 转速 | 005301 | 遥测 | 015001 | 告警
高压配电 | ATS合闸到O位 | 002105 | 遥控信号 | 发电机组 | 有功功率Pc | 005318 | 遥测信号 | 发电机组 | 油压 | 005302 | 遥测 | 002013 | 告警
高压配电 | 线电压Uab | 002301 | 遥测信号 | 发电机组 | 无功功率Qa | 005319 | 遥测信号 | 发电机组 | 油温 | 005303 | 遥测 | 093004 | 告警
高压配电 | 相电流Ia | 002302 | 遥测信号 | 发电机组 | 无功功率Qb | 005320 | 遥测信号 | 发电机组 | 水温 | 005304 | 遥测 | 012079 | 告警
高压配电 | 相电压Ua | 002303 | 遥测信号 | 发电机组 | 无功功率Qc | 005321 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃油余量 | 005305 | 遥测 | 001010 | 告警
高压配电 | A相功率因数 | 002304 | 遥测信号 | 发电机组 | 功率因数 | 005322 | 遥测信号 | 发电机组 | 启动电池电压 | 005306 | 遥测 | 008034 | 告警
高压配电 | 视在功率Sa | 002305 | 遥测信号 | 发电机组 | 频率 | 005323 | 遥测信号 | 发电机组 | 输出线电压Uab | 005307 | 遥测 | 095009 | 告警
高压配电 | 无功功率Qa | 002306 | 遥测信号 | 发电机组 | 运行总时长 | 005324 | 遥测信号 | 发电机组 | 输出线电压Ubc | 005308 | 遥测 | 006005 | 告警
高压配电 | 有功功率Pa | 002307 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX转速 | 005325 | 遥测信号 | 发电机组 | 输出线电压Uca | 005309 | 遥测 | 013086 | 告警
高压配电 | 线电压Ubc | 002308 | 遥测信号 | 发电机组 | 左燃机T4温度 | 005326 | 遥测信号 | 发电机组 | 输出相电压Ua | 005310 | 遥测 | 013059 | 告警
高压配电 | 相电流Ib | 002309 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX喷嘴前压力 | 005327 | 遥测信号 | 发电机组 | 输出相电压Ub | 005311 | 遥测 | 005012 | 告警
高压配电 | 相电压Ub | 002310 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX润滑油压力 | 005328 | 遥测信号 | 发电机组 | 输出相电压Uc | 005312 | 遥测 | 094014 | 告警
高压配电 | B相功率因数 | 002311 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX润滑油进油温度 | 005329 | 遥测信号 | 发电机组 | 输出相电流Ia | 005313 | 遥测 | 018015 | 告警
高压配电 | 视在功率Sb | 002312 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX润滑油回油温度 | 005330 | 遥测信号 | 发电机组 | 输出相电流Ib | 005314 | 遥测 | mete_code | dict_note
高压配电 | 无功功率Qb | 002313 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX水平振动 | 005331 | 遥测信号 | 发电机组 | 输出相电流Ic | 005315 | 遥测 | 096005 | 告警
高压配电 | 有功功率Pb | 002314 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX垂直振动 | 005332 | 遥测信号 | 发电机组 | 有功功率Pa | 005316 | 遥测 | 006041 | 告警
高压配电 | 线电压Uca | 002315 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX扭矩 | 005333 | 遥测信号 | 发电机组 | 有功功率Pb | 005317 | 遥测 | 013510 | 告警
高压配电 | 相电流Ic | 002316 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX供油量 | 005334 | 遥测信号 | 发电机组 | 有功功率Pc | 005318 | 遥测 | 013050 | 告警
高压配电 | 相电压Uc | 002317 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX供油输出 | 005335 | 遥测信号 | 发电机组 | 无功功率Qa | 005319 | 遥测 | 076998 | 遥测信号
高压配电 | C相功率因数 | 002318 | 遥测信号 | 发电机组 | 离合器滑油箱温度 | 005336 | 遥测信号 | 发电机组 | 无功功率Qb | 005320 | 遥测 | 008010 | 告警
高压配电 | 视在功率Sc | 002319 | 遥测信号 | 发电机组 | 驱动端XX温度 | 005337 | 遥测信号 | 发电机组 | 无功功率Qc | 005321 | 遥测 | 012072 | 告警
高压配电 | 无功功率Qc | 002320 | 遥测信号 | 发电机组 | 非驱动端XX温度 | 005338 | 遥测信号 | 发电机组 | 功率因数 | 005322 | 遥测 | 005064 | 告警
高压配电 | 有功功率Pc | 002321 | 遥测信号 | 发电机组 | 绕组温度 | 005339 | 遥测信号 | 发电机组 | 频率 | 005323 | 遥测 | 001017 | 告警
高压配电 | 零线电流 | 002322 | 遥测信号 | 发电机组 | 蓄电池XX电压 | 005340 | 遥测信号 | 发电机组 | 运行总时长 | 005324 | 遥测 | 089005 | 告警
低压交流配电 | 投切步数 | 002323 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机舱温度 | 005341 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX转速 | 005325 | 遥测 | 007080 | 告警
低压交流配电 | 总功率因数 | 002324 | 遥测信号 | 发电机组 | 进气温度 | 005342 | 遥测信号 | 发电机组 | 左燃机T4温度 | 005326 | 遥测 | 013040 | 告警
低压交流配电 | 内部温度 | 002325 | 遥测信号 | 发电机组 | 离合器滑油压力 | 005343 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX喷嘴前压力 | 005327 | 遥测 | 013080 | 告警
低压交流配电 | 基波电流 | 002326 | 遥测信号 | 发电机组 | 离合器滑油回油温度 | 005344 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX润滑油压力 | 005328 | 遥测 | 076602 | 告警
低压交流配电 | 控制器温度 | 002327 | 遥测信号 | 发电机组 | 氢气压力 | 005345 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX润滑油进油温度 | 005329 | 遥测 | 068009 | 告警
低压交流配电 | 电压畸变率 | 002328 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃料电池温度 | 005346 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX润滑油回油温度 | 005330 | 遥测 | 021102 | 遥控信号
低压交流配电 | 总电流畸变率 | 002329 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃料箱液位 | 005347 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX水平振动 | 005331 | 遥测 | 006018 | 告警
低压交流配电 | 正向有功电能 | 002330 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃料室内氢气浓度 | 005348 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX垂直振动 | 005332 | 遥测 | 013006 | 告警
低压交流配电 | 正向无功电能 | 002331 | 遥测信号 | 发电机组 | 负载率 | 005349 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX扭矩 | 005333 | 遥测 | 015407 | 遥测信号
低压交流配电 | 反向有功电能 | 002332 | 遥测信号 | 发电机组 | 直流输出电压 | 005350 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX供油量 | 005334 | 遥测 | 076496 | 告警
低压交流配电 | 反向无功电能 | 002333 | 遥测信号 | 发电机组 | 直流输出电流 | 005351 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机XX供油输出 | 005335 | 遥测 | 005998 | 遥测信号
低压交流配电 | IGBT温度 | 002334 | 遥测信号 | 发电机组 | 总有功功率P | 005352 | 遥测信号 | 发电机组 | 离合器滑油箱温度 | 005336 | 遥测 | 012004 | 告警
低压交流配电 | 分路XX电流Ia | 002335 | 遥测信号 | 发电机组 | 总发电量 | 005353 | 遥测信号 | 发电机组 | 驱动端XX温度 | 005337 | 遥测 | 076038 | 告警
低压交流配电 | 分路XX电流Ib | 002336 | 遥测信号 | 发电机组 | 油品体积 | 005381 | 遥测信号 | 发电机组 | 非驱动端XX温度 | 005338 | 遥测 | 013098 | 告警
低压交流配电 | 分路XX电流Ic | 002337 | 遥测信号 | 发电机组 | 油品高度 | 005382 | 遥测信号 | 发电机组 | 绕组温度 | 005339 | 遥测 | 096016 | 告警
低压交流配电 | 分路XX有功电能 | 002338 | 遥测信号 | 发电机组 | 罐空 | 005383 | 遥测信号 | 发电机组 | 蓄电池XX电压 | 005340 | 遥测 | 013519 | 告警
低压交流配电 | 分路XX有功功率 | 002339 | 遥测信号 | 发电机组 | 温度 | 005384 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃机舱温度 | 005341 | 遥测 | 092001 | 告警
低压交流配电 | 分路XX电压Ua | 002340 | 遥测信号 | 发电机组 | 水位高度 | 005385 | 遥测信号 | 发电机组 | 进气温度 | 005342 | 遥测 | 001035 | 告警
低压交流配电 | 分路XX电压Ub | 002341 | 遥测信号 | 发电机组 | 1路交流A相线电压 | 005386 | 遥测信号 | 发电机组 | 离合器滑油压力 | 005343 | 遥测 | 008338 | 遥测信号
低压交流配电 | 分路XX电压Uc | 002342 | 遥测信号 | 发电机组 | 1路交流B相线电压 | 005387 | 遥测信号 | 发电机组 | 离合器滑油回油温度 | 005344 | 遥测 | 001032 | 告警
低压交流配电 | 总视在功率S | 002343 | 遥测信号 | 发电机组 | 1路交流C相线电压 | 005388 | 遥测信号 | 发电机组 | 氢气压力 | 005345 | 遥测 | 077008 | 告警
低压交流配电 | 总无功功率Q | 002344 | 遥测信号 | 发电机组 | 2路交流A相线电压 | 005389 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃料电池温度 | 005346 | 遥测 | 002003 | 告警
低压交流配电 | 总有功功率P | 002345 | 遥测信号 | 发电机组 | 2路交流B相线电压 | 005390 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃料箱液位 | 005347 | 遥测 | 092998 | 遥测信号
低压交流配电 | 频率 | 002380 | 遥测信号 | 发电机组 | 2路交流C相线电压 | 005391 | 遥测信号 | 发电机组 | 燃料室内氢气浓度 | 005348 | 遥测 | 012083 | 告警
低压交流配电 | 继电器XX输出状态 | 002401 | 遥信信号 | 发电机组 | 发电机接地电流 | 005392 | 遥测信号 | 发电机组 | 负载率 | 005349 | 遥测 | 012041 | 告警
低压交流配电 | 继电器XX输入状态 | 002402 | 遥信信号 | 发电机组 | 标准化错误 | 005998 | 遥测信号 | 发电机组 | 直流输出电压 | 005350 | 遥测 | 001083 | 告警
低压交流配电 | 分合闸状态 | 002403 | 遥信信号 | 发电机组 | 未标准化 | 005999 | 遥测信号 | 发电机组 | 直流输出电流 | 005351 | 遥测 | 089003 | 告警
低压交流配电 | 标准化错误 | 002998 | 遥测信号 | 开关电源 | 模块XX开机 | 006101 | 遥控信号 | 发电机组 | 总有功功率P | 005352 | 遥测 | 013093 | 告警
低压交流配电 | 未标准化 | 002999 | 遥测信号 | 开关电源 | 模块XX关机 | 006102 | 遥控信号 | 发电机组 | 总发电量 | 005353 | 遥测 | 012082 | 告警
低压交流配电 | 超温告警 | 003001 | 告警 | 开关电源 | 遥控均浮充 | 006103 | 遥控信号 | 发电机组 | 油机工作状态 | 005401 | 遥信 | 092008 | 告警
低压交流配电 | 系统告警 | 003002 | 告警 | 开关电源 | 电池组放电测试启动 | 006104 | 遥控信号 | 发电机组 | 排风阀闭合状态 | 005402 | 遥信 | 021015 | 告警
低压交流配电 | A相温度过高告警 | 003003 | 告警 | 开关电源 | 电池组放电测试结束 | 006105 | 遥控信号 | 发电机组 | 燃油泄漏状态 | 005403 | 遥信 | 012011 | 告警
低压交流配电 | B相温度过高告警 | 003004 | 告警 | 开关电源 | 电池温度补偿启停 | 006106 | 遥控信号 | 发电机组 | 油品体积 | 005381 | 遥测 | 008998 | 遥测信号
低压交流配电 | C相温度过高告警 | 003005 | 告警 | 开关电源 | 能耗管理启动停止 | 006107 | 遥控信号 | 发电机组 | 油品高度 | 005382 | 遥测 | 093023 | 告警
低压交流配电 | 风机故障告警 | 003006 | 告警 | 开关电源 | 输入相电压Ua | 006301 | 遥测信号 | 发电机组 | 罐空 | 005383 | 遥测 | 003005 | 告警
低压交流配电 | 超温跳闸告警 | 003080 | 告警 | 开关电源 | 输入相电压Ub | 006302 | 遥测信号 | 发电机组 | 温度 | 005384 | 遥测 | 015021 | 告警
低压交流配电 | 风机关控制 | 003101 | 遥控信号 | 开关电源 | 输入相电压Uc | 006303 | 遥测信号 | 发电机组 | 水位高度 | 005385 | 遥测 | 012998 | 遥测信号
低压交流配电 | 风机开控制 | 003102 | 遥控信号 | 开关电源 | 输入相电流Ia | 006304 | 遥测信号 | 发电机组 | 1路交流A相线电压 | 005386 | 遥测 | 087022 | 告警
低压交流配电 | 超温告警值设定 | 003201 | 遥调信号 | 开关电源 | 输入相电流Ib | 006305 | 遥测信号 | 发电机组 | 1路交流B相线电压 | 005387 | 遥测 | 076010 | 告警
低压交流配电 | 超温跳闸值设定 | 003202 | 遥调信号 | 开关电源 | 输入相电流Ic | 006306 | 遥测信号 | 发电机组 | 1路交流C相线电压 | 005388 | 遥测 | 016003 | 告警
低压交流配电 | A相温度 | 003301 | 遥测信号 | 开关电源 | 频率 | 006307 | 遥测信号 | 发电机组 | 2路交流A相线电压 | 005389 | 遥测 | 011004 | 告警
低压交流配电 | B相温度 | 003302 | 遥测信号 | 开关电源 | 直流输出电压 | 006308 | 遥测信号 | 发电机组 | 2路交流B相线电压 | 005390 | 遥测 | 013002 | 告警
低压交流配电 | C相温度 | 003303 | 遥测信号 | 开关电源 | 负载总电流 | 006309 | 遥测信号 | 发电机组 | 2路交流C相线电压 | 005391 | 遥测 | 003999 | 遥测信号
低压交流配电 | 铁芯温度 | 003380 | 遥测信号 | 开关电源 | 模块XX电流 | 006310 | 遥测信号 | 发电机组 | 发电机接地电流 | 005392 | 遥测 | 076015 | 告警
低压交流配电 | 风机状态 | 003401 | 遥信信号 | 开关电源 | 模块XX温度 | 006311 | 遥测信号 | 开关电源 | 模块XX开机 | 006101 | 遥控 | 076035 | 告警
低压交流配电 | 标准化错误 | 003998 | 遥测信号 | 开关电源 | 电池组XX电流 | 006312 | 遥测信号 | 开关电源 | 模块XX关机 | 006102 | 遥控 | 021010 | 告警
低压交流配电 | 未标准化 | 003999 | 遥测信号 | 开关电源 | 输入XX线电压Uab | 006313 | 遥测信号 | 开关电源 | 遥控均浮充 | 006103 | 遥控 | 096002 | 告警
低压交流配电 | 欠压告警 | 004001 | 告警 | 开关电源 | 输入XX线电压Ubc | 006314 | 遥测信号 | 开关电源 | 电池组放电测试启动 | 006104 | 遥控 | 013515 | 告警
变压器 | 熔丝XX告警 | 004002 | 告警 | 开关电源 | 输入XX线电压Uca | 006315 | 遥测信号 | 开关电源 | 电池组放电测试结束 | 006105 | 遥控 | 013026 | 告警
变压器 | 分路XX中断告警 | 004003 | 告警 | 开关电源 | 分路XX电流 | 006316 | 遥测信号 | 开关电源 | 电池温度补偿启停 | 006106 | 遥控 | 076508 | 告警
变压器 | 过压告警 | 004004 | 告警 | 开关电源 | 系统额定容量 | 006317 | 遥测信号 | 开关电源 | 能耗管理启动停止 | 006107 | 遥控 | 076507 | 告警
变压器 | 直流电压 | 004301 | 遥测信号 | 开关电源 | 配置模块数量 | 006318 | 遥测信号 | 开关电源 | 均充电压设定值 | 006201 | 遥调 | 078002 | 告警
变压器 | 直流电流 | 004302 | 遥测信号 | 开关电源 | 整流模块XX额定容量 | 006319 | 遥测信号 | 开关电源 | 浮充电压设定值 | 006202 | 遥调 | 013073 | 告警
变压器 | 分路XX输出电流 | 004303 | 遥测信号 | 开关电源 | 蓄电池组数 | 006320 | 遥测信号 | 开关电源 | 电池组测试结束电压 | 006203 | 遥调 | 087031 | 告警
低压直流配电 | 直流功率 | 004304 | 遥测信号 | 开关电源 | 电池组XX额定容量 | 006321 | 遥测信号 | 开关电源 | 电池组测试结束时间 | 006204 | 遥调 | 005089 | 告警
低压直流配电 | 输入XX电能 | 004305 | 遥测信号 | 开关电源 | 电池组额定总容量 | 006322 | 遥测信号 | 开关电源 | 温度补偿系数 | 006205 | 遥调 | 094037 | 告警
低压直流配电 | 分路XX电能 | 004306 | 遥测信号 | 开关电源 | 电池组实际总容量 | 006323 | 遥测信号 | 开关电源 | 模块负载率 | 006206 | 遥调 | 013504 | 告警
低压直流配电 | 分路XX功率 | 004307 | 遥测信号 | 开关电源 | 电池组剩余容量百分比 | 006324 | 遥测信号 | 开关电源 | 充电限流设定 | 006207 | 遥调 | 078010 | 告警
低压直流配电 | 分路XX电压 | 004308 | 遥测信号 | 开关电源 | 整机负载百分比 | 006325 | 遥测信号 | 开关电源 | 输入相电压Ua | 006301 | 遥测 | 012073 | 告警
低压直流配电 | 标准化错误 | 004998 | 遥测信号 | 开关电源 | 转换效率 | 006326 | 遥测信号 | 开关电源 | 输入相电压Ub | 006302 | 遥测 | 068011 | 告警
低压直流配电 | 未标准化 | 004999 | 遥测信号 | 开关电源 | 第XXX路电能能耗 | 006327 | 遥测信号 | 开关电源 | 输入相电压Uc | 006303 | 遥测 | 013030 | 告警
低压直流配电 | 超速停机告警 | 005001 | 告警 | 开关电源 | 标准化错误 | 006998 | 遥测信号 | 开关电源 | 输入相电流Ia | 006304 | 遥测 | 095014 | 告警
低压直流配电 | 输出低电压停机告警 | 005002 | 告警 | 开关电源 | 未标准化 | 006999 | 遥测信号 | 开关电源 | 输入相电流Ib | 006305 | 遥测 | 077001 | 告警
低压直流配电 | 高水温停机告警 | 005003 | 告警 | 铅酸电池 | 标示单体XX温度 | 007301 | 遥测信号 | 开关电源 | 输入相电流Ic | 006306 | 遥测 | 013023 | 告警
发电机组 | 过载停机告警 | 005004 | 告警 | 铅酸电池 | 电池组总电压 | 007302 | 遥测信号 | 开关电源 | 频率 | 006307 | 遥测 | 013003 | 告警
发电机组 | 紧急停机告警 | 005005 | 告警 | 铅酸电池 | 单体XX电压 | 007303 | 遥测信号 | 开关电源 | 直流输出电压 | 006308 | 遥测 | 013527 | 告警
发电机组 | 低油温告警 | 005010 | 告警 | 铅酸电池 | 单体XX温度 | 007304 | 遥测信号 | 开关电源 | 负载总电流 | 006309 | 遥测 | 018007 | 告警
发电机组 | 低油压告警 | 005011 | 告警 | 铅酸电池 | 单体XX内阻 | 007305 | 遥测信号 | 开关电源 | 模块XX电流 | 006310 | 遥测 | 097999 | 遥测信号
发电机组 | 水温低告警 | 005012 | 告警 | 铅酸电池 | 单体XX容量 | 007306 | 遥测信号 | 开关电源 | 模块XX温度 | 006311 | 遥测 | 013511 | 告警
发电机组 | 低水位告警 | 005013 | 告警 | 铅酸电池 | 充电电流 | 007307 | 遥测信号 | 开关电源 | 电池组XX电流 | 006312 | 遥测 | 001096 | 告警
发电机组 | 启动失败故障告警 | 005014 | 告警 | 铅酸电池 | 放电电流 | 007308 | 遥测信号 | 开关电源 | 输入XX线电压Uab | 006313 | 遥测 | 002001 | 告警
发电机组 | 控制系统告警 | 005015 | 告警 | 铅酸电池 | 放电时长 | 007309 | 遥测信号 | 开关电源 | 输入XX线电压Ubc | 006314 | 遥测 | 076501 | 告警
发电机组 | 进排风风门告警 | 005020 | 告警 | 铅酸电池 | 电池中间点电压 | 007380 | 遥测信号 | 开关电源 | 输入XX线电压Uca | 006315 | 遥测 | 013057 | 告警
发电机组 | 启动电池电压低告警 | 005021 | 告警 | 铅酸电池 | 标准化错误 | 007998 | 遥测信号 | 开关电源 | 分路XX电流 | 006316 | 遥测 | 013045 | 告警
发电机组 | 充电器故障告警 | 005022 | 告警 | 铅酸电池 | 未标准化 | 007999 | 遥测信号 | 开关电源 | 系统额定容量 | 006317 | 遥测 | 007010 | 告警
发电机组 | 启动电池电压高告警 | 005023 | 告警 | UPS设备 | 紧急停机 | 008101 | 遥控信号 | 开关电源 | 配置模块数量 | 006318 | 遥测 | 007006 | 告警
发电机组 | 油机不在自动位置告警 | 005024 | 告警 | UPS设备 | 输入线电压Uab | 008301 | 遥测信号 | 开关电源 | 整流模块XX额定容量 | 006319 | 遥测 | 095999 | 遥测信号
发电机组 | 燃油油位低告警 | 005025 | 告警 | UPS设备 | 输入线电压Ubc | 008302 | 遥测信号 | 开关电源 | 蓄电池组数 | 006320 | 遥测 | 012085 | 告警
发电机组 | 输出电压高告警 | 005030 | 告警 | UPS设备 | 输入线电压Uca | 008303 | 遥测信号 | 开关电源 | 电池组XX额定容量 | 006321 | 遥测 | 076002 | 告警
发电机组 | 输出电压低告警 | 005031 | 告警 | UPS设备 | 输入相电压Ua | 008304 | 遥测信号 | 开关电源 | 电池组额定总容量 | 006322 | 遥测 | 015011 | 告警
发电机组 | 输出过载告警 | 005032 | 告警 | UPS设备 | 输入相电压Ub | 008305 | 遥测信号 | 开关电源 | 电池组实际总容量 | 006323 | 遥测 | 088005 | 告警
发电机组 | 输出频率高告警 | 005033 | 告警 | UPS设备 | 输入相电压Uc | 008306 | 遥测信号 | 开关电源 | 电池组剩余容量百分比 | 006324 | 遥测 | 068018 | 告警
发电机组 | 输出频率低告警 | 005034 | 告警 | UPS设备 | 输入相电流Ia | 008307 | 遥测信号 | 开关电源 | 整机负载百分比 | 006325 | 遥测 | 012071 | 告警
发电机组 | 油机运行状态告警 | 005035 | 告警 | UPS设备 | 输入相电流Ib | 008308 | 遥测信号 | 开关电源 | 转换效率 | 006326 | 遥测 | 005086 | 告警
发电机组 | A相输出电压过高告警 | 005040 | 告警 | UPS设备 | 输入相电流Ic | 008309 | 遥测信号 | 开关电源 | 模块XX开关状态 | 006401 | 遥信 | 096011 | 告警
发电机组 | B相输出电压过高告警 | 005041 | 告警 | UPS设备 | 输入频率 | 008310 | 遥测信号 | 开关电源 | 电源工作状态 | 006402 | 遥信 | 094057 | 告警
发电机组 | C相输出电压过高告警 | 005042 | 告警 | UPS设备 | 输入功率因数 | 008311 | 遥测信号 | 铅酸电池 | 标示单体XX温度 | 007301 | 遥测 | 001086 | 告警
发电机组 | A相输出电压过低告警 | 005043 | 告警 | UPS设备 | 输出线电压Uab | 008312 | 遥测信号 | 铅酸电池 | 电池组总电压 | 007302 | 遥测 | 001018 | 告警
发电机组 | B相输出电压过低告警 | 005044 | 告警 | UPS设备 | 输出线电压Ubc | 008313 | 遥测信号 | 铅酸电池 | 单体XX电压 | 007303 | 遥测 | 001002 | 告警
发电机组 | C相输出电压过低告警 | 005045 | 告警 | UPS设备 | 输出线电压Uca | 008314 | 遥测信号 | 铅酸电池 | 单体XX温度 | 007304 | 遥测 | 021003 | 告警
发电机组 | 高油温告警 | 005047 | 告警 | UPS设备 | 输出相电压Ua | 008315 | 遥测信号 | 铅酸电池 | 单体XX内阻 | 007305 | 遥测 | 021004 | 告警
发电机组 | 高压断路器分闸告警 | 005048 | 告警 | UPS设备 | 输出相电压Ub | 008316 | 遥测信号 | 铅酸电池 | 单体XX容量 | 007306 | 遥测 | 002032 | 告警
发电机组 | 漏油告警 | 005049 | 告警 | UPS设备 | 输出相电压Uc | 008317 | 遥测信号 | 铅酸电池 | 充电电流 | 007307 | 遥测 | 001089 | 告警
发电机组 | 排风阀告警状态 | 005050 | 告警 | UPS设备 | 输出相电流Ia | 008318 | 遥测信号 | 铅酸电池 | 放电电流 | 007308 | 遥测 | 013526 | 告警
发电机组 | 高压接地故障告警 | 005052 | 告警 | UPS设备 | 输出相电流Ib | 008319 | 遥测信号 | 铅酸电池 | 放电时长 | 007309 | 遥测 | 015014 | 告警
发电机组 | 系统工作状态告警 | 005061 | 告警 | UPS设备 | 输出相电流Ic | 008320 | 遥测信号 | 铅酸电池 | 电池中间点电压 | 007380 | 遥测 | 016010 | 告警
发电机组 | 系统超温告警 | 005062 | 告警 | UPS设备 | 输出频率 | 008321 | 遥测信号 | 铅酸电池 | 工作状态 | 007401 | 遥信 | 013065 | 告警
发电机组 | 系统主瓶氢压低告警 | 005063 | 告警 | UPS设备 | 输出功率因数 | 008322 | 遥测信号 | UPS设备 | 紧急停机 | 008101 | 遥控 | 068017 | 告警
发电机组 | 系统副瓶氢压低告警 | 005064 | 告警 | UPS设备 | 旁路线电压Uab | 008323 | 遥测信号 | UPS设备 | 输入线电压Uab | 008301 | 遥测 | 013013 | 告警
发电机组 | 第XX路氢气状态告警 | 005065 | 告警 | UPS设备 | 旁路线电压Ubc | 008324 | 遥测信号 | UPS设备 | 输入线电压Ubc | 008302 | 遥测 | 003002 | 告警
发电机组 | 室内氢气浓度告警 | 005066 | 告警 | UPS设备 | 旁路线电压Uca | 008325 | 遥测信号 | UPS设备 | 输入线电压Uca | 008303 | 遥测 | 012043 | 告警
发电机组 | 安全模式告警 | 005067 | 告警 | UPS设备 | 旁路相电压Ua | 008326 | 遥测信号 | UPS设备 | 输入相电压Ua | 008304 | 遥测 | 097998 | 遥测信号
发电机组 | 油罐XX油位低告警 | 005080 | 告警 | UPS设备 | 旁路相电压Ub | 008327 | 遥测信号 | UPS设备 | 输入相电压Ub | 008305 | 遥测 | 009004 | 告警
发电机组 | 油罐XX水位高告警 | 005081 | 告警 | UPS设备 | 旁路相电压Uc | 008328 | 遥测信号 | UPS设备 | 输入相电压Uc | 008306 | 遥测 | 001082 | 告警
发电机组 | 油箱XX油位低告警 | 005082 | 告警 | UPS设备 | 旁路相电流Ia | 008329 | 遥测信号 | UPS设备 | 输入相电流Ia | 008307 | 遥测 | 094034 | 告警
发电机组 | 油箱XX油位高告警 | 005083 | 告警 | UPS设备 | 旁路相电流Ib | 008330 | 遥测信号 | UPS设备 | 输入相电流Ib | 008308 | 遥测 | 008043 | 告警
发电机组 | 油箱XX水位高告警 | 005084 | 告警 | UPS设备 | 旁路相电流Ic | 008331 | 遥测信号 | UPS设备 | 输入相电流Ic | 008309 | 遥测 | 076999 | 遥测信号
发电机组 | 油泵XX运行告警 | 005085 | 告警 | UPS设备 | 旁路频率 | 008332 | 遥测信号 | UPS设备 | 输入频率 | 008310 | 遥测 | 076505 | 告警
发电机组 | 油泵XX故障告警 | 005086 | 告警 | UPS设备 | 电池组电流 | 008333 | 遥测信号 | UPS设备 | 输入功率因数 | 008311 | 遥测 | 001079 | 告警
发电机组 | 油泵XX手动状态告警 | 005087 | 告警 | UPS设备 | 电池组电压 | 008334 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出线电压Uab | 008312 | 遥测 | 005021 | 告警
发电机组 | 供油系统电源XX供电中断 | 005088 | 告警 | UPS设备 | 输出视在功率Sa | 008335 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出线电压Ubc | 008313 | 遥测 | 093025 | 告警
发电机组 | 自动供油系统通信中断 | 005089 | 告警 | UPS设备 | 输出视在功率Sb | 008336 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出线电压Uca | 008314 | 遥测 | 088003 | 告警
发电机组 | 高水温告警 | 005090 | 告警 | UPS设备 | 输出视在功率Sc | 008337 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出相电压Ua | 008315 | 遥测 | 094029 | 告警
发电机组 | 高压断路器合闸 | 005101 | 遥控信号 | UPS设备 | 输出有功功率Pa | 008338 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出相电压Ub | 008316 | 遥测 | 008020 | 告警
发电机组 | 高压断路器分闸 | 005102 | 遥控信号 | UPS设备 | 输出有功功率Pb | 008339 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出相电压Uc | 008317 | 遥测 | 008024 | 告警
发电机组 | 左燃机起动 | 005103 | 遥控信号 | UPS设备 | 输出有功功率Pc | 008340 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出相电流Ia | 008318 | 遥测 | 076495 | 告警
发电机组 | 左燃机屏蔽 | 005104 | 遥控信号 | UPS设备 | 输出总视在功率S | 008341 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出相电流Ib | 008319 | 遥测 | 006045 | 告警
发电机组 | 手动/自动起动 | 005105 | 遥控信号 | UPS设备 | 输出总有功功率P | 008342 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出相电流Ic | 008320 | 遥测 | 003004 | 告警
发电机组 | 燃机XX冷转/启动 | 005106 | 遥控信号 | UPS设备 | 输入总视在功率S | 008343 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出频率 | 008321 | 遥测 | 076604 | 告警
发电机组 | 左燃机正常停机 | 005107 | 遥控信号 | UPS设备 | 输入总有功功率P | 008344 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出功率因数 | 008322 | 遥测 | 052083 | 告警
发电机组 | 紧急停机 | 005108 | 遥控信号 | UPS设备 | 零线环流 | 008345 | 遥测信号 | UPS设备 | 旁路线电压Uab | 008323 | 遥测 | 076022 | 告警
发电机组 | 主用判断 | 005109 | 遥控信号 | UPS设备 | 主机温度 | 008346 | 遥测信号 | UPS设备 | 旁路线电压Ubc | 008324 | 遥测 | 001037 | 告警
发电机组 | 控制复位 | 005110 | 遥控信号 | UPS设备 | 逆变器温度 | 008347 | 遥测信号 | UPS设备 | 旁路线电压Uca | 008325 | 遥测 | 095311 | 遥测信号
发电机组 | 燃料电池启动/停止 | 005111 | 遥控信号 | UPS设备 | 整流器温度 | 008348 | 遥测信号 | UPS设备 | 旁路相电压Ua | 008326 | 遥测 | 012077 | 告警
发电机组 | 燃机XX起动延时 | 005201 | 遥调信号 | UPS设备 | 负载率A | 008349 | 遥测信号 | UPS设备 | 旁路相电压Ub | 008327 | 遥测 | 002035 | 告警
发电机组 | 油机停机延时 | 005202 | 遥调信号 | UPS设备 | 负载率B | 008350 | 遥测信号 | UPS设备 | 旁路相电压Uc | 008328 | 遥测 | 094059 | 告警
发电机组 | 加载延时 | 005203 | 遥调信号 | UPS设备 | 负载率C | 008351 | 遥测信号 | UPS设备 | 旁路相电流Ia | 008329 | 遥测 | 013011 | 告警
发电机组 | 转速 | 005301 | 遥测信号 | UPS设备 | 模块XX电流 | 008352 | 遥测信号 | UPS设备 | 旁路相电流Ib | 008330 | 遥测 | 013523 | 告警
发电机组 | 油压 | 005302 | 遥测信号 | UPS设备 | 模块XX温度 | 008353 | 遥测信号 | UPS设备 | 旁路相电流Ic | 008331 | 遥测 | 013074 | 告警
发电机组 | 油温 | 005303 | 遥测信号 | UPS设备 | 模块XX负载率 | 008354 | 遥测信号 | UPS设备 | 旁路频率 | 008332 | 遥测 | 076017 | 告警
发电机组 | 水温 | 005304 | 遥测信号 | UPS设备 | 模块XX输出功率 | 008355 | 遥测信号 | UPS设备 | 电池组电流 | 008333 | 遥测 | 012044 | 告警
开关电源 | 燃油余量 | 005305 | 遥测信号 | UPS设备 | 总电度 | 008356 | 遥测信号 | UPS设备 | 电池组电压 | 008334 | 遥测 | 093999 | 遥测信号
开关电源 | 启动电池电压 | 005306 | 遥测信号 | UPS设备 | 三相电流不平衡度 | 008357 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出视在功率Sa | 008335 | 遥测 | 013049 | 告警
开关电源 | 输出线电压Uab | 005307 | 遥测信号 | UPS设备 | 整机负载百分比 | 008358 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出视在功率Sb | 008336 | 遥测 | 004004 | 告警
开关电源 | 输出线电压Ubc | 005308 | 遥测信号 | UPS设备 | 转换效率 | 008359 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出视在功率Sc | 008337 | 遥测 | 014007 | 告警
开关电源 | 输出线电压Uca | 005309 | 遥测信号 | UPS设备 | 正电池电压 | 008380 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出总视在功率S | 008341 | 遥测 | 001095 | 告警
开关电源 | 输出相电压Ua | 005310 | 遥测信号 | UPS设备 | 负电池电压 | 008381 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出总有功功率P | 008342 | 遥测 | 095008 | 告警
开关电源 | 输出相电压Ub | 005311 | 遥测信号 | UPS设备 | 正电池电流 | 008382 | 遥测信号 | UPS设备 | 输入总视在功率S | 008343 | 遥测 | 001999 | 遥测信号
开关电源 | 输出相电压Uc | 005312 | 遥测信号 | UPS设备 | 负电池电流 | 008383 | 遥测信号 | UPS设备 | 输入总有功功率P | 008344 | 遥测 | 012074 | 告警
开关电源 | 输出相电流Ia | 005313 | 遥测信号 | UPS设备 | 零序电流 | 008384 | 遥测信号 | UPS设备 | 零线环流 | 008345 | 遥测 | 076486 | 遥测信号
开关电源 | 输出相电流Ib | 005314 | 遥测信号 | UPS设备 | 标准化错误 | 008998 | 遥测信号 | UPS设备 | 主机温度 | 008346 | 遥测 | 013517 | 告警
开关电源 | 输出相电流Ic | 005315 | 遥测信号 | UPS设备 | 未标准化 | 008999 | 遥测信号 | UPS设备 | 逆变器温度 | 008347 | 遥测 | 012006 | 告警
开关电源 | 有功功率Pa | 005316 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX相电流Ia | 009301 | 遥测信号 | UPS设备 | 整流器温度 | 008348 | 遥测 | 017406 | 遥信信号
开关电源 | 有功功率Pb | 005317 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX相电流Ib | 009302 | 遥测信号 | UPS设备 | 模块XX电流 | 008352 | 遥测 | 013067 | 告警
开关电源 | 有功功率Pc | 005318 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX相电流Ic | 009303 | 遥测信号 | UPS设备 | 模块XX温度 | 008353 | 遥测 | 005085 | 告警
开关电源 | 无功功率Qa | 005319 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX相电压Ua | 009304 | 遥测信号 | UPS设备 | 模块XX负载率 | 008354 | 遥测 | 013063 | 告警
开关电源 | 无功功率Qb | 005320 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX相电压Ub | 009305 | 遥测信号 | UPS设备 | 模块XX输出功率 | 008355 | 遥测 | 008021 | 告警
开关电源 | 无功功率Qc | 005321 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX相电压Uc | 009306 | 遥测信号 | UPS设备 | 总电度 | 008356 | 遥测 | 006015 | 告警
开关电源 | 功率因数 | 005322 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX有功功率Pa | 009307 | 遥测信号 | UPS设备 | 三相电流不平衡度 | 008357 | 遥测 | 008052 | 告警
开关电源 | 频率 | 005323 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX有功功率Pb | 009308 | 遥测信号 | UPS设备 | 整机负载百分比 | 008358 | 遥测 | 012050 | 告警
开关电源 | 运行总时长 | 005324 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX有功功率Pc | 009309 | 遥测信号 | UPS设备 | 转换效率 | 008359 | 遥测 | 076484 | 遥测信号
开关电源 | 燃机XX转速 | 005325 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX功率因数 | 009310 | 遥测信号 | UPS设备 | 正电池电压 | 008380 | 遥测 | 013099 | 告警
开关电源 | 左燃机T4温度 | 005326 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX频率 | 009311 | 遥测信号 | UPS设备 | 负电池电压 | 008381 | 遥测 | 016004 | 告警
开关电源 | 燃机XX喷嘴前压力 | 005327 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX有功电能 | 009312 | 遥测信号 | UPS设备 | 正电池电流 | 008382 | 遥测 | 008350 | 遥测信号
开关电源 | 燃机XX润滑油压力 | 005328 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX有功功率P | 009313 | 遥测信号 | UPS设备 | 负电池电流 | 008383 | 遥测 | 009999 | 遥测信号
开关电源 | 燃机XX润滑油进油温度 | 005329 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX线电压Uab | 009314 | 遥测信号 | UPS设备 | 零序电流 | 008384 | 遥测 | 001097 | 告警
开关电源 | 燃机XX润滑油回油温度 | 005330 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX线电压Ubc | 009315 | 遥测信号 | UPS设备 | 模块XX开关机状态 | 008401 | 遥信 | 009006 | 告警
开关电源 | 燃机XX水平振动 | 005331 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX线电压Uca | 009316 | 遥测信号 | UPS设备 | 输出断路器关闭状态 | 008402 | 遥信 | 077010 | 告警
开关电源 | 燃机XX垂直振动 | 005332 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX线电压Uab | 009317 | 遥测信号 | UPS设备 | 电池断路器状态 | 008403 | 遥信 | 052082 | 告警
开关电源 | 燃机XX扭矩 | 005333 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX线电压Ubc | 009318 | 遥测信号 | UPS设备 | 静电开关状态 | 008404 | 遥信 | 013055 | 告警
铅酸电池 | 燃机XX供油量 | 005334 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX线电压Uca | 009319 | 遥测信号 | UPS设备 | 整流器输入断路器状态 | 008405 | 遥信 | 096001 | 告警
铅酸电池 | 燃机XX供油输出 | 005335 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX相电压Ua | 009320 | 遥测信号 | UPS设备 | 正常工作状态 | 008406 | 遥信 | 013025 | 告警
铅酸电池 | 离合器滑油箱温度 | 005336 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX相电压Ub | 009321 | 遥测信号 | UPS设备 | 旁路方式工作状态 | 008407 | 遥信 | 001075 | 告警
铅酸电池 | 驱动端XX温度 | 005337 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX相电压Uc | 009322 | 遥测信号 | UPS设备 | 电池方式工作状态 | 008408 | 遥信 | 076487 | 遥测信号
铅酸电池 | 非驱动端XX温度 | 005338 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX相电流Ia | 009323 | 遥测信号 | UPS设备 | 模块XX休眠状态 | 008409 | 遥信 | 005065 | 告警
铅酸电池 | 绕组温度 | 005339 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX相电流Ib | 009324 | 遥测信号 | UPS设备 | 电池充电状态 | 008480 | 遥信 | 005066 | 告警
铅酸电池 | 蓄电池XX电压 | 005340 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX相电流Ic | 009325 | 遥测信号 | UPS设备 | 增强ECO模式 | 008481 | 遥信 | 087011 | 告警
铅酸电池 | 燃机舱温度 | 005341 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX有功功率Pa | 009326 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX相电流Ia | 009301 | 遥测 | 011085 | 告警
铅酸电池 | 进气温度 | 005342 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX有功功率Pb | 009327 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX相电流Ib | 009302 | 遥测 | 094060 | 告警
铅酸电池 | 离合器滑油压力 | 005343 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX有功功率Pc | 009328 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX相电流Ic | 009303 | 遥测 | 014998 | 遥测信号
铅酸电池 | 离合器滑油回油温度 | 005344 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX功率因数 | 009329 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX相电压Ua | 009304 | 遥测 | 005032 | 告警
铅酸电池 | 氢气压力 | 005345 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX频率 | 009330 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX相电压Ub | 009305 | 遥测 | 002023 | 告警
UPS设备 | 燃料电池温度 | 005346 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入xx总有功功率P | 009331 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX相电压Uc | 009306 | 遥测 | 007007 | 告警
UPS设备 | 燃料箱液位 | 005347 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX正向有功电能 | 009332 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX有功功率Pa | 009307 | 遥测 | 094385 | 遥测信号
UPS设备 | 燃料室内氢气浓度 | 005348 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入电压畸变率 | 009333 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX有功功率Pb | 009308 | 遥测 | 068002 | 告警
UPS设备 | 负载率 | 005349 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入总电流畸变率 | 009334 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX有功功率Pc | 009309 | 遥测 | 018013 | 告警
UPS设备 | 直流输出电压 | 005350 | 遥测信号 | UPS配电 | 标准化错误 | 009998 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX功率因数 | 009310 | 遥测 | 012031 | 告警
UPS设备 | 直流输出电流 | 005351 | 遥测信号 | UPS配电 | 未标准化 | 009999 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX频率 | 009311 | 遥测 | 013069 | 告警
UPS设备 | 总有功功率P | 005352 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 开机 | 011101 | 遥控信号 | UPS配电 | 分路XX有功电能 | 009312 | 遥测 | 012042 | 告警
UPS设备 | 总发电量 | 005353 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 关机 | 011102 | 遥控信号 | UPS配电 | 分路XX有功功率P | 009313 | 遥测 | 008015 | 告警
UPS设备 | 油品体积 | 005381 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 模式选择 | 011103 | 遥控信号 | UPS配电 | 分路XX线电压Uab | 009314 | 遥测 | 013001 | 告警
UPS设备 | 油品高度 | 005382 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 加湿器开关 | 011104 | 遥控信号 | UPS配电 | 分路XX线电压Ubc | 009315 | 遥测 | 013518 | 告警
UPS设备 | 罐空 | 005383 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 回风温度 | 011301 | 遥测信号 | UPS配电 | 分路XX线电压Uca | 009316 | 遥测 | 013007 | 告警
UPS设备 | 温度 | 005384 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 回风湿度 | 011302 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX线电压Uab | 009317 | 遥测 | 011014 | 告警
UPS设备 | 水位高度 | 005385 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 工作电流 | 011303 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX线电压Ubc | 009318 | 遥测 | 087019 | 告警
UPS设备 | 1路交流A相线电压 | 005386 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 压缩机压力 | 011304 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX线电压Uca | 009319 | 遥测 | 095019 | 告警
UPS设备 | 1路交流B相线电压 | 005387 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 室外温度 | 011305 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX相电压Ua | 009320 | 遥测 | 078999 | 遥测信号
UPS设备 | 1路交流C相线电压 | 005388 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 风机相电流Ia | 011306 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX相电压Ub | 009321 | 遥测 | 013071 | 告警
UPS设备 | 2路交流A相线电压 | 005389 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 风机相电流Ib | 011307 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX相电压Uc | 009322 | 遥测 | 076511 | 告警
UPS设备 | 2路交流B相线电压 | 005390 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 风机相电流Ic | 011308 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX相电流Ia | 009323 | 遥测 | 001011 | 告警
UPS设备 | 2路交流C相线电压 | 005391 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 风机运行时间 | 011309 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX相电流Ib | 009324 | 遥测 | 018012 | 告警
UPS设备 | 发电机接地电流 | 005392 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 加热器XX工作时间 | 011310 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX相电流Ic | 009325 | 遥测 | 017020 | 告警
UPS设备 | 油机工作状态 | 005401 | 遥信信号 | 机房专用空调 | 加湿器XX工作时间 | 011311 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX有功功率Pa | 009326 | 遥测 | 016002 | 告警
UPS设备 | 排风阀闭合状态 | 005402 | 遥信信号 | 机房专用空调 | 压缩机XX运行时间 | 011312 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX有功功率Pb | 009327 | 遥测 | 005063 | 告警
UPS设备 | 燃油泄漏状态 | 005403 | 遥信信号 | 机房专用空调 | 进水温度 | 011313 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX有功功率Pc | 009328 | 遥测 | 011092 | 告警
UPS设备 | 标准化错误 | 005998 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 出水温度 | 011314 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX功率因数 | 009329 | 遥测 | 078007 | 告警
UPS设备 | 未标准化 | 005999 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 水阀XX压力 | 011315 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX频率 | 009330 | 遥测 | 014002 | 告警
UPS设备 | 电池熔丝故障告警 | 006001 | 告警 | 机房专用空调 | 水阀XX开度 | 011316 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入xx总有功功率P | 009331 | 遥测 | 012059 | 告警
UPS设备 | 电池充电过流告警 | 006002 | 告警 | 机房专用空调 | 送风温度 | 011317 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入XX正向有功电能 | 009332 | 遥测 | 013513 | 告警
UPS设备 | 电池组温度过高告警 | 006003 | 告警 | 机房专用空调 | 送风湿度 | 011318 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入电压畸变率 | 009333 | 遥测 | 076004 | 告警
UPS设备 | 电池放电不平衡告警 | 006004 | 告警 | 机房专用空调 | XX风机速度 | 011380 | 遥测信号 | UPS配电 | 输入总电流畸变率 | 009334 | 遥测 | 087083 | 告警
UPS设备 | 电池总容量过低告警 | 006005 | 告警 | 机房专用空调 | 风机变频功率 | 011381 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 开机 | 011101 | 遥控 | 013528 | 告警
UPS设备 | 电池剩余容量过低告警 | 006006 | 告警 | 机房专用空调 | XX压缩机速度 | 011382 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 关机 | 011102 | 遥控 | 012003 | 告警
UPS设备 | 电池组电压过高告警 | 006007 | 告警 | 机房专用空调 | XX压缩机功率 | 011383 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 模式选择 | 011103 | 遥控 | 006011 | 告警
UPS设备 | 电池供电告警 | 006008 | 告警 | 机房专用空调 | XX冷凝温度设定值 | 011384 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 加湿器开关 | 011104 | 遥控 | 021012 | 告警
UPS设备 | 电池均充告警 | 006009 | 告警 | 机房专用空调 | XX冷凝风机功率 | 011385 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 温度设定 | 011201 | 遥调 | 076601 | 告警
UPS设备 | 负载电流过高告警 | 006010 | 告警 | 机房专用空调 | XX冷凝温度 | 011386 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 湿度设定 | 011202 | 遥调 | 076021 | 告警
UPS设备 | 负载熔丝故障告警 | 006011 | 告警 | 机房专用空调 | XX蒸发温度 | 011387 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 风量设定 | 011203 | 遥调 | 007999 | 遥测信号
UPS设备 | 输出电压过低告警 | 006012 | 告警 | 机房专用空调 | XX冷凝风机速度 | 011388 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 告警值设定 | 011204 | 遥调 | 002030 | 告警
UPS设备 | 输出电压过高告警 | 006013 | 告警 | 机房专用空调 | 冷凝压力 | 011389 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 回风温度 | 011301 | 遥测 | 013507 | 告警
UPS设备 | 直流屏通讯中断告警 | 006014 | 告警 | 机房专用空调 | 泵进口压力 | 011390 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 回风湿度 | 011302 | 遥测 | 008349 | 遥测信号
UPS设备 | 监控模块故障告警 | 006015 | 告警 | 机房专用空调 | 泵出口压力 | 011391 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 工作电流 | 011303 | 遥测 | 052081 | 告警
UPS设备 | 浮充电压低告警 | 006016 | 告警 | 机房专用空调 | 泵输出电流 | 011392 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 压缩机压力 | 011304 | 遥测 | 002028 | 告警
UPS设备 | 浮充电压高告警 | 006017 | 告警 | 机房专用空调 | 泵运行频率 | 011393 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 室外温度 | 011305 | 遥测 | 013046 | 告警
UPS设备 | 一级低压脱离告警 | 006018 | 告警 | 机房专用空调 | 压缩机吸气温度 | 011394 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 风机相电流Ia | 011306 | 遥测 | 001074 | 告警
UPS设备 | 二级低压脱离告警 | 006019 | 告警 | 机房专用空调 | 吸气过热度 | 011395 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 风机相电流Ib | 011307 | 遥测 | 087032 | 告警
UPS设备 | 输出中断告警 | 006020 | 告警 | 机房专用空调 | XX气管温度 | 011484 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 风机相电流Ic | 011308 | 遥测 | 006019 | 告警
UPS设备 | 输出电压低告警 | 006021 | 告警 | 机房专用空调 | XX液管温度 | 011485 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 风机运行时间 | 011309 | 遥测 | 013033 | 告警
UPS设备 | 输出电压高告警 | 006022 | 告警 | 机房专用空调 | 立管供水温度 | 011486 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 加热器XX工作时间 | 011310 | 遥测 | 095002 | 告警
UPS设备 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 006023 | 告警 | 机房专用空调 | 立管回水温度 | 011487 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 加湿器XX工作时间 | 011311 | 遥测 | 006021 | 告警
UPS设备 | 交流缺相告警 | 006030 | 告警 | 机房专用空调 | 空调XX壳管X出水温度 | 011488 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 压缩机XX运行时间 | 011312 | 遥测 | 021020 | 告警
UPS设备 | 交流输入故障告警 | 006031 | 告警 | 机房专用空调 | 空调XX壳管X冷媒入口温度 | 011489 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 进水温度 | 011313 | 遥测 | 001033 | 告警
UPS设备 | 交流输入频率告警 | 006032 | 告警 | 机房专用空调 | 空调XX壳管X冷媒出口温度 | 011490 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 出水温度 | 011314 | 遥测 | 007012 | 告警
UPS设备 | 市电切换失败故障告警 | 006033 | 告警 | 机房专用空调 | 标准化错误 | 011998 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 水阀XX压力 | 011315 | 遥测 | 076018 | 告警
UPS设备 | 防雷器空开断开告警 | 006034 | 告警 | 机房专用空调 | 未标准化 | 011999 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 水阀XX开度 | 011316 | 遥测 | 005052 | 告警
UPS设备 | 防雷器故障告警 | 006035 | 告警 | 中央空调末端 | 开机 | 012101 | 遥控信号 | 机房专用空调 | 送风温度 | 011317 | 遥测 | 011094 | 告警
UPS设备 | 交流屏通讯中断告警 | 006036 | 告警 | 中央空调末端 | 关机 | 012102 | 遥控信号 | 机房专用空调 | 送风湿度 | 011318 | 遥测 | 006035 | 告警
UPS设备 | 交流输入XX电压过高告警 | 006037 | 告警 | 中央空调末端 | 模式选择 | 012103 | 遥控信号 | 机房专用空调 | 压缩机XX状态 | 011401 | 遥信 | 094065 | 告警
UPS设备 | 交流输入XX电压过低告警 | 006038 | 告警 | 中央空调末端 | 回风温度 | 012301 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 工作状态 | 011402 | 遥信 | 094012 | 告警
UPS设备 | 整流模块XX故障告警 | 006040 | 告警 | 中央空调末端 | 回风湿度 | 012302 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 风机状态 | 011403 | 遥信 | 006080 | 告警
UPS设备 | 整流模块XX风扇告警 | 006041 | 告警 | 中央空调末端 | 工作电流 | 012303 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 加热器XX状态 | 011404 | 遥信 | 076509 | 告警
UPS设备 | 整流模块XX过压关机告警 | 006042 | 告警 | 中央空调末端 | 压缩机压力 | 012304 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 加湿器XX状态 | 011405 | 遥信 | 076516 | 告警
UPS设备 | 整流模块XX过温告警 | 006043 | 告警 | 中央空调末端 | 风机运行时间 | 012305 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 加湿状态 | 011406 | 遥信 | 096010 | 告警
UPS设备 | 整流模块XX通讯告警 | 006044 | 告警 | 中央空调末端 | 进水温度 | 012306 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 制冷状态 | 011407 | 遥信 | 094026 | 告警
UPS设备 | 整流模块XX关机告警 | 006045 | 告警 | 中央空调末端 | 回水温度 | 012307 | 遥测信号 | 机房专用空调 | 除湿状态 | 011408 | 遥信 | 006004 | 告警
UPS设备 | 电池组放电告警 | 006080 | 告警 | 中央空调末端 | 水压 | 012308 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 开机 | 012101 | 遥控 | 094049 | 告警
UPS设备 | 模块XX开机 | 006101 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 前（后）门外温度 | 012309 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 关机 | 012102 | 遥控 | 005010 | 告警
UPS设备 | 模块XX关机 | 006102 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 前（后）门内温度 | 012310 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 模式选择 | 012103 | 遥控 | 007081 | 告警
UPS配电 | 遥控均浮充 | 006103 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 前（后）门内湿度 | 012311 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 温度设定 | 012201 | 遥调 | 012002 | 告警
UPS配电 | 电池组放电测试启动 | 006104 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 前（后）门风扇强度 | 012312 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 风量设定 | 012202 | 遥调 | 017002 | 告警
UPS配电 | 电池组放电测试结束 | 006105 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 水阀XX压力 | 012313 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 回风温度 | 012301 | 遥测 | 006033 | 告警
UPS配电 | 电池温度补偿启停 | 006106 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 水阀XX开度 | 012314 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 回风湿度 | 012302 | 遥测 | 078001 | 告警
UPS配电 | 能耗管理启动停止 | 006107 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 送风温度 | 012315 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 工作电流 | 012303 | 遥测 | 087020 | 告警
UPS配电 | 均充电压设定值 | 006201 | 遥调信号 | 中央空调末端 | 送风湿度 | 012316 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 压缩机压力 | 012304 | 遥测 | 094055 | 告警
UPS配电 | 浮充电压设定值 | 006202 | 遥调信号 | 中央空调末端 | XX送风温度 | 012317 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 风机运行时间 | 012305 | 遥测 | 002002 | 告警
UPS配电 | 电池组测试结束电压 | 006203 | 遥调信号 | 中央空调末端 | 一次侧进液温度 | 012318 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 进水温度 | 012306 | 遥测 | 013021 | 告警
UPS配电 | 电池组测试结束时间 | 006204 | 遥调信号 | 中央空调末端 | 一次侧进液过滤器前压力 | 012319 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 回水温度 | 012307 | 遥测 | 095013 | 告警
UPS配电 | 温度补偿系数 | 006205 | 遥调信号 | 中央空调末端 | 一次侧进液过滤器后压力 | 012320 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 水压 | 012308 | 遥测 | 095015 | 告警
UPS配电 | 模块负载率 | 006206 | 遥调信号 | 中央空调末端 | 一次侧出液温度 | 012321 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 前（后）门外温度 | 012309 | 遥测 | 087002 | 告警
UPS配电 | 充电限流设定 | 006207 | 遥调信号 | 中央空调末端 | 一次侧出液压力 | 012322 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 前（后）门内温度 | 012310 | 遥测 | 094051 | 告警
UPS配电 | 输入相电压Ua | 006301 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 一次侧电动调节阀设定开度 | 012323 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 前（后）门内湿度 | 012311 | 遥测 | 009005 | 告警
UPS配电 | 输入相电压Ub | 006302 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 一次侧电动调节阀反馈开度 | 012324 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 前（后）门风扇强度 | 012312 | 遥测 | 007009 | 告警
UPS配电 | 输入相电压Uc | 006303 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 一次侧循环流量 | 012325 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 水阀XX压力 | 012313 | 遥测 | 008032 | 告警
UPS配电 | 输入相电流Ia | 006304 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧供液温度 | 012326 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 水阀XX开度 | 012314 | 遥测 | 013064 | 告警
UPS配电 | 输入相电流Ib | 006305 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧供液过滤器前压力 | 012327 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 送风温度 | 012315 | 遥测 | 003006 | 告警
UPS配电 | 输入相电流Ic | 006306 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧供液过滤器后压力 | 012328 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 送风湿度 | 012316 | 遥测 | 092080 | 告警
UPS配电 | 频率 | 006307 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧回液温度 | 012329 | 遥测信号 | 中央空调末端 | XX送风温度 | 012317 | 遥测 | 001085 | 告警
UPS配电 | 直流输出电压 | 006308 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧回液压力 | 012330 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 一次侧进液温度 | 012318 | 遥测 | 005047 | 告警
UPS配电 | 负载总电流 | 006309 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧电动调节阀设定开度 | 012331 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 一次侧进液过滤器前压力 | 012319 | 遥测 | 012068 | 告警
UPS配电 | 模块XX电流 | 006310 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧电动调节阀反馈开度 | 012332 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 一次侧进液过滤器后压力 | 012320 | 遥测 | 017013 | 告警
UPS配电 | 模块XX温度 | 006311 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧循环流量 | 012333 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 一次侧出液温度 | 012321 | 遥测 | 015020 | 告警
UPS配电 | 电池组XX电流 | 006312 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧供回液压差 | 012334 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 一次侧出液压力 | 012322 | 遥测 | 011081 | 告警
UPS配电 | 输入XX线电压Uab | 006313 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧电导率 | 012335 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 一次侧电动调节阀设定开度 | 012323 | 遥测 | 012089 | 告警
UPS配电 | 输入XX线电压Ubc | 006314 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧补水箱液位 | 012336 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 一次侧电动调节阀反馈开度 | 012324 | 遥测 | 093003 | 告警
UPS配电 | 输入XX线电压Uca | 006315 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 温湿度传感器 | 012337 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 一次侧循环流量 | 012325 | 遥测 | 008047 | 告警
UPS配电 | 分路XX电流 | 006316 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 循环泵变频器设定频率 | 012338 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧供液温度 | 012326 | 遥测 | 013058 | 告警
UPS配电 | 系统额定容量 | 006317 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 循环泵变频器反馈频率 | 012339 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧供液过滤器前压力 | 012327 | 遥测 | 005022 | 告警
UPS配电 | 配置模块数量 | 006318 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 循环泵变频器反馈电流 | 012340 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧供液过滤器后压力 | 012328 | 遥测 | 096004 | 告警
UPS配电 | 整流模块XX额定容量 | 006319 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧供液温度设定值 | 012341 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧回液温度 | 012329 | 遥测 | 013038 | 告警
UPS配电 | 蓄电池组数 | 006320 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧供回液压差设定值 | 012342 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧回液压力 | 012330 | 遥测 | 095024 | 告警
UPS配电 | 电池组XX额定容量 | 006321 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧供液流量设定值 | 012343 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧电动调节阀设定开度 | 012331 | 遥测 | 087017 | 告警
UPS配电 | 电池组额定总容量 | 006322 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 一次侧过滤器压差 | 012344 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧电动调节阀反馈开度 | 012332 | 遥测 | 018008 | 告警
UPS配电 | 电池组实际总容量 | 006323 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧过滤器压差 | 012345 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧循环流量 | 012333 | 遥测 | 077007 | 告警
UPS配电 | 电池组剩余容量百分比 | 006324 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 加湿器运行时间 | 012380 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧供回液压差 | 012334 | 遥测 | 092999 | 遥测信号
机房专用空调 | 整机负载百分比 | 006325 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 标准化错误 | 012998 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧电导率 | 012335 | 遥测 | 094006 | 告警
机房专用空调 | 转换效率 | 006326 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 未标准化 | 012999 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 二次侧补水箱液位 | 012336 | 遥测 | 018998 | 遥测信号
机房专用空调 | 第XXX路电能能耗 | 006327 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 主机XX开机 | 013101 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 温湿度传感器 | 012337 | 遥测 | 012067 | 告警
机房专用空调 | 模块XX开关状态 | 006401 | 遥信信号 | 中央空调主机 | 主机XX关机 | 013102 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 循环泵变频器设定频率 | 012338 | 遥测 | 012051 | 告警
机房专用空调 | 电源工作状态 | 006402 | 遥信信号 | 中央空调主机 | 水泵XX开机 | 013103 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 循环泵变频器反馈频率 | 012339 | 遥测 | 068999 | 遥测信号
机房专用空调 | 标准化错误 | 006998 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 水泵XX停机 | 013104 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 循环泵变频器反馈电流 | 012340 | 遥测 | 006998 | 遥测信号
机房专用空调 | 未标准化 | 006999 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 阀门XX开启 | 013105 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 二次侧供液温度设定值 | 012341 | 遥测 | 006037 | 告警
机房专用空调 | 电池组总电压过高告警 | 007001 | 告警 | 中央空调主机 | 阀门XX关闭 | 013106 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 二次侧供回液压差设定值 | 012342 | 遥测 | 076036 | 告警
机房专用空调 | 电池组总电压过低告警 | 007002 | 告警 | 中央空调主机 | 远程启停 | 013107 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 二次侧供液流量设定值 | 012343 | 遥测 | 076514 | 告警
机房专用空调 | 电池组标示XX温度过高告警 | 007003 | 告警 | 中央空调主机 | 远程启停 | 013108 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 一次侧过滤器压差 | 012344 | 遥测 | 013031 | 告警
机房专用空调 | 单体XX电压过高告警 | 007004 | 告警 | 中央空调主机 | 远程启停 | 013109 | 遥控信号 | 中央空调末端 | 二次侧过滤器压差 | 012345 | 遥测 | 076492 | 告警
机房专用空调 | 单体XX电压过低告警 | 007005 | 告警 | 中央空调主机 | 回风温度 | 013301 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 加湿器运行时间 | 012380 | 遥测 | 007008 | 告警
机房专用空调 | 电池组中间点电压不平衡 | 007006 | 告警 | 中央空调主机 | 冷却水出水温度 | 013302 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 风机状态 | 012401 | 遥信 | 016007 | 告警
机房专用空调 | 单体XX温度过高告警 | 007007 | 告警 | 中央空调主机 | 冷却水回水温度 | 013303 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 加湿状态 | 012402 | 遥信 | 012052 | 告警
机房专用空调 | 单体XX内阻过大告警 | 007008 | 告警 | 中央空调主机 | 冷冻水出水温度 | 013304 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 制冷状态 | 012403 | 遥信 | 088999 | 遥测信号
机房专用空调 | 单体XX容量过小告警 | 007009 | 告警 | 中央空调主机 | 冷冻水回水温度 | 013305 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 除湿状态 | 012404 | 遥信 | 018014 | 告警
机房专用空调 | 电池组放电告警 | 007010 | 告警 | 中央空调主机 | 吸气饱和温度 | 013306 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 工作状态 | 012405 | 遥信 | 094063 | 告警
机房专用空调 | 电池组不可用告警 | 007011 | 告警 | 中央空调主机 | 排气气饱和温度 | 013307 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 制冷量 | 012406 | 遥测 | 006030 | 告警
机房专用空调 | 电池监控模块XX故障 | 007012 | 告警 | 中央空调主机 | 负荷量 | 013308 | 遥测信号 | 中央空调末端 | 泄压电磁阀状态 | 012407 | 遥信 | 011021 | 告警
机房专用空调 | 放电告警 | 007080 | 告警 | 中央空调主机 | 机油压差 | 013309 | 遥测信号 | 中央空调末端 | A路电源状态 | 012408 | 遥信 | 013082 | 告警
机房专用空调 | 电池组XX充放电不平衡告警 | 007081 | 告警 | 中央空调主机 | 排气温度 | 013310 | 遥测信号 | 中央空调末端 | B路电源状态 | 012409 | 遥信 | 013998 | 遥测信号
机房专用空调 | 标示单体XX温度 | 007301 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 吸气压力 | 013311 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 主机XX开机 | 013101 | 遥控 | 017001 | 告警
机房专用空调 | 电池组总电压 | 007302 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 排气压力 | 013312 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 主机XX关机 | 013102 | 遥控 | 088002 | 告警
机房专用空调 | 单体XX电压 | 007303 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷凝器进水压 | 013313 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 水泵XX开机 | 013103 | 遥控 | 021018 | 告警
机房专用空调 | 单体XX温度 | 007304 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷凝器出水压 | 013314 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 水泵XX停机 | 013104 | 遥控 | 089006 | 告警
机房专用空调 | 单体XX内阻 | 007305 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蒸发器进水压 | 013315 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 阀门XX开启 | 013105 | 遥控 | 094035 | 告警
机房专用空调 | 单体XX容量 | 007306 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蒸发器出水压 | 013316 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 阀门XX关闭 | 013106 | 遥控 | 005045 | 告警
机房专用空调 | 充电电流 | 007307 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 相电流Ia | 013317 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 远程启停 | 013107 | 遥控 | 013004 | 告警
机房专用空调 | 放电电流 | 007308 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 相电流Ib | 013318 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 远程启停 | 013108 | 遥控 | 004003 | 告警
机房专用空调 | 放电时长 | 007309 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 相电流Ic | 013319 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 远程启停 | 013109 | 遥控 | 008999 | 遥测信号
机房专用空调 | 电池中间点电压 | 007380 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 水泵相电流Ia | 013320 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 温度设定 | 013201 | 遥调 | 068081 | 告警
机房专用空调 | 工作状态 | 007401 | 遥信信号 | 中央空调主机 | 水泵相电流Ib | 013321 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 风量设定 | 013202 | 遥调 | 096003 | 告警
机房专用空调 | 标准化错误 | 007998 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 水泵相电流Ic | 013322 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 主机功率设定 | 013203 | 遥调 | 076494 | 告警
机房专用空调 | 未标准化 | 007999 | 遥测信号 | 中央空调主机 | XX水流量 | 013323 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 水流设定 | 013204 | 遥调 | 002007 | 告警
机房专用空调 | 输入中断告警 | 008001 | 告警 | 中央空调主机 | 水泵相电压Ua | 013324 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 出水温度 | 013205 | 遥调 | 006022 | 告警
机房专用空调 | 输入相电压Ux过高告警 | 008002 | 告警 | 中央空调主机 | 水泵相电压Ub | 013325 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 回水温度 | 013206 | 遥调 | 068015 | 告警
机房专用空调 | 输入相电压Ux过低告警 | 008003 | 告警 | 中央空调主机 | 水泵相电压Uc | 013326 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 回风温度 | 013301 | 遥测 | 094030 | 告警
机房专用空调 | 输入频率超限告警 | 008004 | 告警 | 中央空调主机 | 压差显示 | 013327 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却水出水温度 | 013302 | 遥测 | 002022 | 告警
机房专用空调 | 输入线电压Uxx过高告警 | 008005 | 告警 | 中央空调主机 | 供水压力 | 013328 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却水回水温度 | 013303 | 遥测 | 089010 | 告警
机房专用空调 | 输入线电压Uxx过低告警 | 008006 | 告警 | 中央空调主机 | 回水压力 | 013329 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷冻水出水温度 | 013304 | 遥测 | 011095 | 告警
机房专用空调 | 输出相电压Ux过高告警 | 008010 | 告警 | 中央空调主机 | 水泵XX频率 | 013330 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷冻水回水温度 | 013305 | 遥测 | 087021 | 告警
机房专用空调 | 输出相电压Ux过低告警 | 008011 | 告警 | 中央空调主机 | 冷却塔XX风机XX频率 | 013331 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 吸气饱和温度 | 013306 | 遥测 | 021017 | 告警
机房专用空调 | 输出中断告警 | 008012 | 告警 | 中央空调主机 | 水泵XX频率设定 | 013332 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 排气气饱和温度 | 013307 | 遥测 | 087003 | 告警
中央空调末端 | 输出频率超限告警 | 008013 | 告警 | 中央空调主机 | 冷却塔XX风机XX频率设定 | 013333 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 负荷量 | 013308 | 遥测 | 001081 | 告警
中央空调末端 | 输出电流过载告警 | 008014 | 告警 | 中央空调主机 | 水泵XX功率 | 013334 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 机油压差 | 013309 | 遥测 | 001016 | 告警
中央空调末端 | 输出线电压Uxx过高告警 | 008015 | 告警 | 中央空调主机 | 冷却塔XX风机XX功率 | 013335 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 排气温度 | 013310 | 遥测 | 009001 | 告警
中央空调末端 | 输出线电压Uxx过低告警 | 008016 | 告警 | 中央空调主机 | 冷机功率 | 013336 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 吸气压力 | 013311 | 遥测 | 008080 | 告警
中央空调末端 | 旁路故障告警 | 008020 | 告警 | 中央空调主机 | 用水量XX | 013337 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 排气压力 | 013312 | 遥测 | 011080 | 告警
中央空调末端 | 旁路不可用告警 | 008021 | 告警 | 中央空调主机 | 冷机COP | 013338 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷凝器进水压 | 013313 | 遥测 | 076013 | 告警
中央空调末端 | 旁路运行状态告警 | 008023 | 告警 | 中央空调主机 | 板换冷却水出水温度 | 013339 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷凝器出水压 | 013314 | 遥测 | 093011 | 告警
中央空调末端 | 旁路输出线电压Uxx过高告警 | 008024 | 告警 | 中央空调主机 | 板换冷却水回水温度 | 013340 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蒸发器进水压 | 013315 | 遥测 | 009007 | 告警
中央空调末端 | 旁路输出线电压Uxx过低告警 | 008025 | 告警 | 中央空调主机 | 板换冷冻水出水温度 | 013341 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蒸发器出水压 | 013316 | 遥测 | 013042 | 告警
中央空调末端 | 旁路频率超限告警 | 008026 | 告警 | 中央空调主机 | 板换冷冻水回水温度 | 013342 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 相电流Ia | 013317 | 遥测 | 005034 | 告警
中央空调末端 | 整流器故障告警 | 008030 | 告警 | 中央空调主机 | 蒸发器小温差 | 013343 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 相电流Ib | 013318 | 遥测 | 017998 | 遥测信号
中央空调末端 | 逆变器交流电压过高告警 | 008031 | 告警 | 中央空调主机 | 冷凝器小温差 | 013344 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 相电流Ic | 013319 | 遥测 | 013501 | 告警
中央空调末端 | 逆变器交流电压过低告警 | 008032 | 告警 | 中央空调主机 | 板换小温差 | 013345 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 水泵相电流Ia | 013320 | 遥测 | 076502 | 告警
中央空调末端 | 逆变器频率超限告警 | 008033 | 告警 | 中央空调主机 | 分水器温度 | 013346 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 水泵相电流Ib | 013321 | 遥测 | 005025 | 告警
中央空调末端 | 逆变器故障告警 | 008034 | 告警 | 中央空调主机 | 集水器温度 | 013347 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 水泵相电流Ic | 013322 | 遥测 | 013094 | 告警
中央空调末端 | 风扇故障告警 | 008040 | 告警 | 中央空调主机 | 蓄冷罐液位 | 013348 | 遥测信号 | 中央空调主机 | XX水流量 | 013323 | 遥测 | 076491 | 告警
中央空调末端 | 电池电压低告警 | 008041 | 告警 | 中央空调主机 | 蓄水池液位 | 013349 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 水泵相电压Ua | 013324 | 遥测 | 012061 | 告警
中央空调末端 | 温度过高告警 | 008042 | 告警 | 中央空调主机 | 市政水压力 | 013350 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 水泵相电压Ub | 013325 | 遥测 | 094064 | 告警
中央空调末端 | 即将停机告警 | 008043 | 告警 | 中央空调主机 | 室外干球温度 | 013351 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 水泵相电压Uc | 013326 | 遥测 | 095312 | 遥测信号
中央空调末端 | 温感器故障告警 | 008044 | 告警 | 中央空调主机 | 室外湿球温度 | 013352 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 压差显示 | 013327 | 遥测 | 076014 | 告警
中央空调末端 | 并机系统故障告警 | 008045 | 告警 | 中央空调主机 | 室外相对湿度 | 013353 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 供水压力 | 013328 | 遥测 | 076488 | 遥测信号
中央空调末端 | 电池接触器故障告警 | 008046 | 告警 | 中央空调主机 | 制冷模式运行时长/h | 013354 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 回水压力 | 013329 | 遥测 | 015010 | 告警
中央空调末端 | 充电器故障告警 | 008047 | 告警 | 中央空调主机 | 预冷模式运行时长/h | 013355 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 水泵XX频率 | 013330 | 遥测 | 094066 | 告警
中央空调末端 | 其他告警 | 008048 | 告警 | 中央空调主机 | 板换模式运行时长/h | 013356 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔XX风机XX频率 | 013331 | 遥测 | 013027 | 告警
中央空调末端 | 电池工作状态告警 | 008049 | 告警 | 中央空调主机 | 蓄冷罐放冷时长/h | 013357 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 水泵XX频率设定 | 013332 | 遥测 | 008053 | 告警
中央空调末端 | 模块XX关机状态告警 | 008050 | 告警 | 中央空调主机 | 冷站实际总冷负荷/kw | 013358 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔XX风机XX频率设定 | 013333 | 遥测 | 093026 | 告警
中央空调末端 | 输出断路器关闭告警 | 008051 | 告警 | 中央空调主机 | 冷站设计总冷负荷 | 013359 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 水泵XX功率 | 013334 | 遥测 | 012034 | 告警
中央空调末端 | 电池断路器断开告警 | 008052 | 告警 | 中央空调主机 | 冷源系统负载率 | 013360 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔XX风机XX功率 | 013335 | 遥测 | 087040 | 告警
中央空调末端 | 静态开关故障告警 | 008053 | 告警 | 中央空调主机 | 冷源系统COP | 013361 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机功率 | 013336 | 遥测 | 021014 | 告警
中央空调末端 | 整流器输入断路器断开告警 | 008054 | 告警 | 中央空调主机 | 制冷系统可用性 | 013362 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 用水量XX | 013337 | 遥测 | 012038 | 告警
中央空调末端 | 输出不同步告警 | 008080 | 告警 | 中央空调主机 | 分水器流量 | 013364 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机COP | 013338 | 遥测 | 008012 | 告警
中央空调末端 | 紧急停机 | 008101 | 遥控信号 | 中央空调主机 | 集水器流量 | 013365 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换冷却水出水温度 | 013339 | 遥测 | 089001 | 告警
中央空调末端 | 输入线电压Uab | 008301 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷冻水流量 | 013366 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换冷却水回水温度 | 013340 | 遥测 | 012078 | 告警
中央空调末端 | 输入线电压Ubc | 008302 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却水流量 | 013367 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换冷冻水出水温度 | 013341 | 遥测 | 005030 | 告警
中央空调末端 | 输入线电压Uca | 008303 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐流量 | 013368 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换冷冻水回水温度 | 013342 | 遥测 | 008054 | 告警
中央空调末端 | 输入相电压Ua | 008304 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐工作模式 | 013369 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蒸发器小温差 | 013343 | 遥测 | 093002 | 告警
中央空调末端 | 输入相电压Ub | 008305 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 原水罐液位 | 013370 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷凝器小温差 | 013344 | 遥测 | 076517 | 告警
中央空调末端 | 输入相电压Uc | 008306 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 纯水罐液位 | 013371 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换小温差 | 013345 | 遥测 | 013020 | 告警
中央空调末端 | 输入相电流Ia | 008307 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 高压泵前压力 | 013372 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 分水器温度 | 013346 | 遥测 | 008045 | 告警
中央空调末端 | 输入相电流Ib | 008308 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 高压泵后压力 | 013373 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 集水器温度 | 013347 | 遥测 | 095004 | 告警
中央空调末端 | 输入相电流Ic | 008309 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 供水压力 | 013374 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐液位 | 013348 | 遥测 | 076503 | 告警
中央空调末端 | 输入频率 | 008310 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 原水电导率 | 013375 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄水池液位 | 013349 | 遥测 | 013525 | 告警
中央空调末端 | 输入功率因数 | 008311 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 纯水电导率 | 013376 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 市政水压力 | 013350 | 遥测 | 095026 | 告警
中央空调末端 | 输出线电压Uab | 008312 | 遥测信号 | 中央空调主机 | pH（酸碱度） | 013377 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 室外干球温度 | 013351 | 遥测 | 094045 | 告警
中央空调末端 | 输出线电压Ubc | 008313 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 电导率 | 013378 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 室外湿球温度 | 013352 | 遥测 | 076513 | 告警
中央空调末端 | 输出线电压Uca | 008314 | 遥测信号 | 中央空调主机 | ORP（氧化还原剂） | 013379 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 室外相对湿度 | 013353 | 遥测 | 016013 | 告警
中央空调末端 | 输出相电压Ua | 008315 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 压力 | 013380 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 制冷模式运行时长 | 013354 | 遥测 | 076506 | 告警
中央空调末端 | 输出相电压Ub | 008316 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔XX水位 | 013381 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 预冷模式运行时长 | 013355 | 遥测 | 006034 | 告警
中央空调主机 | 输出相电压Uc | 008317 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X层供水流量XX | 013384 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换模式运行时长 | 013356 | 遥测 | 077998 | 遥测信号
中央空调主机 | 输出相电流Ia | 008318 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X层供水温度XX | 013385 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐放冷时长 | 013357 | 遥测 | 011098 | 告警
中央空调主机 | 输出相电流Ib | 008319 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X层供水压力XX | 013386 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷站实际总冷负荷 | 013358 | 遥测 | 094052 | 告警
中央空调主机 | 输出相电流Ic | 008320 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X层回水流量XX | 013387 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷站设计总冷负荷 | 013359 | 遥测 | 076485 | 遥测信号
中央空调主机 | 输出频率 | 008321 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X层回水温度XX | 013388 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷源系统负载率 | 013360 | 遥测 | 013508 | 告警
中央空调主机 | 输出功率因数 | 008322 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X层回水压力XX | 013389 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷源系统COP | 013361 | 遥测 | 018004 | 告警
中央空调主机 | 旁路线电压Uab | 008323 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼定压装置设定低压力 | 013391 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 制冷系统可用性 | 013362 | 遥测 | 094998 | 遥测信号
中央空调主机 | 旁路线电压Ubc | 008324 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼定压装置设定高压力 | 013392 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 制冷模式 | 013363 | 遥测 | 015999 | 遥测信号
中央空调主机 | 旁路线电压Uca | 008325 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼定压装置设定泄压压力 | 013393 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 分水器流量 | 013364 | 遥测 | 001006 | 告警
中央空调主机 | 旁路相电压Ua | 008326 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼集分水器旁通阀XX旁通流量 | 013394 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 集水器流量 | 013365 | 遥测 | 018003 | 告警
中央空调主机 | 旁路相电压Ub | 008327 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼集分水器旁通压差XX | 013395 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷冻水流量 | 013366 | 遥测 | 096009 | 告警
中央空调主机 | 旁路相电压Uc | 008328 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼冷冻水最不利末端压差 | 013396 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却水流量 | 013367 | 遥测 | 094072 | 告警
中央空调主机 | 旁路相电流Ia | 008329 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼冷机XX出水温度设定值 | 013397 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐流量 | 013368 | 遥测 | 012030 | 告警
中央空调主机 | 旁路相电流Ib | 008330 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼冷却塔XX风扇运行台数 | 013398 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐工作模式 | 013369 | 遥测 | 011999 | 遥测信号
中央空调主机 | 旁路相电流Ic | 008331 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼制冷单元XX冷却进出水温差 | 013804 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 原水罐液位 | 013370 | 遥测 | 017010 | 告警
中央空调主机 | 旁路频率 | 008332 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换XX冷冻出水压力 | 013806 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 纯水罐液位 | 013371 | 遥测 | 002008 | 告警
中央空调主机 | 电池组电流 | 008333 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换XX冷冻进水流量 | 013807 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 高压泵前压力 | 013372 | 遥测 | 013012 | 告警
中央空调主机 | 电池组电压 | 008334 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换XX冷冻进水压力 | 013809 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 高压泵后压力 | 013373 | 遥测 | 012062 | 告警
中央空调主机 | 输出视在功率Sa | 008335 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换XX冷却出水压力 | 013811 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 供水压力 | 013374 | 遥测 | 093010 | 告警
中央空调主机 | 输出视在功率Sb | 008336 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换XX冷却进水流量 | 013812 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 原水电导率 | 013375 | 遥测 | 094024 | 告警
中央空调主机 | 输出视在功率Sc | 008337 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换XX冷却进水压力 | 013814 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 纯水电导率 | 013376 | 遥测 | 001093 | 告警
中央空调主机 | 输出有功功率Pa | 008338 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换出水温度设定 | 013815 | 遥测信号 | 中央空调主机 | pH（酸碱度） | 013377 | 遥测 | 022001 | 告警
中央空调主机 | 输出有功功率Pb | 008339 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换需求台数 | 013816 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 电导率 | 013378 | 遥测 | 001039 | 告警
中央空调主机 | 输出有功功率Pc | 008340 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 部分冷和自然冷下冷却塔出水温设定 | 013817 | 遥测信号 | 中央空调主机 | ORP（氧化还原剂） | 013379 | 遥测 | 013089 | 告警
中央空调主机 | 输出总视在功率S | 008341 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 充冷启动温度 | 013818 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 压力 | 013380 | 遥测 | 013044 | 告警
中央空调主机 | 输出总有功功率P | 008342 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 充冷停止温度 | 013819 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔XX水位 | 013381 | 遥测 | 008005 | 告警
中央空调主机 | 输入总视在功率S | 008343 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 低负载联合放冷启动温度 | 013820 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X层供水流量XX | 013384 | 遥测 | 005049 | 告警
中央空调主机 | 输入总有功功率P | 008344 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 低负载联合放冷停止温度 | 013821 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X层供水温度XX | 013385 | 遥测 | 094387 | 遥测信号
中央空调主机 | 零线环流 | 008345 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 分水器XX到末端流量XX | 013822 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X层供水压力XX | 013386 | 遥测 | 092006 | 告警
中央空调主机 | 主机温度 | 008346 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 分水器XX到母联流量XX | 013823 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X层回水流量XX | 013387 | 遥测 | 022003 | 告警
中央空调主机 | 逆变器温度 | 008347 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 分水器XX母连流量 | 013824 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X层回水温度XX | 013388 | 遥测 | 017023 | 告警
中央空调主机 | 整流器温度 | 008348 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 分水器XX压力 | 013826 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X层回水压力XX | 013389 | 遥测 | 096015 | 告警
中央空调主机 | 负载率A | 008349 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 机械冷模式下冷却塔出水温度设定 | 013827 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼定压装置设定低压力 | 013391 | 遥测 | 076512 | 告警
中央空调主机 | 负载率B | 008350 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 集分水器XX旁通压差XX | 013828 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼定压装置设定高压力 | 013392 | 遥测 | 076041 | 告警
中央空调主机 | 负载率C | 008351 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 集分水器旁通压差设定 | 013829 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼定压装置设定泄压压力 | 013393 | 遥测 | 089012 | 告警
中央空调主机 | 模块XX电流 | 008352 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 集水盘温度最大值 | 013830 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼集分水器旁通阀XX旁通流量 | 013394 | 遥测 | 013054 | 告警
中央空调主机 | 模块XX温度 | 008353 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 集水器XX压力 | 013832 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼集分水器旁通压差XX | 013395 | 遥测 | 016011 | 告警
中央空调主机 | 模块XX负载率 | 008354 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷冻泵变频压差设定 | 013833 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼冷冻水最不利末端压差 | 013396 | 遥测 | 005035 | 告警
中央空调主机 | 模块XX输出功率 | 008355 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷冻泵需求台数 | 013834 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼冷机XX出水温度设定值 | 013397 | 遥测 | 076019 | 告警
中央空调主机 | 总电度 | 008356 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX供油温度 | 013835 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼冷却塔XX风扇运行台数 | 013398 | 遥测 | 008013 | 告警
中央空调主机 | 三相电流不平衡度 | 008357 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX供油压力 | 013836 | 遥测信号 | 中央空调主机 | X号楼制冷单元XX冷却进出水温差 | 013804 | 遥测 | 013095 | 告警
中央空调主机 | 整机负载百分比 | 008358 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷冻出水温度 | 013839 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换XX冷冻出水压力 | 013806 | 遥测 | 017024 | 告警
中央空调主机 | 转换效率 | 008359 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷冻出水压力 | 013840 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换XX冷冻进水流量 | 013807 | 遥测 | 011090 | 告警
中央空调主机 | 正电池电压 | 008380 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷冻进水温度 | 013841 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换XX冷冻进水压力 | 013809 | 遥测 | 092013 | 告警
中央空调主机 | 负电池电压 | 008381 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷冻进水压力 | 013842 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换XX冷却出水压力 | 013811 | 遥测 | 011013 | 告警
中央空调主机 | 正电池电流 | 008382 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷媒泄漏量 | 013843 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换XX冷却进水流量 | 013812 | 遥测 | 001090 | 告警
中央空调主机 | 负电池电流 | 008383 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷凝器饱和温度 | 013844 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换XX冷却进水压力 | 013814 | 遥测 | 012092 | 告警
中央空调主机 | 零序电流 | 008384 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷凝器出水温度 | 013845 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换出水温度设定 | 013815 | 遥测 | 007005 | 告警
中央空调主机 | 模块XX开关机状态 | 008401 | 遥信信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷凝器进水温度 | 013846 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 板换需求台数 | 013816 | 遥测 | 003003 | 告警
中央空调主机 | 输出断路器关闭状态 | 008402 | 遥信信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷凝压力 | 013847 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 部分冷和自然冷下冷却塔出水温设定 | 013817 | 遥测 | 008030 | 告警
中央空调主机 | 电池断路器状态 | 008403 | 遥信信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷却出水温度 | 013849 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 充冷启动温度 | 013818 | 遥测 | 015015 | 告警
中央空调主机 | 静电开关状态 | 008404 | 遥信信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷却出水压力 | 013850 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 充冷停止温度 | 013819 | 遥测 | 013068 | 告警
中央空调主机 | 整流器输入断路器状态 | 008405 | 遥信信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷却进水温度 | 013851 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 低负载联合放冷启动温度 | 013820 | 遥测 | 094028 | 告警
中央空调主机 | 正常工作状态 | 008406 | 遥信信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷却进水压力 | 013852 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 低负载联合放冷停止温度 | 013821 | 遥测 | 006009 | 告警
中央空调主机 | 旁路方式工作状态 | 008407 | 遥信信号 | 中央空调主机 | 冷机XX蒸发器饱和温度 | 013853 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 分水器XX到末端流量XX | 013822 | 遥测 | 009998 | 遥测信号
中央空调主机 | 电池方式工作状态 | 008408 | 遥信信号 | 中央空调主机 | 冷机XX蒸发器出水温度 | 013854 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 分水器XX到母联流量XX | 013823 | 遥测 | 076510 | 告警
中央空调主机 | 模块XX休眠状态 | 008409 | 遥信信号 | 中央空调主机 | 冷机XX蒸发器进水温度 | 013855 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 分水器XX母连流量 | 013824 | 遥测 | 001008 | 告警
中央空调主机 | 电池充电状态 | 008480 | 遥信信号 | 中央空调主机 | 冷机XX蒸发压力 | 013856 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 分水器XX压力 | 013826 | 遥测 | 005043 | 告警
中央空调主机 | 增强ECO模式 | 008481 | 遥信信号 | 中央空调主机 | 冷机出水温度设定 | 013857 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 机械冷模式下冷却塔出水温度设定 | 013827 | 遥测 | 094053 | 告警
中央空调主机 | 标准化错误 | 008998 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机需求台数 | 013858 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 集分水器XX旁通压差XX | 013828 | 遥测 | 001030 | 告警
中央空调主机 | 未标准化 | 008999 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却泵变频温差设定 | 013859 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 集分水器旁通压差设定 | 013829 | 遥测 | 011089 | 告警
中央空调主机 | UPS输出屏中断告警 | 009001 | 告警 | 中央空调主机 | 冷却泵变频温差设定值 | 013860 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 集水盘温度最大值 | 013830 | 遥测 | 093024 | 告警
中央空调主机 | 分路XX中断告警 | 009002 | 告警 | 中央空调主机 | 冷却泵需求台数 | 013861 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 集水器XX压力 | 013832 | 遥测 | 003001 | 告警
中央空调主机 | 输出分路XX相电压Ua过高告警 | 009003 | 告警 | 中央空调主机 | 冷却补水泵组补水池液位 | 013862 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷冻泵变频压差设定 | 013833 | 遥测 | 013509 | 告警
中央空调主机 | 输出分路XX相电压Ub过高告警 | 009004 | 告警 | 中央空调主机 | 冷却塔XX出水温度 | 013863 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷冻泵需求台数 | 013834 | 遥测 | 013522 | 告警
中央空调主机 | 输出分路XX相电压Uc过高告警 | 009005 | 告警 | 中央空调主机 | 冷却塔XX风扇运行台数 | 013864 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX供油温度 | 013835 | 遥测 | 004001 | 告警
中央空调主机 | 输出分路XX相电压Ua过低告警 | 009006 | 告警 | 中央空调主机 | 冷却塔XX集水盘温度 | 013865 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX供油压力 | 013836 | 遥测 | 077011 | 告警
中央空调主机 | 输出分路XX相电压Ub过低告警 | 009007 | 告警 | 中央空调主机 | 冷却塔XX集水盘液位 | 013866 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷冻出水温度 | 013839 | 遥测 | 018001 | 告警
中央空调主机 | 输出分路XX相电压Uc过低告警 | 009008 | 告警 | 中央空调主机 | 冷却塔风扇变频温度设定 | 013867 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷冻出水压力 | 013840 | 遥测 | 008351 | 遥测信号
中央空调主机 | 输出分路XX相频率超限告警 | 009009 | 告警 | 中央空调主机 | 冷却塔加载出水温度设定 | 013868 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷冻进水温度 | 013841 | 遥测 | 068006 | 告警
中央空调主机 | 分路XX相电流Ia | 009301 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔需求台数 | 013869 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷冻进水压力 | 013842 | 遥测 | 013520 | 告警
中央空调主机 | 分路XX相电流Ib | 009302 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 旁通压差设定值 | 013870 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷媒泄漏量 | 013843 | 遥测 | 094003 | 告警
中央空调主机 | 分路XX相电流Ic | 009303 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 群控模式 | 013871 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷凝器饱和温度 | 013844 | 遥测 | 005088 | 告警
中央空调主机 | 分路XX相电压Ua | 009304 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 室外湿球温度最大值 | 013873 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷凝器出水温度 | 013845 | 遥测 | 015013 | 告警
中央空调主机 | 分路XX相电压Ub | 009305 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 系统高低负荷模式选择 | 013874 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷凝器进水温度 | 013846 | 遥测 | 015998 | 遥测信号
中央空调主机 | 分路XX相电压Uc | 009306 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐出口温度 | 013875 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷凝压力 | 013847 | 遥测 | 001077 | 告警
中央空调主机 | 分路XX有功功率Pa | 009307 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐出口压力 | 013876 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷却出水温度 | 013849 | 遥测 | 011003 | 告警
中央空调主机 | 分路XX有功功率Pb | 009308 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐进口温度 | 013877 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷却出水压力 | 013850 | 遥测 | 012048 | 告警
中央空调主机 | 分路XX有功功率Pc | 009309 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐进口压力 | 013878 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷却进水温度 | 013851 | 遥测 | 005062 | 告警
中央空调主机 | 分路XX功率因数 | 009310 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐平均温度 | 013879 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX冷却进水压力 | 013852 | 遥测 | 006032 | 告警
中央空调主机 | 分路XX频率 | 009311 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐蓄冷百分比 | 013880 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX蒸发器饱和温度 | 013853 | 遥测 | 012091 | 告警
中央空调主机 | 分路XX有功电能 | 009312 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐蓄冷量 | 013881 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX蒸发器出水温度 | 013854 | 遥测 | 094004 | 告警
中央空调主机 | 分路XX有功功率P | 009313 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 制冷单元加载冷冻泵频率设置 | 013883 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX蒸发器进水温度 | 013855 | 遥测 | 095206 | 遥调信号
中央空调主机 | 分路XX线电压Uab | 009314 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 制冷单元加载冷冻供水温度设定 | 013884 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机XX蒸发压力 | 013856 | 遥测 | 006020 | 告警
中央空调主机 | 分路XX线电压Ubc | 009315 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 制冷单元减载冷冻回水温度设定 | 013885 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机出水温度设定 | 013857 | 遥测 | 013061 | 告警
中央空调主机 | 分路XX线电压Uca | 009316 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 制冷单元需求台数 | 013886 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷机需求台数 | 013858 | 遥测 | 076003 | 告警
中央空调主机 | 输入XX线电压Uab | 009317 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 制冷单元运行台数 | 013887 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却泵变频温差设定 | 013859 | 遥测 | 013072 | 告警
中央空调主机 | 输入XX线电压Ubc | 009318 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 制冷模式 | 013888 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却泵变频温差设定值 | 013860 | 遥测 | 089004 | 告警
中央空调主机 | 输入XX线电压Uca | 009319 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 最不利末端压差设定值 | 013889 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却泵需求台数 | 013861 | 遥测 | 017014 | 告警
中央空调主机 | 输入XX相电压Ua | 009320 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 标准化错误 | 013998 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却补水泵组补水池液位 | 013862 | 遥测 | 094042 | 告警
中央空调主机 | 输入XX相电压Ub | 009321 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 未标准化 | 013999 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔XX出水温度 | 013863 | 遥测 | 094008 | 告警
中央空调主机 | 输入XX相电压Uc | 009322 | 遥测信号 | 变换设备 | 输入电压 | 014301 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔XX风扇运行台数 | 013864 | 遥测 | 001078 | 告警
中央空调主机 | 输入XX相电流Ia | 009323 | 遥测信号 | 变换设备 | 输出电压 | 014302 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔XX集水盘温度 | 013865 | 遥测 | 021013 | 告警
中央空调主机 | 输入XX相电流Ib | 009324 | 遥测信号 | 变换设备 | 主机温度 | 014303 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔XX集水盘液位 | 013866 | 遥测 | 001998 | 遥测信号
中央空调主机 | 输入XX相电流Ic | 009325 | 遥测信号 | 变换设备 | 输出电流 | 014304 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔风扇变频温度设定 | 013867 | 遥测 | 005048 | 告警
中央空调主机 | 输入XX有功功率Pa | 009326 | 遥测信号 | 变换设备 | 模块XX电流 | 014305 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔加载出水温度设定 | 013868 | 遥测 | 021016 | 告警
中央空调主机 | 输入XX有功功率Pb | 009327 | 遥测信号 | 变换设备 | 模块XX温度 | 014306 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔需求台数 | 013869 | 遥测 | 012007 | 告警
中央空调主机 | 输入XX有功功率Pc | 009328 | 遥测信号 | 变换设备 | 标准化错误 | 014998 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 旁通压差设定值 | 013870 | 遥测 | 076012 | 告警
中央空调主机 | 输入XX功率因数 | 009329 | 遥测信号 | 变换设备 | 未标准化 | 014999 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 群控模式 | 013871 | 遥测 | 014003 | 告警
中央空调主机 | 输入XX频率 | 009330 | 遥测信号 | 普通空调 | 开机 | 015101 | 遥控信号 | 中央空调主机 | 室外湿球温度最大值 | 013873 | 遥测 | 006012 | 告警
中央空调主机 | 输入xx总有功功率P | 009331 | 遥测信号 | 普通空调 | 关机 | 015102 | 遥控信号 | 中央空调主机 | 系统高低负荷模式选择 | 013874 | 遥测 | 087080 | 告警
中央空调主机 | 输入XX正向有功电能 | 009332 | 遥测信号 | 普通空调 | 模式选择 | 015103 | 遥控信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐出口温度 | 013875 | 遥测 | 098999 | 遥测信号
中央空调主机 | 输入电压畸变率 | 009333 | 遥测信号 | 普通空调 | 工作电流 | 015304 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐出口压力 | 013876 | 遥测 | 015012 | 告警
中央空调主机 | 输入总电流畸变率 | 009334 | 遥测信号 | 普通空调 | 压缩机压力 | 015305 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐进口温度 | 013877 | 遥测 | 017022 | 告警
中央空调主机 | 标准化错误 | 009998 | 遥测信号 | 普通空调 | 风机电流 | 015306 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐进口压力 | 013878 | 遥测 | 013087 | 告警
中央空调主机 | 未标准化 | 009999 | 遥测信号 | 普通空调 | 压缩机电流 | 015307 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐平均温度 | 013879 | 遥测 | 001005 | 告警
中央空调主机 | 风机过载告警 | 011001 | 告警 | 普通空调 | 送风温度 | 015380 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐蓄冷百分比 | 013880 | 遥测 | 092002 | 告警
中央空调主机 | 空气流量过低告警 | 011002 | 告警 | 普通空调 | 送风湿度 | 015381 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐蓄冷量 | 013881 | 遥测 | 008339 | 遥测信号
中央空调主机 | 空气过滤网脏告警 | 011003 | 告警 | 普通空调 | 回风湿度 | 015382 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 制冷单元加载冷冻泵频率设置 | 013883 | 遥测 | 015406 | 遥测信号
中央空调主机 | 湿度过高告警 | 011004 | 告警 | 普通空调 | 室外温度 | 015383 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 制冷单元加载冷冻供水温度设定 | 013884 | 遥测 | 002015 | 告警
中央空调主机 | 湿度过低告警 | 011005 | 告警 | 普通空调 | 回风温度 | 015403 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 制冷单元减载冷冻回水温度设定 | 013885 | 遥测 | 001087 | 告警
中央空调主机 | 温度过高告警 | 011006 | 告警 | 普通空调 | 工作电流 | 015404 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 制冷单元需求台数 | 013886 | 遥测 | 012064 | 告警
中央空调主机 | 温度过低告警 | 011007 | 告警 | 普通空调 | 压缩机压力 | 015405 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 制冷单元运行台数 | 013887 | 遥测 | 011998 | 遥测信号
中央空调主机 | 压缩机XX高压告警 | 011010 | 告警 | 普通空调 | 风机电流 | 015406 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 制冷模式 | 013888 | 遥测 | 011082 | 告警
中央空调主机 | 压缩机XX低压告警 | 011011 | 告警 | 普通空调 | 压缩机电流 | 015407 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 最不利末端压差设定值 | 013889 | 遥测 | 001080 | 告警
中央空调主机 | 压缩机XX短振告警 | 011012 | 告警 | 普通空调 | 标准化错误 | 015998 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔XX风机XX运行状态 | 013401 | 遥信 | 011026 | 告警
中央空调主机 | 压缩机XX过热告警 | 011013 | 告警 | 普通空调 | 未标准化 | 015999 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔XX喷淋泵XX运行状态 | 013402 | 遥信 | 005024 | 告警
中央空调主机 | 压缩机XX过载告警 | 011014 | 告警 | 极早期烟感 | XX管烟雾浓度 | 016301 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 循环泵XX运行状态 | 013403 | 遥信 | 001088 | 告警
中央空调主机 | 压缩机故障告警 | 011015 | 告警 | 极早期烟感 | 烟感XX气流回流率 | 016302 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 开关机状态 | 013404 | 遥信 | 021002 | 告警
中央空调主机 | 系统告警 | 011020 | 告警 | 极早期烟感 | 报警灵敏度 | 016303 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 单元系统当前运行状态 | 013405 | 遥信 | 094061 | 告警
中央空调主机 | 加湿器告警 | 011021 | 告警 | 极早期烟感 | 动作灵敏度 | 016304 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 原水泵运行状态 | 013413 | 遥信 | 094231 | 遥调信号
中央空调主机 | 加热器告警 | 011022 | 告警 | 极早期烟感 | 烟感XX灵敏度 | 016305 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 高压泵运行状态 | 013414 | 遥信 | 011015 | 告警
中央空调主机 | 溢水告警 | 011023 | 告警 | 极早期烟感 | 标准化错误 | 016998 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 化学清洗泵运行状态 | 013415 | 遥信 | 001009 | 告警
中央空调主机 | 外接水浸告警 | 011024 | 告警 | 极早期烟感 | 未标准化 | 016999 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 供水泵运行状态 | 013416 | 遥信 | 005090 | 告警
中央空调主机 | 回风温度过高告警 | 011025 | 告警 | 机房环境 | 温度XX | 017301 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 进水阀运行状态 | 013417 | 遥信 | 076603 | 告警
中央空调主机 | 主机关机告警 | 011026 | 告警 | 机房环境 | 湿度XX | 017302 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 快冲阀运行状态 | 013418 | 遥信 | 068016 | 告警
中央空调主机 | 风机关机告警 | 011027 | 告警 | 机房环境 | 水位XX | 017303 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 自动运行状态 | 013419 | 遥信 | 076016 | 告警
中央空调主机 | XX风机故障告警 | 011080 | 告警 | 机房环境 | 油位XX | 017304 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 计量泵状态 | 013420 | 遥信 | 094033 | 告警
中央空调主机 | 回风温度传感器故障告警 | 011081 | 告警 | 机房环境 | 风速XX | 017311 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 自动运行模式 | 013421 | 遥信 | 088998 | 遥测信号
中央空调主机 | 送风温度传感器故障告警 | 011082 | 告警 | 机房环境 | 氢气XX | 017386 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 定压泵运行状态 | 013422 | 遥信 | 014005 | 告警
中央空调主机 | XX压缩机变频器故障告警 | 011083 | 告警 | 机房环境 | 标准化错误 | 017998 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 泄压阀运行状态 | 013423 | 遥信 | 068005 | 告警
中央空调主机 | 室外温度故障告警 | 011084 | 告警 | 机房环境 | 未标准化 | 017999 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 自动运行 | 013424 | 遥信 | 076001 | 告警
中央空调主机 | 吸气温度故障告警 | 011085 | 告警 | 电池恒温箱 | 蜂鸣器开关 | 018101 | 遥控信号 | 中央空调主机 | X号楼制冷单元XX手动群控状态 | 013460 | 遥信 | 013005 | 告警
中央空调主机 | 吸气压力故障告警 | 011086 | 告警 | 电池恒温箱 | 存储记录开关 | 018102 | 遥控信号 | 中央空调主机 | X号楼制冷单元XX投入状态 | 013461 | 遥信 | 083999 | 遥测信号
中央空调主机 | 过热度低告警 | 011087 | 告警 | 电池恒温箱 | 直流检测开关 | 018103 | 遥控信号 | 中央空调主机 | 定压装置手自动状态 | 013463 | 遥信 | 013039 | 告警
中央空调主机 | 回风温度故障告警 | 011088 | 告警 | 电池恒温箱 | 交流检测开关 | 018104 | 遥控信号 | 中央空调主机 | 高效扫频XX运行状态 | 013465 | 遥信 | 002012 | 告警
中央空调主机 | 泵驱动故障告警 | 011089 | 告警 | 电池恒温箱 | 门磁检测开关 | 018105 | 遥控信号 | 中央空调主机 | 加湿泵组运行状态 | 013466 | 遥信 | 002011 | 告警
中央空调主机 | 泵出口压力故障告警 | 011090 | 告警 | 电池恒温箱 | 系统格式化 | 018106 | 遥控信号 | 中央空调主机 | 节能模式使能状态 | 013468 | 遥信 | 011023 | 告警
中央空调主机 | 泵进口压力故障告警 | 011091 | 告警 | 电池恒温箱 | 设备重启 | 018107 | 遥控信号 | 中央空调主机 | 冷机XX手自动状态 | 013469 | 遥信 | 013083 | 告警
中央空调主机 | 触摸屏离线告警 | 011092 | 告警 | 电池恒温箱 | 强开排氢 | 018108 | 遥控信号 | 中央空调主机 | 冷却泵XX手自动状态 | 013471 | 遥信 | 018006 | 告警
中央空调主机 | 泵通信故障告警 | 011093 | 告警 | 电池恒温箱 | 设备系统时间 | 018301 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却泵XX运行状态 | 013472 | 遥信 | 087999 | 遥测信号
中央空调主机 | 回风湿度传感器故障告警 | 011094 | 告警 | 电池恒温箱 | 当前柜内温度 | 018302 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 冷却塔XX风扇XX手自动状态 | 013473 | 遥信 | 017031 | 告警
中央空调主机 | 送风湿度传感器故障告警 | 011095 | 告警 | 电池恒温箱 | 当前柜外温度 | 018303 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 联合放冷工作状态 | 013474 | 遥信 | 068008 | 告警
中央空调主机 | 电源故障告警 | 011096 | 告警 | 电池恒温箱 | 盘管温度 | 018304 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 砂滤除污XX运行状态 | 013475 | 遥信 | 015404 | 遥测信号
中央空调主机 | 冷媒温度异常 | 011097 | 告警 | 电池恒温箱 | 压缩机温度 | 018305 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 释冷泵XX手自动状态 | 013476 | 遥信 | 095310 | 遥测信号
中央空调主机 | 送风湿度过高告警 | 011098 | 告警 | 电池恒温箱 | 直流电压 | 018306 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 释冷泵XX运行状态 | 013477 | 遥信 | 087012 | 告警
中央空调主机 | 送风湿度过低告警 | 011099 | 告警 | 电池恒温箱 | 交流电压 | 018307 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐充冷状态 | 013478 | 遥信 | 087001 | 告警
中央空调主机 | 送风温度过高告警 | 011100 | 告警 | 电池恒温箱 | 空调数量 | 018308 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 蓄冷罐强制充冷状态 | 013479 | 遥信 | 008040 | 告警
中央空调主机 | 开机 | 011101 | 遥控信号 | 电池恒温箱 | 站内空调运行时长 | 018309 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 循环泵XX手自动状态 | 013480 | 遥信 | 076580 | 告警
中央空调主机 | 关机 | 011102 | 遥控信号 | 电池恒温箱 | 电柜空调运行时长 | 018310 | 遥测信号 | 中央空调主机 | 应急放冷工作状态 | 013482 | 遥信 | 012066 | 告警
中央空调主机 | 模式选择 | 011103 | 遥控信号 | 电池恒温箱 | 柜内高温告警温度 | 018311 | 遥测信号 | 变换设备 | 输入电压 | 014301 | 遥测 | 021006 | 告警
中央空调主机 | 加湿器开关 | 011104 | 遥控信号 | 电池恒温箱 | 柜内低温告警温度 | 018312 | 遥测信号 | 变换设备 | 输出电压 | 014302 | 遥测 | 096007 | 告警
中央空调主机 | 温度设定 | 011201 | 遥调信号 | 电池恒温箱 | 电柜空调开启温度 | 018313 | 遥测信号 | 变换设备 | 主机温度 | 014303 | 遥测 | 013506 | 告警
中央空调主机 | 湿度设定 | 011202 | 遥调信号 | 电池恒温箱 | 电柜空调关闭温度 | 018314 | 遥测信号 | 变换设备 | 输出电流 | 014304 | 遥测 | 001076 | 告警
中央空调主机 | 风量设定 | 011203 | 遥调信号 | 电池恒温箱 | 电柜制热关闭温度 | 018315 | 遥测信号 | 变换设备 | 模块XX电流 | 014305 | 遥测 | 068080 | 告警
中央空调主机 | 告警值设定 | 011204 | 遥调信号 | 电池恒温箱 | 电柜制热开启温度 | 018316 | 遥测信号 | 变换设备 | 模块XX温度 | 014306 | 遥测 | 077009 | 告警
中央空调主机 | 回风温度 | 011301 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 电柜空调关闭延时 | 018317 | 遥测信号 | 普通空调 | 开机 | 015101 | 遥控 | 013043 | 告警
中央空调主机 | 回风湿度 | 011302 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 电柜空调开启延时 | 018318 | 遥测信号 | 普通空调 | 关机 | 015102 | 遥控 | 006008 | 告警
中央空调主机 | 工作电流 | 011303 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 排氢周期 | 018319 | 遥测信号 | 普通空调 | 模式选择 | 015103 | 遥控 | 002998 | 遥测信号
中央空调主机 | 压缩机压力 | 011304 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 单次排氢时长 | 018320 | 遥测信号 | 普通空调 | 温度设定 | 015201 | 遥调 | 098998 | 遥测信号
中央空调主机 | 室外温度 | 011305 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 内循环风机启动间隔 | 018321 | 遥测信号 | 普通空调 | 风量设定 | 015202 | 遥调 | 017409 | 遥信信号
中央空调主机 | 风机相电流Ia | 011306 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 内循环风机单次运行时长 | 018322 | 遥测信号 | 普通空调 | 回风温度设定 | 015203 | 遥调 | 015016 | 告警
中央空调主机 | 风机相电流Ib | 011307 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 直流电压上限 | 018323 | 遥测信号 | 普通空调 | 工作电流设定 | 015204 | 遥调 | 016012 | 告警
中央空调主机 | 风机相电流Ic | 011308 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 直流电压下限 | 018324 | 遥测信号 | 普通空调 | 压缩机压力设定 | 015205 | 遥调 | 012060 | 告警
中央空调主机 | 风机运行时间 | 011309 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 交流电压上限 | 018325 | 遥测信号 | 普通空调 | 风机电流设定 | 015206 | 遥调 | 012065 | 告警
中央空调主机 | 加热器XX工作时间 | 011310 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 交流电压下限 | 018326 | 遥测信号 | 普通空调 | 压缩机电流设定 | 015207 | 遥调 | 001001 | 告警
中央空调主机 | 加湿器XX工作时间 | 011311 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 排氢时刻 | 018327 | 遥测信号 | 普通空调 | 回风温度 | 015303 | 遥测 | 012054 | 告警
中央空调主机 | 压缩机XX运行时间 | 011312 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 强排温度 | 018328 | 遥测信号 | 普通空调 | 工作电流 | 015304 | 遥测 | 021011 | 告警
中央空调主机 | 进水温度 | 011313 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 强排温差 | 018329 | 遥测信号 | 普通空调 | 压缩机压力 | 015305 | 遥测 | 094015 | 告警
中央空调主机 | 出水温度 | 011314 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 开关量上传选择 | 018330 | 遥测信号 | 普通空调 | 风机电流 | 015306 | 遥测 | 008023 | 告警
中央空调主机 | 水阀XX压力 | 011315 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 强制排氢功能开关 | 018331 | 遥测信号 | 普通空调 | 压缩机电流 | 015307 | 遥测 | 096999 | 遥测信号
变换设备 | 水阀XX开度 | 011316 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 设定温度 | 018332 | 遥测信号 | 普通空调 | 送风温度 | 015380 | 遥测 | 008049 | 告警
变换设备 | 送风温度 | 011317 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 空调运行时长 | 018333 | 遥测信号 | 普通空调 | 送风湿度 | 015381 | 遥测 | 094041 | 告警
变换设备 | 送风湿度 | 011318 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 标准化错误 | 018998 | 遥测信号 | 普通空调 | 回风湿度 | 015382 | 遥测 | 094381 | 遥测信号
变换设备 | XX风机速度 | 011380 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 未标准化 | 018999 | 遥测信号 | 普通空调 | 室外温度 | 015383 | 遥测 | 007998 | 遥测信号
变换设备 | 风机变频功率 | 011381 | 遥测信号 | 锂电池 | 遥控电池组充电 | 068101 | 遥控信号 | 普通空调 | 空调工作状态 | 015401 | 遥信 | 008044 | 告警
变换设备 | XX压缩机速度 | 011382 | 遥测信号 | 锂电池 | 遥控电池组放电 | 068102 | 遥控信号 | 普通空调 | 空调运行模式 | 015402 | 遥信 | 013047 | 告警
变换设备 | XX压缩机功率 | 011383 | 遥测信号 | 锂电池 | 遥控限流充电方式 | 068103 | 遥控信号 | 极早期烟感 | XX管烟雾浓度 | 016301 | 遥测 | 017999 | 遥测信号
变换设备 | XX冷凝温度设定值 | 011384 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组X运行模式选择 | 068104 | 遥控信号 | 极早期烟感 | 烟感XX气流回流率 | 016302 | 遥测 | 076037 | 告警
普通空调 | XX冷凝风机功率 | 011385 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组XX总电压 | 068301 | 遥测信号 | 极早期烟感 | 报警灵敏度 | 016303 | 遥测 | 094027 | 告警
普通空调 | XX冷凝温度 | 011386 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组总电流 | 068302 | 遥测信号 | 极早期烟感 | 动作灵敏度 | 016304 | 遥测 | 005041 | 告警
普通空调 | XX蒸发温度 | 011387 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组XX电流 | 068303 | 遥测信号 | 极早期烟感 | 烟感XX灵敏度 | 016305 | 遥测 | 008014 | 告警
普通空调 | XX冷凝风机速度 | 011388 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组后备时间 | 068304 | 遥测信号 | 极早期烟感 | 系统状态 | 016401 | 遥信 | 095005 | 告警
普通空调 | 冷凝压力 | 011389 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组剩余容量 | 068305 | 遥测信号 | 极早期烟感 | 动作执行 | 016402 | 遥信 | 008051 | 告警
普通空调 | 泵进口压力 | 011390 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组XX容量 | 068306 | 遥测信号 | 极早期烟感 | 网络状态 | 016403 | 遥信 | 099999 | 遥测信号
普通空调 | 泵出口压力 | 011391 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组额定容量 | 068307 | 遥测信号 | 极早期烟感 | 电源状态 | 016404 | 遥信 | 095025 | 告警
普通空调 | 泵输出电流 | 011392 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池剩余容量百分比SOC | 068308 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 蜂鸣器开关 | 018101 | 遥控 | 002031 | 告警
普通空调 | 泵运行频率 | 011393 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组健康度SOH | 068309 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 存储记录开关 | 018102 | 遥控 | 016998 | 遥测信号
普通空调 | 压缩机吸气温度 | 011394 | 遥测信号 | 锂电池 | 环境温度 | 068310 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 直流检测开关 | 018103 | 遥控 | 009009 | 告警
普通空调 | 吸气过热度 | 011395 | 遥测信号 | 锂电池 | 环境湿度 | 068311 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 交流检测开关 | 018104 | 遥控 | 013521 | 告警
普通空调 | 压缩机XX状态 | 011401 | 遥信信号 | 锂电池 | PCB温度 | 068312 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 门磁检测开关 | 018105 | 遥控 | 013035 | 告警
普通空调 | 工作状态 | 011402 | 遥信信号 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压 | 068313 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 系统格式化 | 018106 | 遥控 | 094013 | 告警
普通空调 | 风机状态 | 011403 | 遥信信号 | 锂电池 | 电池组XX单体XX内阻 | 068314 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 设备重启 | 018107 | 遥控 | 094069 | 告警
普通空调 | 加热器XX状态 | 011404 | 遥信信号 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电导 | 068315 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 强开排氢 | 018108 | 遥控 | 006007 | 告警
极早期烟感 | 加湿器XX状态 | 011405 | 遥信信号 | 锂电池 | 电池组XX温度 | 068316 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 柜内温度设置 | 018201 | 遥调 | 012090 | 告警
极早期烟感 | 加湿状态 | 011406 | 遥信信号 | 锂电池 | 电池组XX单体XX温度 | 068317 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 系统时间设置 | 018202 | 遥调 | 014001 | 告警
极早期烟感 | 制冷状态 | 011407 | 遥信信号 | 锂电池 | 电池组放电时长 | 068318 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 设备系统时间 | 018301 | 遥测 | 011006 | 告警
极早期烟感 | 除湿状态 | 011408 | 遥信信号 | 锂电池 | 电池组XX健康度SOH | 068319 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 当前柜内温度 | 018302 | 遥测 | 077002 | 告警
极早期烟感 | 继电器开关状态 | 011480 | 遥信信号 | 锂电池 | 电池组X充电时间段输出电压 | 068320 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 当前柜外温度 | 018303 | 遥测 | 015403 | 遥测信号
极早期烟感 | 本地手动开关状态 | 011481 | 遥信信号 | 锂电池 | 电池组X放电时间段输出电压 | 068321 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 盘管温度 | 018304 | 遥测 | 001031 | 告警
极早期烟感 | XX冷凝风机启停状态 | 011482 | 遥信信号 | 锂电池 | 电池组X待机时间段输出电压 | 068322 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 压缩机温度 | 018305 | 遥测 | 013999 | 遥测信号
机房环境 | 系统工作模式 | 011483 | 遥信信号 | 锂电池 | 电池组X实时时间 | 068323 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 直流电压 | 018306 | 遥测 | 017405 | 遥信信号
机房环境 | XX气管温度 | 011484 | 遥测信号 | 锂电池 | 标准化错误 | 068998 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 交流电压 | 018307 | 遥测 | 011091 | 告警
机房环境 | XX液管温度 | 011485 | 遥测信号 | 锂电池 | 未标准化 | 068999 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 空调数量 | 018308 | 遥测 | 013097 | 告警
机房环境 | 立管供水温度 | 011486 | 遥测信号 | 动环监控 | FSU复位 | 076101 | 遥控信号 | 电池恒温箱 | 站内空调运行时长 | 018309 | 遥测 | 094379 | 遥测信号
机房环境 | 立管回水温度 | 011487 | 遥测信号 | 动环监控 | FSU硬盘占用率 | 076301 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 电柜空调运行时长 | 018310 | 遥测 | 087018 | 告警
机房环境 | 空调XX壳管X出水温度 | 011488 | 遥测信号 | 动环监控 | 内存占用率 | 076302 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 柜内高温告警温度 | 018311 | 遥测 | 002034 | 告警
机房环境 | 空调XX壳管X冷媒入口温度 | 011489 | 遥测信号 | 动环监控 | CPU使用率 | 076303 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 柜内低温告警温度 | 018312 | 遥测 | 011093 | 告警
机房环境 | 空调XX壳管X冷媒出口温度 | 011490 | 遥测信号 | 动环监控 | 数据库占用率 | 076484 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 电柜空调开启温度 | 018313 | 遥测 | 095007 | 告警
电池恒温箱 | 标准化错误 | 011998 | 遥测信号 | 动环监控 | 进程数 | 076485 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 电柜空调关闭温度 | 018314 | 遥测 | 001034 | 告警
电池恒温箱 | 未标准化 | 011999 | 遥测信号 | 动环监控 | 硬盘使用率 | 076486 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 电柜制热关闭温度 | 018315 | 遥测 | 092007 | 告警
电池恒温箱 | 风机过载告警 | 012001 | 告警 | 动环监控 | 硬盘容量 | 076487 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 电柜制热开启温度 | 018316 | 遥测 | 095010 | 告警
电池恒温箱 | 空气流量过低告警 | 012002 | 告警 | 动环监控 | CPU核数 | 076488 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 电柜空调关闭延时 | 018317 | 遥测 | 013070 | 告警
电池恒温箱 | 空气过滤网脏告警 | 012003 | 告警 | 动环监控 | 内存容量 | 076489 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 电柜空调开启延时 | 018318 | 遥测 | 078005 | 告警
电池恒温箱 | 湿度过高告警 | 012004 | 告警 | 动环监控 | 标准化错误 | 076998 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 排氢周期 | 018319 | 遥测 | 095012 | 告警
电池恒温箱 | 湿度过低告警 | 012005 | 告警 | 动环监控 | 未标准化 | 076999 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 单次排氢时长 | 018320 | 遥测 | 005087 | 告警
电池恒温箱 | 温度过高告警 | 012006 | 告警 | 智能通风换热 | 是否开启风堵检测 | 077101 | 遥控信号 | 电池恒温箱 | 内循环风机启动间隔 | 018321 | 遥测 | 089009 | 告警
电池恒温箱 | 温度过低告警 | 012007 | 告警 | 智能通风换热 | 是否开启风门检测 | 077102 | 遥控信号 | 电池恒温箱 | 内循环风机单次运行时长 | 018322 | 遥测 | 002005 | 告警
电池恒温箱 | 送风温度高 | 012008 | 告警 | 智能通风换热 | 节能控制状态 | 077103 | 遥控信号 | 电池恒温箱 | 直流电压上限 | 018323 | 遥测 | 076039 | 告警
电池恒温箱 | 送风温度低 | 012009 | 告警 | 智能通风换热 | 空调XX开关控制 | 077104 | 遥控信号 | 电池恒温箱 | 直流电压下限 | 018324 | 遥测 | 021103 | 遥控信号
电池恒温箱 | 冷冻水进水温度高告警 | 012010 | 告警 | 智能通风换热 | 除尘器开关控制 | 077105 | 遥控信号 | 电池恒温箱 | 交流电压上限 | 018325 | 遥测 | 093998 | 遥测信号
电池恒温箱 | 冷冻水进水压力低告警 | 012011 | 告警 | 智能通风换热 | 重启节能设备 | 077106 | 遥控信号 | 电池恒温箱 | 交流电压下限 | 018326 | 遥测 | 076498 | 告警
电池恒温箱 | 系统告警 | 012030 | 告警 | 智能通风换热 | 时钟同步 | 077107 | 遥控信号 | 电池恒温箱 | 排氢时刻 | 018327 | 遥测 | 018011 | 告警
电池恒温箱 | 加湿罐脏告警 | 012031 | 告警 | 智能通风换热 | 设备系统时间 | 077301 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 强排温度 | 018328 | 遥测 | 013512 | 告警
电池恒温箱 | 加热器过热告警 | 012032 | 告警 | 智能通风换热 | 直流电压 | 077302 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 强排温差 | 018329 | 遥测 | 013008 | 告警
电池恒温箱 | 溢水告警 | 012033 | 告警 | 智能通风换热 | 室内温度 | 077303 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 开关量上传选择 | 018330 | 遥测 | 006003 | 告警
电池恒温箱 | 外接水浸告警 | 012034 | 告警 | 智能通风换热 | 室内湿度 | 077304 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 强制排氢功能开关 | 018331 | 遥测 | 094019 | 告警
电池恒温箱 | 回风温度过高告警 | 012035 | 告警 | 智能通风换热 | 室外温度 | 077305 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 设定温度 | 018332 | 遥测 | 012076 | 告警
电池恒温箱 | 主机关机告警 | 012036 | 告警 | 智能通风换热 | 室外湿度 | 077306 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 空调运行时长 | 018333 | 遥测 | 013036 | 告警
电池恒温箱 | 风机关机告警 | 012037 | 告警 | 智能通风换热 | 交流电压 | 077307 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 运行状态 | 018401 | 遥信 | 011084 | 告警
电池恒温箱 | 送风湿度高 | 012038 | 告警 | 智能通风换热 | 节能隔日天数 | 077308 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 空调XX状态 | 018402 | 遥信 | 016008 | 告警
电池恒温箱 | 送风湿度低 | 012039 | 告警 | 智能通风换热 | 节能设备运行时长 | 077309 | 遥测信号 | 电池恒温箱 | 开关状态 | 018403 | 遥信 | 013015 | 告警
电池恒温箱 | 二次侧供液温度过高告警 | 012040 | 告警 | 智能通风换热 | 空调XX运行时长 | 077310 | 遥测信号 | 锂电池 | 遥控电池组充电 | 068101 | 遥控 | 013077 | 告警
电池恒温箱 | 二次侧供液温度过低告警 | 012041 | 告警 | 智能通风换热 | 节能参数 | 077311 | 遥测信号 | 锂电池 | 遥控电池组放电 | 068102 | 遥控 | 078006 | 告警
电池恒温箱 | 二次侧回液温度过低告警 | 012042 | 告警 | 智能通风换热 | 标准化错误 | 077998 | 遥测信号 | 锂电池 | 遥控限流充电方式 | 068103 | 遥控 | 083998 | 遥测信号
电池恒温箱 | 二次侧回液温度过高告警 | 012043 | 告警 | 智能通风换热 | 未标准化 | 077999 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组X运行模式选择 | 068104 | 遥控 | 008031 | 告警
电池恒温箱 | 一次侧进液温度过高告警 | 012044 | 告警 | 风光设备 | 模块XX开机 | 078101 | 遥控信号 | 锂电池 | 单体电压上限设定值 | 068201 | 遥调 | 011096 | 告警
电池恒温箱 | 一次侧进液温度过低告警 | 012045 | 告警 | 风光设备 | 模块XX关机 | 078102 | 遥控信号 | 锂电池 | 单体电压下限设定值 | 068202 | 遥调 | 094070 | 告警
电池恒温箱 | 一次侧出液温度过高告警 | 012046 | 告警 | 风光设备 | 电池管理 | 078103 | 遥控信号 | 锂电池 | 温度上限告警设定值 | 068203 | 遥调 | 002006 | 告警
电池恒温箱 | 一次侧出液温度过低告警 | 012047 | 告警 | 风光设备 | 相电压Ua | 078301 | 遥测信号 | 锂电池 | 温度下限告警设定值 | 068204 | 遥调 | 012039 | 告警
电池恒温箱 | 二次侧供液压力高告警 | 012048 | 告警 | 风光设备 | 相电压Ub | 078302 | 遥测信号 | 锂电池 | 充电电流上限设定值 | 068205 | 遥调 | 011001 | 告警
电池恒温箱 | 一次侧进液压力高告警 | 012049 | 告警 | 风光设备 | 相电压Uc | 078303 | 遥测信号 | 锂电池 | 总电压上限设定值 | 068206 | 遥调 | 008003 | 告警
电池恒温箱 | 送风湿度高 | 012050 | 告警 | 风光设备 | 相电流Ia | 078304 | 遥测信号 | 锂电池 | 总电压下限设定值 | 068207 | 遥调 | 015017 | 告警
电池恒温箱 | 送风湿度低 | 012051 | 告警 | 风光设备 | 相电流Ib | 078305 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组充电系数设定值 | 068208 | 遥调 | 012009 | 告警
锂电池 | 二次侧回液压力低告警 | 012052 | 告警 | 风光设备 | 相电流Ic | 078306 | 遥测信号 | 锂电池 | 设置电池组X充电时间段输出电压 | 068209 | 遥调 | 012055 | 告警
锂电池 | 一次侧进出液压差低告警 | 012053 | 告警 | 风光设备 | 有功功率Pa | 078307 | 遥测信号 | 锂电池 | 设置电池组X放电时间段输出电压 | 068210 | 遥调 | 004998 | 遥测信号
锂电池 | 二次侧供回液压差高告警 | 012054 | 告警 | 风光设备 | 有功功率Pb | 078308 | 遥测信号 | 锂电池 | 设置电池组X待机时间段输出电压 | 068211 | 遥调 | 015405 | 遥测信号
锂电池 | 二次侧供回液压差低告警 | 012055 | 告警 | 风光设备 | 有功功率Pc | 078309 | 遥测信号 | 锂电池 | 设置电池组X实时时间 | 068212 | 遥调 | 068001 | 告警
锂电池 | 补液箱高液位告警 | 012056 | 告警 | 风光设备 | 无功功率Qa | 078310 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组XX总电压 | 068301 | 遥测 | 094001 | 告警
锂电池 | 补液箱低液位告警 | 012057 | 告警 | 风光设备 | 无功功率Qb | 078311 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组总电流 | 068302 | 遥测 | 016005 | 告警
锂电池 | 二次侧流量过高告警 | 012058 | 告警 | 风光设备 | 无功功率Qc | 078312 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组XX电流 | 068303 | 遥测 | 095018 | 告警
锂电池 | 二次侧流量过低告警 | 012059 | 告警 | 风光设备 | 功率因数 | 078313 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组后备时间 | 068304 | 遥测 | 008050 | 告警
锂电池 | 二次侧过滤网脏堵告警 | 012060 | 告警 | 风光设备 | 频率 | 078314 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组剩余容量 | 068305 | 遥测 | 002009 | 告警
锂电池 | 一次侧过滤网脏堵告警 | 012061 | 告警 | 风光设备 | 正向有功电能 | 078315 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组XX容量 | 068306 | 遥测 | 094071 | 告警
锂电池 | 二次侧电导率高告警 | 012062 | 告警 | 风光设备 | 正向无功电能 | 078316 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组额定容量 | 068307 | 遥测 | 094039 | 告警
锂电池 | 一次侧进液过滤器前压力传感器故障告警 | 012063 | 告警 | 风光设备 | 太阳能XX板电压 | 078317 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池剩余容量百分比SOC | 068308 | 遥测 | 012075 | 告警
锂电池 | 一次侧进液过滤器后压力传感器故障告警 | 012064 | 告警 | 风光设备 | 太阳能XX板电流 | 078318 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组健康度SOH | 068309 | 遥测 | 096012 | 告警
锂电池 | 一次侧进液温度传感器故障告警 | 012065 | 告警 | 风光设备 | 风力发电机XX号A相电压Ua | 078319 | 遥测信号 | 锂电池 | 环境温度 | 068310 | 遥测 | 017012 | 告警
锂电池 | 一次侧出液压力传感器故障告警 | 012066 | 告警 | 风光设备 | 风力发电机XX号B相电压Ub | 078320 | 遥测信号 | 锂电池 | 环境湿度 | 068311 | 遥测 | 094032 | 告警
锂电池 | 一次侧出液温度传感器故障告警 | 012067 | 告警 | 风光设备 | 风力发电机XX号C相电压Uc | 078321 | 遥测信号 | 锂电池 | PCB温度 | 068312 | 遥测 | 008002 | 告警
锂电池 | 二次侧供液过滤器前压力传感器故障告警 | 012068 | 告警 | 风光设备 | 风力发电机XX相电流Ia | 078322 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压 | 068313 | 遥测 | 011083 | 告警
锂电池 | 二次侧供液过滤器后压力传感器故障告警 | 012069 | 告警 | 风光设备 | 风力发电机XX相电流Ib | 078323 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组XX单体XX内阻 | 068314 | 遥测 | 013088 | 告警
锂电池 | 二次侧供液温度传感器故障告警 | 012070 | 告警 | 风光设备 | 风力发电机XX相电流Ic | 078324 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电导 | 068315 | 遥测 | 021009 | 告警
锂电池 | 二次侧回液压力传感器故障告警 | 012071 | 告警 | 风光设备 | 充电安时数 | 078325 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组XX温度 | 068316 | 遥测 | 002010 | 告警
锂电池 | 二次侧回液温度传感器故障告警 | 012072 | 告警 | 风光设备 | 充电电流 | 078326 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组XX单体XX温度 | 068317 | 遥测 | 006042 | 告警
锂电池 | 一次侧流量传感器故障告警 | 012073 | 告警 | 风光设备 | 放电安时数 | 078327 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组放电时长 | 068318 | 遥测 | 012008 | 告警
锂电池 | 二次侧流量传感器故障告警 | 012074 | 告警 | 风光设备 | 放电电流 | 078328 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组XX健康度SOH | 068319 | 遥测 | 068010 | 告警
锂电池 | 温湿度传感器故障告警 | 012075 | 告警 | 风光设备 | 电池温度 | 078329 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组X充电时间段输出电压 | 068320 | 遥测 | 012087 | 告警
锂电池 | 补液箱液位传感器故障告警 | 012076 | 告警 | 风光设备 | 蓄电池电压 | 078330 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组X放电时间段输出电压 | 068321 | 遥测 | 017004 | 告警
动环监控 | 漏水告警 | 012077 | 告警 | 风光设备 | 总发电量 | 078331 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组X待机时间段输出电压 | 068322 | 遥测 | 012088 | 告警
动环监控 | A路电源故障告警 | 012078 | 告警 | 风光设备 | 机内温度 | 078332 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组X实时时间 | 068323 | 遥测 | 015018 | 告警
动环监控 | B路电源故障告警 | 012079 | 告警 | 风光设备 | 当日发电量 | 078333 | 遥测信号 | 锂电池 | 电池组XX工作状态 | 068401 | 遥信 | 013066 | 告警
动环监控 | ATS异常告警 | 012080 | 告警 | 风光设备 | 蓄电池容量 | 078334 | 遥测信号 | 动环监控 | FSU复位 | 076101 | 遥控 | 001084 | 告警
动环监控 | ATS切换告警 | 012081 | 告警 | 风光设备 | 太阳能控制器输出电压 | 078335 | 遥测信号 | 动环监控 | FSU硬盘占用率 | 076301 | 遥测 | 095022 | 告警
动环监控 | 循环泵失效故障告警 | 012082 | 告警 | 风光设备 | 负载总电流 | 078336 | 遥测信号 | 动环监控 | 内存占用率 | 076302 | 遥测 | 068012 | 告警
动环监控 | 变频器故障 告警 | 012083 | 告警 | 风光设备 | 标准化错误 | 078998 | 遥测信号 | 动环监控 | CPU使用率 | 076303 | 遥测 | 094005 | 告警
动环监控 | 异常掉电告警 | 012084 | 告警 | 风光设备 | 未标准化 | 078999 | 遥测信号 | 动环监控 | 采集单元通信状态 | 076401 | 遥信 | 012001 | 告警
动环监控 | 循环泵电流过大告警 | 012085 | 告警 | 高压直流电源 | 模块XX开机 | 087101 | 遥控信号 | 智能通风换热 | 是否开启风堵检测 | 077101 | 遥控 | 014004 | 告警
动环监控 | 一次侧电动阀故障告警 | 012086 | 告警 | 高压直流电源 | 模块XX关机 | 087102 | 遥控信号 | 智能通风换热 | 是否开启风门检测 | 077102 | 遥控 | 089002 | 告警
动环监控 | 二次侧旁通阀故障告警 | 012087 | 告警 | 高压直流电源 | 遥控均浮充 | 087103 | 遥控信号 | 智能通风换热 | 节能控制状态 | 077103 | 遥控 | 009002 | 告警
智能通风换热 | 系统液泵保护告警 | 012088 | 告警 | 高压直流电源 | 电池组放电测试启动 | 087104 | 遥控信号 | 智能通风换热 | 空调XX开关控制 | 077104 | 遥控 | 005004 | 告警
智能通风换热 | 浪涌保护器告警 | 012089 | 告警 | 高压直流电源 | 电池组放电测试结束 | 087105 | 遥控信号 | 智能通风换热 | 除尘器开关控制 | 077105 | 遥控 | 013051 | 告警
智能通风换热 | 控制器通讯故障告警 | 012090 | 告警 | 高压直流电源 | 系统输入相电压Ua | 087301 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 重启节能设备 | 077106 | 遥控 | 099998 | 遥测信号
智能通风换热 | A路电压低告警 | 012091 | 告警 | 高压直流电源 | 系统输入相电压Ub | 087302 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 时钟同步 | 077107 | 遥控 | 006031 | 告警
智能通风换热 | A路电压高告警 | 012092 | 告警 | 高压直流电源 | 系统输入相电压Uc | 087303 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 设置节能参数 | 077201 | 遥调 | 012005 | 告警
智能通风换热 | B路电压低告警 | 012093 | 告警 | 高压直流电源 | 系统输入相电流Ia | 087304 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 设备系统时间 | 077301 | 遥测 | 012032 | 告警
智能通风换热 | B路电压高告警 | 012094 | 告警 | 高压直流电源 | 系统输入相电流Ib | 087305 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 直流电压 | 077302 | 遥测 | 021008 | 告警
智能通风换热 | 开机 | 012101 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 系统输入相电流Ic | 087306 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 室内温度 | 077303 | 遥测 | 003080 | 告警
智能通风换热 | 关机 | 012102 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 频率 | 087307 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 室内湿度 | 077304 | 遥测 | 095023 | 告警
智能通风换热 | 模式选择 | 012103 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 直流输出电压 | 087308 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 室外温度 | 077305 | 遥测 | 007002 | 告警
智能通风换热 | 温度设定 | 012201 | 遥调信号 | 高压直流电源 | 负载总电流 | 087309 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 室外湿度 | 077306 | 遥测 | 012080 | 告警
智能通风换热 | 风量设定 | 012202 | 遥调信号 | 高压直流电源 | 分路XX电流 | 087310 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 交流电压 | 077307 | 遥测 | 013524 | 告警
智能通风换热 | 回风温度 | 012301 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 电池组XX电流 | 087311 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 节能隔日天数 | 077308 | 遥测 | 013412 | 遥信信号
风光设备 | 回风湿度 | 012302 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 模块XX电流 | 087312 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 节能设备运行时长 | 077309 | 遥测 | 008004 | 告警
风光设备 | 工作电流 | 012303 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 模块XX温度 | 087313 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 空调XX运行时长 | 077310 | 遥测 | 088001 | 告警
风光设备 | 压缩机压力 | 012304 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 电池组XX充放电电流 | 087314 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 节能参数 | 077311 | 遥测 | 089011 | 告警
风光设备 | 风机运行时间 | 012305 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 模块XX输入线电压Uab | 087315 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 节能状态 | 077401 | 遥信 | 005084 | 告警
风光设备 | 进水温度 | 012306 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 模块XX输入线电压Ubc | 087316 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 空调XX开关状态 | 077402 | 遥信 | 008046 | 告警
风光设备 | 回水温度 | 012307 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 模块XX输入线电压Uca | 087317 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 出风机状态 | 077403 | 遥信 | 095003 | 告警
风光设备 | 水压 | 012308 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 母排绝缘电阻值 | 087318 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 进风机状态 | 077404 | 遥信 | 068013 | 告警
风光设备 | 前（后）门外温度 | 012309 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 分路绝缘电阻值 | 087319 | 遥测信号 | 智能通风换热 | 节能风机开关状态 | 077405 | 遥信 | 001013 | 告警
风光设备 | 前（后）门内温度 | 012310 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 整机负载百分比 | 087320 | 遥测信号 | 风光设备 | 模块XX开机 | 078101 | 遥控 | 096998 | 遥测信号
风光设备 | 前（后）门内湿度 | 012311 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 转换效率 | 087321 | 遥测信号 | 风光设备 | 模块XX关机 | 078102 | 遥控 | 076493 | 告警
风光设备 | 前（后）门风扇强度 | 012312 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 标准化错误 | 087998 | 遥测信号 | 风光设备 | 电池管理 | 078103 | 遥控 | 017080 | 告警
风光设备 | 水阀XX压力 | 012313 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 未标准化 | 087999 | 遥测信号 | 风光设备 | 电压设定 | 078201 | 遥调 | 013078 | 告警
风光设备 | 水阀XX开度 | 012314 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 直流电压 | 088301 | 遥测信号 | 风光设备 | 输出限流 | 078202 | 遥调 | 013092 | 告警
风光设备 | 送风温度 | 012315 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 负载总电流XX | 088302 | 遥测信号 | 风光设备 | 切入电压 | 078203 | 遥调 | 094040 | 告警
风光设备 | 送风湿度 | 012316 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 分路XX输出电流 | 088303 | 遥测信号 | 风光设备 | 相电压Ua | 078301 | 遥测 | 013041 | 告警
风光设备 | XX送风温度 | 012317 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 主路总电度 | 088304 | 遥测信号 | 风光设备 | 相电压Ub | 078302 | 遥测 | 078998 | 遥测信号
风光设备 | 一次侧进液温度 | 012318 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 备路总电度 | 088305 | 遥测信号 | 风光设备 | 相电压Uc | 078303 | 遥测 | 094047 | 告警
风光设备 | 一次侧进液过滤器前压力 | 012319 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 主路总功率 | 088306 | 遥测信号 | 风光设备 | 相电流Ia | 078304 | 遥测 | 076490 | 告警
风光设备 | 一次侧进液过滤器后压力 | 012320 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 备路总功率 | 088307 | 遥测信号 | 风光设备 | 相电流Ib | 078305 | 遥测 | 011002 | 告警
风光设备 | 一次侧出液温度 | 012321 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 分路XX电度 | 088308 | 遥测信号 | 风光设备 | 相电流Ic | 078306 | 遥测 | 092010 | 告警
风光设备 | 一次侧出液压力 | 012322 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 分路XX功率 | 088309 | 遥测信号 | 风光设备 | 有功功率Pa | 078307 | 遥测 | 094023 | 告警
风光设备 | 一次侧电动调节阀设定开度 | 012323 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 分路XX漏电流 | 088310 | 遥测信号 | 风光设备 | 有功功率Pb | 078308 | 遥测 | 005011 | 告警
风光设备 | 一次侧电动调节阀反馈开度 | 012324 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 标准化错误 | 088998 | 遥测信号 | 风光设备 | 有功功率Pc | 078309 | 遥测 | 092081 | 告警
风光设备 | 一次侧循环流量 | 012325 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 未标准化 | 088999 | 遥测信号 | 风光设备 | 无功功率Qa | 078310 | 遥测 | 005040 | 告警
风光设备 | 二次侧供液温度 | 012326 | 遥测信号 | 智能电表 | 相电压Ua | 092301 | 遥测信号 | 风光设备 | 无功功率Qb | 078311 | 遥测 | 016006 | 告警
风光设备 | 二次侧供液过滤器前压力 | 012327 | 遥测信号 | 智能电表 | 相电压Ub | 092302 | 遥测信号 | 风光设备 | 无功功率Qc | 078312 | 遥测 | 006016 | 告警
风光设备 | 二次侧供液过滤器后压力 | 012328 | 遥测信号 | 智能电表 | 相电压Uc | 092303 | 遥测信号 | 风光设备 | 功率因数 | 078313 | 遥测 | 013022 | 告警
风光设备 | 二次侧回液温度 | 012329 | 遥测信号 | 智能电表 | 相电流Ia | 092304 | 遥测信号 | 风光设备 | 频率 | 078314 | 遥测 | 011024 | 告警
风光设备 | 二次侧回液压力 | 012330 | 遥测信号 | 智能电表 | 相电流Ib | 092305 | 遥测信号 | 风光设备 | 正向有功电能 | 078315 | 遥测 | 006001 | 告警
风光设备 | 二次侧电动调节阀设定开度 | 012331 | 遥测信号 | 智能电表 | 相电流Ic | 092306 | 遥测信号 | 风光设备 | 正向无功电能 | 078316 | 遥测 | 094046 | 告警
风光设备 | 二次侧电动调节阀反馈开度 | 012332 | 遥测信号 | 智能电表 | 零序电流Io | 092307 | 遥测信号 | 风光设备 | 太阳能XX板电压 | 078317 | 遥测 | 087084 | 告警
风光设备 | 二次侧循环流量 | 012333 | 遥测信号 | 智能电表 | 有功功率Pa | 092308 | 遥测信号 | 风光设备 | 太阳能XX板电流 | 078318 | 遥测 | 013014 | 告警
风光设备 | 二次侧供回液压差 | 012334 | 遥测信号 | 智能电表 | 有功功率Pb | 092309 | 遥测信号 | 风光设备 | 风力发电机XX号A相电压Ua | 078319 | 遥测 | 008006 | 告警
风光设备 | 二次侧电导率 | 012335 | 遥测信号 | 智能电表 | 有功功率Pc | 092310 | 遥测信号 | 风光设备 | 风力发电机XX号B相电压Ub | 078320 | 遥测 | 005002 | 告警
风光设备 | 二次侧补水箱液位 | 012336 | 遥测信号 | 智能电表 | 无功功率Qa | 092311 | 遥测信号 | 风光设备 | 风力发电机XX号C相电压Uc | 078321 | 遥测 | 095011 | 告警
风光设备 | 温湿度传感器 | 012337 | 遥测信号 | 智能电表 | 无功功率Qb | 092312 | 遥测信号 | 风光设备 | 风力发电机XX相电流Ia | 078322 | 遥测 | 094025 | 告警
风光设备 | 循环泵变频器设定频率 | 012338 | 遥测信号 | 智能电表 | 无功功率Qc | 092313 | 遥测信号 | 风光设备 | 风力发电机XX相电流Ib | 078323 | 遥测 | 012046 | 告警
风光设备 | 循环泵变频器反馈频率 | 012339 | 遥测信号 | 智能电表 | 功率因数 | 092314 | 遥测信号 | 风光设备 | 风力发电机XX相电流Ic | 078324 | 遥测 | 005061 | 告警
高压直流电源 | 循环泵变频器反馈电流 | 012340 | 遥测信号 | 智能电表 | 频率 | 092315 | 遥测信号 | 风光设备 | 充电安时数 | 078325 | 遥测 | 006006 | 告警
高压直流电源 | 二次侧供液温度设定值 | 012341 | 遥测信号 | 智能电表 | 正向有功电能 | 092316 | 遥测信号 | 风光设备 | 充电电流 | 078326 | 遥测 | 012045 | 告警
高压直流电源 | 二次侧供回液压差设定值 | 012342 | 遥测信号 | 智能电表 | 正向无功电能 | 092317 | 遥测信号 | 风光设备 | 放电安时数 | 078327 | 遥测 | 011010 | 告警
高压直流电源 | 二次侧供液流量设定值 | 012343 | 遥测信号 | 智能电表 | 线电压Uab | 092318 | 遥测信号 | 风光设备 | 放电电流 | 078328 | 遥测 | 093001 | 告警
高压直流电源 | 一次侧过滤器压差 | 012344 | 遥测信号 | 智能电表 | 线电压Ubc | 092319 | 遥测信号 | 风光设备 | 电池温度 | 078329 | 遥测 | 094011 | 告警
高压直流电源 | 二次侧过滤器压差 | 012345 | 遥测信号 | 智能电表 | 线电压Uca | 092320 | 遥测信号 | 风光设备 | 蓄电池电压 | 078330 | 遥测 | 012047 | 告警
高压直流电源 | 加湿器运行时间 | 012380 | 遥测信号 | 智能电表 | 直流电压 | 092321 | 遥测信号 | 风光设备 | 总发电量 | 078331 | 遥测 | 005013 | 告警
高压直流电源 | 风机状态 | 012401 | 遥信信号 | 智能电表 | 直流电流 | 092322 | 遥测信号 | 风光设备 | 机内温度 | 078332 | 遥测 | 087033 | 告警
高压直流电源 | 加湿状态 | 012402 | 遥信信号 | 智能电表 | 直流功率 | 092323 | 遥测信号 | 风光设备 | 当日发电量 | 078333 | 遥测 | 005042 | 告警
高压直流电源 | 制冷状态 | 012403 | 遥信信号 | 智能电表 | 总电度 | 092324 | 遥测信号 | 风光设备 | 蓄电池容量 | 078334 | 遥测 | 094050 | 告警
高压直流电源 | 除湿状态 | 012404 | 遥信信号 | 智能电表 | 日电度 | 092325 | 遥测信号 | 风光设备 | 太阳能控制器输出电压 | 078335 | 遥测 | 006023 | 告警
高压直流电源 | 工作状态 | 012405 | 遥信信号 | 智能电表 | 月电度 | 092326 | 遥测信号 | 风光设备 | 负载总电流 | 078336 | 遥测 | 005080 | 告警
高压直流电源 | 循环泵控制模式切换 | 012406 | 遥信信号 | 智能电表 | 电压畸变率 | 092327 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 模块XX开机 | 087101 | 遥控 | 005044 | 告警
高压直流电源 | 泄压电磁阀状态 | 012407 | 遥信信号 | 智能电表 | 总电流畸变率 | 092328 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 模块XX关机 | 087102 | 遥控 | 076499 | 告警
高压直流电源 | A路电源状态 | 012408 | 遥信信号 | 智能电表 | 总电流 | 092329 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 遥控均浮充 | 087103 | 遥控 | 068003 | 告警
高压直流电源 | B路电源状态 | 012409 | 遥信信号 | 智能电表 | 总有功功率 | 092330 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 电池组放电测试启动 | 087104 | 遥控 | 008048 | 告警
高压直流电源 | 标准化错误 | 012998 | 遥测信号 | 智能电表 | 第XX路A相电流Ia | 092331 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 电池组放电测试结束 | 087105 | 遥控 | 096008 | 告警
高压直流电源 | 未标准化 | 012999 | 遥测信号 | 智能电表 | 第XX路B相电流Ib | 092332 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 均充电压 | 087201 | 遥调 | 087016 | 告警
高压直流电源 | 水流开关故障告警 | 013001 | 告警 | 智能电表 | 第XX路C相电流Ic | 092333 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 浮充电压 | 087202 | 遥调 | 052080 | 告警
高压直流电源 | 高压开关故障告警 | 013002 | 告警 | 智能电表 | 第XX路正向有功电能 | 092334 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 电池组测试结束电压 | 087203 | 遥调 | 013085 | 告警
高压直流电源 | 油位开关故障告警 | 013003 | 告警 | 智能电表 | PUE | 092381 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 电池组测试结束时间 | 087204 | 遥调 | 006002 | 告警
高压直流电源 | 排气压力过高告警 | 013004 | 告警 | 智能电表 | 标准化错误 | 092998 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 充电限流 | 087205 | 遥调 | 012040 | 告警
高压直流电源 | 蒸发压力过低告警 | 013005 | 告警 | 智能电表 | 未标准化 | 092999 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 系统输入相电压Ua | 087301 | 遥测 | 087015 | 告警
高压直流电源配电 | 排气温度过高告警 | 013006 | 告警 | 智能门禁 | 远程开门 | 093101 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 系统输入相电压Ub | 087302 | 遥测 | 013084 | 告警
高压直流电源配电 | 冷却水出水温度过高告警 | 013007 | 告警 | 智能门禁 | 门禁复位 | 093102 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 系统输入相电压Uc | 087303 | 遥测 | 095016 | 告警
高压直流电源配电 | 冷冻水出水温度过低告警 | 013008 | 告警 | 智能门禁 | 增加门禁卡 | 093103 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 系统输入相电流Ia | 087304 | 遥测 | 006043 | 告警
高压直流电源配电 | 油压差过低告警 | 013009 | 告警 | 智能门禁 | 删除门禁卡 | 093104 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 系统输入相电流Ib | 087305 | 遥测 | 006038 | 告警
高压直流电源配电 | 油过滤器阻塞告警 | 013010 | 告警 | 智能门禁 | 删除所有门禁卡 | 093105 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 系统输入相电流Ic | 087306 | 遥测 | 094031 | 告警
高压直流电源配电 | 传感器故障告警 | 013011 | 告警 | 智能门禁 | 修改门禁卡设置 | 093106 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 频率 | 087307 | 遥测 | 094073 | 告警
高压直流电源配电 | 外部联锁故障告警 | 013012 | 告警 | 智能门禁 | 设置准进时间段 | 093107 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 直流输出电压 | 087308 | 遥测 | 088080 | 告警
高压直流电源配电 | XX水泵故障报警 | 013013 | 告警 | 智能门禁 | 门禁校时设置 | 093301 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 负载总电流 | 087309 | 遥测 | 006013 | 告警
高压直流电源配电 | 冷却塔水位过低告警 | 013014 | 告警 | 智能门禁 | 刷卡卡号 | 093302 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 分路XX电流 | 087310 | 遥测 | 011011 | 告警
高压直流电源配电 | 蓄冷罐液位低告警 | 013015 | 告警 | 智能门禁 | 刷卡时间 | 093303 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 电池组XX电流 | 087311 | 遥测 | 013060 | 告警
高压直流电源配电 | 蓄水池液位低告警 | 013016 | 告警 | 智能门禁 | 门禁时间 | 093304 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 模块XX电流 | 087312 | 遥测 | 087041 | 告警
高压直流电源配电 | 压缩机启动失败故障告警 | 013020 | 告警 | 智能门禁 | 开门超时时间设定值 | 093305 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 模块XX温度 | 087313 | 遥测 | 094067 | 告警
智能电表 | 压缩机内置保护告警 | 013021 | 告警 | 智能门禁 | 标准化错误 | 093998 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 电池组XX充放电电流 | 087314 | 遥测 | 008001 | 告警
智能电表 | 压缩机电流过高告警 | 013022 | 告警 | 智能门禁 | 未标准化 | 093999 | 遥测信号 | 高压直流电源 | 模块XX输入线电压Uab | 087315 | 遥测 | 013091 | 告警
智能电表 | 压缩机电流过低告警 | 013023 | 告警 | 一体化能源柜 | 模块XX开机 | 094101 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 模块XX输入线电压Ubc | 087316 | 遥测 | 077004 | 告警
智能电表 | 冷凝器进水压过低告警 | 013024 | 告警 | 一体化能源柜 | 模块XX关机 | 094102 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 模块XX输入线电压Uca | 087317 | 遥测 | 008033 | 告警
智能电表 | 冷凝器出水压过低告警 | 013025 | 告警 | 一体化能源柜 | 遥控均充 | 094103 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 母排绝缘电阻值 | 087318 | 遥测 | 006040 | 告警
智能电表 | 蒸发器进水压过低告警 | 013026 | 告警 | 一体化能源柜 | 遥控浮充 | 094104 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 分路绝缘电阻值 | 087319 | 遥测 | 011097 | 告警
智能电表 | 蒸发器出水压过低告警 | 013027 | 告警 | 一体化能源柜 | 电池组放电测试启动 | 094105 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 整机负载百分比 | 087320 | 遥测 | 012058 | 告警
智能电表 | 冷凝器进水压过高告警 | 013028 | 告警 | 一体化能源柜 | 电池组放电测试结束 | 094106 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 转换效率 | 087321 | 遥测 | 002004 | 告警
智能电表 | 冷凝器出水压过高告警 | 013029 | 告警 | 一体化能源柜 | 空调开机 | 094107 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 模块XX开关状态 | 087401 | 遥信 | 087030 | 告警
智能电表 | 蒸发器进水压过高告警 | 013030 | 告警 | 一体化能源柜 | 空调关机 | 094108 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 电源工作状态 | 087402 | 遥信 | 001073 | 告警
智能电表 | 蒸发器出水压过高告警 | 013031 | 告警 | 一体化能源柜 | 制冷开启 | 094109 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 电池浮充状态 | 087480 | 遥信 | 016001 | 告警
智能电表 | 冷却塔XX风机XX停机告警 | 013032 | 告警 | 一体化能源柜 | 制冷关闭 | 094110 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 电池均充状态 | 087481 | 遥信 | 007011 | 告警
智能电表 | 冷却塔XX喷淋泵XX停机告警 | 013033 | 告警 | 一体化能源柜 | 制热开启 | 094111 | 遥控信号 | 高压直流电源 | 电池开关XX状态 | 087403 | 遥信 | 096014 | 告警
智能电表 | 循环泵XX停机告警 | 013034 | 告警 | 一体化能源柜 | 制热关闭 | 094112 | 遥控信号 | 高压直流电源配电 | 直流电压 | 088301 | 遥测 | 076519 | 告警
智能电表 | 主机XX关机告警 | 013035 | 告警 | 一体化能源柜 | 逆变模块XX 开机 | 094113 | 遥控信号 | 高压直流电源配电 | 负载总电流XX | 088302 | 遥测 | 001092 | 告警
智能电表 | 水泵XX停机告警 | 013036 | 告警 | 一体化能源柜 | 逆变模块XX 关机 | 094114 | 遥控信号 | 高压直流电源配电 | 分路XX输出电流 | 088303 | 遥测 | 018010 | 告警
智能电表 | 阀门XX关闭告警 | 013037 | 告警 | 一体化能源柜 | 模块XX开机 | 094115 | 遥控信号 | 高压直流电源配电 | 主路总电度 | 088304 | 遥测 | 013048 | 告警
智能电表 | 液位高告警 | 013038 | 告警 | 一体化能源柜 | 模块XX关机 | 094116 | 遥控信号 | 高压直流电源配电 | 备路总电度 | 088305 | 遥测 | 078004 | 告警
智能电表 | 液位低告警 | 013039 | 告警 | 一体化能源柜 | 输入相电压Ua | 094301 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 主路总功率 | 088306 | 遥测 | 018016 | 告警
智能电表 | 冷却水进水温度过高告警 | 013040 | 告警 | 一体化能源柜 | 输入相电压Ub | 094302 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 备路总功率 | 088307 | 遥测 | 011005 | 告警
智能电表 | 冷却水进水温度度低告警 | 013041 | 告警 | 一体化能源柜 | 输入相电压Uc | 094303 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 分路XX电度 | 088308 | 遥测 | 093301 | 遥测信号
智能电表 | 冷却水出水温度过高告警 | 013042 | 告警 | 一体化能源柜 | 输入相电流Ia | 094304 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 分路XX功率 | 088309 | 遥测 | 005050 | 告警
智能电表 | 冷却水出水温度过低告警 | 013043 | 告警 | 一体化能源柜 | 输入相电流Ib | 094305 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 分路XX漏电流 | 088310 | 遥测 | 017011 | 告警
智能电表 | 冷冻水进水温度过高告警 | 013044 | 告警 | 一体化能源柜 | 输入相电流Ic | 094306 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 进线防雷器开关状态 | 088401 | 遥信 | 094044 | 告警
智能电表 | 冷冻水进水温度过低告警 | 013045 | 告警 | 一体化能源柜 | 频率 | 094307 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 进线防雷器状态 | 088402 | 遥信 | 094056 | 告警
智能电表 | 冷冻水出水温度过高告警 | 013046 | 告警 | 一体化能源柜 | 直流输出电压 | 094308 | 遥测信号 | 高压直流电源配电 | 进线总开关状态 | 088403 | 遥信 | 094999 | 遥测信号
智能电表 | 冷冻水出水温度过低告警 | 013047 | 告警 | 一体化能源柜 | 负载总电流 | 094309 | 遥测信号 | 智能电表 | 相电压Ua | 092301 | 遥测 | 011088 | 告警
智能电表 | 冷却水流量过高告警 | 013048 | 告警 | 一体化能源柜 | 模块XX电流 | 094310 | 遥测信号 | 智能电表 | 相电压Ub | 092302 | 遥测 | 068007 | 告警
智能电表 | 冷却水流量过低告警 | 013049 | 告警 | 一体化能源柜 | 模块XX温度 | 094311 | 遥测信号 | 智能电表 | 相电压Uc | 092303 | 遥测 | 076581 | 告警
智能电表 | 冷冻水流量过高告警 | 013050 | 告警 | 一体化能源柜 | 电池组总电流 | 094312 | 遥测信号 | 智能电表 | 相电流Ia | 092304 | 遥测 | 006014 | 告警
智能电表 | 冷冻水流量过低告警 | 013051 | 告警 | 一体化能源柜 | 配置模块数量 | 094313 | 遥测信号 | 智能电表 | 相电流Ib | 092305 | 遥测 | 005999 | 遥测信号
智能电表 | 分水器压力过高告警 | 013052 | 告警 | 一体化能源柜 | 蓄电池组数 | 094314 | 遥测信号 | 智能电表 | 相电流Ic | 092306 | 遥测 | 001003 | 告警
智能电表 | 分水器压力过低告警 | 013053 | 告警 | 一体化能源柜 | 电池组XX额定容量 | 094315 | 遥测信号 | 智能电表 | 零序电流Io | 092307 | 遥测 | 008025 | 告警
智能电表 | 集水器压力过高告警 | 013054 | 告警 | 一体化能源柜 | 电池组容量（SOC） | 094316 | 遥测信号 | 智能电表 | 有功功率Pa | 092308 | 遥测 | 095017 | 告警
智能电表 | 集水器压力过低告警 | 013055 | 告警 | 一体化能源柜 | 市电电量 | 094317 | 遥测信号 | 智能电表 | 有功功率Pb | 092309 | 遥测 | 012086 | 告警
智能电表 | 分集水器压差过高告警 | 013056 | 告警 | 一体化能源柜 | 油机电量 | 094318 | 遥测信号 | 智能电表 | 有功功率Pc | 092310 | 遥测 | 095104 | 遥控信号
智能电表 | 分集水器压差过低告警 | 013057 | 告警 | 一体化能源柜 | 设备系统时间 | 094319 | 遥测信号 | 智能电表 | 无功功率Qa | 092311 | 遥测 | 005003 | 告警
智能门禁 | 故障报警 | 013058 | 告警 | 一体化能源柜 | 监测电池组数M | 094320 | 遥测信号 | 智能电表 | 无功功率Qb | 092312 | 遥测 | 001036 | 告警
智能门禁 | 原水罐高液位 | 013059 | 告警 | 一体化能源柜 | 电池组容量(SOC) | 094321 | 遥测信号 | 智能电表 | 无功功率Qc | 092313 | 遥测 | 012999 | 遥测信号
智能门禁 | 原水罐低液位 | 013060 | 告警 | 一体化能源柜 | 电池组总电压 | 094322 | 遥测信号 | 智能电表 | 功率因数 | 092314 | 遥测 | 089007 | 告警
智能门禁 | 纯水罐高液位 | 013061 | 告警 | 一体化能源柜 | 监测电池数量M(0~255只) | 094323 | 遥测信号 | 智能电表 | 频率 | 092315 | 遥测 | 087082 | 告警
智能门禁 | 纯水罐低液位 | 013062 | 告警 | 一体化能源柜 | 电池单体电压1~M | 094324 | 遥测信号 | 智能电表 | 正向有功电能 | 092316 | 遥测 | 095001 | 告警
智能门禁 | 泵前低压报警 | 013063 | 告警 | 一体化能源柜 | 电池组温度 | 094325 | 遥测信号 | 智能电表 | 正向无功电能 | 092317 | 遥测 | 004999 | 遥测信号
智能门禁 | 泵后高压报警 | 013064 | 告警 | 一体化能源柜 | 电池温度数量N(0~255只) | 094326 | 遥测信号 | 智能电表 | 线电压Uab | 092318 | 遥测 | 076489 | 遥测信号
一体化能源柜 | 供水压力高 | 013065 | 告警 | 一体化能源柜 | 电池温度1~N | 094327 | 遥测信号 | 智能电表 | 线电压Ubc | 092319 | 遥测 | 012053 | 告警
一体化能源柜 | 供水压力低 | 013066 | 告警 | 一体化能源柜 | 电池充、放电电流 | 094328 | 遥测信号 | 智能电表 | 线电压Uca | 092320 | 遥测 | 012010 | 告警
一体化能源柜 | 纯水电导率高 | 013067 | 告警 | 一体化能源柜 | 风扇组1风扇1转速 | 094329 | 遥测信号 | 智能电表 | 直流电压 | 092321 | 遥测 | 013505 | 告警
一体化能源柜 | 原水电导率高 | 013068 | 告警 | 一体化能源柜 | 风扇组1风扇2转速 | 094330 | 遥测信号 | 智能电表 | 直流电流 | 092322 | 遥测 | 008026 | 告警
一体化能源柜 | PH高报警 | 013069 | 告警 | 一体化能源柜 | 风扇组2风扇1转速 | 094331 | 遥测信号 | 智能电表 | 直流功率 | 092323 | 遥测 | 001012 | 告警
一体化能源柜 | PH低报警 | 013070 | 告警 | 一体化能源柜 | 风扇组2风扇2转速 | 094332 | 遥测信号 | 智能电表 | 总电度 | 092324 | 遥测 | 013076 | 告警
一体化能源柜 | 故障报警 | 013071 | 告警 | 一体化能源柜 | 空调数量M | 094333 | 遥测信号 | 智能电表 | 日电度 | 092325 | 遥测 | 013053 | 告警
一体化能源柜 | 电导率高报警 | 013072 | 告警 | 一体化能源柜 | 空调制冷点温度 | 094334 | 遥测信号 | 智能电表 | 月电度 | 092326 | 遥测 | 012070 | 告警
一体化能源柜 | 电导率低报警 | 013073 | 告警 | 一体化能源柜 | 运行模式 | 094335 | 遥测信号 | 智能电表 | 电压畸变率 | 092327 | 遥测 | 013081 | 告警
一体化能源柜 | 阻垢剂药箱低液位报警 | 013074 | 告警 | 一体化能源柜 | 机柜内环境温度 | 094336 | 遥测信号 | 智能电表 | 总电流畸变率 | 092328 | 遥测 | 076504 | 告警
一体化能源柜 | 杀菌剂药箱低液位报警 | 013075 | 告警 | 一体化能源柜 | 机柜内环境湿度 | 094337 | 遥测信号 | 智能电表 | 总电流 | 092329 | 遥测 | 094232 | 遥调信号
一体化能源柜 | 低流量告警 | 013076 | 告警 | 一体化能源柜 | 逆变框XX 逆变模块数 | 094338 | 遥测信号 | 智能电表 | 总有功功率 | 092330 | 遥测 | 087010 | 告警
一体化能源柜 | PLC通讯中断 | 013077 | 告警 | 一体化能源柜 | 逆变框XX 直流输入电压 | 094339 | 遥测信号 | 智能电表 | 第XX路A相电流Ia | 092331 | 遥测 | 002020 | 告警
一体化能源柜 | 故障报警 | 013078 | 告警 | 一体化能源柜 | 逆变框XX 直流输入电流 | 094340 | 遥测信号 | 智能电表 | 第XX路B相电流Ib | 092332 | 遥测 | 001004 | 告警
一体化能源柜 | 供水温度XX过高告警 | 013080 | 告警 | 一体化能源柜 | 逆变框XX 直流输入功率 | 094341 | 遥测信号 | 智能电表 | 第XX路C相电流Ic | 092333 | 遥测
一体化能源柜 | 回水温度XX过高告警 | 013081 | 告警 | 一体化能源柜 | 逆变框XX 交流频率 | 094342 | 遥测信号 | 智能电表 | 第XX路正向有功电能 | 092334 | 遥测
一体化能源柜 | 冷却塔XX水位过低告警 | 013082 | 告警 | 一体化能源柜 | 逆变框XX L1相电压 | 094343 | 遥测信号 | 智能电表 | PUE | 092381 | 遥测
一体化能源柜 | 冷却塔XX水位过高告警 | 013083 | 告警 | 一体化能源柜 | 逆变框XX L2相电压 | 094344 | 遥测信号 | 智能电表 | 电表状态位 | 092401 | 遥信
一体化能源柜 | 冷却塔XX供水温度高告警 | 013084 | 告警 | 一体化能源柜 | 逆变框XX L3相电压 | 094345 | 遥测信号 | 机房环境 | 温度XX | 017301 | 遥测
一体化能源柜 | 冷却塔XX回水温度高告警 | 013085 | 告警 | 一体化能源柜 | 逆变框XX L1相电流 | 094346 | 遥测信号 | 机房环境 | 湿度XX | 017302 | 遥测
一体化能源柜 | 补水箱低水位告警 | 013086 | 告警 | 一体化能源柜 | 逆变框XX L2相电流 | 094347 | 遥测信号 | 机房环境 | 水位XX | 017303 | 遥测
一体化能源柜 | 补水箱高水位告警 | 013087 | 告警 | 一体化能源柜 | 逆变框XX L3相电流 | 094348 | 遥测信号 | 机房环境 | 油位XX | 017304 | 遥测
一体化能源柜 | 蓄水池低水位告警 | 013088 | 告警 | 一体化能源柜 | ECM XX 直流输入电压 | 094349 | 遥测信号 | 机房环境 | 水浸状态 | 017305 | 遥测
一体化能源柜 | 蓄水池高水位告警 | 013089 | 告警 | 一体化能源柜 | ECM XX 直流输入电流 | 094350 | 遥测信号 | 机房环境 | 烟感状态 | 017306 | 遥测
一体化能源柜 | 冷却水压力低告警 | 013090 | 告警 | 一体化能源柜 | ECM XX 直流输入功率 | 094351 | 遥测信号 | 机房环境 | 门碰开关状态 | 017307 | 遥测
一体化能源柜 | 冷却水压力高告警 | 013091 | 告警 | 一体化能源柜 | ECM XX 输出电压 | 094352 | 遥测信号 | 机房环境 | 红外状态 | 017308 | 遥测
一体化能源柜 | BA启动电动阀失败告警 | 013092 | 告警 | 一体化能源柜 | ECM XX 输出电流 | 094353 | 遥测信号 | 机房环境 | 震动状态 | 017309 | 遥测
一体化能源柜 | BA启动冷机失败告警 | 013093 | 告警 | 一体化能源柜 | ECM XX 交流频率 | 094354 | 遥测信号 | 机房环境 | 防盗状态 | 017310 | 遥测
一体化能源柜 | BA启动冷却泵失败告警 | 013094 | 告警 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入电压 | 094355 | 遥测信号 | 机房环境 | 风速XX | 017311 | 遥测
一体化能源柜 | BA启动释冷泵失败告警 | 013095 | 告警 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入L1相电压 | 094356 | 遥测信号 | 机房环境 | 氢气XX | 017386 | 遥测
一体化能源柜 | BA启动循环泵失败告警 | 013096 | 告警 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入L2相电压 | 094357 | 遥测信号 | 机房环境 | 排风阀闭合状态 | 017407 | 遥信
一体化能源柜 | 传感器故障告警 | 013097 | 告警 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入L3相电压 | 094358 | 遥测信号 | 机房环境 | 燃油泄漏状态 | 017408 | 遥信
一体化能源柜 | 定压补水泵故障告警 | 013098 | 告警 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入频率 | 094359 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量处理装置XX总电压 | 021301 | 遥测
一体化能源柜 | 定压装置故障告警 | 013099 | 告警 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 温度 | 094360 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量处理装置XX总电流 | 021302 | 遥测
一体化能源柜 | 主机XX开机 | 013101 | 遥控信号 | 一体化能源柜 | 逆变模块YY 直流输入电压 | 094361 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元XX工作电压 | 021303 | 遥测
一体化能源柜 | 主机XX关机 | 013102 | 遥控信号 | 一体化能源柜 | 逆变模块YY 直流输入电流 | 094362 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元XX开路电压 | 021304 | 遥测
一体化能源柜 | 水泵XX开机 | 013103 | 遥控信号 | 一体化能源柜 | 逆变模块YY 直流输入功率 | 094363 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元XX电源电压 | 021305 | 遥测
一体化能源柜 | 水泵XX停机 | 013104 | 遥控信号 | 一体化能源柜 | 逆变模块YY 输出电压 | 094364 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元XX PCBA温度 | 021306 | 遥测
一体化能源柜 | 阀门XX开启 | 013105 | 遥控信号 | 一体化能源柜 | 逆变模块YY 输出电流 | 094365 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 全部电池总电流 | 021307 | 遥测
一体化能源柜 | 阀门XX关闭 | 013106 | 遥控信号 | 一体化能源柜 | 逆变模块YY 输出频率 | 094366 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元数量 | 021308 | 遥测
一体化能源柜 | 远程启停 | 013107 | 遥控信号 | 一体化能源柜 | 逆变模块YY 温度 | 094367 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X电源侧电压 | 021309 | 遥测
一体化能源柜 | 远程启停 | 013108 | 遥控信号 | 一体化能源柜 | 模块XX输入电压 | 094368 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X电池侧电压 | 021310 | 遥测
一体化能源柜 | 远程启停 | 013109 | 遥控信号 | 一体化能源柜 | 模块XX输入电流 | 094369 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X电源侧电流 | 021311 | 遥测
一体化能源柜 | 温度设定 | 013201 | 遥调信号 | 一体化能源柜 | 模块XX输出电压 | 094370 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X电池侧电流 | 021312 | 遥测
一体化能源柜 | 风量设定 | 013202 | 遥调信号 | 一体化能源柜 | 模块XX输出电流 | 094371 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X电池SOC | 021313 | 遥测
一体化能源柜 | 主机功率设定 | 013203 | 遥调信号 | 一体化能源柜 | 模块地址 | 094372 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X电池SOH | 021314 | 遥测
一体化能源柜 | 水流设定 | 013204 | 遥调信号 | 一体化能源柜 | 模块XX开关机状态 | 094373 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X总充电电量 | 021315 | 遥测
一体化能源柜 | 出水温度 | 013205 | 遥调信号 | 一体化能源柜 | 模块XX温度 | 094374 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X总放电电量 | 021316 | 遥测
一体化能源柜 | 回水温度 | 013206 | 遥调信号 | 一体化能源柜 | 总输出电流(组) | 094375 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | x月电价谷值开始时间y | 021317 | 遥测
一体化能源柜 | 回风温度 | 013301 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 累计输出电量(组) | 094376 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | x月电价谷值结束时间y | 021318 | 遥测
一体化能源柜 | 冷却水出水温度 | 013302 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 配电单元数量M | 094377 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | x月电价平值开始时间y | 021319 | 遥测
一体化能源柜 | 冷却水回水温度 | 013303 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 配电单元电流 | 094378 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | x月电价平值结束时间y | 021320 | 遥测
一体化能源柜 | 冷冻水出水温度 | 013304 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 定义字段数量a = 1 | 094379 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | x月电价峰值开始时间y | 021321 | 遥测
一体化能源柜 | 冷冻水回水温度 | 013305 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 配电单元总电量（kWh） | 094380 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | x月电价峰值结束时间y | 021322 | 遥测
一体化能源柜 | 吸气饱和温度 | 013306 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 配电单元数量M | 094381 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | x月电价尖峰开始时间y | 021323 | 遥测
一体化能源柜 | 排气气饱和温度 | 013307 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 配电单元一次下电使能 | 094382 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | x月电价尖峰结束时间y | 021324 | 遥测
一体化能源柜 | 负荷量 | 013308 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 配电单元一次下电时间 | 094383 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 电池组数量 | 021325 | 遥测
一体化能源柜 | 机油压差 | 013309 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 配电单元一次下电电压 | 094384 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 电池组X电池电压 | 021326 | 遥测
一体化能源柜 | 排气温度 | 013310 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 自定义字段数量a = 1 | 094385 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 电池组X电池电流 | 021327 | 遥测
一体化能源柜 | 吸气压力 | 013311 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 配电单元名称 | 094386 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 电池组X电池SOC | 021328 | 遥测
一体化能源柜 | 排气压力 | 013312 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 厂家自定义字段数量b = 2 | 094387 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 电池组X电池SOH | 021329 | 遥测
一体化能源柜 | 冷凝器进水压 | 013313 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 配电单元一次下电容量 | 094388 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X所属电池组 | 021330 | 遥测
一体化能源柜 | 冷凝器出水压 | 013314 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 配电单元一次上电电压 | 094389 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元XX 通讯状态 | 021401 | 遥信
一体化能源柜 | 蒸发器进水压 | 013315 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 标准化错误 | 094998 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 电池模组XX状态 | 021402 | 遥信
一体化能源柜 | 蒸发器出水压 | 013316 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 未标准化 | 094999 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X电池类型 | 021403 | 遥信
一体化能源柜 | 相电流Ia | 013317 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 模块XX开机 | 095101 | 遥控信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X状态 | 021404 | 遥信
一体化能源柜 | 相电流Ib | 013318 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 模块XX关机 | 095102 | 遥控信号 | 电池数字化设备 | 设备软件版本号 | 021405 | 遥信
一体化能源柜 | 相电流Ic | 013319 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 遥控均充 | 095103 | 遥控信号 | 电池数字化设备 | 设备硬件版本号 | 021406 | 遥信
一体化能源柜 | 水泵相电流Ia | 013320 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 遥控浮充 | 095104 | 遥控信号 | 电池数字化设备 | 设备名称 | 021407 | 遥信
一体化能源柜 | 水泵相电流Ib | 013321 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 交流输入电压 | 095301 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 设备型号 | 021408 | 遥信
一体化能源柜 | 水泵相电流Ic | 013322 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 交流输入电流 | 095302 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 生产厂家名称 | 021409 | 遥信
一体化能源柜 | XX水流量 | 013323 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 交流输入频率 | 095303 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量控制单元状态 | 021410 | 遥信
一体化能源柜 | 水泵相电压Ua | 013324 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 直流输出电压 | 095304 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X状态 | 021411 | 遥信
一体化能源柜 | 水泵相电压Ub | 013325 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 负载总电流 | 095305 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 设置x月电价谷值开始时间y | 021201 | 遥调
一体化能源柜 | 水泵相电压Uc | 013326 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 模块XX电流 | 095306 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 设置x月电价谷值结束时间y | 021202 | 遥调
一体化能源柜 | 压差显示 | 013327 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 电池组XX电流 | 095307 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 设置x月电价平值开始时间y | 021203 | 遥调
一体化能源柜 | 供水压力 | 013328 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 设备系统时间 | 095308 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 设置x月电价平值结束时间y | 021204 | 遥调
一体化能源柜 | 回水压力 | 013329 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 交流输入电量 | 095309 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 设置x月电价峰值开始时间y | 021205 | 遥调
一体化能源柜 | 水泵XX频率 | 013330 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | XX分路输出电量 | 095310 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 设置x月电价峰值结束时间y | 021206 | 遥调
一体化能源柜 | 冷却塔XX风机XX频率 | 013331 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 电池组容量（SOC） | 095311 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 设置x月电价尖峰开始时间y | 021207 | 遥调
一体化能源柜 | 水泵XX频率设定 | 013332 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 电池组XX温度 | 095312 | 遥测信号 | 电池数字化设备 | 设置x月电价尖峰结束时间y | 021208 | 遥调
一体化能源柜 | 冷却塔XX风机XX频率设定 | 013333 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 标准化错误 | 095998 | 遥测信号 | 电缆测温DTS | 分区XX温度 | 022301 | 遥测
一体化能源柜 | 水泵XX功率 | 013334 | 遥测信号 | 户外小型一体化电源 | 未标准化 | 095999 | 遥测信号 | 电缆测温DTS | 分区XX火警位置 | 022302 | 遥测
一体化能源柜 | 冷却塔XX风机XX功率 | 013335 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX相电压Ua | 096301 | 遥测信号 | 电缆测温DTS | 分区XX故障位置 | 022303 | 遥测
一体化能源柜 | 冷机功率 | 013336 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX相电压Ub | 096302 | 遥测信号 | 电缆测温DTS | 报警复位 | 022101 | 遥控
一体化能源柜 | 用水量XX | 013337 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX相电压Uc | 096303 | 遥测信号 | 直流母线配电 | 始端电压 | 089301 | 遥测
一体化能源柜 | 冷机COP | 013338 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX线电压Uab | 096304 | 遥测信号 | 直流母线配电 | 始端总电流 | 089302 | 遥测
一体化能源柜 | 板换冷却水出水温度 | 013339 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX线电压Ubc | 096305 | 遥测信号 | 直流母线配电 | 始端总功率 | 089303 | 遥测
一体化能源柜 | 板换冷却水回水温度 | 013340 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX线电压Uca | 096306 | 遥测信号 | 直流母线配电 | 始端总电能 | 089304 | 遥测
一体化能源柜 | 板换冷冻水出水温度 | 013341 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX频率 | 096307 | 遥测信号 | 直流母线配电 | 始端箱接点温度 | 089305 | 遥测
一体化能源柜 | 板换冷冻水回水温度 | 013342 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX相电流Ia | 096308 | 遥测信号 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路电压 | 089306 | 遥测
户外小型一体化电源 | 蒸发器小温差 | 013343 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX相电流Ib | 096309 | 遥测信号 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路电流 | 089307 | 遥测
户外小型一体化电源 | 冷凝器小温差 | 013344 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX相电流Ic | 096310 | 遥测信号 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路功率 | 089308 | 遥测
户外小型一体化电源 | 板换小温差 | 013345 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX有功功率Pa | 096311 | 遥测信号 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路电能 | 089309 | 遥测
户外小型一体化电源 | 分水器温度 | 013346 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX有功功率Pb | 096312 | 遥测信号 | 直流母线配电 | XX插接箱接点温度 | 089310 | 遥测
户外小型一体化电源 | 集水器温度 | 013347 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX有功功率Pc | 096313 | 遥测信号 | 智能门禁 | 远程开门 | 093101 | 遥控
户外小型一体化电源 | 蓄冷罐液位 | 013348 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX总有功功率 | 096314 | 遥测信号 | 智能门禁 | 门禁复位 | 093102 | 遥控
户外小型一体化电源 | 蓄水池液位 | 013349 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XXA相功率因数 | 096315 | 遥测信号 | 智能门禁 | 增加门禁卡 | 093103 | 遥控
户外小型一体化电源 | 市政水压力 | 013350 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XXB相功率因数 | 096316 | 遥测信号 | 智能门禁 | 删除门禁卡 | 093104 | 遥控
户外小型一体化电源 | 室外干球温度 | 013351 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XXC相功率因数 | 096317 | 遥测信号 | 智能门禁 | 删除所有门禁卡 | 093105 | 遥控
户外小型一体化电源 | 室外湿球温度 | 013352 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX总功率因数 | 096318 | 遥测信号 | 智能门禁 | 修改门禁卡设置 | 093106 | 遥控
户外小型一体化电源 | 室外相对湿度 | 013353 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX总有功电能 | 096319 | 遥测信号 | 智能门禁 | 设置准进时间段 | 093107 | 遥控
户外小型一体化电源 | 制冷模式运行时长/h | 013354 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XXA相电压畸变率 | 096320 | 遥测信号 | 智能门禁 | 设置开门超时时间 | 093201 | 遥调
户外小型一体化电源 | 预冷模式运行时长/h | 013355 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XXB相电压畸变率 | 096321 | 遥测信号 | 智能门禁 | 门禁校时设置 | 093202 | 遥调
户外小型一体化电源 | 板换模式运行时长/h | 013356 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XXC相电压畸变率 | 096322 | 遥测信号 | 智能门禁 | 刷卡卡号 | 093302 | 遥测
交流母线配电 | 蓄冷罐放冷时长/h | 013357 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XXA相电流畸变率 | 096323 | 遥测信号 | 智能门禁 | 刷卡时间 | 093303 | 遥测
交流母线配电 | 冷站实际总冷负荷/kw | 013358 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XXB相电流畸变率 | 096324 | 遥测信号 | 智能门禁 | 门禁时间 | 093304 | 遥测
交流母线配电 | 冷站设计总冷负荷 | 013359 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XXC相电流畸变率 | 096325 | 遥测信号 | 智能门禁 | 开门超时时间设定值 | 093305 | 遥测
交流母线配电 | 冷源系统负载率 | 013360 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX A相接点温度 | 096326 | 遥测信号 | 智能门禁 | 门磁开关状态 | 093401 | 遥信
交流母线配电 | 冷源系统COP | 013361 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX B相接点温度 | 096327 | 遥测信号 | 智能门禁 | 门锁开关状态 | 093402 | 遥信
交流母线配电 | 制冷系统可用性 | 013362 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 始端XX C相接点温度 | 096328 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 模块XX开机 | 094101 | 遥控
交流母线配电 | 制冷模式 | 013363 | 遥信信号 | 交流母线配电 | XX插接箱XX相电压Ua | 096329 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 模块XX关机 | 094102 | 遥控
交流母线配电 | 分水器流量 | 013364 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX插接箱XX相电压Ub | 096330 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 遥控均充 | 094103 | 遥控
交流母线配电 | 集水器流量 | 013365 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XX相电压Uc | 096331 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 遥控浮充 | 094104 | 遥控
交流母线配电 | 冷冻水流量 | 013366 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XX线电压Uab | 096332 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 电池组放电测试启动 | 094105 | 遥控
交流母线配电 | 冷却水流量 | 013367 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XX线电压Ubc | 096333 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 电池组放电测试结束 | 094106 | 遥控
交流母线配电 | 蓄冷罐流量 | 013368 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XX线电压Uca | 096334 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 空调开机 | 094107 | 遥控
交流母线配电 | 蓄冷罐工作模式 | 013369 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XX频率 | 096335 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 空调关机 | 094108 | 遥控
交流母线配电 | 原水罐液位 | 013370 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XX相电流Ia | 096336 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 制冷开启 | 094109 | 遥控
交流母线配电 | 纯水罐液位 | 013371 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XX相电流Ib | 096337 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 制冷关闭 | 094110 | 遥控
交流母线配电 | 高压泵前压力 | 013372 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XX相电流Ic | 096338 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 制热开启 | 094111 | 遥控
交流母线配电 | 高压泵后压力 | 013373 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XX相有功功率Pa | 096339 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 制热关闭 | 094112 | 遥控
交流母线配电 | 供水压力 | 013374 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XX相有功功率Pb | 096340 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 逆变模块XX 开机 | 094113 | 遥控
交流母线配电 | 原水电导率 | 013375 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XX相有功功率Pc | 096341 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 逆变模块XX 关机 | 094114 | 遥控
交流母线配电 | 纯水电导率 | 013376 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XX总有功功率 | 096342 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 模块XX开机 | 094115 | 遥控
交流母线配电 | pH（酸碱度） | 013377 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XXA相功率因数 | 096343 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 模块XX关机 | 094116 | 遥控
交流母线配电 | 电导率 | 013378 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XXB相功率因数 | 096344 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 均充电压设定值 | 094201 | 遥调
交流母线配电 | ORP（氧化还原剂） | 013379 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XXC相功率因数 | 096345 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 浮充电压设定值 | 094202 | 遥调
交流母线配电 | 压力 | 013380 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XX总功率因数 | 096346 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 电池组测试结束电压设定 | 094203 | 遥调
交流母线配电 | 冷却塔XX水位 | 013381 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XXA相有功电能 | 096347 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 电池组测试结束时间设定 | 094204 | 遥调
交流母线配电 | X层供水流量XX | 013384 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XXB相有功电能 | 096348 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 温度补偿系数设定 | 094205 | 遥调
交流母线配电 | X层供水温度XX | 013385 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XXC相有功电能 | 096349 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 充电限流设定 | 094206 | 遥调
交流母线配电 | X层供水压力XX | 013386 | 遥测信号 | 交流母线配电 | XX接线箱XX总有功电能 | 096350 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 设置设备系统时间设定 | 094207 | 遥调
交流母线配电 | X层回水流量XX | 013387 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 插接箱XX A相接点温度 | 096351 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 空调制冷点温度设定 | 094208 | 遥调
交流母线配电 | X层回水温度XX | 013388 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 插接箱XX B相接点温度 | 096352 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 运行模式设定 | 094209 | 遥调
交流母线配电 | X层回水压力XX | 013389 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 插接箱XX C相接点温度 | 096353 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 烟感复位设定 | 094210 | 遥调
交流母线配电 | X号楼定压装置设定低压力 | 013391 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 标准化错误 | 096998 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 环境过温告警点设定 | 094211 | 遥调
交流母线配电 | X号楼定压装置设定高压力 | 013392 | 遥测信号 | 交流母线配电 | 未标准化 | 096999 | 遥测信号 | 一体化能源柜 | 环境欠温告警点设定 | 094212 | 遥调
交流母线配电 | X号楼定压装置设定泄压压力 | 013393 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 环境过湿告警点设定 | 094213 | 遥调
交流母线配电 | X号楼集分水器旁通阀XX旁通流量 | 013394 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 环境欠湿告警点设定 | 094214 | 遥调
交流母线配电 | X号楼集分水器旁通压差XX | 013395 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 输出电压等级设置 | 094215 | 遥调
交流母线配电 | X号楼冷冻水最不利末端压差 | 013396 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 220V系统输出电压 | 094216 | 遥调
交流母线配电 | X号楼冷机XX出水温度设定值 | 013397 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 110V系统输出电压 | 094217 | 遥调
交流母线配电 | X号楼冷却塔XX风扇运行台数 | 013398 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 输出频率 | 094218 | 遥调
交流母线配电 | 冷却塔XX风机XX运行状态 | 013401 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 交流制式 | 094219 | 遥调
交流母线配电 | 冷却塔XX喷淋泵XX运行状态 | 013402 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 输出模式 | 094220 | 遥调
交流母线配电 | 循环泵XX运行状态 | 013403 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 输入电压过压保护点 | 094221 | 遥调
交流母线配电 | 开关机状态 | 013404 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 输入电压欠压保护点 | 094222 | 遥调
交流母线配电 | 单元系统当前运行状态 | 013405 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 输出电压过压保护点 | 094223 | 遥调
交流母线配电 | 当前运行状态 | 013412 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 输出电压欠压保护点 | 094224 | 遥调
交流母线配电 | 原水泵运行状态 | 013413 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 输入电压欠压回差点 | 094225 | 遥调
交流母线配电 | 高压泵运行状态 | 013414 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 配电单元一次下电使能 | 094227 | 遥调
交流母线配电 | 化学清洗泵运行状态 | 013415 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 配电单元一次下电时间 | 094228 | 遥调
交流母线配电 | 供水泵运行状态 | 013416 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 配电单元一次下电电压 | 094229 | 遥调
交流母线配电 | 进水阀运行状态 | 013417 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 配电单元一次下电容量设定 | 094233 | 遥调
交流母线配电 | 快冲阀运行状态 | 013418 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 配电单元一次上电电压设定 | 094234 | 遥调
交流母线配电 | 自动运行状态 | 013419 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 输入相电压Ua | 094301 | 遥测
交流母线配电 | 计量泵状态 | 013420 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 输入相电压Ub | 094302 | 遥测
交流母线配电 | 自动运行模式 | 013421 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 输入相电压Uc | 094303 | 遥测
交流母线配电 | 定压泵运行状态 | 013422 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 输入相电流Ia | 094304 | 遥测
高压配电 | 泄压阀运行状态 | 013423 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 输入相电流Ib | 094305 | 遥测
高压配电 | 自动运行 | 013424 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 输入相电流Ic | 094306 | 遥测
高压配电 | X号楼制冷单元XX手动群控状态 | 013460 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 频率 | 094307 | 遥测
高压配电 | X号楼制冷单元XX投入状态 | 013461 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 直流输出电压 | 094308 | 遥测
高压配电 | 定压装置手自动状态 | 013463 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 负载总电流 | 094309 | 遥测
高压配电 | 高效扫频XX运行状态 | 013465 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 模块XX电流 | 094310 | 遥测
高压配电 | 加湿泵组运行状态 | 013466 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 模块XX温度 | 094311 | 遥测
低压交流配电 | 节能模式使能状态 | 013468 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 电池组总电流 | 094312 | 遥测
低压交流配电 | 冷机XX手自动状态 | 013469 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 配置模块数量 | 094313 | 遥测
低压交流配电 | 冷却泵XX手自动状态 | 013471 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 蓄电池组数 | 094314 | 遥测
低压交流配电 | 冷却泵XX运行状态 | 013472 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 电池组XX额定容量 | 094315 | 遥测
低压交流配电 | 冷却塔XX风扇XX手自动状态 | 013473 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 电池组容量（SOC） | 094316 | 遥测
变压器 | 联合放冷工作状态 | 013474 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 市电电量 | 094317 | 遥测
变压器 | 砂滤除污XX运行状态 | 013475 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 油机电量 | 094318 | 遥测
发电机组 | 释冷泵XX手自动状态 | 013476 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 设备系统时间 | 094319 | 遥测
发电机组 | 释冷泵XX运行状态 | 013477 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 监测电池组数M | 094320 | 遥测
发电机组 | 蓄冷罐充冷状态 | 013478 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 电池组容量(SOC) | 094321 | 遥测
发电机组 | 蓄冷罐强制充冷状态 | 013479 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 电池组总电压 | 094322 | 遥测
发电机组 | 循环泵XX手自动状态 | 013480 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 监测电池数量M(0~255只) | 094323 | 遥测
发电机组 | 应急放冷工作状态 | 013482 | 遥信信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 电池单体电压1~M | 094324 | 遥测
发电机组 | 定压装置通信中断告警 | 013501 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 电池组温度 | 094325 | 遥测
发电机组 | 高效扫频XX故障告警 | 013502 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 电池温度数量N(0~255只) | 094326 | 遥测
发电机组 | 加湿泵组故障告警 | 013503 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 电池温度1~N | 094327 | 遥测
发电机组 | 加药软化水箱液位过低告警 | 013504 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 电池充、放电电流 | 094328 | 遥测
发电机组 | 加药软化水箱液位过高告警 | 013505 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 风扇组1风扇1转速 | 094329 | 遥测
开关电源 | 加药装置XX故障告警 | 013506 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 风扇组1风扇2转速 | 094330 | 遥测
开关电源 | 冷机故障告警 | 013507 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 风扇组2风扇1转速 | 094331 | 遥测
开关电源 | 冷机过热度异常告警 | 013508 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 风扇组2风扇2转速 | 094332 | 遥测
开关电源 | 冷机通信中断告警 | 013509 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 空调数量M | 094333 | 遥测
开关电源 | 冷机系统故障告警 | 013510 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 空调制冷点温度 | 094334 | 遥测
开关电源 | 冷机紧急停机告警 | 013511 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 运行模式 | 094335 | 遥测
开关电源 | 冷凝压力过高告警 | 013512 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 机柜内环境温度 | 094336 | 遥测
UPS设备 | 冷却泵XX故障告警 | 013513 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 机柜内环境湿度 | 094337 | 遥测
机房专用空调 | 冷却补水泵XX故障告警 | 013514 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 逆变模块数 | 094338 | 遥测
机房专用空调 | 冷却塔XX风扇XX故障告警 | 013515 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 直流输入电压 | 094339 | 遥测
机房专用空调 | 冷却塔XX集水盘液位低告警 | 013516 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 直流输入电流 | 094340 | 遥测
机房专用空调 | 冷却油系统异常告警 | 013517 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 直流输入功率 | 094341 | 遥测
中央空调末端 | 冷站排风机XX故障告警 | 013518 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX 交流频率 | 094342 | 遥测
中央空调末端 | 砂滤除污XX故障告警 | 013519 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX L1相电压 | 094343 | 遥测
中央空调末端 | 释冷泵XX电动阀XX手动告警 | 013520 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX L2相电压 | 094344 | 遥测
中央空调主机 | 释冷泵XX故障告警 | 013521 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX L3相电压 | 094345 | 遥测
中央空调主机 | 释冷泵XX系统故障告警 | 013522 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX L1相电流 | 094346 | 遥测
中央空调主机 | 蓄冷罐通信中断告警 | 013523 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX L2相电流 | 094347 | 遥测
中央空调主机 | 循环泵XX故障告警 | 013524 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变框XX L3相电流 | 094348 | 遥测
中央空调主机 | 制冷单元XX系统故障告警 | 013525 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | ECM XX 直流输入电压 | 094349 | 遥测
中央空调主机 | X号楼冷机XX启动柜供电异常告警 | 013526 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | ECM XX 直流输入电流 | 094350 | 遥测
中央空调主机 | 分水器XX压力低告警 | 013527 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | ECM XX 直流输入功率 | 094351 | 遥测
中央空调主机 | 分水器XX压力高告警 | 013528 | 告警 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | ECM XX 输出电压 | 094352 | 遥测
中央空调主机 | X号楼制冷单元XX冷却进出水温差 | 013804 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | ECM XX 输出电流 | 094353 | 遥测
普通空调 | 板换XX冷冻出水压力 | 013806 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | ECM XX 交流频率 | 094354 | 遥测
普通空调 | 板换XX冷冻进水流量 | 013807 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入电压 | 094355 | 遥测
普通空调 | 板换XX冷冻进水压力 | 013809 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入L1相电压 | 094356 | 遥测
电池恒温箱 | 板换XX冷却出水压力 | 013811 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入L2相电压 | 094357 | 遥测
电池恒温箱 | 板换XX冷却进水流量 | 013812 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入L3相电压 | 094358 | 遥测
电池恒温箱 | 板换XX冷却进水压力 | 013814 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入频率 | 094359 | 遥测
电池恒温箱 | 板换出水温度设定 | 013815 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 温度 | 094360 | 遥测
电池恒温箱 | 板换需求台数 | 013816 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变模块YY 直流输入电压 | 094361 | 遥测
电池恒温箱 | 部分冷和自然冷下冷却塔出水温设定 | 013817 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变模块YY 直流输入电流 | 094362 | 遥测
电池恒温箱 | 充冷启动温度 | 013818 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变模块YY 直流输入功率 | 094363 | 遥测
电池恒温箱 | 充冷停止温度 | 013819 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变模块YY 输出电压 | 094364 | 遥测
锂电池 | 低负载联合放冷启动温度 | 013820 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变模块YY 输出电流 | 094365 | 遥测
锂电池 | 低负载联合放冷停止温度 | 013821 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变模块YY 输出频率 | 094366 | 遥测
锂电池 | 分水器XX到末端流量XX | 013822 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 逆变模块YY 温度 | 094367 | 遥测
锂电池 | 分水器XX到母联流量XX | 013823 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 模块XX输入电压 | 094368 | 遥测
动环监控 | 分水器XX母连流量 | 013824 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 模块XX输入电流 | 094369 | 遥测
智能通风换热 | 分水器XX压力 | 013826 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 模块XX输出电压 | 094370 | 遥测
智能通风换热 | 机械冷模式下冷却塔出水温度设定 | 013827 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 模块XX输出电流 | 094371 | 遥测
智能通风换热 | 集分水器XX旁通压差XX | 013828 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 模块地址 | 094372 | 遥测
智能通风换热 | 集分水器旁通压差设定 | 013829 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 模块XX开关机状态 | 094373 | 遥测
智能通风换热 | 集水盘温度最大值 | 013830 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 模块XX温度 | 094374 | 遥测
智能通风换热 | 集水器XX压力 | 013832 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 总输出电流(组) | 094375 | 遥测
智能通风换热 | 冷冻泵变频压差设定 | 013833 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 累计输出电量(组) | 094376 | 遥测
风光设备 | 冷冻泵需求台数 | 013834 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 配电单元数量M | 094377 | 遥测
风光设备 | 冷机XX供油温度 | 013835 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 配电单元电流 | 094378 | 遥测
风光设备 | 冷机XX供油压力 | 013836 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 配电单元总电量（kWh） | 094380 | 遥测
高压直流电源 | 冷机XX冷冻出水温度 | 013839 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 配电单元一次下电使能 | 094382 | 遥测
高压直流电源 | 冷机XX冷冻出水压力 | 013840 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 配电单元XX一次下电时间 | 094383 | 遥测
高压直流电源 | 冷机XX冷冻进水温度 | 013841 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 配电单元一次下电电压 | 094384 | 遥测
高压直流电源 | 冷机XX冷冻进水压力 | 013842 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 配电单元名称 | 094386 | 遥测
高压直流电源 | 冷机XX冷媒泄漏量 | 013843 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 配电单元一次下电容量 | 094388 | 遥测
智能门禁 | 冷机XX冷凝器饱和温度 | 013844 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 配电单元一次上电电压 | 094389 | 遥测
智能门禁 | 冷机XX冷凝器出水温度 | 013845 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 模块XX开关状态 | 094401 | 遥信
智能门禁 | 冷机XX冷凝器进水温度 | 013846 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 电源工作状态 | 094402 | 遥信
智能门禁 | 冷机XX冷凝压力 | 013847 | 遥测信号 |  |  |  |  | 一体化能源柜 | 空调状态 | 094403 | 遥信
智能门禁 | 冷机XX冷却出水温度 | 013849 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 遥控电池组充电 | 095101 | 遥控
智能门禁 | 冷机XX冷却出水压力 | 013850 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 遥控电池组放电 | 095102 | 遥控
智能门禁 | 冷机XX冷却进水温度 | 013851 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 充电限流设定 | 095201 | 遥调
一体化能源柜 | 冷机XX冷却进水压力 | 013852 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 设置设备系统时间设定 | 095202 | 遥调
一体化能源柜 | 冷机XX蒸发器饱和温度 | 013853 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | XX分路设定下电电压 | 095203 | 遥调
一体化能源柜 | 冷机XX蒸发器出水温度 | 013854 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 电池模块XX温度上限告警设定值 | 095204 | 遥调
一体化能源柜 | 冷机XX蒸发器进水温度 | 013855 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 电池模块XX温度上限告警设定值 | 095205 | 遥调
一体化能源柜 | 冷机XX蒸发压力 | 013856 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 交流输入电压 | 095301 | 遥测
一体化能源柜 | 冷机出水温度设定 | 013857 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 交流输入电流 | 095302 | 遥测
一体化能源柜 | 冷机需求台数 | 013858 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 交流输入频率 | 095303 | 遥测
一体化能源柜 | 冷却泵变频温差设定 | 013859 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 直流输出电压 | 095304 | 遥测
一体化能源柜 | 冷却泵变频温差设定值 | 013860 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 负载总电流 | 095305 | 遥测
一体化能源柜 | 冷却泵需求台数 | 013861 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 设备系统时间 | 095306 | 遥测
一体化能源柜 | 冷却补水泵组补水池液位 | 013862 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 电池模块XX剩余容量百分比（SOC） | 095307 | 遥测
一体化能源柜 | 冷却塔XX出水温度 | 013863 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 电源模块XX温度 | 095308 | 遥测
一体化能源柜 | 冷却塔XX风扇运行台数 | 013864 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 电池模块XX温度 | 095309 | 遥测
一体化能源柜 | 冷却塔XX集水盘温度 | 013865 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 电源模块XX开关状态 | 095401 | 遥信
一体化能源柜 | 冷却塔XX集水盘液位 | 013866 | 遥测信号 |  |  |  |  | 户外小型一体化电源 | 电池模块XX充电/放电状态 | 095402 | 遥信
一体化能源柜 | 冷却塔风扇变频温度设定 | 013867 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX相电压Ua | 096301 | 遥测
户外小型一体化电源 | 冷却塔加载出水温度设定 | 013868 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX相电压Ub | 096302 | 遥测
户外小型一体化电源 | 冷却塔需求台数 | 013869 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX相电压Uc | 096303 | 遥测
户外小型一体化电源 | 旁通压差设定值 | 013870 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX线电压Uab | 096304 | 遥测
户外小型一体化电源 | 群控模式 | 013871 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX线电压Ubc | 096305 | 遥测
高压配电 | 室外湿球温度最大值 | 013873 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX线电压Uca | 096306 | 遥测
高压配电 | 系统高低负荷模式选择 | 013874 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX频率 | 096307 | 遥测
高压配电 | 蓄冷罐出口温度 | 013875 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX相电流Ia | 096308 | 遥测
变压器 | 蓄冷罐出口压力 | 013876 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX相电流Ib | 096309 | 遥测
变压器 | 蓄冷罐进口温度 | 013877 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX相电流Ic | 096310 | 遥测
发电机组 | 蓄冷罐进口压力 | 013878 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX有功功率Pa | 096311 | 遥测
发电机组 | 蓄冷罐平均温度 | 013879 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX有功功率Pb | 096312 | 遥测
发电机组 | 蓄冷罐蓄冷百分比 | 013880 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX有功功率Pc | 096313 | 遥测
开关电源 | 蓄冷罐蓄冷量 | 013881 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX总有功功率 | 096314 | 遥测
开关电源 | 制冷单元加载冷冻泵频率设置 | 013883 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XXA相功率因数 | 096315 | 遥测
开关电源 | 制冷单元加载冷冻供水温度设定 | 013884 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XXB相功率因数 | 096316 | 遥测
开关电源 | 制冷单元减载冷冻回水温度设定 | 013885 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XXC相功率因数 | 096317 | 遥测
开关电源 | 制冷单元需求台数 | 013886 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX总功率因数 | 096318 | 遥测
开关电源 | 制冷单元运行台数 | 013887 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX总有功电能 | 096319 | 遥测
开关电源 | 制冷模式 | 013888 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XXA相电压畸变率 | 096320 | 遥测
机房专用空调 | 最不利末端压差设定值 | 013889 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XXB相电压畸变率 | 096321 | 遥测
机房专用空调 | 标准化错误 | 013998 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XXC相电压畸变率 | 096322 | 遥测
机房专用空调 | 未标准化 | 013999 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XXA相电流畸变率 | 096323 | 遥测
机房专用空调 | 输入故障告警 | 014001 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XXB相电流畸变率 | 096324 | 遥测
中央空调末端 | 逆变器故障告警 | 014002 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XXC相电流畸变率 | 096325 | 遥测
中央空调末端 | 旁路故障告警 | 014003 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX A相接点温度 | 096326 | 遥测
中央空调主机 | 输出电压低告警 | 014004 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX B相接点温度 | 096327 | 遥测
中央空调主机 | 输出中断告警 | 014005 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 始端XX C相接点温度 | 096328 | 遥测
中央空调主机 | 主机温度过高告警 | 014006 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX插接箱XX相电压Ua | 096329 | 遥测
中央空调主机 | 模块温度过高告警 | 014007 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX插接箱XX相电压Ub | 096330 | 遥测
中央空调主机 | 输入电压 | 014301 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XX相电压Uc | 096331 | 遥测
中央空调主机 | 输出电压 | 014302 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XX线电压Uab | 096332 | 遥测
普通空调 | 主机温度 | 014303 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XX线电压Ubc | 096333 | 遥测
普通空调 | 输出电流 | 014304 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XX线电压Uca | 096334 | 遥测
普通空调 | 模块XX电流 | 014305 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XX频率 | 096335 | 遥测
普通空调 | 模块XX温度 | 014306 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XX相电流Ia | 096336 | 遥测
普通空调 | 标准化错误 | 014998 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XX相电流Ib | 096337 | 遥测
普通空调 | 未标准化 | 014999 | 遥测信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XX相电流Ic | 096338 | 遥测
普通空调 | 室内风机过热保护告警 | 015001 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XX相有功功率Pa | 096339 | 遥测
普通空调 | 压缩机停机告警 | 015010 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XX相有功功率Pb | 096340 | 遥测
机房环境 | 压缩机排气温度异常告警 | 015011 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XX相有功功率Pc | 096341 | 遥测
机房环境 | 压缩机高压告警 | 015012 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XX总有功功率 | 096342 | 遥测
机房环境 | 压缩机过载告警 | 015013 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XXA相功率因数 | 096343 | 遥测
机房环境 | 压缩机锁定告警 | 015014 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XXB相功率因数 | 096344 | 遥测
机房环境 | 压缩机电流异常告警 | 015015 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XXC相功率因数 | 096345 | 遥测
电池恒温箱 | 压缩机低压告警 | 015016 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XX总功率因数 | 096346 | 遥测
电池恒温箱 | 回风温度过高告警 | 015017 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XXA相有功电能 | 096347 | 遥测
锂电池 | 空调关机告警 | 015018 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XXB相有功电能 | 096348 | 遥测
锂电池 | 输入电源相位异常告警 | 015020 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XXC相有功电能 | 096349 | 遥测
锂电池 | 输入电源电压不平衡告警 | 015021 | 告警 |  |  |  |  | 交流母线配电 | XX接线箱XX总有功电能 | 096350 | 遥测
锂电池 | 开机 | 015101 | 遥控信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 插接箱XX A相接点温度 | 096351 | 遥测
锂电池 | 关机 | 015102 | 遥控信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 插接箱XX B相接点温度 | 096352 | 遥测
锂电池 | 模式选择 | 015103 | 遥控信号 |  |  |  |  | 交流母线配电 | 插接箱XX C相接点温度 | 096353 | 遥测
锂电池 | 温度设定 | 015201 | 遥调信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | XX风机速度 | 011380 | 遥测
锂电池 | 风量设定 | 015202 | 遥调信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 风机变频功率 | 011381 | 遥测
智能通风换热 | 回风温度设定 | 015203 | 遥调信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | XX压缩机速度 | 011382 | 遥测
风光设备 | 工作电流设定 | 015204 | 遥调信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | XX压缩机功率 | 011383 | 遥测
风光设备 | 压缩机压力设定 | 015205 | 遥调信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | XX冷凝温度设定值 | 011384 | 遥测
风光设备 | 风机电流设定 | 015206 | 遥调信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | XX冷凝风机功率 | 011385 | 遥测
高压直流电源 | 压缩机电流设定 | 015207 | 遥调信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | XX冷凝温度 | 011386 | 遥测
高压直流电源 | 回风温度 | 015303 | 遥调信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | XX蒸发温度 | 011387 | 遥测
高压直流电源 | 工作电流 | 015304 | 遥测信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | XX冷凝风机速度 | 011388 | 遥测
高压直流电源 | 压缩机压力 | 015305 | 遥测信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 冷凝压力 | 011389 | 遥测
高压直流电源 | 风机电流 | 015306 | 遥测信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 泵进口压力 | 011390 | 遥测
智能门禁 | 压缩机电流 | 015307 | 遥测信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 泵出口压力 | 011391 | 遥测
智能门禁 | 送风温度 | 015380 | 遥测信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 泵输出电流 | 011392 | 遥测
一体化能源柜 | 送风湿度 | 015381 | 遥测信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 泵运行频率 | 011393 | 遥测
一体化能源柜 | 回风湿度 | 015382 | 遥测信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 压缩机吸气温度 | 011394 | 遥测
一体化能源柜 | 室外温度 | 015383 | 遥测信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 吸气过热度 | 011395 | 遥测
一体化能源柜 | 空调工作状态 | 015401 | 遥信信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 继电器开关状态 | 011480 | 遥信
一体化能源柜 | 空调运行模式 | 015402 | 遥信信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 本地手动开关状态 | 011481 | 遥信
一体化能源柜 | 回风温度 | 015403 | 遥测信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | XX冷凝风机启停状态 | 011482 | 遥信
一体化能源柜 | 工作电流 | 015404 | 遥测信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 系统工作模式 | 011483 | 遥信
一体化能源柜 | 压缩机压力 | 015405 | 遥测信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | XX气管温度 | 011484 | 遥测
一体化能源柜 | 风机电流 | 015406 | 遥测信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | XX液管温度 | 011485 | 遥测
一体化能源柜 | 压缩机电流 | 015407 | 遥测信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 立管供水温度 | 011486 | 遥测
一体化能源柜 | 标准化错误 | 015998 | 遥测信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 立管回水温度 | 011487 | 遥测
一体化能源柜 | 未标准化 | 015999 | 遥测信号 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 空调XX壳管X出水温度 | 011488 | 遥测
一体化能源柜 | 主机系统故障告警 | 016001 | 告警 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 空调XX壳管X冷媒入口温度 | 011489 | 遥测
一体化能源柜 | 主机区域故障告警 | 016002 | 告警 |  |  |  |  | 机房专用空调 | 空调XX壳管X冷媒出口温度 | 011490 | 遥测
一体化能源柜 | 主机紧急故障告警 | 016003 | 告警
一体化能源柜 | 主机电源故障告警 | 016004 | 告警
一体化能源柜 | 主机网络故障告警 | 016005 | 告警
一体化能源柜 | 主机气流故障告警 | 016006 | 告警
一体化能源柜 | 主机隔离状态告警 | 016007 | 告警
一体化能源柜 | 主机过滤器故障告警 | 016008 | 告警
一体化能源柜 | 四级火警告警 | 016010 | 告警
一体化能源柜 | 三级火警告警 | 016011 | 告警
一体化能源柜 | 二级火警告警 | 016012 | 告警
一体化能源柜 | 一级火警告警 | 016013 | 告警
一体化能源柜 | 区域XX火警告警 | 016014 | 告警
一体化能源柜 | XX管烟雾浓度 | 016301 | 遥测信号
一体化能源柜 | 烟感XX气流回流率 | 016302 | 遥测信号
一体化能源柜 | 报警灵敏度 | 016303 | 遥测信号
一体化能源柜 | 动作灵敏度 | 016304 | 遥测信号
一体化能源柜 | 烟感XX灵敏度 | 016305 | 遥测信号
一体化能源柜 | 系统状态 | 016401 | 遥信信号
一体化能源柜 | 动作执行 | 016402 | 遥信信号
一体化能源柜 | 网络状态 | 016403 | 遥信信号
一体化能源柜 | 电源状态 | 016404 | 遥信信号
户外小型一体化电源 | 标准化错误 | 016998 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 未标准化 | 016999 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 水浸告警 | 017001 | 告警
户外小型一体化电源 | 烟雾告警 | 017002 | 告警
户外小型一体化电源 | 火情告警 | 017003 | 告警
户外小型一体化电源 | 红外告警 | 017004 | 告警
高压配电 | 温度过高告警 | 017010 | 告警
高压配电 | 温度高告警 | 017011 | 告警
高压配电 | 温度过低告警 | 017012 | 告警
高压配电 | 湿度过高告警 | 017013 | 告警
高压配电 | 湿度过低告警 | 017014 | 告警
高压配电 | 门碰告警 | 017020 | 告警
高压配电 | 玻破告警 | 017021 | 告警
高压配电 | 震动告警 | 017022 | 告警
高压配电 | 被盗告警 | 017023 | 告警
高压配电 | 市政供水压力过低告警 | 017024 | 告警
高压配电 | 摄像机通信状态告警 | 017031 | 告警
高压配电 | 氢气含量过高告警 | 017080 | 告警
高压配电 | 温度XX | 017301 | 遥测信号
高压配电 | 湿度XX | 017302 | 遥测信号
高压配电 | 水位XX | 017303 | 遥测信号
高压配电 | 油位XX | 017304 | 遥测信号
高压配电 | 水浸状态 | 017305 | 遥信信号
高压配电 | 烟感状态 | 017306 | 遥调信号
高压配电 | 门碰开关状态 | 017307 | 遥调信号
高压配电 | 红外状态 | 017308 | 遥调信号
高压配电 | 震动状态 | 017309 | 遥调信号
高压配电 | 防盗状态 | 017310 | 遥调信号
高压配电 | 风速XX | 017311 | 遥测信号
高压配电 | 氢气XX | 017386 | 遥测信号
高压配电 | 水浸状态 | 017405 | 遥信信号
高压配电 | 烟感状态 | 017406 | 遥信信号
高压配电 | 排风阀闭合状态 | 017407 | 遥信信号
高压配电 | 燃油泄漏状态 | 017408 | 遥信信号
高压配电 | 震动状态 | 017409 | 遥信信号
高压配电 | 防盗状态 | 017410 | 遥信信号
高压配电 | 标准化错误 | 017998 | 遥测信号
高压配电 | 未标准化 | 017999 | 遥测信号
高压配电 | 内外温异常 | 018001 | 告警
高压配电 | 柜内温度高告警 | 018002 | 告警
高压配电 | 柜内温度低告警 | 018003 | 告警
高压配电 | 柜门打开告警 | 018004 | 告警
高压配电 | 直流过压告警 | 018005 | 告警
高压配电 | 直流欠压告警 | 018006 | 告警
高压配电 | 交流过压告警 | 018007 | 告警
高压配电 | 交流欠压告警 | 018008 | 告警
高压配电 | 结霜告警 | 018009 | 告警
高压配电 | 冷媒不足告警 | 018010 | 告警
高压配电 | 交流停电告警 | 018011 | 告警
高压配电 | 设备故障 | 018012 | 告警
高压配电 | 传感器故障 | 018013 | 告警
高压配电 | 制冷系统压力过高告警 | 018014 | 告警
高压配电 | 制冷系统压力过低告警 | 018015 | 告警
高压配电 | 过流告警 | 018016 | 告警
高压配电 | 蜂鸣器开关 | 018101 | 遥控信号
高压配电 | 存储记录开关 | 018102 | 遥控信号
高压配电 | 直流检测开关 | 018103 | 遥控信号
高压配电 | 交流检测开关 | 018104 | 遥控信号
高压配电 | 门磁检测开关 | 018105 | 遥控信号
高压配电 | 系统格式化 | 018106 | 遥控信号
低压交流配电 | 设备重启 | 018107 | 遥控信号
低压交流配电 | 强开排氢 | 018108 | 遥控信号
低压交流配电 | 柜内温度设置 | 018201 | 遥调信号
低压交流配电 | 系统时间设置 | 018202 | 遥调信号
低压交流配电 | 设备系统时间 | 018301 | 遥测信号
低压交流配电 | 当前柜内温度 | 018302 | 遥测信号
低压交流配电 | 当前柜外温度 | 018303 | 遥测信号
低压交流配电 | 盘管温度 | 018304 | 遥测信号
低压交流配电 | 压缩机温度 | 018305 | 遥测信号
低压交流配电 | 直流电压 | 018306 | 遥测信号
低压交流配电 | 交流电压 | 018307 | 遥测信号
低压交流配电 | 空调数量 | 018308 | 遥测信号
低压交流配电 | 站内空调运行时长 | 018309 | 遥测信号
低压交流配电 | 电柜空调运行时长 | 018310 | 遥测信号
低压交流配电 | 柜内高温告警温度 | 018311 | 遥测信号
低压交流配电 | 柜内低温告警温度 | 018312 | 遥测信号
低压交流配电 | 电柜空调开启温度 | 018313 | 遥测信号
低压交流配电 | 电柜空调关闭温度 | 018314 | 遥测信号
低压交流配电 | 电柜制热关闭温度 | 018315 | 遥测信号
低压交流配电 | 电柜制热开启温度 | 018316 | 遥测信号
低压交流配电 | 电柜空调关闭延时 | 018317 | 遥测信号
低压交流配电 | 电柜空调开启延时 | 018318 | 遥测信号
低压交流配电 | 排氢周期 | 018319 | 遥测信号
低压交流配电 | 单次排氢时长 | 018320 | 遥测信号
低压交流配电 | 内循环风机启动间隔 | 018321 | 遥测信号
低压交流配电 | 内循环风机单次运行时长 | 018322 | 遥测信号
变压器 | 直流电压上限 | 018323 | 遥测信号
变压器 | 直流电压下限 | 018324 | 遥测信号
变压器 | 交流电压上限 | 018325 | 遥测信号
变压器 | 交流电压下限 | 018326 | 遥测信号
变压器 | 排氢时刻 | 018327 | 遥测信号
变压器 | 强排温度 | 018328 | 遥测信号
变压器 | 强排温差 | 018329 | 遥测信号
低压直流配电 | 开关量上传选择 | 018330 | 遥测信号
低压直流配电 | 强制排氢功能开关 | 018331 | 遥测信号
低压直流配电 | 设定温度 | 018332 | 遥测信号
低压直流配电 | 空调运行时长 | 018333 | 遥测信号
发电机组 | 运行状态 | 018401 | 遥信信号
发电机组 | 空调XX状态 | 018402 | 遥信信号
发电机组 | 开关状态 | 018403 | 遥信信号
发电机组 | 标准化错误 | 018998 | 遥测信号
发电机组 | 未标准化 | 018999 | 遥测信号
发电机组 | 电池温度高告警 | 021001 | 告警
发电机组 | 电池温度低告警 | 021002 | 告警
发电机组 | 电池组XX单体XX电压过高告警 | 021003 | 告警
发电机组 | 电池组XX单体XX电压过低告警 | 021004 | 告警
发电机组 | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 021005 | 告警
发电机组 | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 021006 | 告警
发电机组 | 电池组总电压过高告警 | 021007 | 告警
发电机组 | 电池组总电压过低告警 | 021008 | 告警
发电机组 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 021009 | 告警
发电机组 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 021010 | 告警
发电机组 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 021011 | 告警
发电机组 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 021012 | 告警
发电机组 | 电池组一次下电前告警 | 021013 | 告警
发电机组 | 电池组第一级切断告警 | 021014 | 告警
发电机组 | 电池组放电终止告警 | 021015 | 告警
发电机组 | 电池组XX单体XX温度过高告警 | 021016 | 告警
发电机组 | 数字能量交换单元XX PCBA温度高报警 | 021017 | 告警
发电机组 | 数字能量交换单元XX充电过流故障 | 021018 | 告警
发电机组 | 数字能量交换单元XX放电过流故障 | 021019 | 告警
发电机组 | 数字能量交换单元XX硬件过流故障 | 021020 | 告警
发电机组 | 遥控电池组充电 | 021101 | 遥控信号
发电机组 | 遥控电池组放电 | 021102 | 遥控信号
发电机组 | 遥控限流充电方式 | 021103 | 遥控信号
发电机组 | 单体电压上限设定值 | 021201 | 遥调信号
发电机组 | 单体电压下限设定值 | 021202 | 遥调信号
发电机组 | 温度上限告警设定值 | 021203 | 遥调信号
发电机组 | 温度下限告警设定值 | 021204 | 遥调信号
发电机组 | 充电电流上限设定值 | 021205 | 遥调信号
发电机组 | 总电压上限设定值 | 021206 | 遥调信号
发电机组 | 总电压下限设定值 | 021207 | 遥调信号
发电机组 | 电池组充电系数设定值 | 021208 | 遥调信号
发电机组 | 电池组XX总电压 | 021301 | 遥测信号
发电机组 | 电池组总电流 | 021302 | 遥测信号
发电机组 | 电池组XX电流 | 021303 | 遥测信号
发电机组 | 电池组后备时间 | 021304 | 遥测信号
发电机组 | 电池组剩余容量 | 021305 | 遥测信号
发电机组 | 电池组XX容量 | 021306 | 遥测信号
发电机组 | 电池组额定容量 | 021307 | 遥测信号
发电机组 | 电池剩余容量百分比SOC | 021308 | 遥测信号
发电机组 | 电池组健康度SOH | 021309 | 遥测信号
发电机组 | 环境温度 | 021310 | 遥测信号
发电机组 | 环境湿度 | 021311 | 遥测信号
发电机组 | PCB温度 | 021312 | 遥测信号
发电机组 | 电池组XX单体XX电压 | 021313 | 遥测信号
发电机组 | 电池组XX单体XX内阻 | 021314 | 遥测信号
发电机组 | 电池组XX单体XX电导 | 021315 | 遥测信号
发电机组 | 电池组XX温度 | 021316 | 遥测信号
开关电源 | 电池组XX单体XX温度 | 021317 | 遥测信号
开关电源 | 电池组放电时长 | 021318 | 遥测信号
开关电源 | 电池组XX健康度SOH | 021319 | 遥测信号
开关电源 | 数字能量处理装置XX总电压 | 021320 | 遥测信号
开关电源 | 数字能量处理装置XX总电流 | 021321 | 遥测信号
开关电源 | 数字能量交换单元XX工作电压 | 021322 | 遥测信号
开关电源 | 数字能量交换单元XX开路电压 | 021323 | 遥测信号
开关电源 | 数字能量交换单元XX电源电压 | 021324 | 遥测信号
开关电源 | 数字能量交换单元XX PCBA温度 | 021325 | 遥测信号
开关电源 | 电池组X电池电压 | 021326 | 遥测信号
开关电源 | 电池组X电池电流 | 021327 | 遥测信号
开关电源 | 电池组X电池SOC | 021328 | 遥测信号
开关电源 | 电池组X电池SOH | 021329 | 遥测信号
开关电源 | 数字能量交换单元X所属电池组 | 021330 | 遥测信号
开关电源 | 电池组XX工作状态 | 021401 | 遥信信号
开关电源 | 数字能量交换单元XX 通讯状态 | 021402 | 遥信信号
开关电源 | 电池模组XX状态 | 021403 | 遥信信号
开关电源 | 数字能量交换单元X状态 | 021404 | 遥信信号
开关电源 | 设备软件版本号 | 021405 | 遥信信号
开关电源 | 设备硬件版本号 | 021406 | 遥信信号
开关电源 | 设备名称 | 021407 | 遥信信号
开关电源 | 设备型号 | 021408 | 遥信信号
开关电源 | 生产厂家名称 | 021409 | 遥信信号
开关电源 | 数字能量控制单元状态 | 021410 | 遥信信号
开关电源 | 数字能量交换单元X状态 | 021411 | 遥信信号
开关电源 | 分区XX定温告警 | 022001 | 告警
开关电源 | 分区XX温差告警 | 022002 | 告警
开关电源 | 分区XX故障告警 | 022003 | 告警
开关电源 | 报警复位 | 022101 | 遥控信号
开关电源 | 分区XX温度 | 022301 | 遥测信号
开关电源 | 分区XX火警位置 | 022302 | 遥测信号
开关电源 | 分区XX故障位置 | 022303 | 遥测信号
开关电源 | 烟雾告警 | 052080 | 告警
开关电源 | 烟雾故障 | 052081 | 告警
开关电源 | 温度异常告警 | 052082 | 告警
开关电源 | 温度故障 | 052083 | 告警
开关电源 | 电池温度高告警 | 068001 | 告警
开关电源 | 电池温度低告警 | 068002 | 告警
开关电源 | 电池组XX单体XX电压过高告警 | 068003 | 告警
铅酸电池 | 电池组XX单体XX电压过低告警 | 068004 | 告警
铅酸电池 | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 068005 | 告警
铅酸电池 | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 068006 | 告警
铅酸电池 | 电池组总电压过高告警 | 068007 | 告警
铅酸电池 | 电池组总电压过低告警 | 068008 | 告警
铅酸电池 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 068009 | 告警
铅酸电池 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 068010 | 告警
铅酸电池 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 068011 | 告警
铅酸电池 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 068012 | 告警
铅酸电池 | 电池组一次下电前告警 | 068013 | 告警
铅酸电池 | 电池组第一级切断告警 | 068014 | 告警
铅酸电池 | 电池组放电终止告警 | 068015 | 告警
铅酸电池 | 电池组XX单体XX温度过高告警 | 068016 | 告警
铅酸电池 | 电池组XX健康度SOH过低告警 | 068017 | 告警
UPS设备 | 灭火装置触发告警 | 068018 | 告警
UPS设备 | 电池组XX放电告警 | 068080 | 告警
UPS设备 | 电池组XX充放电不平衡告警 | 068081 | 告警
UPS设备 | 遥控电池组充电 | 068101 | 遥控信号
UPS设备 | 遥控电池组放电 | 068102 | 遥控信号
UPS设备 | 遥控限流充电方式 | 068103 | 遥控信号
UPS设备 | 电池组X运行模式选择 | 068104 | 遥控信号
UPS设备 | 单体电压上限设定值 | 068201 | 遥调信号
UPS设备 | 单体电压下限设定值 | 068202 | 遥调信号
UPS设备 | 温度上限告警设定值 | 068203 | 遥调信号
UPS设备 | 温度下限告警设定值 | 068204 | 遥调信号
UPS设备 | 充电电流上限设定值 | 068205 | 遥调信号
UPS设备 | 总电压上限设定值 | 068206 | 遥调信号
UPS设备 | 总电压下限设定值 | 068207 | 遥调信号
UPS设备 | 电池组充电系数设定值 | 068208 | 遥调信号
UPS设备 | 设置电池组X充电时间段输出电压 | 068209 | 遥调信号
UPS设备 | 设置电池组X放电时间段输出电压 | 068210 | 遥调信号
UPS设备 | 设置电池组X待机时间段输出电压 | 068211 | 遥调信号
UPS设备 | 设置电池组X实时时间 | 068212 | 遥调信号
UPS设备 | 电池组XX总电压 | 068301 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组总电流 | 068302 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组XX电流 | 068303 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组后备时间 | 068304 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组剩余容量 | 068305 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组XX容量 | 068306 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组额定容量 | 068307 | 遥测信号
UPS设备 | 电池剩余容量百分比SOC | 068308 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组健康度SOH | 068309 | 遥测信号
UPS设备 | 环境温度 | 068310 | 遥测信号
UPS设备 | 环境湿度 | 068311 | 遥测信号
UPS设备 | PCB温度 | 068312 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组XX单体XX电压 | 068313 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组XX单体XX内阻 | 068314 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组XX单体XX电导 | 068315 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组XX温度 | 068316 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组XX单体XX温度 | 068317 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组放电时长 | 068318 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组XX健康度SOH | 068319 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组X充电时间段输出电压 | 068320 | 遥测信号
UPS设备 | 电池组X放电时间段输出电压 | 068321 | 遥测信号
UPS配电 | 电池组X待机时间段输出电压 | 068322 | 遥测信号
UPS配电 | 电池组X实时时间 | 068323 | 遥测信号
UPS配电 | 电池组XX工作状态 | 068401 | 遥信信号
UPS配电 | 标准化错误 | 068998 | 遥测信号
UPS配电 | 未标准化 | 068999 | 遥测信号
UPS配电 | 智能设备采集器通信状态告警 | 076001 | 告警
UPS配电 | 非智能设备采集器通信状态告警 | 076002 | 告警
UPS配电 | 一体化设备采集器通信状态告警 | 076003 | 告警
UPS配电 | 电池设备采集器通信状态告警 | 076004 | 告警
机房专用空调 | FSU通信中断 | 076010 | 告警
机房专用空调 | LSC不可用告警 | 076011 | 告警
机房专用空调 | CSC不可用告警 | 076012 | 告警
机房专用空调 | LSC通信前置机通信状态异常告警 | 076013 | 告警
机房专用空调 | LSC数据服务通信状态异常告警 | 076014 | 告警
机房专用空调 | CSC通信前置机通信状态异常告警 | 076015 | 告警
机房专用空调 | CSC数据服务通信状态异常告警 | 076016 | 告警
机房专用空调 | FSU复位失败告警 | 076017 | 告警
机房专用空调 | FSU硬盘占用率过高告警 | 076018 | 告警
机房专用空调 | 内存占用率过高告警 | 076019 | 告警
机房专用空调 | FSU-CPU使用率过高告警 | 076020 | 告警
机房专用空调 | C接口链接数据库告警 | 076021 | 告警
机房专用空调 | TCP接口链接数据库告警 | 076022 | 告警
机房专用空调 | UPS配电通信状态告警 | 076035 | 告警
机房专用空调 | 低压直流配电通信状态告警 | 076036 | 告警
机房专用空调 | 低压交流配电通信状态告警 | 076037 | 告警
机房专用空调 | 机房环境通信状态告警 | 076038 | 告警
机房专用空调 | 高压直流电源配电通信状态告警 | 076039 | 告警
机房专用空调 | 接出服务通信中断告警 | 076040 | 告警
机房专用空调 | 接出中间库中断不可用告警 | 076041 | 告警
机房专用空调 | 接入服务通信中断告警 | 076042 | 告警
机房专用空调 | FSU复位 | 076101 | 遥控信号
机房专用空调 | FSU硬盘占用率 | 076301 | 遥测信号
机房专用空调 | 内存占用率 | 076302 | 遥测信号
机房专用空调 | CPU使用率 | 076303 | 遥测信号
机房专用空调 | 采集单元通信状态 | 076401 | 遥信信号
机房专用空调 | 数据库占用率 | 076484 | 遥测信号
机房专用空调 | 进程数 | 076485 | 遥测信号
机房专用空调 | 硬盘使用率 | 076486 | 遥测信号
机房专用空调 | 硬盘容量 | 076487 | 遥测信号
机房专用空调 | CPU核数 | 076488 | 遥测信号
机房专用空调 | 内存容量 | 076489 | 遥测信号
机房专用空调 | 读写硬盘出错告警 | 076490 | 告警
机房专用空调 | 硬盘未格式化告警 | 076491 | 告警
机房专用空调 | 硬盘满异常告警 | 076492 | 告警
机房专用空调 | 视频设备通信状态异常告警 | 076493 | 告警
机房专用空调 | 网络延时大告警 | 076494 | 告警
机房专用空调 | 下行流量过高告警 | 076495 | 告警
机房专用空调 | 上行流量过高告警 | 076496 | 告警
机房专用空调 | 局站设备通信状态告警 | 076497 | 告警
机房专用空调 | CPU异常告警 | 076498 | 告警
机房专用空调 | 内存异常告警 | 076499 | 告警
中央空调末端 | 开关电源XX通信状态告警 | 076501 | 告警
中央空调末端 | 变压器XX通信状态告警 | 076502 | 告警
中央空调末端 | 高压直流电源XX通信状态告警 | 076503 | 告警
中央空调末端 | 机房专用空调XX通信状态告警 | 076504 | 告警
中央空调末端 | 普通空调XX通信状态告警 | 076505 | 告警
中央空调末端 | 智能通风换热XX通信状态告警 | 076506 | 告警
中央空调末端 | UPS设备XX通信状态告警 | 076507 | 告警
中央空调末端 | 发电机组XX通信状态告警 | 076508 | 告警
中央空调末端 | 智能电表XX通信状态告警 | 076509 | 告警
中央空调末端 | 中央空调主机XX通信状态告警 | 076510 | 告警
中央空调末端 | 中央空调末端XX通信状态告警 | 076511 | 告警
中央空调末端 | DC/DC设备XX通信状态告警 | 076512 | 告警
中央空调末端 | 逆变器XX通信状态告警 | 076513 | 告警
中央空调末端 | 锂电池XX通信状态告警 | 076514 | 告警
中央空调末端 | 电池恒温箱XX通信状态告警 | 076515 | 告警
中央空调末端 | 风光设备XX通信状态告警 | 076516 | 告警
中央空调末端 | 直流远供XX通信状态告警 | 076517 | 告警
中央空调末端 | 智能门禁XX通信状态告警 | 076518 | 告警
中央空调末端 | 电缆测温通信状态告警 | 076519 | 告警
中央空调末端 | 高压配电XX通信状态告警 | 076580 | 告警
中央空调末端 | 交流母线配电XX通信状态告警 | 076581 | 告警
中央空调末端 | 接出服务通信中断告警 | 076601 | 告警
中央空调末端 | 接出中间库中断不可用告警 | 076602 | 告警
中央空调末端 | 接入服务不可用告警 | 076603 | 告警
中央空调末端 | 短信发送队列数量超出阈值告警 | 076604 | 告警
中央空调末端 | 标准化错误 | 076998 | 遥测信号
中央空调末端 | 未标准化 | 076999 | 遥测信号
中央空调末端 | 停电告警 | 077001 | 告警
中央空调末端 | 直流低电压告警 | 077002 | 告警
中央空调末端 | 室内传感器故障告警 | 077003 | 告警
中央空调末端 | 室外传感器故障告警 | 077004 | 告警
中央空调末端 | 进风风机故障告警 | 077005 | 告警
中央空调末端 | 出风风机故障告警 | 077006 | 告警
中央空调末端 | 风门卡滞告警 | 077007 | 告警
中央空调末端 | 过滤器脏堵告警 | 077008 | 告警
中央空调末端 | 风机关闭告警 | 077009 | 告警
中央空调末端 | 室内温度高告警 | 077010 | 告警
中央空调末端 | 室外温度高告警 | 077011 | 告警
中央空调末端 | 是否开启风堵检测 | 077101 | 遥控信号
中央空调末端 | 是否开启风门检测 | 077102 | 遥控信号
中央空调末端 | 节能控制状态 | 077103 | 遥控信号
中央空调末端 | 空调XX开关控制 | 077104 | 遥控信号
中央空调末端 | 除尘器开关控制 | 077105 | 遥控信号
中央空调末端 | 重启节能设备 | 077106 | 遥控信号
中央空调末端 | 时钟同步 | 077107 | 遥控信号
中央空调末端 | 设置节能参数 | 077201 | 遥调信号
中央空调末端 | 设备系统时间 | 077301 | 遥测信号
中央空调末端 | 直流电压 | 077302 | 遥测信号
中央空调末端 | 室内温度 | 077303 | 遥测信号
中央空调末端 | 室内湿度 | 077304 | 遥测信号
中央空调末端 | 室外温度 | 077305 | 遥测信号
中央空调末端 | 室外湿度 | 077306 | 遥测信号
中央空调末端 | 交流电压 | 077307 | 遥测信号
中央空调末端 | 节能隔日天数 | 077308 | 遥测信号
中央空调末端 | 节能设备运行时长 | 077309 | 遥测信号
中央空调末端 | 空调XX运行时长 | 077310 | 遥测信号
中央空调末端 | 节能参数 | 077311 | 遥测信号
中央空调末端 | 节能状态 | 077401 | 遥信信号
中央空调末端 | 空调XX开关状态 | 077402 | 遥信信号
中央空调末端 | 出风机状态 | 077403 | 遥信信号
中央空调末端 | 进风机状态 | 077404 | 遥信信号
中央空调末端 | 节能风机开关状态 | 077405 | 遥信信号
中央空调末端 | 标准化错误 | 077998 | 遥测信号
中央空调末端 | 未标准化 | 077999 | 遥测信号
中央空调末端 | 输出电压低告警 | 078001 | 告警
中央空调末端 | 输出电压高告警 | 078002 | 告警
中央空调末端 | 电源输出模块故障告警 | 078003 | 告警
中央空调末端 | 光伏/风机控制器故障告警 | 078004 | 告警
中央空调末端 | 电池低压脱离告警 | 078005 | 告警
中央空调末端 | 控制器机柜高温告警 | 078006 | 告警
中央空调末端 | 电池高温告警 | 078007 | 告警
中央空调末端 | 电池低温告警 | 078008 | 告警
中央空调末端 | 模块XX关机告警 | 078009 | 告警
中央空调末端 | 输出频率超限告警 | 078010 | 告警
中央空调末端 | 模块XX开机 | 078101 | 遥控信号
中央空调末端 | 模块XX关机 | 078102 | 遥控信号
中央空调主机 | 电池管理 | 078103 | 遥控信号
中央空调主机 | 电压设定 | 078201 | 遥调信号
中央空调主机 | 输出限流 | 078202 | 遥调信号
中央空调主机 | 切入电压 | 078203 | 遥调信号
中央空调主机 | 相电压Ua | 078301 | 遥测信号
中央空调主机 | 相电压Ub | 078302 | 遥测信号
中央空调主机 | 相电压Uc | 078303 | 遥测信号
中央空调主机 | 相电流Ia | 078304 | 遥测信号
中央空调主机 | 相电流Ib | 078305 | 遥测信号
中央空调主机 | 相电流Ic | 078306 | 遥测信号
中央空调主机 | 有功功率Pa | 078307 | 遥测信号
中央空调主机 | 有功功率Pb | 078308 | 遥测信号
中央空调主机 | 有功功率Pc | 078309 | 遥测信号
中央空调主机 | 无功功率Qa | 078310 | 遥测信号
中央空调主机 | 无功功率Qb | 078311 | 遥测信号
中央空调主机 | 无功功率Qc | 078312 | 遥测信号
中央空调主机 | 功率因数 | 078313 | 遥测信号
中央空调主机 | 频率 | 078314 | 遥测信号
中央空调主机 | 正向有功电能 | 078315 | 遥测信号
中央空调主机 | 正向无功电能 | 078316 | 遥测信号
中央空调主机 | 太阳能XX板电压 | 078317 | 遥测信号
中央空调主机 | 太阳能XX板电流 | 078318 | 遥测信号
中央空调主机 | 风力发电机XX号A相电压Ua | 078319 | 遥测信号
中央空调主机 | 风力发电机XX号B相电压Ub | 078320 | 遥测信号
中央空调主机 | 风力发电机XX号C相电压Uc | 078321 | 遥测信号
中央空调主机 | 风力发电机XX相电流Ia | 078322 | 遥测信号
中央空调主机 | 风力发电机XX相电流Ib | 078323 | 遥测信号
中央空调主机 | 风力发电机XX相电流Ic | 078324 | 遥测信号
中央空调主机 | 充电安时数 | 078325 | 遥测信号
中央空调主机 | 充电电流 | 078326 | 遥测信号
中央空调主机 | 放电安时数 | 078327 | 遥测信号
中央空调主机 | 放电电流 | 078328 | 遥测信号
中央空调主机 | 电池温度 | 078329 | 遥测信号
中央空调主机 | 蓄电池电压 | 078330 | 遥测信号
中央空调主机 | 总发电量 | 078331 | 遥测信号
中央空调主机 | 机内温度 | 078332 | 遥测信号
中央空调主机 | 当日发电量 | 078333 | 遥测信号
中央空调主机 | 蓄电池容量 | 078334 | 遥测信号
中央空调主机 | 太阳能控制器输出电压 | 078335 | 遥测信号
中央空调主机 | 负载总电流 | 078336 | 遥测信号
中央空调主机 | 标准化错误 | 078998 | 遥测信号
中央空调主机 | 未标准化 | 078999 | 遥测信号
中央空调主机 | 标准化错误 | 083998 | 遥测信号
中央空调主机 | 未标准化 | 083999 | 遥测信号
中央空调主机 | 交流输入故障告警 | 087001 | 告警
中央空调主机 | 浪涌保护器故障告警 | 087002 | 告警
中央空调主机 | 交流输入电压超限告警 | 087003 | 告警
中央空调主机 | 直流欠压告警 | 087010 | 告警
中央空调主机 | 直流过压告警 | 087011 | 告警
中央空调主机 | 负载熔丝故障告警 | 087012 | 告警
中央空调主机 | 浮充电压低告警 | 087015 | 告警
中央空调主机 | 浮充电压高告警 | 087016 | 告警
中央空调主机 | 系统过载告警 | 087017 | 告警
中央空调主机 | 正母排绝缘告警 | 087018 | 告警
中央空调主机 | 负母排绝缘告警 | 087019 | 告警
中央空调主机 | 输出中断告警 | 087020 | 告警
中央空调主机 | 输出电压低告警 | 087021 | 告警
中央空调主机 | 输出电压高告警 | 087022 | 告警
中央空调主机 | 监控模块通信中断告警 | 087030 | 告警
中央空调主机 | 模块故障告警 | 087031 | 告警
中央空调主机 | 整流模块过压关机告警 | 087032 | 告警
中央空调主机 | 整流模块通信告警 | 087033 | 告警
中央空调主机 | 电池熔丝故障告警 | 087040 | 告警
中央空调主机 | 电池温度低告警 | 087041 | 告警
中央空调主机 | 电池温度高告警 | 087042 | 告警
中央空调主机 | 电池断路器断开告警 | 087043 | 告警
中央空调主机 | 风机XX故障告警 | 087080 | 告警
中央空调主机 | 系统故障告警 | 087081 | 告警
中央空调主机 | 绝缘故障告警 | 087082 | 告警
中央空调主机 | 电池故障告警 | 087083 | 告警
中央空调主机 | 电池组放电告警 | 087084 | 告警
中央空调主机 | 模块XX开机 | 087101 | 遥控信号
中央空调主机 | 模块XX关机 | 087102 | 遥控信号
中央空调主机 | 遥控均浮充 | 087103 | 遥控信号
中央空调主机 | 电池组放电测试启动 | 087104 | 遥控信号
中央空调主机 | 电池组放电测试结束 | 087105 | 遥控信号
中央空调主机 | 均充电压 | 087201 | 遥调信号
中央空调主机 | 浮充电压 | 087202 | 遥调信号
中央空调主机 | 电池组测试结束电压 | 087203 | 遥调信号
中央空调主机 | 电池组测试结束时间 | 087204 | 遥调信号
中央空调主机 | 充电限流 | 087205 | 遥调信号
中央空调主机 | 系统输入相电压Ua | 087301 | 遥测信号
中央空调主机 | 系统输入相电压Ub | 087302 | 遥测信号
中央空调主机 | 系统输入相电压Uc | 087303 | 遥测信号
中央空调主机 | 系统输入相电流Ia | 087304 | 遥测信号
中央空调主机 | 系统输入相电流Ib | 087305 | 遥测信号
中央空调主机 | 系统输入相电流Ic | 087306 | 遥测信号
中央空调主机 | 频率 | 087307 | 遥测信号
中央空调主机 | 直流输出电压 | 087308 | 遥测信号
中央空调主机 | 负载总电流 | 087309 | 遥测信号
中央空调主机 | 分路XX电流 | 087310 | 遥测信号
中央空调主机 | 电池组XX电流 | 087311 | 遥测信号
中央空调主机 | 模块XX电流 | 087312 | 遥测信号
中央空调主机 | 模块XX温度 | 087313 | 遥测信号
中央空调主机 | 电池组XX充放电电流 | 087314 | 遥测信号
中央空调主机 | 模块XX输入线电压Uab | 087315 | 遥测信号
中央空调主机 | 模块XX输入线电压Ubc | 087316 | 遥测信号
中央空调主机 | 模块XX输入线电压Uca | 087317 | 遥测信号
中央空调主机 | 母排绝缘电阻值 | 087318 | 遥测信号
中央空调主机 | 分路绝缘电阻值 | 087319 | 遥测信号
中央空调主机 | 整机负载百分比 | 087320 | 遥测信号
中央空调主机 | 转换效率 | 087321 | 遥测信号
中央空调主机 | 模块XX开关状态 | 087401 | 遥信信号
中央空调主机 | 电源工作状态 | 087402 | 遥信信号
中央空调主机 | 电池开关XX状态 | 087403 | 遥信信号
中央空调主机 | 电池浮充状态 | 087480 | 遥信信号
中央空调主机 | 电池均充状态 | 087481 | 遥信信号
中央空调主机 | 标准化错误 | 087998 | 遥测信号
中央空调主机 | 未标准化 | 087999 | 遥测信号
中央空调主机 | 欠压告警 | 088001 | 告警
中央空调主机 | 熔丝告警 | 088002 | 告警
中央空调主机 | 分路XX中断告警 | 088003 | 告警
中央空调主机 | 过压告警 | 088004 | 告警
中央空调主机 | 进线防雷器告警 | 088005 | 告警
中央空调主机 | 输入开关XX跳闸告警 | 088080 | 告警
中央空调主机 | 直流电压 | 088301 | 遥测信号
中央空调主机 | 负载总电流XX | 088302 | 遥测信号
中央空调主机 | 分路XX输出电流 | 088303 | 遥测信号
中央空调主机 | 主路总电度 | 088304 | 遥测信号
中央空调主机 | 备路总电度 | 088305 | 遥测信号
中央空调主机 | 主路总功率 | 088306 | 遥测信号
中央空调主机 | 备路总功率 | 088307 | 遥测信号
中央空调主机 | 分路XX电度 | 088308 | 遥测信号
变换设备 | 分路XX功率 | 088309 | 遥测信号
变换设备 | 分路XX漏电流 | 088310 | 遥测信号
变换设备 | 进线防雷器开关状态 | 088401 | 遥信信号
变换设备 | 进线防雷器状态 | 088402 | 遥信信号
变换设备 | 进线总开关状态 | 088403 | 遥信信号
变换设备 | 标准化错误 | 088998 | 遥测信号
变换设备 | 未标准化 | 088999 | 遥测信号
普通空调 | 插接箱XX通讯异常 | 089001 | 告警
普通空调 | 始端箱分闸告警 | 089002 | 告警
普通空调 | XX插接箱XX路过电流预警 | 089003 | 告警
普通空调 | XX插接箱XX路高电压告警 | 089004 | 告警
普通空调 | XX插接箱XX路低电压告警 | 089005 | 告警
普通空调 | XX插接箱XX路断电告警 | 089006 | 告警
普通空调 | XX插接箱XX路过载告警 | 089007 | 告警
普通空调 | XX插接箱温度高温 | 089008 | 告警
普通空调 | 始端箱输入电压过低告警 | 089009 | 告警
普通空调 | 始端箱输入电压过高告警 | 089010 | 告警
普通空调 | 始端箱温度高告警 | 089011 | 告警
普通空调 | 始端箱通讯异常 | 089012 | 告警
极早期烟感 | 始端箱防雷告警 | 089013 | 告警
极早期烟感 | 始端电压 | 089301 | 遥测信号
极早期烟感 | 始端总电流 | 089302 | 遥测信号
极早期烟感 | 始端总功率 | 089303 | 遥测信号
极早期烟感 | 始端总电能 | 089304 | 遥测信号
极早期烟感 | 始端箱接点温度 | 089305 | 遥测信号
极早期烟感 | XX插接箱XX路电压 | 089306 | 遥测信号
极早期烟感 | XX插接箱XX路电流 | 089307 | 遥测信号
极早期烟感 | XX插接箱XX路功率 | 089308 | 遥测信号
极早期烟感 | XX插接箱XX路电能 | 089309 | 遥测信号
极早期烟感 | XX插接箱接点温度 | 089310 | 遥测信号
极早期烟感 | 市电停电 | 092001 | 告警
极早期烟感 | 市电缺相 | 092002 | 告警
机房环境 | 设备状态告警 | 092003 | 告警
机房环境 | 交流电压过高告警 | 092004 | 告警
机房环境 | 交流电压过低告警 | 092005 | 告警
机房环境 | 第1路电压过低告警 | 092006 | 告警
机房环境 | 第2路有电压告警 | 092007 | 告警
机房环境 | 直流输入中断 | 092008 | 告警
机房环境 | 直流电压过高告警 | 092009 | 告警
机房环境 | 直流电压过低告警 | 092010 | 告警
机房环境 | 相电压Ux过低告警 | 092011 | 告警
机房环境 | 相电压Ux过高告警 | 092012 | 告警
机房环境 | 通信状态告警 | 092013 | 告警
机房环境 | 室内油机启动告警 | 092080 | 告警
机房环境 | 室外油机启动告警 | 092081 | 告警
机房环境 | 相电压Ua | 092301 | 遥测信号
机房环境 | 相电压Ub | 092302 | 遥测信号
机房环境 | 相电压Uc | 092303 | 遥测信号
电池恒温箱 | 相电流Ia | 092304 | 遥测信号
电池恒温箱 | 相电流Ib | 092305 | 遥测信号
电池恒温箱 | 相电流Ic | 092306 | 遥测信号
电池恒温箱 | 零序电流Io | 092307 | 遥测信号
电池恒温箱 | 有功功率Pa | 092308 | 遥测信号
电池恒温箱 | 有功功率Pb | 092309 | 遥测信号
电池恒温箱 | 有功功率Pc | 092310 | 遥测信号
电池恒温箱 | 无功功率Qa | 092311 | 遥测信号
电池恒温箱 | 无功功率Qb | 092312 | 遥测信号
电池恒温箱 | 无功功率Qc | 092313 | 遥测信号
电池恒温箱 | 功率因数 | 092314 | 遥测信号
电池恒温箱 | 频率 | 092315 | 遥测信号
电池恒温箱 | 正向有功电能 | 092316 | 遥测信号
电池恒温箱 | 正向无功电能 | 092317 | 遥测信号
电池恒温箱 | 线电压Uab | 092318 | 遥测信号
电池恒温箱 | 线电压Ubc | 092319 | 遥测信号
锂电池 | 线电压Uca | 092320 | 遥测信号
锂电池 | 直流电压 | 092321 | 遥测信号
锂电池 | 直流电流 | 092322 | 遥测信号
锂电池 | 直流功率 | 092323 | 遥测信号
锂电池 | 总电度 | 092324 | 遥测信号
锂电池 | 日电度 | 092325 | 遥测信号
锂电池 | 月电度 | 092326 | 遥测信号
锂电池 | 电压畸变率 | 092327 | 遥测信号
锂电池 | 总电流畸变率 | 092328 | 遥测信号
锂电池 | 总电流 | 092329 | 遥测信号
锂电池 | 总有功功率 | 092330 | 遥测信号
锂电池 | 第XX路A相电流Ia | 092331 | 遥测信号
锂电池 | 第XX路B相电流Ib | 092332 | 遥测信号
锂电池 | 第XX路C相电流Ic | 092333 | 遥测信号
锂电池 | 第XX路正向有功电能 | 092334 | 遥测信号
锂电池 | PUE | 092381 | 遥测信号
锂电池 | 电表状态位 | 092401 | 遥信信号
锂电池 | 标准化错误 | 092998 | 遥测信号
锂电池 | 未标准化 | 092999 | 遥测信号
锂电池 | 非法开门告警 | 093001 | 告警
动环监控 | 非法离开告警 | 093002 | 告警
动环监控 | 离开未关门告警 | 093003 | 告警
动环监控 | 未正常进入告警 | 093004 | 告警
动环监控 | 门禁状态告警 | 093010 | 告警
动环监控 | 锁舌未到位告警 | 093011 | 告警
动环监控 | 蜂鸣器触发告警 | 093023 | 告警
动环监控 | 门锁继电器关闭告警 | 093024 | 告警
动环监控 | 控制器电池容量偏低告警 | 093025 | 告警
动环监控 | 卡非法告警 | 093026 | 告警
动环监控 | 远程开门 | 093101 | 遥控信号
动环监控 | 门禁复位 | 093102 | 遥控信号
动环监控 | 增加门禁卡 | 093103 | 遥控信号
动环监控 | 删除门禁卡 | 093104 | 遥控信号
动环监控 | 删除所有门禁卡 | 093105 | 遥控信号
动环监控 | 修改门禁卡设置 | 093106 | 遥控信号
动环监控 | 设置准进时间段 | 093107 | 遥控信号
动环监控 | 设置开门超时时间 | 093201 | 遥调信号
动环监控 | 门禁校时设置 | 093202 | 遥调信号
动环监控 | 门禁校时设置 | 093301 | 遥测信号
动环监控 | 刷卡卡号 | 093302 | 遥测信号
动环监控 | 刷卡时间 | 093303 | 遥测信号
动环监控 | 门禁时间 | 093304 | 遥测信号
动环监控 | 开门超时时间设定值 | 093305 | 遥测信号
动环监控 | 门磁开关状态 | 093401 | 遥信信号
动环监控 | 门锁开关状态 | 093402 | 遥信信号
动环监控 | 标准化错误 | 093998 | 遥测信号
动环监控 | 未标准化 | 093999 | 遥测信号
动环监控 | 电池熔丝断告警 | 094001 | 告警
动环监控 | 电池充电过流告警 | 094002 | 告警
动环监控 | 电池组温度过高告警 | 094003 | 告警
动环监控 | 电池放电不平衡告警 | 094004 | 告警
动环监控 | 监测电池组数M | 094005 | 告警
动环监控 | 通信失败告警 | 094006 | 告警
动环监控 | 电池组低温告警 | 094007 | 告警
动环监控 | 电池组高温保护告警 | 094008 | 告警
动环监控 | 电池组低温保护告警 | 094009 | 告警
动环监控 | 电池组过充保护告警 | 094010 | 告警
动环监控 | 电池组过放保护告警 | 094011 | 告警
动环监控 | 电池组过流保护告警 | 094012 | 告警
动环监控 | 负载熔丝断告警 | 094013 | 告警
动环监控 | 输出电压过低告警 | 094014 | 告警
动环监控 | 输出电压过高告警 | 094015 | 告警
动环监控 | 监控模块故障告警 | 094016 | 告警
动环监控 | 一级低压脱离告警 | 094017 | 告警
动环监控 | 二级低压脱离告警 | 094018 | 告警
动环监控 | 交流缺相告警 | 094019 | 告警
动环监控 | 交流输入停电告警 | 094020 | 告警
动环监控 | 交流输入频率告警 | 094021 | 告警
动环监控 | 防雷器故障告警 | 094022 | 告警
动环监控 | 交流输入XX电压过高告警 | 094023 | 告警
动环监控 | 交流输入XX电压过低告警 | 094024 | 告警
动环监控 | 整流模块XX故障告警 | 094025 | 告警
动环监控 | 整流模块XX过压关机告警 | 094026 | 告警
动环监控 | 整流模块XX过温告警 | 094027 | 告警
动环监控 | 整流模块xx保护告警 | 094028 | 告警
动环监控 | 整流模块XX通讯告警 | 094029 | 告警
动环监控 | 风扇组1风扇1告警 | 094030 | 告警
动环监控 | 风扇组1风扇2告警 | 094031 | 告警
动环监控 | 风扇组2风扇1告警 | 094032 | 告警
动环监控 | 风扇组2风扇2告警 | 094033 | 告警
智能通风换热 | 空调数量M | 094034 | 告警
智能通风换热 | 工作异常告警 | 094035 | 告警
智能通风换热 | 通讯故障告警 | 094036 | 告警
智能通风换热 | 风扇故障告警 | 094037 | 告警
智能通风换热 | 压缩机电流异常告警 | 094038 | 告警
智能通风换热 | 逆变框XX 输出缺相 | 094039 | 告警
智能通风换热 | 逆变框XX 逆变模块丢失 | 094040 | 告警
智能通风换热 | 逆变框XX 旁路模块丢失 | 094041 | 告警
智能通风换热 | ECM XX 通信失败 | 094042 | 告警
智能通风换热 | ECM XX 防雷器故障 | 094043 | 告警
智能通风换热 | ECM XX 异常关机 | 094044 | 告警
风光设备 | ECM XX 旁路过载 | 094045 | 告警
风光设备 | 旁路模块XX 通信失败 | 094046 | 告警
风光设备 | 旁路模块XX 输入电压过压 | 094047 | 告警
风光设备 | 旁路模块XX 输入电压欠压 | 094048 | 告警
风光设备 | 旁路模块XX 过温 | 094049 | 告警
风光设备 | 旁路模块XX 输入频率异常 | 094050 | 告警
风光设备 | 旁路模块XX 异常关机 | 094051 | 告警
风光设备 | 旁路模块XX 相序异常 | 094052 | 告警
风光设备 | 旁路模块XX 模块故障 | 094053 | 告警
风光设备 | 旁路模块XX 模块保护 | 094054 | 告警
高压直流电源 | 旁路模块XX 旁路输入停电 | 094055 | 告警
高压直流电源 | 逆变模块XX故障 | 094056 | 告警
高压直流电源 | 逆变模块XX保护 | 094057 | 告警
高压直流电源 | 逆变模块XX通信失败 | 094058 | 告警
高压直流电源 | 太阳能模块XX故障告警 | 094059 | 告警
高压直流电源 | 太阳能模块xx保护告警 | 094060 | 告警
高压直流电源 | 太阳能模块XX通讯告警 | 094061 | 告警
高压直流电源 | 太阳能模块XX高温告警 | 094062 | 告警
高压直流电源 | 配电单元数量M | 094063 | 告警
高压直流电源 | 配电单元一次下电告警 | 094064 | 告警
高压直流电源 | 配电单元断告警 | 094065 | 告警
高压直流电源 | 门磁告警 | 094066 | 告警
高压直流电源 | 水浸告警 | 094067 | 告警
高压直流电源 | 烟雾告警 | 094068 | 告警
高压直流电源 | 环境温度告警状态 | 094069 | 告警
高压直流电源 | 环境温度传感器1异常 | 094070 | 告警
高压直流电源 | 环境湿度告警状态 | 094071 | 告警
高压直流电源 | 环境湿度传感器1异常 | 094072 | 告警
高压直流电源 | 开关量输入1~12告警 | 094073 | 告警
高压直流电源 | 模块XX开机 | 094101 | 遥控信号
高压直流电源 | 模块XX关机 | 094102 | 遥控信号
高压直流电源 | 遥控均充 | 094103 | 遥控信号
高压直流电源 | 遥控浮充 | 094104 | 遥控信号
高压直流电源 | 电池组放电测试启动 | 094105 | 遥控信号
高压直流电源 | 电池组放电测试结束 | 094106 | 遥控信号
高压直流电源 | 空调开机 | 094107 | 遥控信号
高压直流电源 | 空调关机 | 094108 | 遥控信号
高压直流电源配电 | 制冷开启 | 094109 | 遥控信号
高压直流电源配电 | 制冷关闭 | 094110 | 遥控信号
高压直流电源配电 | 制热开启 | 094111 | 遥控信号
高压直流电源配电 | 制热关闭 | 094112 | 遥控信号
高压直流电源配电 | 逆变模块XX 开机 | 094113 | 遥控信号
高压直流电源配电 | 逆变模块XX 关机 | 094114 | 遥控信号
智能电表 | 模块XX开机 | 094115 | 遥控信号
智能电表 | 模块XX关机 | 094116 | 遥控信号
智能电表 | 均充电压设定值 | 094201 | 遥调信号
智能电表 | 浮充电压设定值 | 094202 | 遥调信号
智能电表 | 电池组测试结束电压设定 | 094203 | 遥调信号
智能电表 | 电池组测试结束时间设定 | 094204 | 遥调信号
智能电表 | 温度补偿系数设定 | 094205 | 遥调信号
智能电表 | 充电限流设定 | 094206 | 遥调信号
智能电表 | 设置设备系统时间设定 | 094207 | 遥调信号
智能电表 | 空调制冷点温度设定 | 094208 | 遥调信号
智能电表 | 运行模式设定 | 094209 | 遥调信号
智能电表 | 烟感复位设定 | 094210 | 遥调信号
智能电表 | 环境过温告警点设定 | 094211 | 遥调信号
智能电表 | 环境欠温告警点设定 | 094212 | 遥调信号
智能电表 | 环境过湿告警点设定 | 094213 | 遥调信号
智能门禁 | 环境欠湿告警点设定 | 094214 | 遥调信号
智能门禁 | 逆变框XX 输出电压等级设置 | 094215 | 遥调信号
智能门禁 | 逆变框XX 220V系统输出电压 | 094216 | 遥调信号
智能门禁 | 逆变框XX 110V系统输出电压 | 094217 | 遥调信号
智能门禁 | 逆变框XX 输出频率 | 094218 | 遥调信号
智能门禁 | 逆变框XX 交流制式 | 094219 | 遥调信号
智能门禁 | 逆变框XX 输出模式 | 094220 | 遥调信号
智能门禁 | 逆变框XX 输入电压过压保护点 | 094221 | 遥调信号
智能门禁 | 逆变框XX 输入电压欠压保护点 | 094222 | 遥调信号
智能门禁 | 逆变框XX 输出电压过压保护点 | 094223 | 遥调信号
一体化能源柜 | 逆变框XX 输出电压欠压保护点 | 094224 | 遥调信号
一体化能源柜 | 逆变框XX 输入电压欠压回差点 | 094225 | 遥调信号
一体化能源柜 | 配电单元数量M | 094226 | 遥调信号
一体化能源柜 | 配电单元一次下电使能 | 094227 | 遥调信号
一体化能源柜 | 配电单元一次下电时间 | 094228 | 遥调信号
一体化能源柜 | 配电单元一次下电电压 | 094229 | 遥调信号
一体化能源柜 | 自定义字段数量a = 1 | 094230 | 遥调信号
一体化能源柜 | 配电单元名称 | 094231 | 遥调信号
一体化能源柜 | 厂家自定义字段数量b = 2 | 094232 | 遥调信号
一体化能源柜 | 配电单元一次下电容量设定 | 094233 | 遥调信号
一体化能源柜 | 配电单元一次上电电压设定 | 094234 | 遥调信号
一体化能源柜 | 输入相电压Ua | 094301 | 遥测信号
一体化能源柜 | 输入相电压Ub | 094302 | 遥测信号
一体化能源柜 | 输入相电压Uc | 094303 | 遥测信号
一体化能源柜 | 输入相电流Ia | 094304 | 遥测信号
一体化能源柜 | 输入相电流Ib | 094305 | 遥测信号
一体化能源柜 | 输入相电流Ic | 094306 | 遥测信号
一体化能源柜 | 频率 | 094307 | 遥测信号
一体化能源柜 | 直流输出电压 | 094308 | 遥测信号
一体化能源柜 | 负载总电流 | 094309 | 遥测信号
一体化能源柜 | 模块XX电流 | 094310 | 遥测信号
一体化能源柜 | 模块XX温度 | 094311 | 遥测信号
一体化能源柜 | 电池组总电流 | 094312 | 遥测信号
一体化能源柜 | 配置模块数量 | 094313 | 遥测信号
一体化能源柜 | 蓄电池组数 | 094314 | 遥测信号
一体化能源柜 | 电池组XX额定容量 | 094315 | 遥测信号
一体化能源柜 | 电池组容量（SOC） | 094316 | 遥测信号
一体化能源柜 | 市电电量 | 094317 | 遥测信号
一体化能源柜 | 油机电量 | 094318 | 遥测信号
一体化能源柜 | 设备系统时间 | 094319 | 遥测信号
一体化能源柜 | 监测电池组数M | 094320 | 遥测信号
一体化能源柜 | 电池组容量(SOC) | 094321 | 遥测信号
一体化能源柜 | 电池组总电压 | 094322 | 遥测信号
一体化能源柜 | 监测电池数量M(0~255只) | 094323 | 遥测信号
一体化能源柜 | 电池单体电压1~M | 094324 | 遥测信号
一体化能源柜 | 电池组温度 | 094325 | 遥测信号
一体化能源柜 | 电池温度数量N(0~255只) | 094326 | 遥测信号
一体化能源柜 | 电池温度1~N | 094327 | 遥测信号
一体化能源柜 | 电池充、放电电流 | 094328 | 遥测信号
一体化能源柜 | 风扇组1风扇1转速 | 094329 | 遥测信号
一体化能源柜 | 风扇组1风扇2转速 | 094330 | 遥测信号
一体化能源柜 | 风扇组2风扇1转速 | 094331 | 遥测信号
一体化能源柜 | 风扇组2风扇2转速 | 094332 | 遥测信号
一体化能源柜 | 空调数量M | 094333 | 遥测信号
一体化能源柜 | 空调制冷点温度 | 094334 | 遥测信号
一体化能源柜 | 运行模式 | 094335 | 遥测信号
一体化能源柜 | 机柜内环境温度 | 094336 | 遥测信号
一体化能源柜 | 机柜内环境湿度 | 094337 | 遥测信号
一体化能源柜 | 逆变框XX 逆变模块数 | 094338 | 遥测信号
一体化能源柜 | 逆变框XX 直流输入电压 | 094339 | 遥测信号
一体化能源柜 | 逆变框XX 直流输入电流 | 094340 | 遥测信号
一体化能源柜 | 逆变框XX 直流输入功率 | 094341 | 遥测信号
一体化能源柜 | 逆变框XX 交流频率 | 094342 | 遥测信号
一体化能源柜 | 逆变框XX L1相电压 | 094343 | 遥测信号
一体化能源柜 | 逆变框XX L2相电压 | 094344 | 遥测信号
一体化能源柜 | 逆变框XX L3相电压 | 094345 | 遥测信号
一体化能源柜 | 逆变框XX L1相电流 | 094346 | 遥测信号
一体化能源柜 | 逆变框XX L2相电流 | 094347 | 遥测信号
一体化能源柜 | 逆变框XX L3相电流 | 094348 | 遥测信号
一体化能源柜 | ECM XX 直流输入电压 | 094349 | 遥测信号
一体化能源柜 | ECM XX 直流输入电流 | 094350 | 遥测信号
一体化能源柜 | ECM XX 直流输入功率 | 094351 | 遥测信号
一体化能源柜 | ECM XX 输出电压 | 094352 | 遥测信号
一体化能源柜 | ECM XX 输出电流 | 094353 | 遥测信号
一体化能源柜 | ECM XX 交流频率 | 094354 | 遥测信号
一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入电压 | 094355 | 遥测信号
一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入L1相电压 | 094356 | 遥测信号
一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入L2相电压 | 094357 | 遥测信号
一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入L3相电压 | 094358 | 遥测信号
一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入频率 | 094359 | 遥测信号
一体化能源柜 | 旁路模块XX 温度 | 094360 | 遥测信号
一体化能源柜 | 逆变模块YY 直流输入电压 | 094361 | 遥测信号
一体化能源柜 | 逆变模块YY 直流输入电流 | 094362 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 逆变模块YY 直流输入功率 | 094363 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 逆变模块YY 输出电压 | 094364 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 逆变模块YY 输出电流 | 094365 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 逆变模块YY 输出频率 | 094366 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 逆变模块YY 温度 | 094367 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 模块XX输入电压 | 094368 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 模块XX输入电流 | 094369 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 模块XX输出电压 | 094370 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 模块XX输出电流 | 094371 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 模块地址 | 094372 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 模块XX开关机状态 | 094373 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 模块XX温度 | 094374 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 总输出电流(组) | 094375 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 累计输出电量(组) | 094376 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 配电单元数量M | 094377 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 配电单元电流 | 094378 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 定义字段数量a = 1 | 094379 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 配电单元总电量（kWh） | 094380 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 配电单元数量M | 094381 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 配电单元一次下电使能 | 094382 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 配电单元一次下电时间 | 094383 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 配电单元一次下电电压 | 094384 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 自定义字段数量a = 1 | 094385 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 配电单元名称 | 094386 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 厂家自定义字段数量b = 2 | 094387 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 配电单元一次下电容量 | 094388 | 遥测信号
户外小型一体化电源 | 配电单元一次上电电压 | 094389 | 遥测信号
交流母线配电 | 模块XX开关状态 | 094401 | 遥信信号
交流母线配电 | 电源工作状态 | 094402 | 遥信信号
交流母线配电 | 空调状态 | 094403 | 遥信信号
交流母线配电 | 标准化错误 | 094998 | 遥测信号
交流母线配电 | 未标准化 | 094999 | 遥测信号
交流母线配电 | 电池充电过流告警 | 095001 | 告警
交流母线配电 | 电池模块温度高告警 | 095002 | 告警
交流母线配电 | 电池模块温度低告警 | 095003 | 告警
交流母线配电 | 电池模块总电压过高告警 | 095004 | 告警
交流母线配电 | 电池模块总电压过低告警 | 095005 | 告警
交流母线配电 | 电池模块第一级切断告警 | 095006 | 告警
交流母线配电 | 电池通信中断告警 | 095007 | 告警
交流母线配电 | 电池总容量过低告警 | 095008 | 告警
交流母线配电 | 电池剩余容量过低告警 | 095009 | 告警
交流母线配电 | 电池模块放电终止告警 | 095010 | 告警
交流母线配电 | 输出电压过低告警 | 095011 | 告警
| 输出电压过高告警 | 095012 | 告警
| 监控模块故障告警 | 095013 | 告警
| 交流输入停电告警 | 095014 | 告警
| 交流输入频率告警 | 095015 | 告警
| 交流输入XX电压过高告警 | 095016 | 告警
| 交流输入XX电压过低告警 | 095017 | 告警
| 整流模块XX故障告警 | 095018 | 告警
| 整流模块XX通讯告警 | 095019 | 告警
| 整流模块XX过压关机告警 | 095020 | 告警
| 整流模块XX过温告警 | 095021 | 告警
| 整流模块XX关机告警 | 095022 | 告警
| 监控模块故障告警 | 095023 | 告警
| XX级分路脱离告警 | 095024 | 告警
| 整流模块XX关机告警 | 095025 | 告警
| 监控模块故障告警 | 095026 | 告警
| XX级分路脱离告警 | 095027 | 告警
| 模块XX开机 | 095101 | 遥控信号
| 模块XX关机 | 095102 | 遥控信号
| 遥控均充 | 095103 | 遥控信号
| 遥控浮充 | 095104 | 遥控信号
| 均充电压设定值设定 | 095201 | 遥调信号
| 浮充电压设定值设定 | 095202 | 遥调信号
| 充电限流设定设定 | 095203 | 遥调信号
| 设置设备系统时间设定 | 095204 | 遥调信号
| XX分路设定下电电压设定 | 095205 | 遥调信号
| XX分路设定下电时间设定 | 095206 | 遥调信号
| 交流输入电压 | 095301 | 遥测信号
| 交流输入电流 | 095302 | 遥测信号
| 交流输入频率 | 095303 | 遥测信号
| 直流输出电压 | 095304 | 遥测信号
| 负载总电流 | 095305 | 遥测信号
| 模块XX电流 | 095306 | 遥测信号
| 电池组XX电流 | 095307 | 遥测信号
| 设备系统时间 | 095308 | 遥测信号
| 交流输入电量 | 095309 | 遥测信号
| XX分路输出电量 | 095310 | 遥测信号
| 电池组容量（SOC） | 095311 | 遥测信号
| 电池组XX温度 | 095312 | 遥测信号
| 模块XX开关状态 | 095401 | 遥信信号
| 第XX路直流负载电流 | 095402 | 遥信信号
| 标准化错误 | 095998 | 遥测信号
| 未标准化 | 095999 | 遥测信号
| 插接箱通讯异常 | 096001 | 告警
| 始端箱市电中断 | 096002 | 告警
| 始端箱市电缺相告警 | 096003 | 告警
| 插接箱XX相过电流预警 | 096004 | 告警
| 插接箱XX相低电压告警 | 096005 | 告警
| 插接箱XX相断电告警 | 096006 | 告警
| 插接箱XX相过载告警 | 096007 | 告警
| 插接箱XX X相温度高温 | 096008 | 告警
| 始端箱输入电压Ua过低告警 | 096009 | 告警
| 始端箱输入电压Ua过高告警 | 096010 | 告警
| 始端箱输入电压Ub过低告警 | 096011 | 告警
| 始端箱输入电压Ub过高告警 | 096012 | 告警
| 始端箱输入电压Uc过低告警 | 096013 | 告警
| 始端箱输入电压Uc过高告警 | 096014 | 告警
| 始端箱输入XX相温度高预警 | 096015 | 告警
| 始端箱通讯异常 | 096016 | 告警
| 始端XX相电压Ua | 096301 | 遥测信号
| 始端XX相电压Ub | 096302 | 遥测信号
| 始端XX相电压Uc | 096303 | 遥测信号
| 始端XX线电压Uab | 096304 | 遥测信号
| 始端XX线电压Ubc | 096305 | 遥测信号
| 始端XX线电压Uca | 096306 | 遥测信号
| 始端XX频率 | 096307 | 遥测信号
| 始端XX相电流Ia | 096308 | 遥测信号
| 始端XX相电流Ib | 096309 | 遥测信号
| 始端XX相电流Ic | 096310 | 遥测信号
| 始端XX有功功率Pa | 096311 | 遥测信号
| 始端XX有功功率Pb | 096312 | 遥测信号
| 始端XX有功功率Pc | 096313 | 遥测信号
| 始端XX总有功功率 | 096314 | 遥测信号
| 始端XXA相功率因数 | 096315 | 遥测信号
| 始端XXB相功率因数 | 096316 | 遥测信号
| 始端XXC相功率因数 | 096317 | 遥测信号
| 始端XX总功率因数 | 096318 | 遥测信号
| 始端XX总有功电能 | 096319 | 遥测信号
| 始端XXA相电压畸变率 | 096320 | 遥测信号
| 始端XXB相电压畸变率 | 096321 | 遥测信号
| 始端XXC相电压畸变率 | 096322 | 遥测信号
| 始端XXA相电流畸变率 | 096323 | 遥测信号
| 始端XXB相电流畸变率 | 096324 | 遥测信号
| 始端XXC相电流畸变率 | 096325 | 遥测信号
| 始端XX A相接点温度 | 096326 | 遥测信号
| 始端XX B相接点温度 | 096327 | 遥测信号
| 始端XX C相接点温度 | 096328 | 遥测信号
| XX插接箱XX相电压Ua | 096329 | 遥测信号
| XX插接箱XX相电压Ub | 096330 | 遥测信号
| XX接线箱XX相电压Uc | 096331 | 遥测信号
| XX接线箱XX线电压Uab | 096332 | 遥测信号
| XX接线箱XX线电压Ubc | 096333 | 遥测信号
| XX接线箱XX线电压Uca | 096334 | 遥测信号
| XX接线箱XX频率 | 096335 | 遥测信号
| XX接线箱XX相电流Ia | 096336 | 遥测信号
| XX接线箱XX相电流Ib | 096337 | 遥测信号
| XX接线箱XX相电流Ic | 096338 | 遥测信号
| XX接线箱XX相有功功率Pa | 096339 | 遥测信号
| XX接线箱XX相有功功率Pb | 096340 | 遥测信号
| XX接线箱XX相有功功率Pc | 096341 | 遥测信号
| XX接线箱XX总有功功率 | 096342 | 遥测信号
| XX接线箱XXA相功率因数 | 096343 | 遥测信号
| XX接线箱XXB相功率因数 | 096344 | 遥测信号
| XX接线箱XXC相功率因数 | 096345 | 遥测信号
| XX接线箱XX总功率因数 | 096346 | 遥测信号
| XX接线箱XXA相有功电能 | 096347 | 遥测信号
| XX接线箱XXB相有功电能 | 096348 | 遥测信号
| XX接线箱XXC相有功电能 | 096349 | 遥测信号
| XX接线箱XX总有功电能 | 096350 | 遥测信号
| 插接箱XX A相接点温度 | 096351 | 遥测信号
| 插接箱XX B相接点温度 | 096352 | 遥测信号
| 插接箱XX C相接点温度 | 096353 | 遥测信号
| 标准化错误 | 096998 | 遥测信号
| 未标准化 | 096999 | 遥测信号
| 标准化错误 | 097998 | 遥测信号
| 未标准化 | 097999 | 遥测信号
| 标准化错误 | 098998 | 遥测信号
| 未标准化 | 098999 | 遥测信号
| 标准化错误 | 099998 | 遥测信号
| 未标准化 | 099999 | 遥测信号

## Sheet2
dict_code | dict_note | mete_code | device_type | mete_name | mete_kind | raw_mete_kind | unit | mete_explain_type | alarm_note | alarm_explain | remark | link_mete_code | up_mete_code | logical_type | sub_logical_type | vipmete_flag | up_effect | low_effect | flag2g
4 | 告警 | 001001 | 1 | AB线电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 线电压Uab高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001002 | 1 | AB线电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 线电压Uab低于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001003 | 1 | BC线电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 线电压Ubc高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001004 | 1 | BC线电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 线电压Ubc低于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001005 | 1 | CA线电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 线电压Uca高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001006 | 1 | CA线电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 线电压Uca低于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001007 | 1 | A相电流过大告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | A相电流大于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001008 | 1 | B相电流过大告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | B相电流大于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001009 | 1 | C相电流过大告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | C相电流大于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001010 | 1 | 零序电流过大告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 零序电流Io大于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001011 | 1 | 三相功率因数过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 三相功率因数低于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001012 | 1 | 频率过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 频率F高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001013 | 1 | 频率过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 频率F低于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001014 | 1 | 失压跳闸信号告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电网电压瞬间失压跳闸信号动作 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001015 | 1 | 绝缘下降告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 绝缘下降告警 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001016 | 1 | 保护电流I段跳闸保护动作告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 保护电流I段跳闸信号 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001017 | 1 | 保护电流II段跳闸保护动作告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 保护电流II段跳闸信号 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001018 | 1 | 高压X路停电 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 高压第X路停电状态 | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001030 | 1 | 合母电压高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 合母电压高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001031 | 1 | 合母电压低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 合母电压低于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001032 | 1 | 控母电压高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 控母电压高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001033 | 1 | 控母电压低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 控母电压低于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001034 | 1 | 电池故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池故障状态 | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001035 | 1 | 电池温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池温度高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001036 | 1 | 直流过流告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 直流告警状态 | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001037 | 1 | 交流停电告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流告警状态 | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001038 | 1 | 整流模块故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 模块故障状态 | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001039 | 1 | 单体XX电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | XX#单体电压高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001040 | 1 | 单体XX电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | XX#单体电压低于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001073 | 1 | 油机急停告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001074 | 1 | 油机并机系统不在自动位告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001075 | 1 | 油机出线柜XX不在自动位告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001076 | 1 | 油机进线柜XX不在自动位告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001077 | 1 | 油机XX运行状态告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001078 | 1 | 油机接地开关XX故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001079 | 1 | 油机出线柜XX故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001080 | 1 | 交流缺相告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001081 | 1 | 保护电流III段跳闸保护动作告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001082 | 1 | 过流三段告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001083 | 1 | ATS市电开关跳闸告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001084 | 1 | ATS开关状态异常告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001085 | 1 | ATS启油机告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001086 | 1 | ATS切换异常告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001087 | 1 | 负控状态异常告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001088 | 1 | ATS故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001089 | 1 | ATS闭锁告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001090 | 1 | ATS市电频率异常告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001091 | 1 | ATS油机频率异常告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001092 | 1 | ATS启油机失败告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001093 | 1 | ATS停油机失败告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001094 | 1 | ATS全部电源异常告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001095 | 1 | ATS油机异常告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001096 | 1 | 其他故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 001097 | 1 | 高压开关XX分闸告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 001101 | 1 | 模块XX开机 | 2 | 1 | \N | 148 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 001102 | 1 | 模块XX关机 | 2 | 1 | \N | 147 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 001103 | 1 | 模式选择 | 2 | 1 | \N | 146 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 001104 | 1 | 电池组放电测试启动 | 2 | 1 | \N | 145 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 001105 | 1 | 电池组放电测试结束 | 2 | 1 | \N | 144 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 001106 | 1 | 高压开关XX合闸 | 2 | 1 | \N | 143 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 001107 | 1 | 高压开关XX分闸 | 2 | 1 | \N | 142 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 001201 | 1 | 均充电压 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 001202 | 1 | 浮充电压 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 001203 | 1 | 充电限流值 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001301 | 1 | 线电压Uab | 1 | 3 | kV | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001302 | 1 | 线电压Ubc | 1 | 3 | kV | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001303 | 1 | 线电压Uca | 1 | 3 | kV | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001304 | 1 | 相电压Ua | 1 | 3 | kV | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001305 | 1 | 相电压Ub | 1 | 3 | kV | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001306 | 1 | 相电压Uc | 1 | 3 | kV | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001307 | 1 | 相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001308 | 1 | 相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001309 | 1 | 相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001310 | 1 | 零序电流Io | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001311 | 1 | 有功功率Pa | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001312 | 1 | 有功功率Pb | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001313 | 1 | 有功功率Pc | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001314 | 1 | 无功功率Qa | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001315 | 1 | 无功功率Qb | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001316 | 1 | 无功功率Qc | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001317 | 1 | 视在功率Sa | 1 | 3 | kVA | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001318 | 1 | 视在功率Sb | 1 | 3 | kVA | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001319 | 1 | 视在功率Sc | 1 | 3 | kVA | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001320 | 1 | A相功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001321 | 1 | B相功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001322 | 1 | C相功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001323 | 1 | 功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001324 | 1 | 频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001325 | 1 | 总有功功率P | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001326 | 1 | 总无功功率Q | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001327 | 1 | 总视在功率S | 1 | 3 | kVA | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001328 | 1 | 正向有功电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001329 | 1 | 正向无功电能 | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001330 | 1 | 反向有功电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001331 | 1 | 反向无功电能 | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001332 | 1 | 合母电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001333 | 1 | 控母电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001334 | 1 | 输出电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001335 | 1 | 控母电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001336 | 1 | 合母电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001337 | 1 | 电池单体XX电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001338 | 1 | 电池温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001380 | 1 | 油机线电压Uab | 1 | 4 | kV | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001381 | 1 | 油机线电压Ubc | 1 | 4 | kV | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001382 | 1 | 油机线电压Uca | 1 | 4 | kV | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001383 | 1 | 母线XX线电压Uab | 1 | 4 | kV | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001384 | 1 | 母线XX线电压Ubc | 1 | 4 | kV | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001385 | 1 | 母线XX线电压Uac | 1 | 4 | kV | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001386 | 1 | 油机电流Ia | 1 | 4 | A | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001387 | 1 | 油机电流Ib | 1 | 4 | A | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001388 | 1 | 油机电流Ic | 1 | 4 | A | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001389 | 1 | 油机电源频率 | 1 | 4 | Hz | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001390 | 1 | 电池组电压 | 1 | 4 | V | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001391 | 1 | 电池组电流 | 1 | 4 | A | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 001401 | 1 | 接地开关状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 广西 | 广西 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 001480 | 1 | 负控合主机线路X | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 001481 | 1 | 负控跳主机线路X | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 001482 | 1 | 装置启动 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 001483 | 1 | 自动模式 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 001484 | 1 | 就地模式 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 001485 | 1 | 远方模式 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 001486 | 1 | HMI模式 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 001487 | 1 | 油机出线柜XX状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 001488 | 1 | 油机远程启动信号 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 001489 | 1 | 油机进线柜XX状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 001490 | 1 | 油机接地开关XX状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001998 | 1 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 001999 | 1 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002001 | 2 | A相电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | A相电压过高告警 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002002 | 2 | A相电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | A相电压过低告警 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002003 | 2 | B相电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | B相电压过高告警 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002004 | 2 | B相电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | B相电压过低告警 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002005 | 2 | C相电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | C相电压过高告警 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002006 | 2 | C相电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | C相电压过低告警 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002007 | 2 | A相电流过大告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 相电流Ia高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002008 | 2 | B相电流过大告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 相电流Ib高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002009 | 2 | C相电流过大告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 相电流Ic高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002010 | 2 | 输入断电告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 市电输入断电告警 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002011 | 2 | 零序电流过大告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 零序电流Io高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002012 | 2 | 防雷器空开断开告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 防雷器空开断开 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002013 | 2 | 防雷器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流防雷器断故障告警状态 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002014 | 2 | 交流缺相告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 一相或两相电压小于告警门限值 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002015 | 2 | 输出分路XX中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 第XX路配电屏输出中断 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002020 | 2 | 功率因数过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 功率因数PF低于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002021 | 2 | 内部温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 内部温度高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002022 | 2 | 风扇故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 风扇故障状态 | \N | \N | \N | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002023 | 2 | 电容补偿设备故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电容补偿设备有故障报警 | \N | \N | \N | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002028 | 2 | 通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002030 | 2 | 电压畸变过大告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电压畸变高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002031 | 2 | 电流畸变过大告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电流畸变高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002032 | 2 | IGBT温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | IGBT温度高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002033 | 2 | 控制器温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 控制器温度高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002034 | 2 | 系统停止告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 系统停止 | \N | \N | \N | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 002035 | 2 | 谐波抑制设备故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 系统故障 | \N | \N | \N | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 002101 | 2 | 低压开关合闸 | 2 | 1 | \N | 143 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 002102 | 2 | 低压开关分闸 | 2 | 1 | \N | 142 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 002103 | 2 | ATS合闸到I位 | 2 | 1 | \N | 141 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 002104 | 2 | ATS合闸到II位 | 2 | 1 | \N | 140 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 002105 | 2 | ATS合闸到O位 | 2 | 1 | \N | 139 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002301 | 2 | 线电压Uab | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002302 | 2 | 相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002303 | 2 | 相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002304 | 2 | A相功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002305 | 2 | 视在功率Sa | 1 | 3 | kVA | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002306 | 2 | 无功功率Qa | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002307 | 2 | 有功功率Pa | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002308 | 2 | 线电压Ubc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002309 | 2 | 相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002310 | 2 | 相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002311 | 2 | B相功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002312 | 2 | 视在功率Sb | 1 | 3 | kVA | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002313 | 2 | 无功功率Qb | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002314 | 2 | 有功功率Pb | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002315 | 2 | 线电压Uca | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002316 | 2 | 相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002317 | 2 | 相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002318 | 2 | C相功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002319 | 2 | 视在功率Sc | 1 | 3 | kVA | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002320 | 2 | 无功功率Qc | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002321 | 2 | 有功功率Pc | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002322 | 2 | 零线电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002323 | 2 | 投切步数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002324 | 2 | 总功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002325 | 2 | 内部温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002326 | 2 | 基波电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002327 | 2 | 控制器温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002328 | 2 | 电压畸变率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002329 | 2 | 总电流畸变率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002330 | 2 | 正向有功电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002331 | 2 | 正向无功电能 | 1 | 3 | kvarh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002332 | 2 | 反向有功电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002333 | 2 | 反向无功电能 | 1 | 3 | kvarh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002334 | 2 | IGBT温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002335 | 2 | 分路XX电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002336 | 2 | 分路XX电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002337 | 2 | 分路XX电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002338 | 2 | 分路XX有功电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002339 | 2 | 分路XX有功功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002340 | 2 | 分路XX电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002341 | 2 | 分路XX电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002342 | 2 | 分路XX电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002343 | 2 | 总视在功率S | 1 | 3 | kVA | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002344 | 2 | 总无功功率Q | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002345 | 2 | 总有功功率P | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002380 | 2 | 频率 | 1 | 4 | HZ | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 002401 | 2 | 继电器XX输出状态 | 0 | 4 | \N | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 002402 | 2 | 继电器XX输入状态 | 0 | 4 | \N | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 002403 | 2 | 分合闸状态 | 0 | 4 | \N | 5 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002998 | 2 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 002999 | 2 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 003001 | 3 | 超温告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 变压器超温信号 | \N | \N | \N | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 003002 | 3 | 系统告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 变压器故障信号 | \N | \N | \N | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 003003 | 3 | A相温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | A相温度高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 003004 | 3 | B相温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | B相温度高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 003005 | 3 | C相温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | C相温度高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 003006 | 3 | 风机故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 风机故障告警 | \N | \N | \N | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 003080 | 3 | 超温跳闸告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 003101 | 3 | 风机关控制 | 2 | 1 | \N | 147 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 003102 | 3 | 风机开控制 | 2 | 1 | \N | 148 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 003201 | 3 | 超温告警值设定 | 3 | 2 | ℃ | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 003202 | 3 | 超温跳闸值设定 | 3 | 2 | ℃ | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 003301 | 3 | A相温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 003302 | 3 | B相温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 003303 | 3 | C相温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 003380 | 3 | 铁芯温度 | 1 | 4 | ℃ | \N | \N |  | 20220216广西新增 | 20220216广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 003401 | 3 | 风机状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 003998 | 3 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 003999 | 3 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 004001 | 4 | 欠压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 欠压告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-48V直流配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 004002 | 4 | 熔丝XX告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 熔丝告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-48V直流配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 004003 | 4 | 分路XX中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | XX分路中断告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-48V直流配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 004004 | 4 | 过压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 过压告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-48V直流配电箱 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 004301 | 4 | 直流电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 004302 | 4 | 直流电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 004303 | 4 | 分路XX输出电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 004304 | 4 | 直流功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 004305 | 4 | 输入XX电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 004306 | 4 | 分路XX电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 004307 | 4 | 分路XX功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 004308 | 4 | 分路XX电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 004998 | 4 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 004999 | 4 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005001 | 5 | 超速停机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 油机转速过高导致保护停机 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005002 | 5 | 输出低电压停机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 发电机组输出电压过低导致保护停机 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005003 | 5 | 高水温停机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 油机冷却液温度过高导致保护停机 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005004 | 5 | 过载停机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 发电机组输出过载导致保护停机 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005005 | 5 | 紧急停机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 发电机组的紧急停机按钮被按下 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005010 | 5 | 低油温告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 油机润滑油温度过低告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005011 | 5 | 低油压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 油机润滑油压力过低告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005012 | 5 | 水温低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 水温低告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005013 | 5 | 低水位告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 低水位告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005014 | 5 | 启动失败故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 启动失败故障 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005015 | 5 | 控制系统告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 发电机组控制系统故障告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005020 | 5 | 进排风风门告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 风门未关，设备故障等 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005021 | 5 | 启动电池电压低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 启动电池电压低 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005022 | 5 | 充电器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 充电器故障告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005023 | 5 | 启动电池电压高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 启动电池电压高 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005024 | 5 | 油机不在自动位置告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 油机不在自动位置告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005025 | 5 | 燃油油位低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 燃油液位低 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005030 | 5 | 输出电压高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出电压高 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005031 | 5 | 输出电压低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出电压低 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005032 | 5 | 输出过载告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出过载告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005033 | 5 | 输出频率高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出频率高 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005034 | 5 | 输出频率低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出频率低 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005035 | 5 | 油机运行状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 油机运行状态告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005040 | 5 | A相输出电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | A相输出电压过高告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005041 | 5 | B相输出电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | B相输出电压过高告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005042 | 5 | C相输出电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | C相输出电压过高告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005043 | 5 | A相输出电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | A相输出电压过低告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005044 | 5 | B相输出电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | B相输出电压过低告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005045 | 5 | C相输出电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | C相输出电压过低告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005047 | 5 | 高油温告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 油机润滑油温度过高告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005048 | 5 | 高压断路器分闸告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 高压断路器分闸告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005049 | 5 | 漏油告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个水浸探头探测到漏油 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005050 | 5 | 排风阀告警状态 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个排风阀探测到有告警 | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005052 | 5 | 高压接地故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 高压油机接地故障 | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005061 | 5 | 系统工作状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 待机状态转变为发电状态产生告警 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005062 | 5 | 系统超温告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 系统超温 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005063 | 5 | 系统主瓶氢压低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 系统主瓶氢压低告警 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005064 | 5 | 系统副瓶氢压低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 系统副瓶氢压低告警 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005065 | 5 | 第XX路氢气状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 第XX路氢气不足告警 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005066 | 5 | 室内氢气浓度告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 室内氢气浓度过高告警 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005067 | 5 | 安全模式告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 异常情况导致设备不工作 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005080 | 5 | 油罐XX油位低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 燃油油位低 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005081 | 5 | 油罐XX水位高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 燃油水位高 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005082 | 5 | 油箱XX油位低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 燃油油位低 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005083 | 5 | 油箱XX油位高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 燃油油位高 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005084 | 5 | 油箱XX水位高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 燃油水位高 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005085 | 5 | 油泵XX运行告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 燃油油泵运行 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005086 | 5 | 油泵XX故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 燃油油泵故障 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005087 | 5 | 油泵XX手动状态告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 燃油油泵置于手动状态 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005088 | 5 | 供油系统电源XX供电中断 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 自动供油系统供电中断 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005089 | 5 | 自动供油系统通信中断 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 自动供油系统监控通信中断 | \N | \N | \N | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 005090 | 5 | 高水温告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 005101 | 5 | 高压断路器合闸 | 2 | 1 | \N | 143 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 005102 | 5 | 高压断路器分闸 | 2 | 1 | \N | 142 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 005103 | 5 | 左燃机起动 | 2 | 1 | \N | 138 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 005104 | 5 | 左燃机屏蔽 | 2 | 1 | \N | 137 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 005105 | 5 | 手动/自动起动 | 2 | 1 | \N | 136 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 005106 | 5 | 燃机XX冷转/启动 | 2 | 1 | \N | 135 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 005107 | 5 | 左燃机正常停机 | 2 | 1 | \N | 134 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 005108 | 5 | 紧急停机 | 2 | 1 | \N | 126 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 005109 | 5 | 主用判断 | 2 | 1 | \N | 132 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 005110 | 5 | 控制复位 | 2 | 1 | \N | 131 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 005111 | 5 | 燃料电池启动/停止 | 2 | 1 | \N | 130 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 005201 | 5 | 燃机XX起动延时 | 3 | 2 | s | 0 | \N | \N | 20-80s | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 005202 | 5 | 油机停机延时 | 3 | 2 | min | 0 | \N | \N | 5-10min | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 005203 | 5 | 加载延时 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005301 | 5 | 转速 | 1 | 3 | rpm | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005302 | 5 | 油压 | 1 | 3 | kPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005303 | 5 | 油温 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005304 | 5 | 水温 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005305 | 5 | 燃油余量 | 1 | 3 | m3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005306 | 5 | 启动电池电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005307 | 5 | 输出线电压Uab | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005308 | 5 | 输出线电压Ubc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005309 | 5 | 输出线电压Uca | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005310 | 5 | 输出相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005311 | 5 | 输出相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005312 | 5 | 输出相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005313 | 5 | 输出相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005314 | 5 | 输出相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005315 | 5 | 输出相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005316 | 5 | 有功功率Pa | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005317 | 5 | 有功功率Pb | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005318 | 5 | 有功功率Pc | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005319 | 5 | 无功功率Qa | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005320 | 5 | 无功功率Qb | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005321 | 5 | 无功功率Qc | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005322 | 5 | 功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005323 | 5 | 频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005324 | 5 | 运行总时长 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005325 | 5 | 燃机XX转速 | 1 | 3 | rpm | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005326 | 5 | 左燃机T4温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005327 | 5 | 燃机XX喷嘴前压力 | 1 | 3 | MPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005328 | 5 | 燃机XX润滑油压力 | 1 | 3 | MPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005329 | 5 | 燃机XX润滑油进油温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005330 | 5 | 燃机XX润滑油回油温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005331 | 5 | 燃机XX水平振动 | 1 | 3 | g | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005332 | 5 | 燃机XX垂直振动 | 1 | 3 | g | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005333 | 5 | 燃机XX扭矩 | 1 | 3 | Nm | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005334 | 5 | 燃机XX供油量 | 1 | 3 | L | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005335 | 5 | 燃机XX供油输出 | 1 | 3 | L | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005336 | 5 | 离合器滑油箱温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005337 | 5 | 驱动端XX温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005338 | 5 | 非驱动端XX温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005339 | 5 | 绕组温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005340 | 5 | 蓄电池XX电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005341 | 5 | 燃机舱温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005342 | 5 | 进气温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005343 | 5 | 离合器滑油压力 | 1 | 3 | MPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005344 | 5 | 离合器滑油回油温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005345 | 5 | 氢气压力 | 1 | 3 | MPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005346 | 5 | 燃料电池温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005347 | 5 | 燃料箱液位 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005348 | 5 | 燃料室内氢气浓度 | 1 | 3 | kg/m³ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005349 | 5 | 负载率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005350 | 5 | 直流输出电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005351 | 5 | 直流输出电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005352 | 5 | 总有功功率P | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005353 | 5 | 总发电量 | 1 | 3 | kWh | \N | bbb | \N | 发电机发电量计量 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005381 | 5 | 油品体积 | 1 | 4 | L | \N | \N |  | 广西新增（供油系统） | 广西新增（供油系统） | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005382 | 5 | 油品高度 | 1 | 4 | mm | \N | \N |  | 广西新增（供油系统） | 广西新增（供油系统） | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005383 | 5 | 罐空 | 1 | 4 | L | \N | \N |  | 广西新增（供油系统） | 广西新增（供油系统） | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005384 | 5 | 温度 | 1 | 4 | ℃ | \N | \N |  | 广西新增（供油系统） | 广西新增（供油系统） | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005385 | 5 | 水位高度 | 1 | 4 | mm | \N | \N |  | 广西新增（供油系统） | 广西新增（供油系统） | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005386 | 5 | 1路交流A相线电压 | 1 | 4 | V | \N | \N |  | 广西新增（供油系统） | 广西新增（供油系统） | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005387 | 5 | 1路交流B相线电压 | 1 | 4 | V | \N | \N |  | 广西新增（供油系统） | 广西新增（供油系统） | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005388 | 5 | 1路交流C相线电压 | 1 | 4 | V | \N | \N |  | 广西新增（供油系统） | 广西新增（供油系统） | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005389 | 5 | 2路交流A相线电压 | 1 | 4 | V | \N | \N |  | 广西新增（供油系统） | 广西新增（供油系统） | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005390 | 5 | 2路交流B相线电压 | 1 | 4 | V | \N | \N |  | 广西新增（供油系统） | 广西新增（供油系统） | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005391 | 5 | 2路交流C相线电压 | 1 | 4 | V | \N | \N |  | 广西新增（供油系统） | 广西新增（供油系统） | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005392 | 5 | 发电机接地电流 | 1 | 4 | A | \N | \N |  | 20220217广西新增 | 20220217广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 005401 | 5 | 油机工作状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 005402 | 5 | 排风阀闭合状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | 0=无告警;1=有告警 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 005403 | 5 | 燃油泄漏状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | 0=无告警;1=有告警 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005998 | 5 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 005999 | 5 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006001 | 6 | 电池熔丝故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池熔丝故障告警 | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006002 | 6 | 电池充电过流告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池XX充电过流告警状态 | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006003 | 6 | 电池组温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池组XX#温度高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006004 | 6 | 电池放电不平衡告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池放电不平衡(1组<2组\(1组>2组)) | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006005 | 6 | 电池总容量过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池实际容量过低 | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006006 | 6 | 电池剩余容量过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池剩余容量过低 | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006007 | 6 | 电池组电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池组电压过高告警 | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006008 | 6 | 电池供电告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 电池供电告警 | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006009 | 6 | 电池均充告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 电池均充 | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006010 | 6 | 负载电流过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 遥测值,若负载总电流高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006011 | 6 | 负载熔丝故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006012 | 6 | 输出电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出电压过低告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006013 | 6 | 输出电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出电压过高告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006014 | 6 | 直流屏通讯中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 直流屏通讯中断告警状态 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006015 | 6 | 监控模块故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 监控模块故障告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006016 | 6 | 浮充电压低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 实际浮充电压低于设置值告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006017 | 6 | 浮充电压高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 实际浮充电压高于设置值告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006018 | 6 | 一级低压脱离告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 第一级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006019 | 6 | 二级低压脱离告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 第二级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006020 | 6 | 输出中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出中断告警 | \N | \N | \N | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006021 | 6 | 输出电压低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出电压低告警 | \N | \N | \N | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006022 | 6 | 输出电压高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出电压高告警 | \N | \N | \N | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006023 | 6 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 直流输出分路断开 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006030 | 6 | 交流缺相告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流缺相 | \N | \N | \N | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006031 | 6 | 交流输入故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入故障或输入空开跳 | \N | \N | \N | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006032 | 6 | 交流输入频率告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入频率告警 | \N | \N | \N | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006033 | 6 | 市电切换失败故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 市电切换失败故障告警状态 | \N | \N | \N | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006034 | 6 | 防雷器空开断开告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 防雷器空开断开 | \N | \N | \N | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006035 | 6 | 防雷器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流防雷器断故障告警状态 | \N | \N | \N | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006036 | 6 | 交流屏通讯中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流屏通讯中断告警 | \N | \N | \N | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006037 | 6 | 交流输入XX电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入电压高于阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006038 | 6 | 交流输入XX电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入电压低于阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006040 | 6 | 整流模块XX故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 模块XX故障告警状态 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006041 | 6 | 整流模块XX风扇告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 模块XX风扇告警 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006042 | 6 | 整流模块XX过压关机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 整流模块过压关机告警 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006043 | 6 | 整流模块XX过温告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 模块XX过温告警状态 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006044 | 6 | 整流模块XX通讯告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 模块XX通讯中断告警状态 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006045 | 6 | 整流模块XX关机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 整流模块XX关机状态 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 006080 | 6 | 电池组放电告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 006101 | 6 | 模块XX开机 | 2 | 1 | \N | 148 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 006102 | 6 | 模块XX关机 | 2 | 1 | \N | 147 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 006103 | 6 | 遥控均浮充 | 2 | 1 | \N | 129 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 006104 | 6 | 电池组放电测试启动 | 2 | 1 | \N | 145 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 006105 | 6 | 电池组放电测试结束 | 2 | 1 | \N | 144 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 006106 | 6 | 电池温度补偿启停 | 2 | 1 | \N | 143 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 006107 | 6 | 能耗管理启动停止 | 2 | 1 | \N | 142 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 006201 | 6 | 均充电压设定值 | 3 | 2 | V | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 006202 | 6 | 浮充电压设定值 | 3 | 2 | V | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 006203 | 6 | 电池组测试结束电压 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 006204 | 6 | 电池组测试结束时间 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 006205 | 6 | 温度补偿系数 | 3 | 2 | Mv | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 006206 | 6 | 模块负载率 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 006207 | 6 | 充电限流设定 | 3 | 2 | A | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006301 | 6 | 输入相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006302 | 6 | 输入相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006303 | 6 | 输入相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006304 | 6 | 输入相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006305 | 6 | 输入相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006306 | 6 | 输入相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006307 | 6 | 频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006308 | 6 | 直流输出电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006309 | 6 | 负载总电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006310 | 6 | 模块XX电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006311 | 6 | 模块XX温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006312 | 6 | 电池组XX电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006313 | 6 | 输入XX线电压Uab | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006314 | 6 | 输入XX线电压Ubc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006315 | 6 | 输入XX线电压Uca | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006316 | 6 | 分路XX电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006317 | 6 | 系统额定容量 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006318 | 6 | 配置模块数量 | 1 | 3 | 个 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006319 | 6 | 整流模块XX额定容量 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006320 | 6 | 蓄电池组数 | 1 | 3 | 个 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006321 | 6 | 电池组XX额定容量 | 1 | 3 | Ah | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006322 | 6 | 电池组额定总容量 | 1 | 3 | Ah | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006323 | 6 | 电池组实际总容量 | 1 | 3 | Ah | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006324 | 6 | 电池组剩余容量百分比 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006325 | 6 | 整机负载百分比 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006326 | 6 | 转换效率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006327 | 6 | 第XXX路电能能耗 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 006401 | 6 | 模块XX开关状态 | 0 | 4 | \N | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 006402 | 6 | 电源工作状态 | 0 | 4 | \N | 6 | \N | \N | （均充、浮充、放电） | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006998 | 6 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 006999 | 6 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 007001 | 7 | 电池组总电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄电池组总电压高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 007002 | 7 | 电池组总电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄电池组总电压低于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 007003 | 7 | 电池组标示XX温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池组温度高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 007004 | 7 | 单体XX电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | XX#单体电压高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 007005 | 7 | 单体XX电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | XX#单体电压低于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 007006 | 7 | 电池组中间点电压不平衡 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄电池组前半组电压与后半组电压之差的绝对值超过门限值 | \N | \N | \N | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 007007 | 7 | 单体XX温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 单体XX温度高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 007008 | 7 | 单体XX内阻过大告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 单体XX内阻大于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 007009 | 7 | 单体XX容量过小告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 单体XX容量过小于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 007010 | 7 | 电池组放电告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池组放电告警 | \N | \N | \N | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 007011 | 7 | 电池组不可用告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池组不可用告警 | \N | \N | \N | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 007012 | 7 | 电池监控模块XX故障 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 检测电池监控模块是否故障 | \N | \N | \N | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 007080 | 7 | 放电告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 007081 | 7 | 电池组XX充放电不平衡告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 开关电源的多组电池组充放电不平衡 | \N | \N | \N | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 007301 | 7 | 标示单体XX温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 007302 | 7 | 电池组总电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 007303 | 7 | 单体XX电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 007304 | 7 | 单体XX温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 007305 | 7 | 单体XX内阻 | 1 | 3 | mΩ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 007306 | 7 | 单体XX容量 | 1 | 3 | AH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 007307 | 7 | 充电电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 007308 | 7 | 放电电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 007309 | 7 | 放电时长 | 1 | 3 | h | \N | bbb | \N | 补充单位 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 007380 | 7 | 电池中间点电压 | 1 | 4 | V | \N | \N |  | 广西 | 广西 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 007401 | 7 | 工作状态 | 0 | 4 | \N | 6 | \N | \N | （均充、浮充、放电） | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 007998 | 7 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 007999 | 7 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008001 | 8 | 输入中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入中断 | \N | \N | \N | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008002 | 8 | 输入相电压Ux过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入相电压超过设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008003 | 8 | 输入相电压Ux过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入相电压低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008004 | 8 | 输入频率超限告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入频率超过设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008005 | 8 | 输入线电压Uxx过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入线电压低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008006 | 8 | 输入线电压Uxx过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入线电压低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008010 | 8 | 输出相电压Ux过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出相电压超过设定阈值 | \N | \N | \N | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008011 | 8 | 输出相电压Ux过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出相电压低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008012 | 8 | 输出中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出中断告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008013 | 8 | 输出频率超限告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出频率超过设定阈值范围 | \N | \N | \N | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008014 | 8 | 输出电流过载告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出电流超过设备额定容量 | \N | \N | \N | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008015 | 8 | 输出线电压Uxx过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输出线电压低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008016 | 8 | 输出线电压Uxx过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输出线电压低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008020 | 8 | 旁路故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 旁路开关发生故障跳闸 | \N | \N | \N | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008021 | 8 | 旁路不可用告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 旁路电源指标超过设备设定阈值范围导致旁路跳转功能被锁止 | \N | \N | \N | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008023 | 8 | 旁路运行状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | UPS处于旁路运行状态 | \N | \N | \N | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008024 | 8 | 旁路输出线电压Uxx过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 旁路输出线电压低于设定阈值 | \N | \N | \N | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008025 | 8 | 旁路输出线电压Uxx过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 旁路输出线电压低于设定阈值 | \N | \N | \N | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008026 | 8 | 旁路频率超限告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 旁路频率超过设定阈值 | \N | \N | \N | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008030 | 8 | 整流器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 整流器发生故障 | \N | \N | \N | 整流器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008031 | 8 | 逆变器交流电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 逆变器交流电压过高告警 | \N | \N | \N | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008032 | 8 | 逆变器交流电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 逆变器交流电压过低告警 | \N | \N | \N | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008033 | 8 | 逆变器频率超限告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 逆变器频率超限告警 | \N | \N | \N | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008034 | 8 | 逆变器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 逆变器发生故障，关断 | \N | \N | \N | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008040 | 8 | 风扇故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 风扇故障告警 | \N | \N | \N | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008041 | 8 | 电池电压低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 放电过程中后备电池组总电压低于设定阈值 | \N | \N | \N | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008042 | 8 | 温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 设备整流器、逆变器、变压器等功率器件运行温度超过设定阈值 | \N | \N | \N | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008043 | 8 | 即将停机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | UPS即将停机告警 | \N | \N | \N | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008044 | 8 | 温感器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 设备内部的某个温度传感器发生故障 | \N | \N | \N | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008045 | 8 | 并机系统故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 并机系统故障 | \N | \N | \N | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008046 | 8 | 电池接触器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 后备电池组接入的接触器发生故障 | \N | \N | \N | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008047 | 8 | 充电器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 充电器故障告警 | \N | \N | \N | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008048 | 8 | 其他告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 未列入以上告警的告警信息 | \N | \N | \N | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008049 | 8 | 电池工作状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池工作状态告警 | \N | \N | \N | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008050 | 8 | 模块XX关机状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 模块XX关机状态 | \N | \N | \N | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008051 | 8 | 输出断路器关闭告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出断路器关闭状态 | \N | \N | \N | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008052 | 8 | 电池断路器断开告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池断路器断开状态 | \N | \N | \N | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008053 | 8 | 静态开关故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 静态开关故障状态 | \N | \N | \N | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008054 | 8 | 整流器输入断路器断开告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 整流器输入断路器断开状态 | \N | \N | \N | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 008080 | 8 | 输出不同步告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 输出不同步告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 008101 | 8 | 紧急停机 | 2 | 1 | \N | 126 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008301 | 8 | 输入线电压Uab | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008302 | 8 | 输入线电压Ubc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008303 | 8 | 输入线电压Uca | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008304 | 8 | 输入相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008305 | 8 | 输入相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008306 | 8 | 输入相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008307 | 8 | 输入相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008308 | 8 | 输入相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008309 | 8 | 输入相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008310 | 8 | 输入频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008311 | 8 | 输入功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008312 | 8 | 输出线电压Uab | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008313 | 8 | 输出线电压Ubc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008314 | 8 | 输出线电压Uca | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008315 | 8 | 输出相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008316 | 8 | 输出相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008317 | 8 | 输出相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008318 | 8 | 输出相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008319 | 8 | 输出相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008320 | 8 | 输出相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008321 | 8 | 输出频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008322 | 8 | 输出功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008323 | 8 | 旁路线电压Uab | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008324 | 8 | 旁路线电压Ubc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008325 | 8 | 旁路线电压Uca | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008326 | 8 | 旁路相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008327 | 8 | 旁路相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008328 | 8 | 旁路相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008329 | 8 | 旁路相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008330 | 8 | 旁路相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008331 | 8 | 旁路相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008332 | 8 | 旁路频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008333 | 8 | 电池组电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008334 | 8 | 电池组电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008335 | 8 | 输出视在功率Sa | 1 | 3 | kVA | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008336 | 8 | 输出视在功率Sb | 1 | 3 | kVA | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008337 | 8 | 输出视在功率Sc | 1 | 3 | kVA | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008338 | 8 | 输出有功功率Pa | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008339 | 8 | 输出有功功率Pb | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008340 | 8 | 输出有功功率Pc | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008341 | 8 | 输出总视在功率S | 1 | 3 | kVA | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008342 | 8 | 输出总有功功率P | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008343 | 8 | 输入总视在功率S | 1 | 3 | kVA | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008344 | 8 | 输入总有功功率P | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008345 | 8 | 零线环流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008346 | 8 | 主机温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008347 | 8 | 逆变器温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008348 | 8 | 整流器温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008349 | 8 | 负载率A | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008350 | 8 | 负载率B | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008351 | 8 | 负载率C | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008352 | 8 | 模块XX电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008353 | 8 | 模块XX温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008354 | 8 | 模块XX负载率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008355 | 8 | 模块XX输出功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008356 | 8 | 总电度 | 1 | 3 | kWh | \N | bbb | \N | 新增 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008357 | 8 | 三相电流不平衡度 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008358 | 8 | 整机负载百分比 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008359 | 8 | 转换效率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008380 | 8 | 正电池电压 | 1 | 4 | V | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008381 | 8 | 负电池电压 | 1 | 4 | V | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008382 | 8 | 正电池电流 | 1 | 4 | A | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008383 | 8 | 负电池电流 | 1 | 4 | A | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008384 | 8 | 零序电流 | 1 | 4 | A | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 008401 | 8 | 模块XX开关机状态 | 0 | 4 | \N | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 008402 | 8 | 输出断路器关闭状态 | 0 | 4 | \N | 5 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 008403 | 8 | 电池断路器状态 | 0 | 4 | \N | 5 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 008404 | 8 | 静电开关状态 | 0 | 4 | \N | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 008405 | 8 | 整流器输入断路器状态 | 0 | 4 | \N | 5 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 008406 | 8 | 正常工作状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 008407 | 8 | 旁路方式工作状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 008408 | 8 | 电池方式工作状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 008409 | 8 | 模块XX休眠状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 广西 | 2024年UPS集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 008480 | 8 | 电池充电状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 008481 | 8 | 增强ECO模式 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008998 | 8 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 008999 | 8 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 009001 | 9 | UPS输出屏中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | UPS输出屏中断 | \N | \N | \N | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 009002 | 9 | 分路XX中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出分路XX中断告警 | \N | \N | \N | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 009003 | 9 | 输出分路XX相电压Ua过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出分路XX相电压Ua高于设定阈值 | \N | \N | \N | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 009004 | 9 | 输出分路XX相电压Ub过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出分路XX相电压Ub高于设定阈值 | \N | \N | \N | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 009005 | 9 | 输出分路XX相电压Uc过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出分路XX相电压Uc高于设定阈值 | \N | \N | \N | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 009006 | 9 | 输出分路XX相电压Ua过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出分路XX相电压Ua低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 009007 | 9 | 输出分路XX相电压Ub过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出分路XX相电压Ub低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 009008 | 9 | 输出分路XX相电压Uc过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出分路XX相电压Uc低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 009009 | 9 | 输出分路XX相频率超限告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出分路XX相频率超过设定阈值范围 | \N | \N | \N | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009301 | 9 | 分路XX相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009302 | 9 | 分路XX相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009303 | 9 | 分路XX相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009304 | 9 | 分路XX相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009305 | 9 | 分路XX相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009306 | 9 | 分路XX相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009307 | 9 | 分路XX有功功率Pa | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009308 | 9 | 分路XX有功功率Pb | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009309 | 9 | 分路XX有功功率Pc | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009310 | 9 | 分路XX功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009311 | 9 | 分路XX频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009312 | 9 | 分路XX有功电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009313 | 9 | 分路XX有功功率P | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009314 | 9 | 分路XX线电压Uab | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009315 | 9 | 分路XX线电压Ubc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009316 | 9 | 分路XX线电压Uca | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009317 | 9 | 输入XX线电压Uab | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009318 | 9 | 输入XX线电压Ubc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009319 | 9 | 输入XX线电压Uca | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009320 | 9 | 输入XX相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009321 | 9 | 输入XX相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009322 | 9 | 输入XX相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009323 | 9 | 输入XX相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009324 | 9 | 输入XX相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009325 | 9 | 输入XX相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009326 | 9 | 输入XX有功功率Pa | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009327 | 9 | 输入XX有功功率Pb | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009328 | 9 | 输入XX有功功率Pc | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009329 | 9 | 输入XX功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009330 | 9 | 输入XX频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009331 | 9 | 输入xx总有功功率P | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009332 | 9 | 输入XX正向有功电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009333 | 9 | 输入电压畸变率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009334 | 9 | 输入总电流畸变率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009998 | 9 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 009999 | 9 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011001 | 11 | 风机过载告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 室内风机系统的电机过载 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011002 | 11 | 空气流量过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 室内机系统的送风气流量不足（室内机门被打开或密封破坏） | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011003 | 11 | 空气过滤网脏告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 室内机系统的过滤网脏堵 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011004 | 11 | 湿度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调机的回风湿度高于设定阈值 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011005 | 11 | 湿度过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调机的回风湿度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011006 | 11 | 温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调机的回风温度超过设定阈值 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011007 | 11 | 温度过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调机的回风温度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011010 | 11 | 压缩机XX高压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调系统的某个压缩机高压告警 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011011 | 11 | 压缩机XX低压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调系统的某个压缩机低压告警 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011012 | 11 | 压缩机XX短振告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 压缩机某个压缩机在一分钟连续开停三次，次数不可调，时间周期可调 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011013 | 11 | 压缩机XX过热告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 压缩机XX过热告警 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011014 | 11 | 压缩机XX过载告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个压缩机过载停机 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011015 | 11 | 压缩机故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个压缩机发生故障 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011020 | 11 | 系统告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调控制系统发生故障 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011021 | 11 | 加湿器告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011022 | 11 | 加热器告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调系统加热器过热告警 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011023 | 11 | 溢水告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 加湿罐漏水 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011024 | 11 | 外接水浸告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 加湿罐外接的进水管路漏水 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011025 | 11 | 回风温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 回风温度过高 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011026 | 11 | 主机关机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 主机关机 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011027 | 11 | 风机关机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 风机关机 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011080 | 11 | XX风机故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 风机故障 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 变频器、风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011081 | 11 | 回风温度传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 回风温度传感器故障 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 变频器、风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011082 | 11 | 送风温度传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 送风温度传感器故障 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 变频器、风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011083 | 11 | XX压缩机变频器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 某个压缩机变频器故障 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 变频器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011084 | 11 | 室外温度故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 室外温度故障 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011085 | 11 | 吸气温度故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 压缩机吸气温度故障告警 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011086 | 11 | 吸气压力故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 压缩机吸气压力故障告警 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011087 | 11 | 过热度低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 过热度低故障 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011088 | 11 | 回风温度故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 回风温度故障告警 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011089 | 11 | 泵驱动故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 泵驱动故障 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011090 | 11 | 泵出口压力故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 泵出口压力故障 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011091 | 11 | 泵进口压力故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 泵进口压力故障 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011092 | 11 | 触摸屏离线告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 触摸屏离线 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011093 | 11 | 泵通信故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 泵通信故障 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011094 | 11 | 回风湿度传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 回风湿度传感器故障告警 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011095 | 11 | 送风湿度传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 回风湿度传感器故障告警 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011096 | 11 | 电源故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 电源故障告警 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011097 | 11 | 冷媒温度异常 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 冷媒温度异常 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011098 | 11 | 送风湿度过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 送风湿度过高告警 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011099 | 11 | 送风湿度过低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 送风湿度过低告警 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 011100 | 11 | 送风温度过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 送风温度过高告警 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 011101 | 11 | 开机 | 2 | 1 | \N | 148 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 011102 | 11 | 关机 | 2 | 1 | \N | 147 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 011103 | 11 | 模式选择 | 2 | 1 | \N | 146 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 011104 | 11 | 加湿器开关 | 2 | 1 | \N | 125 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 011201 | 11 | 温度设定 | 3 | 2 | ℃ | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 011202 | 11 | 湿度设定 | 3 | 2 | % | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 011203 | 11 | 风量设定 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 011204 | 11 | 告警值设定 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011301 | 11 | 回风温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011302 | 11 | 回风湿度 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011303 | 11 | 工作电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011304 | 11 | 压缩机压力 | 1 | 3 | kPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011305 | 11 | 室外温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011306 | 11 | 风机相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011307 | 11 | 风机相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011308 | 11 | 风机相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011309 | 11 | 风机运行时间 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011310 | 11 | 加热器XX工作时间 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011311 | 11 | 加湿器XX工作时间 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011312 | 11 | 压缩机XX运行时间 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011313 | 11 | 进水温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011314 | 11 | 出水温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011315 | 11 | 水阀XX压力 | 1 | 3 | kPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011316 | 11 | 水阀XX开度 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011317 | 11 | 送风温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011318 | 11 | 送风湿度 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011380 | 11 | XX风机速度 | 1 | 0 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 变频器、风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011381 | 11 | 风机变频功率 | 1 | 0 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 变频器 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011382 | 11 | XX压缩机速度 | 1 | 0 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 变频器 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011383 | 11 | XX压缩机功率 | 1 | 0 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 变频器 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011384 | 11 | XX冷凝温度设定值 | 1 | 0 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 变频器 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011385 | 11 | XX冷凝风机功率 | 1 | 0 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 变频器 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011386 | 11 | XX冷凝温度 | 1 | 0 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 变频器 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011387 | 11 | XX蒸发温度 | 1 | 0 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 变频器 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011388 | 11 | XX冷凝风机速度 | 1 | 0 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 变频器 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011389 | 11 | 冷凝压力 | 1 | 0 | Bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011390 | 11 | 泵进口压力 | 1 | 0 | Bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011391 | 11 | 泵出口压力 | 1 | 0 | Bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011392 | 11 | 泵输出电流 | 1 | 0 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011393 | 11 | 泵运行频率 | 1 | 0 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011394 | 11 | 压缩机吸气温度 | 1 | 0 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011395 | 11 | 吸气过热度 | 1 | 0 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 011401 | 11 | 压缩机XX状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 011402 | 11 | 工作状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 011403 | 11 | 风机状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 011404 | 11 | 加热器XX状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 011405 | 11 | 加湿器XX状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 011406 | 11 | 加湿状态 | 0 | 4 | \N | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 011407 | 11 | 制冷状态 | 0 | 4 | \N | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 011408 | 11 | 除湿状态 | 0 | 4 | \N | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 011480 | 11 | 继电器开关状态 | 0 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 变频器 | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 011481 | 11 | 本地手动开关状态 | 0 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 变频器 | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 011482 | 11 | XX冷凝风机启停状态 | 0 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 变频器 | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 011483 | 11 | 系统工作模式 | 0 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 氟泵 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011484 | 11 | XX气管温度 | 1 | 0 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011485 | 11 | XX液管温度 | 1 | 0 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011486 | 11 | 立管供水温度 | 1 | 4 | ℃ | \N | \N |  | 20240428广西新增 | 20240428广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011487 | 11 | 立管回水温度 | 1 | 4 | ℃ | \N | \N |  | 20240428广西新增 | 20240428广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011488 | 11 | 空调XX壳管X出水温度 | 1 | 4 | ℃ | \N | \N |  | 20240428广西新增 | 20240428广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011489 | 11 | 空调XX壳管X冷媒入口温度 | 1 | 4 | ℃ | \N | \N |  | 20240428广西新增 | 20240428广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011490 | 11 | 空调XX壳管X冷媒出口温度 | 1 | 4 | ℃ | \N | \N |  | 20240428广西新增 | 20240428广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011998 | 11 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 011999 | 11 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012001 | 12 | 风机过载告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 室内风机系统的电机过载 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012002 | 12 | 空气流量过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 室内机系统的送风气流量不足（室内机门被打开或密封破坏） | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012003 | 12 | 空气过滤网脏告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 室内机系统的过滤网脏堵 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012004 | 12 | 湿度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调机的回风湿度高于设定阈值 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012005 | 12 | 湿度过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调机的回风湿度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012006 | 12 | 温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调机的回风温度超过设定阈值 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012007 | 12 | 温度过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调机的回风温度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012008 | 12 | 送风温度高 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调机的送风温度高于设定阈值 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012009 | 12 | 送风温度低 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调机的送风温度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012010 | 12 | 冷冻水进水温度高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调系统的冷冻水进水温度过高 | \N | \N | \N | 水路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012011 | 12 | 冷冻水进水压力低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调系统的冷冻水进水压力过低 | \N | \N | \N | 水路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012030 | 12 | 系统告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调控制系统发生故障 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012031 | 12 | 加湿罐脏告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012032 | 12 | 加热器过热告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调系统加热器过热告警 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012033 | 12 | 溢水告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 加湿罐漏水 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012034 | 12 | 外接水浸告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 加湿罐外接的进水管路漏水 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012035 | 12 | 回风温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 回风温度过高 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012036 | 12 | 主机关机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 主机关机 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012037 | 12 | 风机关机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 风机关机 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012038 | 12 | 送风湿度高 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 空调机的送风湿度高于设定阈值 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012039 | 12 | 送风湿度低 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 空调机的送风湿度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012040 | 12 | 二次侧供液温度过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 二次侧供液温度高于设定值5℃持续30秒时报警，高于设定值小于3℃时恢复；超过50℃持续5秒时报警，低于48℃时恢复 | \N | \N | \N | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012041 | 12 | 二次侧供液温度过低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 二次侧供液温度低于设定值5℃持续30秒时报警。低于设定值小于3℃时恢复；低于25℃持续5秒时报警，高于27℃时恢复 | \N | \N | \N | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012042 | 12 | 二次侧回液温度过低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 二次侧回液温度低于设定值时报警 | \N | \N | \N | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012043 | 12 | 二次侧回液温度过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 二次侧回液温度高于55℃持续5秒时报警，低于52℃时恢复；高于60℃持续5秒时报警，低于58℃时恢复 | \N | \N | \N | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012044 | 12 | 一次侧进液温度过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 一次侧进液温度高于40℃持续5秒报警，低于38℃时恢复；高于45℃持续5秒报警，低于43℃时恢复 | \N | \N | \N | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012045 | 12 | 一次侧进液温度过低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 一次侧进液温度低于8℃持续5秒报警，高于10℃时恢复；低于5℃持续5秒报警，高于7℃时恢复 | \N | \N | \N | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012046 | 12 | 一次侧出液温度过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 一次侧出液温度高于设定值时报警 | \N | \N | \N | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012047 | 12 | 一次侧出液温度过低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 一次侧出液温度低于设定值时报警 | \N | \N | \N | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012048 | 12 | 二次侧供液压力高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 二次侧供液压力高于5bar持续5秒时报警，低于4.8bar时恢复 | \N | \N | \N | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012049 | 12 | 一次侧进液压力高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 一次侧进液压力高于6bar持续5秒报警，低于5.5bar时恢复 | \N | \N | \N | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012050 | 12 | 送风湿度高 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调机的送风湿度高于设定阈值 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012051 | 12 | 送风湿度低 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调机的送风湿度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012052 | 12 | 二次侧回液压力低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 二次侧回液压力低于0.8bar持续5秒时报警，高于1bar时恢复 | \N | \N | \N | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012053 | 12 | 一次侧进出液压差低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 一次侧进液压力和出液压力之间的差值低于30kPa告警 | \N | \N | \N | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012054 | 12 | 二次侧供回液压差高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 压差模式下，二次侧供回液压差与二次侧供回液压差设定值之间的偏差大于20kPa持续30秒时报警 | \N | \N | \N | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012055 | 12 | 二次侧供回液压差低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 压差模式下，二次侧供回液压差与二次侧供回液压差设定值之间的偏差低于5kPa持续30秒时报警 | \N | \N | \N | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012056 | 12 | 补液箱高液位告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 补液箱液位高于300mm持续5秒报警，低于270mm时恢复 | \N | \N | \N | 液位告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012057 | 12 | 补液箱低液位告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 补液箱液位低于80mm持续5秒报警，高于100mm时恢复 | \N | \N | \N | 液位告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012058 | 12 | 二次侧流量过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 二次侧循环流量高于流量设定值3m³/h持续20秒后报警，低于1m³/h时恢复 | \N | \N | \N | 流量告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012059 | 12 | 二次侧流量过低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 二次侧循环流量低于流量设定值3m³/h持续20秒后报警，高于1m³/h时恢复；低于4m³/h持续20秒后报警，高于7m³/h时恢复 | \N | \N | \N | 流量告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012060 | 12 | 二次侧过滤网脏堵告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 二次侧过滤器压差高于50kPa持续5秒告警，低于30kPa时恢复 | \N | \N | \N | 过滤网告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012061 | 12 | 一次侧过滤网脏堵告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 一次侧过滤器压差高于50kPa持续5秒报警，低于30kPa时恢复 | \N | \N | \N | 过滤网告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012062 | 12 | 二次侧电导率高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 二次侧电导率高于1000μS/cm持续5秒报警，低于800μS/cm时恢复 | \N | \N | \N | 电导率告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012063 | 12 | 一次侧进液过滤器前压力传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 传感器短路、断线、超量程 | \N | \N | \N | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012064 | 12 | 一次侧进液过滤器后压力传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 传感器短路、断线、超量程 | \N | \N | \N | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012065 | 12 | 一次侧进液温度传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 传感器短路、断线、超量程 | \N | \N | \N | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012066 | 12 | 一次侧出液压力传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 传感器短路、断线、超量程 | \N | \N | \N | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012067 | 12 | 一次侧出液温度传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 传感器短路、断线、超量程 | \N | \N | \N | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012068 | 12 | 二次侧供液过滤器前压力传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 传感器短路、断线、超量程 | \N | \N | \N | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012069 | 12 | 二次侧供液过滤器后压力传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 传感器短路、断线、超量程 | \N | \N | \N | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012070 | 12 | 二次侧供液温度传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 传感器短路、断线、超量程 | \N | \N | \N | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012071 | 12 | 二次侧回液压力传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 传感器短路、断线、超量程 | \N | \N | \N | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012072 | 12 | 二次侧回液温度传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 传感器短路、断线、超量程 | \N | \N | \N | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012073 | 12 | 一次侧流量传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 传感器短路、断线、超量程 | \N | \N | \N | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012074 | 12 | 二次侧流量传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 传感器短路、断线、超量程 | \N | \N | \N | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012075 | 12 | 温湿度传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 传感器短路、断线、超量程 | \N | \N | \N | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012076 | 12 | 补液箱液位传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 传感器短路、断线、超量程 | \N | \N | \N | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012077 | 12 | 漏水告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 漏水绳检测到漏水 | \N | \N | \N | 漏水告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012078 | 12 | A路电源故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 开关电源故障 | \N | \N | \N | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012079 | 12 | B路电源故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 开关电源故障 | \N | \N | \N | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012080 | 12 | ATS异常告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | ATS故障 | \N | \N | \N | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012081 | 12 | ATS切换告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | ATS切换时会发出5秒的高电平信号 | \N | \N | \N | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012082 | 12 | 循环泵失效故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 变频器报告自己故障且变频器电流小于1A时持续3秒后报警 | \N | \N | \N | 变频器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012083 | 12 | 变频器故障 告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 二次侧循环泵的变频器发出故障信号 | \N | \N | \N | 变频器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012084 | 12 | 异常掉电告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 设备运行中掉电，再次上电会触发此报警，需手动复位 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012085 | 12 | 循环泵电流过大告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 循环泵电流大于14A持续5秒报警，低于12A时恢复 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012086 | 12 | 一次侧电动阀故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 一次侧电动阀设定值与反馈值偏差大于10%报警 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012087 | 12 | 二次侧旁通阀故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 二次侧旁通阀设定值与反馈值偏差大于10%报警 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012088 | 12 | 系统液泵保护告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 系统缺液了，循环泵频率跑到50Hz，补液箱液位低于50mm，供液压力小于50kPa，系统压力小于50kPa时持续120秒报警，任意条件不满足时手动复位 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012089 | 12 | 浪涌保护器告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 浪涌保护器一个或多个模块达到使用寿命 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012090 | 12 | 控制器通讯故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 和控制器之间的通讯故障 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012091 | 12 | A路电压低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | A路三相电压中最低的低于设定值 | \N | \N | \N | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012092 | 12 | A路电压高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | A路三相电压中最高的高于设定值 | \N | \N | \N | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012093 | 12 | B路电压低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | B路三相电压中最低的低于设定值 | \N | \N | \N | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 012094 | 12 | B路电压高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | B路三相电压中最高的高于设定值 | \N | \N | \N | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 012101 | 12 | 开机 | 2 | 1 | \N | 148 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 012102 | 12 | 关机 | 2 | 1 | \N | 147 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 012103 | 12 | 模式选择 | 2 | 1 | \N | 146 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 012201 | 12 | 温度设定 | 3 | 2 | ℃ | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 012202 | 12 | 风量设定 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012301 | 12 | 回风温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012302 | 12 | 回风湿度 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012303 | 12 | 工作电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012304 | 12 | 压缩机压力 | 1 | 3 | kPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012305 | 12 | 风机运行时间 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012306 | 12 | 进水温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012307 | 12 | 回水温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012308 | 12 | 水压 | 1 | 3 | kPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012309 | 12 | 前（后）门外温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012310 | 12 | 前（后）门内温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012311 | 12 | 前（后）门内湿度 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012312 | 12 | 前（后）门风扇强度 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | 0/1/2/3 档 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012313 | 12 | 水阀XX压力 | 1 | 3 | kPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012314 | 12 | 水阀XX开度 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012315 | 12 | 送风温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012316 | 12 | 送风湿度 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012317 | 12 | XX送风温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012318 | 12 | 一次侧进液温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012319 | 12 | 一次侧进液过滤器前压力 | 1 | 3 | bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012320 | 12 | 一次侧进液过滤器后压力 | 1 | 3 | bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012321 | 12 | 一次侧出液温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012322 | 12 | 一次侧出液压力 | 1 | 3 | bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012323 | 12 | 一次侧电动调节阀设定开度 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012324 | 12 | 一次侧电动调节阀反馈开度 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012325 | 12 | 一次侧循环流量 | 1 | 3 | m3/h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012326 | 12 | 二次侧供液温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012327 | 12 | 二次侧供液过滤器前压力 | 1 | 3 | bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012328 | 12 | 二次侧供液过滤器后压力 | 1 | 3 | bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012329 | 12 | 二次侧回液温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012330 | 12 | 二次侧回液压力 | 1 | 3 | bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012331 | 12 | 二次侧电动调节阀设定开度 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012332 | 12 | 二次侧电动调节阀反馈开度 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012333 | 12 | 二次侧循环流量 | 1 | 3 | m3/h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012334 | 12 | 二次侧供回液压差 | 1 | 3 | kPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012335 | 12 | 二次侧电导率 | 1 | 3 | μS/cm | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012336 | 12 | 二次侧补水箱液位 | 1 | 3 | mm | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012337 | 12 | 温湿度传感器 | 1 | 3 | %/%RH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012338 | 12 | 循环泵变频器设定频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012339 | 12 | 循环泵变频器反馈频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012340 | 12 | 循环泵变频器反馈电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012341 | 12 | 二次侧供液温度设定值 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012342 | 12 | 二次侧供回液压差设定值 | 1 | 3 | kPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012343 | 12 | 二次侧供液流量设定值 | 1 | 3 | m3/h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012344 | 12 | 一次侧过滤器压差 | 1 | 3 | kPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012345 | 12 | 二次侧过滤器压差 | 1 | 3 | kPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012380 | 12 | 加湿器运行时间 | 1 | 4 | h | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 012401 | 12 | 风机状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 012402 | 12 | 加湿状态 | 0 | 4 | \N | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 012403 | 12 | 制冷状态 | 0 | 4 | \N | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 012404 | 12 | 除湿状态 | 0 | 4 | \N | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 012405 | 12 | 工作状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 012406 | 12 | 循环泵控制模式切换 | 0 | 4 | - | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 012407 | 12 | 泄压电磁阀状态 | 0 | 4 | - | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 012408 | 12 | A路电源状态 | 0 | 4 | - | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 012409 | 12 | B路电源状态 | 0 | 4 | - | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012998 | 12 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 012999 | 12 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013001 | 13 | 水流开关故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 水流开关故障 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013002 | 13 | 高压开关故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 高压开关故障 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013003 | 13 | 油位开关故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 油位开关故障 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013004 | 13 | 排气压力过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 排气压力过高 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013005 | 13 | 蒸发压力过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蒸发压力过低 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013006 | 13 | 排气温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 排气温度过高 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013007 | 13 | 冷却水出水温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 冷却水出水温度过高 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013008 | 13 | 冷冻水出水温度过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 冷冻水出水温度过低 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013009 | 13 | 油压差过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 油压差过低 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013010 | 13 | 油过滤器阻塞告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 油过滤器阻塞 | \N | \N | \N | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013011 | 13 | 传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 传感器故障 | \N | \N | \N | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013012 | 13 | 外部联锁故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 外部联锁故障 | \N | \N | \N | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013013 | 13 | XX水泵故障报警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 水泵故障报警 | \N | \N | \N | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013014 | 13 | 冷却塔水位过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 冷却塔水位过低告警 | \N | \N | \N | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013015 | 13 | 蓄冷罐液位低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄冷罐液位低 | \N | \N | \N | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013016 | 13 | 蓄水池液位低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄水池液位低 | \N | \N | \N | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013020 | 13 | 压缩机启动失败故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 压缩机启动失败故障 | \N | \N | \N | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013021 | 13 | 压缩机内置保护告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 压缩机内置保护 | \N | \N | \N | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013022 | 13 | 压缩机电流过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 压缩机电流过高 | \N | \N | \N | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013023 | 13 | 压缩机电流过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 压缩机电流过低 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013024 | 13 | 冷凝器进水压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 冷凝器进水压过低 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013025 | 13 | 冷凝器出水压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 冷凝器出水压过低 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013026 | 13 | 蒸发器进水压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蒸发器进水压过低 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013027 | 13 | 蒸发器出水压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蒸发器出水压过低 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013028 | 13 | 冷凝器进水压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 冷凝器进水压过高 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013029 | 13 | 冷凝器出水压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 冷凝器出水压过高 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013030 | 13 | 蒸发器进水压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蒸发器进水压过高 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013031 | 13 | 蒸发器出水压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蒸发器出水压过高 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013032 | 13 | 冷却塔XX风机XX停机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 冷却塔XX风机XX停机 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013033 | 13 | 冷却塔XX喷淋泵XX停机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 冷却塔XX喷淋泵XX停机 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013034 | 13 | 循环泵XX停机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 循环泵XX停机 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013035 | 13 | 主机XX关机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 主机XX关机 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013036 | 13 | 水泵XX停机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 水泵XX停机 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013037 | 13 | 阀门XX关闭告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 阀门XX关闭 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013038 | 13 | 液位高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个液位探头探测到液位超过设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013039 | 13 | 液位低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个液位探头探测到液位低于设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013040 | 13 | 冷却水进水温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013041 | 13 | 冷却水进水温度度低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013042 | 13 | 冷却水出水温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013043 | 13 | 冷却水出水温度过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013044 | 13 | 冷冻水进水温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013045 | 13 | 冷冻水进水温度过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013046 | 13 | 冷冻水出水温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013047 | 13 | 冷冻水出水温度过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013048 | 13 | 冷却水流量过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个流量探头探测到流量超过设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013049 | 13 | 冷却水流量过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个流量探头探测到流量低于设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013050 | 13 | 冷冻水流量过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个流量探头探测到流量超过设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013051 | 13 | 冷冻水流量过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个流量探头探测到流量低于设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013052 | 13 | 分水器压力过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个压力探头探测到压力超过设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013053 | 13 | 分水器压力过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个压力探头探测到压力低于设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013054 | 13 | 集水器压力过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个压力探头探测到压力超过设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013055 | 13 | 集水器压力过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个压力探头探测到压力低于设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013056 | 13 | 分集水器压差过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个压差探头探测到压差超过设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013057 | 13 | 分集水器压差过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个压差探头探测到压差低于设定阈值 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013058 | 13 | 故障报警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | RO纯水处理装置故障报警 | \N | \N | \N | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013059 | 13 | 原水罐高液位 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 原水罐液位高于设定阈值 | \N | \N | \N | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013060 | 13 | 原水罐低液位 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 原水罐液位低于设定阈值 | \N | \N | \N | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013061 | 13 | 纯水罐高液位 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 纯水罐液位高于设定阈值 | \N | \N | \N | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013062 | 13 | 纯水罐低液位 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 纯水罐液位低于设定阈值 | \N | \N | \N | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013063 | 13 | 泵前低压报警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 泵前压力低 | \N | \N | \N | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013064 | 13 | 泵后高压报警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 泵后压力高 | \N | \N | \N | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013065 | 13 | 供水压力高 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 供水压力高 | \N | \N | \N | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013066 | 13 | 供水压力低 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 供水压力低 | \N | \N | \N | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013067 | 13 | 纯水电导率高 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 供水压力低 | \N | \N | \N | 电导率告警 | RO纯水处理装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013068 | 13 | 原水电导率高 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 供水压力低 | \N | \N | \N | 电导率告警 | RO纯水处理装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013069 | 13 | PH高报警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 供水压力低 | \N | \N | \N | PH值告警 | 智能加药装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013070 | 13 | PH低报警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 供水压力低 | \N | \N | \N | PH值告警 | 智能加药装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013071 | 13 | 故障报警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 智能加药装置故障报警 | \N | \N | \N | 设备告警 | 智能加药装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013072 | 13 | 电导率高报警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 电导率高 | \N | \N | \N | 电导率告警 | 智能加药装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013073 | 13 | 电导率低报警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 电导率低 | \N | \N | \N | 电导率告警 | 智能加药装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013074 | 13 | 阻垢剂药箱低液位报警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 阻垢剂药箱低液位 | \N | \N | \N | 液位告警 | 智能加药装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013075 | 13 | 杀菌剂药箱低液位报警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 杀菌剂药箱低液位 | \N | \N | \N | 液位告警 | 智能加药装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013076 | 13 | 低流量告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 流量低 | \N | \N | \N | 流量告警 | 智能加药装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013077 | 13 | PLC通讯中断 | 4 | 0 | \N | \N | \N | PLC通讯中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | 智能加药装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013078 | 13 | 故障报警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 定压补水装置故障报警 | \N | \N | \N | 设备告警 | 定压补水装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013080 | 13 | 供水温度XX过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013081 | 13 | 回水温度XX过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013082 | 13 | 冷却塔XX水位过低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013083 | 13 | 冷却塔XX水位过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013084 | 13 | 冷却塔XX供水温度高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013085 | 13 | 冷却塔XX回水温度高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013086 | 13 | 补水箱低水位告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 补水箱低水位告警 | \N | \N | \N | 补水箱告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013087 | 13 | 补水箱高水位告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 补水箱告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013088 | 13 | 蓄水池低水位告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 蓄水池告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013089 | 13 | 蓄水池高水位告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 蓄水池告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013090 | 13 | 冷却水压力低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013091 | 13 | 冷却水压力高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013092 | 13 | BA启动电动阀失败告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013093 | 13 | BA启动冷机失败告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013094 | 13 | BA启动冷却泵失败告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013095 | 13 | BA启动释冷泵失败告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013096 | 13 | BA启动循环泵失败告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013097 | 13 | 传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013098 | 13 | 定压补水泵故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013099 | 13 | 定压装置故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 013101 | 13 | 主机XX开机 | 2 | 1 | \N | 148 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 013102 | 13 | 主机XX关机 | 2 | 1 | \N | 147 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 013103 | 13 | 水泵XX开机 | 2 | 1 | \N | 124 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 013104 | 13 | 水泵XX停机 | 2 | 1 | \N | 123 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 013105 | 13 | 阀门XX开启 | 2 | 1 | \N | 122 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 013106 | 13 | 阀门XX关闭 | 2 | 1 | \N | 121 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 013107 | 13 | 远程启停 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 013108 | 13 | 远程启停 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 013109 | 13 | 远程启停 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 013201 | 13 | 温度设定 | 3 | 2 | ℃ | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 013202 | 13 | 风量设定 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 013203 | 13 | 主机功率设定 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 013204 | 13 | 水流设定 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 013205 | 13 | 出水温度 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 013206 | 13 | 回水温度 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013301 | 13 | 回风温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013302 | 13 | 冷却水出水温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013303 | 13 | 冷却水回水温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013304 | 13 | 冷冻水出水温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013305 | 13 | 冷冻水回水温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013306 | 13 | 吸气饱和温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013307 | 13 | 排气气饱和温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013308 | 13 | 负荷量 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013309 | 13 | 机油压差 | 1 | 3 | kPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013310 | 13 | 排气温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013311 | 13 | 吸气压力 | 1 | 3 | kPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013312 | 13 | 排气压力 | 1 | 3 | kPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013313 | 13 | 冷凝器进水压 | 1 | 3 | MPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013314 | 13 | 冷凝器出水压 | 1 | 3 | MPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013315 | 13 | 蒸发器进水压 | 1 | 3 | MPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013316 | 13 | 蒸发器出水压 | 1 | 3 | MPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013317 | 13 | 相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013318 | 13 | 相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013319 | 13 | 相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013320 | 13 | 水泵相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013321 | 13 | 水泵相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013322 | 13 | 水泵相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013323 | 13 | XX水流量 | 1 | 3 | m³/h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013324 | 13 | 水泵相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013325 | 13 | 水泵相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013326 | 13 | 水泵相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013327 | 13 | 压差显示 | 1 | 3 | bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013328 | 13 | 供水压力 | 1 | 3 | bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013329 | 13 | 回水压力 | 1 | 3 | bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013330 | 13 | 水泵XX频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013331 | 13 | 冷却塔XX风机XX频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013332 | 13 | 水泵XX频率设定 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013333 | 13 | 冷却塔XX风机XX频率设定 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013334 | 13 | 水泵XX功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013335 | 13 | 冷却塔XX风机XX功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013336 | 13 | 冷机功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013337 | 13 | 用水量XX | 1 | 3 | m³ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013338 | 13 | 冷机COP | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013339 | 13 | 板换冷却水出水温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013340 | 13 | 板换冷却水回水温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013341 | 13 | 板换冷冻水出水温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013342 | 13 | 板换冷冻水回水温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013343 | 13 | 蒸发器小温差 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013344 | 13 | 冷凝器小温差 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013345 | 13 | 板换小温差 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013346 | 13 | 分水器温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013347 | 13 | 集水器温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013348 | 13 | 蓄冷罐液位 | 1 | 3 | m | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013349 | 13 | 蓄水池液位 | 1 | 3 | m | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013350 | 13 | 市政水压力 | 1 | 3 | bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013351 | 13 | 室外干球温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013352 | 13 | 室外湿球温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013353 | 13 | 室外相对湿度 | 1 | 3 | %RH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013354 | 13 | 制冷模式运行时长/h | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013355 | 13 | 预冷模式运行时长/h | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013356 | 13 | 板换模式运行时长/h | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013357 | 13 | 蓄冷罐放冷时长/h | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013358 | 13 | 冷站实际总冷负荷/kw | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013359 | 13 | 冷站设计总冷负荷 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013360 | 13 | 冷源系统负载率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013361 | 13 | 冷源系统COP | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013362 | 13 | 制冷系统可用性 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013363 | 13 | 制冷模式 | 0 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013364 | 13 | 分水器流量 | 1 | 3 | m³/h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013365 | 13 | 集水器流量 | 1 | 3 | m³/h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013366 | 13 | 冷冻水流量 | 1 | 3 | m³/h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013367 | 13 | 冷却水流量 | 1 | 3 | m³/h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013368 | 13 | 蓄冷罐流量 | 1 | 3 | m³/h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013369 | 13 | 蓄冷罐工作模式 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013370 | 13 | 原水罐液位 | 1 | 3 | m | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013371 | 13 | 纯水罐液位 | 1 | 3 | m | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013372 | 13 | 高压泵前压力 | 1 | 3 | bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013373 | 13 | 高压泵后压力 | 1 | 3 | bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013374 | 13 | 供水压力 | 1 | 3 | bar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013375 | 13 | 原水电导率 | 1 | 3 | uS/cm | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013376 | 13 | 纯水电导率 | 1 | 3 | uS/cm | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013377 | 13 | pH（酸碱度） | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013378 | 13 | 电导率 | 1 | 3 | uS/cm | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013379 | 13 | ORP（氧化还原剂） | 1 | 3 | mV | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013380 | 13 | 压力 | 1 | 3 | MPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013381 | 13 | 冷却塔XX水位 | 1 | 4 | m | \N | \N |  | 广西 | 广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013384 | 13 | X层供水流量XX | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013385 | 13 | X层供水温度XX | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013386 | 13 | X层供水压力XX | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013387 | 13 | X层回水流量XX | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013388 | 13 | X层回水温度XX | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013389 | 13 | X层回水压力XX | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013391 | 13 | X号楼定压装置设定低压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013392 | 13 | X号楼定压装置设定高压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013393 | 13 | X号楼定压装置设定泄压压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013394 | 13 | X号楼集分水器旁通阀XX旁通流量 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013395 | 13 | X号楼集分水器旁通压差XX | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013396 | 13 | X号楼冷冻水最不利末端压差 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013397 | 13 | X号楼冷机XX出水温度设定值 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013398 | 13 | X号楼冷却塔XX风扇运行台数 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013401 | 13 | 冷却塔XX风机XX运行状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013402 | 13 | 冷却塔XX喷淋泵XX运行状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013403 | 13 | 循环泵XX运行状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013404 | 13 | 开关机状态 | 0 | 4 | \N | 3 | \N | \N | 0=关机;1=开机 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013405 | 13 | 单元系统当前运行状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013412 | 13 | 当前运行状态 | 0 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013413 | 13 | 原水泵运行状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013414 | 13 | 高压泵运行状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013415 | 13 | 化学清洗泵运行状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013416 | 13 | 供水泵运行状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013417 | 13 | 进水阀运行状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013418 | 13 | 快冲阀运行状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013419 | 13 | 自动运行状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013420 | 13 | 计量泵状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013421 | 13 | 自动运行模式 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013422 | 13 | 定压泵运行状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013423 | 13 | 泄压阀运行状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013424 | 13 | 自动运行 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013460 | 13 | X号楼制冷单元XX手动群控状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013461 | 13 | X号楼制冷单元XX投入状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013463 | 13 | 定压装置手自动状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013465 | 13 | 高效扫频XX运行状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013466 | 13 | 加湿泵组运行状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013468 | 13 | 节能模式使能状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013469 | 13 | 冷机XX手自动状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013471 | 13 | 冷却泵XX手自动状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013472 | 13 | 冷却泵XX运行状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013473 | 13 | 冷却塔XX风扇XX手自动状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013474 | 13 | 联合放冷工作状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013475 | 13 | 砂滤除污XX运行状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013476 | 13 | 释冷泵XX手自动状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013477 | 13 | 释冷泵XX运行状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013478 | 13 | 蓄冷罐充冷状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013479 | 13 | 蓄冷罐强制充冷状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013480 | 13 | 循环泵XX手自动状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 013482 | 13 | 应急放冷工作状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013501 | 13 | 定压装置通信中断告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013502 | 13 | 高效扫频XX故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013503 | 13 | 加湿泵组故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013504 | 13 | 加药软化水箱液位过低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013505 | 13 | 加药软化水箱液位过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013506 | 13 | 加药装置XX故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013507 | 13 | 冷机故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013508 | 13 | 冷机过热度异常告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013509 | 13 | 冷机通信中断告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013510 | 13 | 冷机系统故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013511 | 13 | 冷机紧急停机告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013512 | 13 | 冷凝压力过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013513 | 13 | 冷却泵XX故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013514 | 13 | 冷却补水泵XX故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013515 | 13 | 冷却塔XX风扇XX故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013516 | 13 | 冷却塔XX集水盘液位低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013517 | 13 | 冷却油系统异常告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013518 | 13 | 冷站排风机XX故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013519 | 13 | 砂滤除污XX故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013520 | 13 | 释冷泵XX电动阀XX手动告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013521 | 13 | 释冷泵XX故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013522 | 13 | 释冷泵XX系统故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013523 | 13 | 蓄冷罐通信中断告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013524 | 13 | 循环泵XX故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013525 | 13 | 制冷单元XX系统故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013526 | 13 | X号楼冷机XX启动柜供电异常告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013527 | 13 | 分水器XX压力低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 013528 | 13 | 分水器XX压力高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013804 | 13 | X号楼制冷单元XX冷却进出水温差 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013806 | 13 | 板换XX冷冻出水压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013807 | 13 | 板换XX冷冻进水流量 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013809 | 13 | 板换XX冷冻进水压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013811 | 13 | 板换XX冷却出水压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013812 | 13 | 板换XX冷却进水流量 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013814 | 13 | 板换XX冷却进水压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013815 | 13 | 板换出水温度设定 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013816 | 13 | 板换需求台数 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013817 | 13 | 部分冷和自然冷下冷却塔出水温设定 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013818 | 13 | 充冷启动温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013819 | 13 | 充冷停止温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013820 | 13 | 低负载联合放冷启动温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013821 | 13 | 低负载联合放冷停止温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013822 | 13 | 分水器XX到末端流量XX | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013823 | 13 | 分水器XX到母联流量XX | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013824 | 13 | 分水器XX母连流量 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013826 | 13 | 分水器XX压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013827 | 13 | 机械冷模式下冷却塔出水温度设定 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013828 | 13 | 集分水器XX旁通压差XX | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013829 | 13 | 集分水器旁通压差设定 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013830 | 13 | 集水盘温度最大值 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013832 | 13 | 集水器XX压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013833 | 13 | 冷冻泵变频压差设定 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013834 | 13 | 冷冻泵需求台数 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013835 | 13 | 冷机XX供油温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013836 | 13 | 冷机XX供油压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013839 | 13 | 冷机XX冷冻出水温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013840 | 13 | 冷机XX冷冻出水压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013841 | 13 | 冷机XX冷冻进水温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013842 | 13 | 冷机XX冷冻进水压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013843 | 13 | 冷机XX冷媒泄漏量 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013844 | 13 | 冷机XX冷凝器饱和温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013845 | 13 | 冷机XX冷凝器出水温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013846 | 13 | 冷机XX冷凝器进水温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013847 | 13 | 冷机XX冷凝压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013849 | 13 | 冷机XX冷却出水温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013850 | 13 | 冷机XX冷却出水压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013851 | 13 | 冷机XX冷却进水温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013852 | 13 | 冷机XX冷却进水压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013853 | 13 | 冷机XX蒸发器饱和温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013854 | 13 | 冷机XX蒸发器出水温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013855 | 13 | 冷机XX蒸发器进水温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013856 | 13 | 冷机XX蒸发压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013857 | 13 | 冷机出水温度设定 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013858 | 13 | 冷机需求台数 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013859 | 13 | 冷却泵变频温差设定 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013860 | 13 | 冷却泵变频温差设定值 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013861 | 13 | 冷却泵需求台数 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013862 | 13 | 冷却补水泵组补水池液位 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013863 | 13 | 冷却塔XX出水温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013864 | 13 | 冷却塔XX风扇运行台数 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013865 | 13 | 冷却塔XX集水盘温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013866 | 13 | 冷却塔XX集水盘液位 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013867 | 13 | 冷却塔风扇变频温度设定 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013868 | 13 | 冷却塔加载出水温度设定 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013869 | 13 | 冷却塔需求台数 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013870 | 13 | 旁通压差设定值 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013871 | 13 | 群控模式 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013873 | 13 | 室外湿球温度最大值 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013874 | 13 | 系统高低负荷模式选择 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013875 | 13 | 蓄冷罐出口温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013876 | 13 | 蓄冷罐出口压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013877 | 13 | 蓄冷罐进口温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013878 | 13 | 蓄冷罐进口压力 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013879 | 13 | 蓄冷罐平均温度 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013880 | 13 | 蓄冷罐蓄冷百分比 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013881 | 13 | 蓄冷罐蓄冷量 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013883 | 13 | 制冷单元加载冷冻泵频率设置 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013884 | 13 | 制冷单元加载冷冻供水温度设定 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013885 | 13 | 制冷单元减载冷冻回水温度设定 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013886 | 13 | 制冷单元需求台数 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013887 | 13 | 制冷单元运行台数 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013888 | 13 | 制冷模式 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013889 | 13 | 最不利末端压差设定值 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013998 | 13 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 013999 | 13 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 014001 | 14 | 输入故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输入故障告警 | \N | \N | \N | 输入告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 014002 | 14 | 逆变器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 逆变器故障告警 | \N | \N | \N | 逆变器告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 014003 | 14 | 旁路故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 旁路故障告警 | \N | \N | \N | 逆变器告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 014004 | 14 | 输出电压低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 直流电压低告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 014005 | 14 | 输出中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出中断告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 014006 | 14 | 主机温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 主机温度过高 | \N | \N | \N | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 014007 | 14 | 模块温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 模块温度过高告 | \N | \N | \N | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 014301 | 14 | 输入电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 014302 | 14 | 输出电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 014303 | 14 | 主机温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 014304 | 14 | 输出电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 014305 | 14 | 模块XX电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 014306 | 14 | 模块XX温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 014998 | 14 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 014999 | 14 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 015001 | 15 | 室内风机过热保护告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 室内侧风扇电动机的热保护器在工作。 | \N | \N | \N | 风机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 015010 | 15 | 压缩机停机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | PC或AC压缩机热保护器在动作 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 015011 | 15 | 压缩机排气温度异常告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | PC压缩机的排气温度异常 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 015012 | 15 | 压缩机高压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 高压开关在动作 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 015013 | 15 | 压缩机过载告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | PC压缩机用电动机过载 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 015014 | 15 | 压缩机锁定告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | PC压缩机用电动机锁定 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 015015 | 15 | 压缩机电流异常告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 压缩机的电流检查电路异常 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 015016 | 15 | 压缩机低压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 压缩机低压告警 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 015017 | 15 | 回风温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 回风温度过高告警 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 015018 | 15 | 空调关机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调关机告警 | \N | \N | \N | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 015020 | 15 | 输入电源相位异常告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 反相或电压下降 | \N | \N | \N | 输入电源告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 015021 | 15 | 输入电源电压不平衡告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电源电压不平衡 | \N | \N | \N | 输入电源告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 015101 | 15 | 开机 | 2 | 1 | \N | 148 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 015102 | 15 | 关机 | 2 | 1 | \N | 147 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 015103 | 15 | 模式选择 | 2 | 1 | \N | 146 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 015201 | 15 | 温度设定 | 3 | 2 | ℃ | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 015202 | 15 | 风量设定 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 015203 | 15 | 回风温度设定 | 3 | 2 | ℃ | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 015204 | 15 | 工作电流设定 | 3 | 2 | A | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 015205 | 15 | 压缩机压力设定 | 3 | 2 | kPa | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 015206 | 15 | 风机电流设定 | 3 | 2 | A | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 015207 | 15 | 压缩机电流设定 | 3 | 2 | A | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 015303 | 15 | 回风温度 | 3 | 2 | ℃ | \N | bbb | \N | 原遥信修改为遥测 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 015304 | 15 | 工作电流 | 1 | 3 | A | \N | bbb | \N | 原遥信修改为遥测 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 015305 | 15 | 压缩机压力 | 1 | 3 | kPa | \N | bbb | \N | 原遥信修改为遥测 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 015306 | 15 | 风机电流 | 1 | 3 | A | \N | bbb | \N | 原遥信修改为遥测 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 015307 | 15 | 压缩机电流 | 1 | 3 | A | \N | bbb | \N | 原遥信修改为遥测 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 015380 | 15 | 送风温度 | 1 | 4 | ℃ | \N | \N |  | 2025年广西新增 | 2025年广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 015381 | 15 | 送风湿度 | 1 | 4 | %RH | \N | \N |  | 2025年广西新增 | 2025年广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 015382 | 15 | 回风湿度 | 1 | 4 | %RH | \N | \N |  | 2025年广西新增 | 2025年广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 015383 | 15 | 室外温度 | 1 | 4 | ℃ | \N | \N |  | 2025年广西新增 | 2025年广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 015401 | 15 | 空调工作状态 | 0 | 4 | \N | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 015402 | 15 | 空调运行模式 | 0 | 4 | \N | 8 | \N | \N | 0=送风;1=制冷;2=除湿;3=加湿;4=加热 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 015403 | 15 | 回风温度 | 1 | 4 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 015404 | 15 | 工作电流 | 1 | 4 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 015405 | 15 | 压缩机压力 | 1 | 4 | kPa | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 015406 | 15 | 风机电流 | 1 | 4 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 015407 | 15 | 压缩机电流 | 1 | 4 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 015998 | 15 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 015999 | 15 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 016001 | 16 | 主机系统故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 设备主机出现告警 | \N | \N | \N | 系统告警 | 极早期烟感 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 016002 | 16 | 主机区域故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值 | \N | \N | \N | 系统告警 | 极早期烟感 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 016003 | 16 | 主机紧急故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 设备紧急告警 | \N | \N | \N | 系统告警 | 极早期烟感 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 016004 | 16 | 主机电源故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 设备电源故障 | \N | \N | \N | 系统告警 | 极早期烟感 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 016005 | 16 | 主机网络故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 设备网络连接异常 | \N | \N | \N | 系统告警 | 极早期烟感 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 016006 | 16 | 主机气流故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 气流异常，堵塞等 | \N | \N | \N | 系统告警 | 极早期烟感 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 016007 | 16 | 主机隔离状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 设备隔离按钮被按下，设备无法告警发声 | \N | \N | \N | 系统告警 | 极早期烟感 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 016008 | 16 | 主机过滤器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 过滤器脏堵 | \N | \N | \N | 系统告警 | 极早期烟感 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 016010 | 16 | 四级火警告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 四级火警，最高等级 | \N | \N | \N | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 016011 | 16 | 三级火警告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 三级火警 | \N | \N | \N | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 016012 | 16 | 二级火警告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 二级火警 | \N | \N | \N | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 016013 | 16 | 一级火警告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 一级火警,最低等级 | \N | \N | \N | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 016014 | 16 | 区域XX火警告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值,如“P1管火警告警” | \N | \N | \N | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 016301 | 16 | XX管烟雾浓度 | 1 | 3 | %/m3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 016302 | 16 | 烟感XX气流回流率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 016303 | 16 | 报警灵敏度 | 1 | 3 | %/m3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 016304 | 16 | 动作灵敏度 | 1 | 3 | %/m3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 016305 | 16 | 烟感XX灵敏度 | 1 | 3 | %/m3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 016401 | 16 | 系统状态 | 0 | 4 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 016402 | 16 | 动作执行 | 0 | 4 | \N | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 016403 | 16 | 网络状态 | 0 | 4 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 016404 | 16 | 电源状态 | 0 | 4 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 016998 | 16 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 016999 | 16 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017001 | 17 | 水浸告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个水浸探头探测到积水 | \N | \N | \N | 水浸告警 | 水浸 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017002 | 17 | 烟雾告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个烟雾探头探测到有烟雾 | \N | \N | \N | 烟雾告警 | 烟雾 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017003 | 17 | 火情告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个火情探头探测到有火情 | \N | \N | \N | 烟雾告警 | 烟雾 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017004 | 17 | 红外告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个红外探头探测到有东西活动 | \N | \N | \N | 红外告警 | 红外 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017010 | 17 | 温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个温度探头探测到温度超过高设定阈值 | \N | \N | \N | 温度告警 | 温度 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017011 | 17 | 温度高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | \N | \N | \N | 温度告警 | 温度 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017012 | 17 | 温度过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 温度告警 | 温度 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017013 | 17 | 湿度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个湿度探头探测到湿度超过设定阈值 | \N | \N | \N | 湿度告警 | 湿度 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017014 | 17 | 湿度过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个湿度探头探测到湿度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 湿度告警 | 湿度 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017020 | 17 | 门碰告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个门碰探头探测到基站门非法打开 | \N | \N | \N | 门碰告警 | 门碰 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017021 | 17 | 玻破告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个玻破探头探测到有玻破活动 | \N | \N | \N | 玻破告警 | 玻破 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017022 | 17 | 震动告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 墙体震动告警 | \N | \N | \N | 震动告警 | 震动 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017023 | 17 | 被盗告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 天馈线、地排线、铜排、变压器、空调室外机被盗 | \N | \N | \N | 被盗告警 | 被盗 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017024 | 17 | 市政供水压力过低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 市政供水压力探头检测到压力低于设定阈值 | \N | \N | \N | 供水压力告警 | 水压 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017031 | 17 | 摄像机通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个摄像机通信状态告警 | \N | \N | \N | 摄像机告警 | 摄像机 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 017080 | 17 | 氢气含量过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 氢气浓度过高极易遇燃发生爆炸 | \N | \N | \N | 氢气含量告警 | 氢气 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 017301 | 17 | 温度XX | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 017302 | 17 | 湿度XX | 1 | 3 | %RH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 017303 | 17 | 水位XX | 1 | 3 | m | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 017304 | 17 | 油位XX | 1 | 3 | m | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 017305 | 17 | 水浸状态 | 0 | 1 | \N | \N | \N | \N | 0=无告警;1=有告警 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 017306 | 17 | 烟感状态 | 3 | 1 | \N | \N | \N | \N | 0=无告警;1=有告警 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 017307 | 17 | 门碰开关状态 | 3 | 1 | \N | \N | \N | \N | 0=门开;1=门关 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 017308 | 17 | 红外状态 | 3 | 1 | \N | \N | \N | \N | 0=告警;1=正常 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 017309 | 17 | 震动状态 | 3 | 1 | \N | \N | \N | \N | 0=告警;1=正常 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 017310 | 17 | 防盗状态 | 3 | 1 | \N | \N | \N | \N | 0=无告警;1=有告警 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 017311 | 17 | 风速XX | 1 | 3 | m/s | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 017386 | 17 | 氢气XX | 1 | 4 | mg/m3 | \N | \N |  | 广西 | 2023-3-15广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 017405 | 17 | 水浸状态 | 0 | 4 | \N | \N | bbb | \N | 0=无告警;1=有告警 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 017406 | 17 | 烟感状态 | 0 | 4 | \N | \N | bbb | \N | 0=无告警;1=有告警 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 017407 | 17 | 排风阀闭合状态 | 0 | 4 | \N | \N | bbb | \N | 0=门开;1=门关 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 017408 | 17 | 燃油泄漏状态 | 0 | 4 | \N | \N | bbb | \N | 0=告警;1=正常 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 017409 | 17 | 震动状态 | 0 | 4 | \N | \N | bbb | \N | 0=告警;1=正常 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 017410 | 17 | 防盗状态 | 0 | 4 | \N | \N | bbb | \N | 0=无告警;1=有告警 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 017998 | 17 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 017999 | 17 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018001 | 18 | 内外温异常 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 温控柜内、外温度异常 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018002 | 18 | 柜内温度高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 温控柜内温度过高告警 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018003 | 18 | 柜内温度低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 温控柜内温度过低告警 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018004 | 18 | 柜门打开告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 温控柜门被打开告警 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018005 | 18 | 直流过压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 直流过压告警 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018006 | 18 | 直流欠压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 直流欠压告警 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018007 | 18 | 交流过压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流过压告警 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018008 | 18 | 交流欠压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流欠压告警 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018009 | 18 | 结霜告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 结霜告警 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018010 | 18 | 冷媒不足告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 冷媒不足告警 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018011 | 18 | 交流停电告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流停电告警 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018012 | 18 | 设备故障 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 温控柜设备故障 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018013 | 18 | 传感器故障 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 传感器故障 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018014 | 18 | 制冷系统压力过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 制冷系统压力过高告警 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018015 | 18 | 制冷系统压力过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 制冷系统压力过低告警 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 018016 | 18 | 过流告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 过流告警 | \N | \N | \N | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 018101 | 18 | 蜂鸣器开关 | 2 | 1 |  | 125 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 018102 | 18 | 存储记录开关 | 2 | 1 |  | 125 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 018103 | 18 | 直流检测开关 | 2 | 1 |  | 125 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 018104 | 18 | 交流检测开关 | 2 | 1 |  | 125 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 018105 | 18 | 门磁检测开关 | 2 | 1 |  | 125 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 018106 | 18 | 系统格式化 | 2 | 1 |  | 120 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 018107 | 18 | 设备重启 | 2 | 1 |  | 119 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 018108 | 18 | 强开排氢 | 2 | 1 |  | 118 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 018201 | 18 | 柜内温度设置 | 3 | 2 | ℃ | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 018202 | 18 | 系统时间设置 | 3 | 2 |  | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018301 | 18 | 设备系统时间 | 1 | 3 |  | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018302 | 18 | 当前柜内温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018303 | 18 | 当前柜外温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018304 | 18 | 盘管温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018305 | 18 | 压缩机温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018306 | 18 | 直流电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018307 | 18 | 交流电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018308 | 18 | 空调数量 | 1 | 3 | 个 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018309 | 18 | 站内空调运行时长 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018310 | 18 | 电柜空调运行时长 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018311 | 18 | 柜内高温告警温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018312 | 18 | 柜内低温告警温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018313 | 18 | 电柜空调开启温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018314 | 18 | 电柜空调关闭温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018315 | 18 | 电柜制热关闭温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018316 | 18 | 电柜制热开启温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018317 | 18 | 电柜空调关闭延时 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018318 | 18 | 电柜空调开启延时 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018319 | 18 | 排氢周期 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018320 | 18 | 单次排氢时长 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018321 | 18 | 内循环风机启动间隔 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018322 | 18 | 内循环风机单次运行时长 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018323 | 18 | 直流电压上限 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018324 | 18 | 直流电压下限 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018325 | 18 | 交流电压上限 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018326 | 18 | 交流电压下限 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018327 | 18 | 排氢时刻 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018328 | 18 | 强排温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018329 | 18 | 强排温差 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018330 | 18 | 开关量上传选择 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018331 | 18 | 强制排氢功能开关 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018332 | 18 | 设定温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018333 | 18 | 空调运行时长 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 018401 | 18 | 运行状态 | 0 | 4 |  | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 018402 | 18 | 空调XX状态 | 0 | 4 |  | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 018403 | 18 | 开关状态 | 0 | 4 |  | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018998 | 18 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 018999 | 18 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021001 | 21 | 电池温度高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | \N | \N | \N | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021002 | 21 | 电池温度低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021003 | 21 | 电池组XX单体XX电压过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 单体电池电压过高告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021004 | 21 | 电池组XX单体XX电压过低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 单体电池电压过低告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021005 | 21 | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 单只电压过高保护告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021006 | 21 | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 单只电压过低保护告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021007 | 21 | 电池组总电压过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 蓄电池组总电压过高告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021008 | 21 | 电池组总电压过低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 蓄电池组总电压过低告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021009 | 21 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 单体电池均充电压设置过高告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021010 | 21 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 单体电池均充电压设置过低告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021011 | 21 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 单体电池浮充电压设置过高告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021012 | 21 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 单体电池浮充电压设置过低告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021013 | 21 | 电池组一次下电前告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 蓄电池组一次下电前告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021014 | 21 | 电池组第一级切断告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 蓄电池组第一级切断告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021015 | 21 | 电池组放电终止告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 蓄电池组放电终止告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021016 | 21 | 电池组XX单体XX温度过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 电池组XX单体XX温度过高 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021017 | 21 | 数字能量交换单元XX PCBA温度高报警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | PCB温度过高报警 | \N | \N | \N | 温度告警 | 数字能量处理与计算装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021018 | 21 | 数字能量交换单元XX充电过流故障 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 交换单元充电过流故障 | \N | \N | \N | 电压告警 | 数字能量处理与计算装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021019 | 21 | 数字能量交换单元XX放电过流故障 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 交换单元放电过流故障 | \N | \N | \N | 电压告警 | 数字能量处理与计算装置 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 021020 | 21 | 数字能量交换单元XX硬件过流故障 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 交换单元硬件过流故障 | \N | \N | \N | 电压告警 | 数字能量处理与计算装置 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 021101 | 21 | 遥控电池组充电 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 021102 | 21 | 遥控电池组放电 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 021103 | 21 | 遥控限流充电方式 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 021201 | 21 | 单体电压上限设定值 | 3 | 2 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 021202 | 21 | 单体电压下限设定值 | 3 | 2 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 021203 | 21 | 温度上限告警设定值 | 3 | 2 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 021204 | 21 | 温度下限告警设定值 | 3 | 2 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 021205 | 21 | 充电电流上限设定值 | 3 | 2 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 021206 | 21 | 总电压上限设定值 | 3 | 2 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 021207 | 21 | 总电压下限设定值 | 3 | 2 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 021208 | 21 | 电池组充电系数设定值 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021301 | 21 | 电池组XX总电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021302 | 21 | 电池组总电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021303 | 21 | 电池组XX电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021304 | 21 | 电池组后备时间 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021305 | 21 | 电池组剩余容量 | 1 | 3 | AH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021306 | 21 | 电池组XX容量 | 1 | 3 | AH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021307 | 21 | 电池组额定容量 | 1 | 3 | AH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021308 | 21 | 电池剩余容量百分比SOC | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021309 | 21 | 电池组健康度SOH | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021310 | 21 | 环境温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021311 | 21 | 环境湿度 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021312 | 21 | PCB温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021313 | 21 | 电池组XX单体XX电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021314 | 21 | 电池组XX单体XX内阻 | 1 | 3 | mΩ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021315 | 21 | 电池组XX单体XX电导 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021316 | 21 | 电池组XX温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021317 | 21 | 电池组XX单体XX温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021318 | 21 | 电池组放电时长 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021319 | 21 | 电池组XX健康度SOH | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021320 | 21 | 数字能量处理装置XX总电压 | 1 | 3 | 0.1V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021321 | 21 | 数字能量处理装置XX总电流 | 1 | 3 | 0.1A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021322 | 21 | 数字能量交换单元XX工作电压 | 1 | 3 | 0.1V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021323 | 21 | 数字能量交换单元XX开路电压 | 1 | 3 | 0.1V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021324 | 21 | 数字能量交换单元XX电源电压 | 1 | 3 | 0.1V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021325 | 21 | 数字能量交换单元XX PCBA温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021326 | 21 | 电池组X电池电压 | 1 | 4 | V | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021327 | 21 | 电池组X电池电流 | 1 | 4 | A | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021328 | 21 | 电池组X电池SOC | 1 | 4 | % | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021329 | 21 | 电池组X电池SOH | 1 | 4 | % | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 021330 | 21 | 数字能量交换单元X所属电池组 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 021401 | 21 | 电池组XX工作状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 021402 | 21 | 数字能量交换单元XX 通讯状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 021403 | 21 | 电池模组XX状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 021404 | 21 | 数字能量交换单元X状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 021405 | 21 | 设备软件版本号 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 021406 | 21 | 设备硬件版本号 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 021407 | 21 | 设备名称 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 021408 | 21 | 设备型号 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 021409 | 21 | 生产厂家名称 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 021410 | 21 | 数字能量控制单元状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 021411 | 21 | 数字能量交换单元X状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 022001 | 22 | 分区XX定温告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 0：无告警 1：定温报警 | \N | \N | \N | 电缆测温DTS告警 | 电缆测温DTS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 022002 | 22 | 分区XX温差告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 0：无告警 1：温差报警 | \N | \N | \N | 电缆测温DTS告警 | 电缆测温DTS | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 022003 | 22 | 分区XX故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 0：正常 1：故障 | \N | \N | \N | 电缆测温DTS告警 | 电缆测温DTS | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 022101 | 22 | 报警复位 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 022301 | 22 | 分区XX温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 022302 | 22 | 分区XX火警位置 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 022303 | 22 | 分区XX故障位置 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 052080 | 52 | 烟雾告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 某个烟雾探头探测到有烟雾 | \N | \N | \N | 烟雾设备 | 消防系统 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 052081 | 52 | 烟雾故障 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 烟雾探头故障 | \N | \N | \N | 烟雾设备 | 消防系统 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 052082 | 52 | 温度异常告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | \N | \N | \N | 温湿度设备 | 消防系统 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 052083 | 52 | 温度故障 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 温度探头故障 | \N | \N | \N | 温湿度设备 | 消防系统 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068001 | 68 | 电池温度高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | \N | \N | \N | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068002 | 68 | 电池温度低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068003 | 68 | 电池组XX单体XX电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 单体电池电压过高告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068004 | 68 | 电池组XX单体XX电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 单体电池电压过低告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068005 | 68 | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 单只电压过高保护告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068006 | 68 | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 单只电压过低保护告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068007 | 68 | 电池组总电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄电池组总电压过高告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068008 | 68 | 电池组总电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄电池组总电压过低告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068009 | 68 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 单体电池均充电压设置过高告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068010 | 68 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 单体电池均充电压设置过低告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068011 | 68 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 单体电池浮充电压设置过高告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068012 | 68 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 单体电池浮充电压设置过低告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068013 | 68 | 电池组一次下电前告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄电池组一次下电前告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068014 | 68 | 电池组第一级切断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄电池组第一级切断告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068015 | 68 | 电池组放电终止告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄电池组放电终止告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068016 | 68 | 电池组XX单体XX温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池组XX单体XX温度过高 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068017 | 68 | 电池组XX健康度SOH过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池组XX健康度SOH过低 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068018 | 68 | 灭火装置触发告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 电池组选配灭火装置触发后需告警 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068080 | 68 | 电池组XX放电告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 电池组处于放电状态 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 068081 | 68 | 电池组XX充放电不平衡告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 开关电源的多组电池组充放电不平衡 | \N | \N | \N | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 068101 | 68 | 遥控电池组充电 | 2 | 1 | \N | 117 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 068102 | 68 | 遥控电池组放电 | 2 | 1 | \N | 116 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 068103 | 68 | 遥控限流充电方式 | 2 | 1 | \N | 115 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 068104 | 68 | 电池组X运行模式选择 | 2 | 4 |  | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 068201 | 68 | 单体电压上限设定值 | 3 | 2 | V | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 068202 | 68 | 单体电压下限设定值 | 3 | 2 | V | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 068203 | 68 | 温度上限告警设定值 | 3 | 2 | ℃ | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 068204 | 68 | 温度下限告警设定值 | 3 | 2 | ℃ | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 068205 | 68 | 充电电流上限设定值 | 3 | 2 | A | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 068206 | 68 | 总电压上限设定值 | 3 | 2 | V | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 068207 | 68 | 总电压下限设定值 | 3 | 2 | V | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 068208 | 68 | 电池组充电系数设定值 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 068209 | 68 | 设置电池组X充电时间段输出电压 | 3 | 4 | V | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 068210 | 68 | 设置电池组X放电时间段输出电压 | 3 | 4 | V | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 068211 | 68 | 设置电池组X待机时间段输出电压 | 3 | 4 | V | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 068212 | 68 | 设置电池组X实时时间 | 3 | 4 |  | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068301 | 68 | 电池组XX总电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068302 | 68 | 电池组总电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068303 | 68 | 电池组XX电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068304 | 68 | 电池组后备时间 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068305 | 68 | 电池组剩余容量 | 1 | 3 | AH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068306 | 68 | 电池组XX容量 | 1 | 3 | AH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068307 | 68 | 电池组额定容量 | 1 | 3 | AH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068308 | 68 | 电池剩余容量百分比SOC | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068309 | 68 | 电池组健康度SOH | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068310 | 68 | 环境温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068311 | 68 | 环境湿度 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068312 | 68 | PCB温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068313 | 68 | 电池组XX单体XX电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068314 | 68 | 电池组XX单体XX内阻 | 1 | 3 | mΩ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068315 | 68 | 电池组XX单体XX电导 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068316 | 68 | 电池组XX温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068317 | 68 | 电池组XX单体XX温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068318 | 68 | 电池组放电时长 | 1 | 3 | h | \N | bbb | \N | 新增 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068319 | 68 | 电池组XX健康度SOH | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068320 | 68 | 电池组X充电时间段输出电压 | 1 | 4 | V | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068321 | 68 | 电池组X放电时间段输出电压 | 1 | 4 | V | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068322 | 68 | 电池组X待机时间段输出电压 | 1 | 4 | V | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068323 | 68 | 电池组X实时时间 | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 广西 | 2024年集采新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 068401 | 68 | 电池组XX工作状态 | 0 | 4 | \N | 6 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068998 | 68 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 068999 | 68 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076001 | 76 | 智能设备采集器通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 采集具备智能接口的设备，如开关电源、UPS、油机、专用空调等采集器的通信状态告警。 | \N | \N | \N | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076002 | 76 | 非智能设备采集器通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 采集温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等环境设备的采集器通信状态告警 | \N | \N | \N | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076003 | 76 | 一体化设备采集器通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 涵盖具备智能设备采集，以及非智能的温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等采集；或者蓄电池采集、视频采集、节能等多种设备的综合采集器通信状态告警。 | \N | \N | \N | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076004 | 76 | 电池设备采集器通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 采集蓄电池组的单体电压、单体电流、总电压、总电流、标识温度等采集器通信状态告警。 | \N | \N | \N | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076010 | 76 | FSU通信中断 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | FSU监控采集设备通信状态的告警 | \N | \N | \N | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076011 | 76 | LSC不可用告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 该LSC到三个或以上前置机通信中断 | \N | \N | \N | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076012 | 76 | CSC不可用告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 该CSC到三个或以上LSC通信中断 | \N | \N | \N | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076013 | 76 | LSC通信前置机通信状态异常告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 负责B接口协议数据采集软件获硬件的通信状态的告警 | \N | \N | \N | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076014 | 76 | LSC数据服务通信状态异常告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | LSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警 | \N | \N | \N | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076015 | 76 | CSC通信前置机通信状态异常告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 负责C接口协议数据采集软件或硬件的通信状态的告警 | \N | \N | \N | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076016 | 76 | CSC数据服务通信状态异常告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | CSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警 | \N | \N | \N | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076017 | 76 | FSU复位失败告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | FSU复位失败 | \N | \N | \N | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076018 | 76 | FSU硬盘占用率过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | FSU硬盘占用率过高 | \N | \N | \N | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076019 | 76 | 内存占用率过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 内存占用率过高 | \N | \N | \N | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076020 | 76 | FSU-CPU使用率过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | FSU-CPU使用率过高 | \N | \N | \N | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076021 | 76 | C接口链接数据库告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | C接口链接数据库告警 | \N | \N | \N | 系统告警 | C接口链接数据库告警 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076022 | 76 | TCP接口链接数据库告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | TCP接口链接数据库告警 | \N | \N | \N | 系统告警 | TCP接口链接数据库告警 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076035 | 76 | UPS配电通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076036 | 76 | 低压直流配电通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076037 | 76 | 低压交流配电通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076038 | 76 | 机房环境通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076039 | 76 | 高压直流电源配电通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076040 | 76 | 接出服务通信中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 无法访问接出服务 | \N | \N | \N | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076041 | 76 | 接出中间库中断不可用告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 无法访问接出中间库 | \N | \N | \N | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076042 | 76 | 接入服务通信中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 无法访问接入服务 | \N | \N | \N | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 076101 | 76 | FSU复位 | 2 | 1 | \N | 114 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 076301 | 76 | FSU硬盘占用率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 076302 | 76 | 内存占用率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 076303 | 76 | CPU使用率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 076401 | 76 | 采集单元通信状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 076484 | 76 | 数据库占用率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 076485 | 76 | 进程数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 076486 | 76 | 硬盘使用率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 076487 | 76 | 硬盘容量 | 1 | 3 | G | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 076488 | 76 | CPU核数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 076489 | 76 | 内存容量 | 1 | 3 | G | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076490 | 76 | 读写硬盘出错告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 读写硬盘出错 | \N | \N | \N | 系统告警 | 网管设备、智能设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076491 | 76 | 硬盘未格式化告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 硬盘未格式化 | \N | \N | \N | 系统告警 | 网管设备、智能设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076492 | 76 | 硬盘满异常告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 硬盘满异常 | \N | \N | \N | 系统告警 | 网管设备、智能设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076493 | 76 | 视频设备通信状态异常告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 视频设备通信状态异常 | \N | \N | \N | 系统告警 | 编码器、D1000 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076494 | 76 | 网络延时大告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 网络延时大 | \N | \N | \N | 系统告警 | 网管设备、智能设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076495 | 76 | 下行流量过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 下行流量过高 | \N | \N | \N | 系统告警 | 网管设备、智能设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076496 | 76 | 上行流量过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 上行流量过高 | \N | \N | \N | 系统告警 | 网管设备、智能设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076497 | 76 | 局站设备通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控局站设备中断 | \N | \N | \N | 系统告警 | 局站 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076498 | 76 | CPU异常告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | CPU异常 | \N | \N | \N | 系统告警 | 网管设备、智能设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076499 | 76 | 内存异常告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 内存异常 | \N | \N | \N | 系统告警 | 网管设备、智能设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076501 | 76 | 开关电源XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076502 | 76 | 变压器XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076503 | 76 | 高压直流电源XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076504 | 76 | 机房专用空调XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076505 | 76 | 普通空调XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076506 | 76 | 智能通风换热XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076507 | 76 | UPS设备XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076508 | 76 | 发电机组XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076509 | 76 | 智能电表XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076510 | 76 | 中央空调主机XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076511 | 76 | 中央空调末端XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076512 | 76 | DC/DC设备XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076513 | 76 | 逆变器XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076514 | 76 | 锂电池XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076515 | 76 | 电池恒温箱XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076516 | 76 | 风光设备XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076517 | 76 | 直流远供XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076518 | 76 | 智能门禁XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076519 | 76 | 电缆测温通信状态告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076580 | 76 | 高压配电XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076581 | 76 | 交流母线配电XX通信状态告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076601 | 76 | 接出服务通信中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 无法访问接出服务 | \N | \N | \N | 接出服务通信中断告警 | C接口接入服务 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076602 | 76 | 接出中间库中断不可用告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 无法访问接出中间库 | \N | \N | \N | 接出中间库中断不可用告警 | C接口接入服务 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076603 | 76 | 接入服务不可用告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 接入服务不可用 | \N | \N | \N | 接入服务不可用告警 | C接口接入服务 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 076604 | 76 | 短信发送队列数量超出阈值告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 短信发送队列数量超出阈值 | \N | \N | \N | 短信发送队列数量超出阈值告警 | 告警短信服务 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 076998 | 76 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 076999 | 76 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 077001 | 77 | 停电告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 市电中断 | \N | \N | \N | 电源告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 077002 | 77 | 直流低电压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 仅针对直流系统，直流电压低于系统设定值 | \N | \N | \N | 电源告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 077003 | 77 | 室内传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 室内传感器故障告警 | \N | \N | \N | 辅助告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 077004 | 77 | 室外传感器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 室外传感器故障告警 | \N | \N | \N | 辅助告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 077005 | 77 | 进风风机故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 系统控制风机与反馈的状态不一致，可对两套风机进行检测判断（载频较多的基站可能需要配第二套风机） | \N | \N | \N | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 077006 | 77 | 出风风机故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 系统控制风机与反馈的状态不一致，可对两套风机进行检测判断（载频较多的基站可能需要配第二套风机） | \N | \N | \N | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 077007 | 77 | 风门卡滞告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 系统控制风门与反馈的状态不一致，仅用于通风系统 | \N | \N | \N | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 077008 | 77 | 过滤器脏堵告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 系统检测判断需更换过滤器时发出该警报 | \N | \N | \N | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 077009 | 77 | 风机关闭告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 风机关闭 | \N | \N | \N | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 077010 | 77 | 室内温度高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 室内温度高 | \N | \N | \N | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 077011 | 77 | 室外温度高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 室外温度高 | \N | \N | \N | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 077101 | 77 | 是否开启风堵检测 | 2 | 1 |  | 113 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 077102 | 77 | 是否开启风门检测 | 2 | 1 |  | 113 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 077103 | 77 | 节能控制状态 | 2 | 1 |  | 111 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 077104 | 77 | 空调XX开关控制 | 2 | 1 |  | 125 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 077105 | 77 | 除尘器开关控制 | 2 | 1 |  | 125 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 077106 | 77 | 重启节能设备 | 2 | 1 |  | 110 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 077107 | 77 | 时钟同步 | 2 | 1 |  | 109 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 077201 | 77 | 设置节能参数 | 3 | 2 |  | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 077301 | 77 | 设备系统时间 | 1 | 3 |  | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 077302 | 77 | 直流电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 077303 | 77 | 室内温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 077304 | 77 | 室内湿度 | 1 | 3 | %RH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 077305 | 77 | 室外温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 077306 | 77 | 室外湿度 | 1 | 3 | %RH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 077307 | 77 | 交流电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 077308 | 77 | 节能隔日天数 | 1 | 3 | d | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 077309 | 77 | 节能设备运行时长 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 077310 | 77 | 空调XX运行时长 | 1 | 3 | h | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 077311 | 77 | 节能参数 | 1 | 3 |  | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 077401 | 77 | 节能状态 | 0 | 4 |  | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 077402 | 77 | 空调XX开关状态 | 0 | 4 |  | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 077403 | 77 | 出风机状态 | 0 | 4 |  | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 077404 | 77 | 进风机状态 | 0 | 4 |  | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 077405 | 77 | 节能风机开关状态 | 0 | 4 |  | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 077998 | 77 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 077999 | 77 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 078001 | 78 | 输出电压低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出电压低于设定阀值 | \N | \N | \N | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 078002 | 78 | 输出电压高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出电压高于设定阀值 | \N | \N | \N | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 078003 | 78 | 电源输出模块故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电源输出模块故障告警 | \N | \N | \N | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 078004 | 78 | 光伏/风机控制器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 光伏/风机控制器故障告警 | \N | \N | \N | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 078005 | 78 | 电池低压脱离告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池组电压低于设定阀值电压脱离系统告警 | \N | \N | \N | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 078006 | 78 | 控制器机柜高温告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 控制器机柜内温度达到阀值温度 | \N | \N | \N | 温度告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 078007 | 78 | 电池高温告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄电池温度达到阀值温度 | \N | \N | \N | 温度告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 078008 | 78 | 电池低温告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄电池温度达到阀值温度 | \N | \N | \N | 温度告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 078009 | 78 | 模块XX关机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 模块XX关机 | \N | \N | \N | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 078010 | 78 | 输出频率超限告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出频率超限告警 | \N | \N | \N | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 078101 | 78 | 模块XX开机 | 2 | 1 | \N | 148 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 078102 | 78 | 模块XX关机 | 2 | 1 | \N | 147 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 078103 | 78 | 电池管理 | 2 | 1 | \N | 108 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 078201 | 78 | 电压设定 | 3 | 2 | V | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 078202 | 78 | 输出限流 | 3 | 2 | A | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 078203 | 78 | 切入电压 | 3 | 2 | V | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078301 | 78 | 相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078302 | 78 | 相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078303 | 78 | 相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078304 | 78 | 相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078305 | 78 | 相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078306 | 78 | 相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078307 | 78 | 有功功率Pa | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078308 | 78 | 有功功率Pb | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078309 | 78 | 有功功率Pc | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078310 | 78 | 无功功率Qa | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078311 | 78 | 无功功率Qb | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078312 | 78 | 无功功率Qc | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078313 | 78 | 功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078314 | 78 | 频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078315 | 78 | 正向有功电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078316 | 78 | 正向无功电能 | 1 | 3 | kvarh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078317 | 78 | 太阳能XX板电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078318 | 78 | 太阳能XX板电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078319 | 78 | 风力发电机XX号A相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078320 | 78 | 风力发电机XX号B相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078321 | 78 | 风力发电机XX号C相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078322 | 78 | 风力发电机XX相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078323 | 78 | 风力发电机XX相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078324 | 78 | 风力发电机XX相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078325 | 78 | 充电安时数 | 1 | 3 | AH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078326 | 78 | 充电电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078327 | 78 | 放电安时数 | 1 | 3 | AH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078328 | 78 | 放电电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078329 | 78 | 电池温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078330 | 78 | 蓄电池电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078331 | 78 | 总发电量 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078332 | 78 | 机内温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078333 | 78 | 当日发电量 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078334 | 78 | 蓄电池容量 | 1 | 3 | AH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078335 | 78 | 太阳能控制器输出电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078336 | 78 | 负载总电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078998 | 78 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 078999 | 78 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 083998 | 83 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 083999 | 83 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087001 | 87 | 交流输入故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入中断、缺相 | \N | \N | \N | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087002 | 87 | 浪涌保护器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 设备自带的浪涌保护器损坏 | \N | \N | \N | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087003 | 87 | 交流输入电压超限告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入电压超限 | \N | \N | \N | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087010 | 87 | 直流欠压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 直流欠压告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087011 | 87 | 直流过压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 直流高压告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087012 | 87 | 负载熔丝故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个负载熔丝熔断（x为负载熔丝编号，用阿拉伯数字表示） | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087015 | 87 | 浮充电压低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 浮充电压低告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087016 | 87 | 浮充电压高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 浮充电压高告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087017 | 87 | 系统过载告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 开关电源整流模块发生输出过载故障 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087018 | 87 | 正母排绝缘告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 悬空正母排出现接地故障 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087019 | 87 | 负母排绝缘告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 悬空负母排出现接地故障 | \N | \N | \N | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087020 | 87 | 输出中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出中断告警 | \N | \N | \N | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087021 | 87 | 输出电压低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出电压低告警 | \N | \N | \N | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087022 | 87 | 输出电压高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出电压高告警 | \N | \N | \N | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087030 | 87 | 监控模块通信中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 监控模块发生故障 | \N | \N | \N | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087031 | 87 | 模块故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 任何一个整流模块发生故障 | \N | \N | \N | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087032 | 87 | 整流模块过压关机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 整流模块过压关机告警 | \N | \N | \N | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087033 | 87 | 整流模块通信告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某一个整流模块与监控模块的通信异常 | \N | \N | \N | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087040 | 87 | 电池熔丝故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 某个电池熔丝熔断 | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087041 | 87 | 电池温度低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087042 | 87 | 电池温度高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087043 | 87 | 电池断路器断开告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池断路器断开状态 | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087080 | 87 | 风机XX故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087081 | 87 | 系统故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087082 | 87 | 绝缘故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087083 | 87 | 电池故障告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 087084 | 87 | 电池组放电告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 087101 | 87 | 模块XX开机 | 2 | 1 | \N | 148 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 087102 | 87 | 模块XX关机 | 2 | 1 | \N | 147 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 087103 | 87 | 遥控均浮充 | 2 | 1 | \N | 129 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 087104 | 87 | 电池组放电测试启动 | 2 | 1 | \N | 145 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 087105 | 87 | 电池组放电测试结束 | 2 | 1 | \N | 144 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 087201 | 87 | 均充电压 | 3 | 2 | V | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 087202 | 87 | 浮充电压 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 087203 | 87 | 电池组测试结束电压 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 087204 | 87 | 电池组测试结束时间 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 087205 | 87 | 充电限流 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087301 | 87 | 系统输入相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087302 | 87 | 系统输入相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087303 | 87 | 系统输入相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087304 | 87 | 系统输入相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087305 | 87 | 系统输入相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087306 | 87 | 系统输入相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087307 | 87 | 频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087308 | 87 | 直流输出电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087309 | 87 | 负载总电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087310 | 87 | 分路XX电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087311 | 87 | 电池组XX电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087312 | 87 | 模块XX电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087313 | 87 | 模块XX温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087314 | 87 | 电池组XX充放电电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087315 | 87 | 模块XX输入线电压Uab | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087316 | 87 | 模块XX输入线电压Ubc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087317 | 87 | 模块XX输入线电压Uca | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087318 | 87 | 母排绝缘电阻值 | 1 | 3 | kΩ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087319 | 87 | 分路绝缘电阻值 | 1 | 3 | kΩ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087320 | 87 | 整机负载百分比 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087321 | 87 | 转换效率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 087401 | 87 | 模块XX开关状态 | 0 | 4 | \N | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 087402 | 87 | 电源工作状态 | 0 | 4 | \N | 6 | \N | \N | （均充、浮充、放电） | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 087403 | 87 | 电池开关XX状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 087480 | 87 | 电池浮充状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 087481 | 87 | 电池均充状态 | 0 | 4 |  | \N | \N |  | 20220218广西新增 | 20220218广西新增 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087998 | 87 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 087999 | 87 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 088001 | 88 | 欠压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 欠压告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、336V直流配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 088002 | 88 | 熔丝告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 熔丝告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、336V直流配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 088003 | 88 | 分路XX中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | xx分路中断告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、336V直流配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 088004 | 88 | 过压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 过压告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、336V直流配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 088005 | 88 | 进线防雷器告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 进线防雷器告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、336V直流配电箱 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 088080 | 88 | 输入开关XX跳闸告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、339V直流配电箱 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 088301 | 88 | 直流电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 088302 | 88 | 负载总电流XX | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 088303 | 88 | 分路XX输出电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 088304 | 88 | 主路总电度 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 088305 | 88 | 备路总电度 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 088306 | 88 | 主路总功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 088307 | 88 | 备路总功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 088308 | 88 | 分路XX电度 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 088309 | 88 | 分路XX功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 088310 | 88 | 分路XX漏电流 | 1 | 3 | mA | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 088401 | 88 | 进线防雷器开关状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 088402 | 88 | 进线防雷器状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 088403 | 88 | 进线总开关状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 088998 | 88 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 088999 | 88 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 089001 | 89 | 插接箱XX通讯异常 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 插接箱采集设备通讯中断 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 089002 | 89 | 始端箱分闸告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 插接箱电压为0 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 089003 | 89 | XX插接箱XX路过电流预警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 插接箱XX电流超于预警电流门限 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 089004 | 89 | XX插接箱XX路高电压告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 插接箱XX路电压高于告警阀值 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 089005 | 89 | XX插接箱XX路低电压告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 插接箱XX路电压低于告警阀值 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 089006 | 89 | XX插接箱XX路断电告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 插接箱XX路电流低于告警阀值 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 089007 | 89 | XX插接箱XX路过载告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 插接箱XX路功率大于告警阀值 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 089008 | 89 | XX插接箱温度高温 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 插接箱XX路温度高于告警阀值 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 089009 | 89 | 始端箱输入电压过低告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 始端箱电压低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 089010 | 89 | 始端箱输入电压过高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 始端箱电压高于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 089011 | 89 | 始端箱温度高告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 始端箱温度超于预警门限值 | \N | \N | \N | 输入告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 089012 | 89 | 始端箱通讯异常 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 始端箱采集设备通讯中断或进线供电异常 | \N | \N | \N | 输入告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 089013 | 89 | 始端箱防雷告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 始端箱防雷器告警 | \N | \N | \N | 输入告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 089301 | 89 | 始端电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 089302 | 89 | 始端总电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 089303 | 89 | 始端总功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 089304 | 89 | 始端总电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 089305 | 89 | 始端箱接点温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 089306 | 89 | XX插接箱XX路电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 089307 | 89 | XX插接箱XX路电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 089308 | 89 | XX插接箱XX路功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 089309 | 89 | XX插接箱XX路电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 089310 | 89 | XX插接箱接点温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 092001 | 92 | 市电停电 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输入市电停电 | \N | \N | \N | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 092002 | 92 | 市电缺相 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输入市电缺相 | \N | \N | \N | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 092003 | 92 | 设备状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 设备自身发生故障 | \N | \N | \N | 系统告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 092004 | 92 | 交流电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 任意一相电压高于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 092005 | 92 | 交流电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 任意一相电压低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 092006 | 92 | 第1路电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 第1路(市电)电压低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 092007 | 92 | 第2路有电压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 第2路(油机)有电压 | \N | \N | \N | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 092008 | 92 | 直流输入中断 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 直流输入中断 | \N | \N | \N | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 092009 | 92 | 直流电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 直流电压高于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 092010 | 92 | 直流电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 直流电压低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 092011 | 92 | 相电压Ux过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 相电压Ux过低 | \N | \N | \N | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 092012 | 92 | 相电压Ux过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 相电压Ux过高 | \N | \N | \N | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 092013 | 92 | 通信状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 被监控设备通信采集中断 | \N | \N | \N | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 092080 | 92 | 室内油机启动告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 室内油机启动告警 | \N | \N | \N | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 092081 | 92 | 室外油机启动告警 | 4 | 0 | \N | \N | \N | 室外油机启动告警 | \N | \N | \N | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092301 | 92 | 相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092302 | 92 | 相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092303 | 92 | 相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092304 | 92 | 相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092305 | 92 | 相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092306 | 92 | 相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092307 | 92 | 零序电流Io | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092308 | 92 | 有功功率Pa | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092309 | 92 | 有功功率Pb | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092310 | 92 | 有功功率Pc | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092311 | 92 | 无功功率Qa | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092312 | 92 | 无功功率Qb | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092313 | 92 | 无功功率Qc | 1 | 3 | kvar | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092314 | 92 | 功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092315 | 92 | 频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092316 | 92 | 正向有功电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092317 | 92 | 正向无功电能 | 1 | 3 | kvarh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092318 | 92 | 线电压Uab | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092319 | 92 | 线电压Ubc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092320 | 92 | 线电压Uca | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092321 | 92 | 直流电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092322 | 92 | 直流电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092323 | 92 | 直流功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092324 | 92 | 总电度 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092325 | 92 | 日电度 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092326 | 92 | 月电度 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092327 | 92 | 电压畸变率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092328 | 92 | 总电流畸变率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092329 | 92 | 总电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092330 | 92 | 总有功功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092331 | 92 | 第XX路A相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092332 | 92 | 第XX路B相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092333 | 92 | 第XX路C相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092334 | 92 | 第XX路正向有功电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 1 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092381 | 92 | PUE | 1 | 4 |  | \N | \N |  | 四回路电表：PUE=第01路正向有功电能/第02路正向有功电能,1路接机房总能耗，2路接电源总能耗，3路接空调总能耗，4路接发电机总能耗，2021年5月26日新增。广西 | 四回路电表：PUE=第01路正向有功电能/第02路正向有功电能,1路接机房总能耗，2路接电源总能耗，3路接空调总能耗，4路接发电机总能耗，2021年5月26日新增。广西 | \N |  |  | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 092401 | 92 | 电表状态位 | 0 | 4 | \N | 7 | \N | \N | 标记电表状态，虚拟信号，枚举为0正常，1故障，2换表，录入时直接填写0，需要修改是人工修改为其他值并且更新配置 | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092998 | 92 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 092999 | 92 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 093001 | 93 | 非法开门告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 未使用门禁卡开门 | \N | \N | \N | 非法出入告警 | 智能门禁 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 093002 | 93 | 非法离开告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 离开基站时未按照要求在规定时间内刷卡 | \N | \N | \N | 非法出入告警 | 智能门禁 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 093003 | 93 | 离开未关门告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 处于设防状态下的门禁系统探测到门未关 | \N | \N | \N | 非法出入告警 | 智能门禁 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 093004 | 93 | 未正常进入告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 正常刷卡后未在规定时间进入 | \N | \N | \N | 非法出入告警 | 智能门禁 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 093010 | 93 | 门禁状态告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 门禁系统探测到门处于开启状态 | \N | \N | \N | 门开告警 | 智能门禁 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 093011 | 93 | 锁舌未到位告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 门禁系统探测到门未完全关好 | \N | \N | \N | 门开告警 | 智能门禁 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 093023 | 93 | 蜂鸣器触发告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 由于非法出入已启动蜂鸣器提示 | \N | \N | \N | 系统告警 | 智能门禁 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 093024 | 93 | 门锁继电器关闭告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 远程控制门锁继电器关闭动作已触发，无法通过刷卡进入 | \N | \N | \N | 系统告警 | 智能门禁 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 093025 | 93 | 控制器电池容量偏低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 提示控制器时钟内置电池容量偏低 | \N | \N | \N | 系统告警 | 智能门禁 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 093026 | 93 | 卡非法告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 卡失效或者非法卡 | \N | \N | \N | 系统告警 | 智能门禁 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 093101 | 93 | 远程开门 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 093102 | 93 | 门禁复位 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 093103 | 93 | 增加门禁卡 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 093104 | 93 | 删除门禁卡 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 093105 | 93 | 删除所有门禁卡 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 093106 | 93 | 修改门禁卡设置 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 093107 | 93 | 设置准进时间段 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 093201 | 93 | 设置开门超时时间 | 3 | 2 | \N | 0 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 093202 | 93 | 门禁校时设置 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 093301 | 93 | 门禁校时设置 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 093302 | 93 | 刷卡卡号 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 093303 | 93 | 刷卡时间 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 093304 | 93 | 门禁时间 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 093305 | 93 | 开门超时时间设定值 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 093401 | 93 | 门磁开关状态 | 0 | 4 | \N | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 093402 | 93 | 门锁开关状态 | 0 | 4 | \N | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 093998 | 93 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 093999 | 93 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094001 | 94 | 电池熔丝断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池熔丝故障告警 | \N | \N | \N | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094002 | 94 | 电池充电过流告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池XX充电过流告警状态 | \N | \N | \N | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094003 | 94 | 电池组温度过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池组XX#温度高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094004 | 94 | 电池放电不平衡告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池放电不平衡(1组<2组\(1组>2组)) | \N | \N | \N | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094005 | 94 | 监测电池组数M | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094006 | 94 | 通信失败告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094007 | 94 | 电池组低温告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094008 | 94 | 电池组高温保护告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094009 | 94 | 电池组低温保护告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094010 | 94 | 电池组过充保护告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094011 | 94 | 电池组过放保护告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094012 | 94 | 电池组过流保护告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094013 | 94 | 负载熔丝断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断 | \N | \N | \N | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094014 | 94 | 输出电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出电压过低告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094015 | 94 | 输出电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出电压过高告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094016 | 94 | 监控模块故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 监控模块故障告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094017 | 94 | 一级低压脱离告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 第一级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | \N | \N | \N | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094018 | 94 | 二级低压脱离告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 第二级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | \N | \N | \N | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094019 | 94 | 交流缺相告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流缺相 | \N | \N | \N | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094020 | 94 | 交流输入停电告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入故障或输入空开跳 | \N | \N | \N | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094021 | 94 | 交流输入频率告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入频率告警 | \N | \N | \N | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094022 | 94 | 防雷器故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流防雷器断故障告警状态 | \N | \N | \N | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094023 | 94 | 交流输入XX电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入电压高于阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094024 | 94 | 交流输入XX电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入电压低于阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094025 | 94 | 整流模块XX故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 模块XX故障告警状态 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094026 | 94 | 整流模块XX过压关机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 整流模块过压关机告警 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094027 | 94 | 整流模块XX过温告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 模块XX过温告警状态 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094028 | 94 | 整流模块xx保护告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 整流模块过压、高温保护告警 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094029 | 94 | 整流模块XX通讯告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 模块XX通讯中断告警状态 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094030 | 94 | 风扇组1风扇1告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 热交换 | \N | \N | \N | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094031 | 94 | 风扇组1风扇2告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 热交换 | \N | \N | \N | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094032 | 94 | 风扇组2风扇1告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 热交换 | \N | \N | \N | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094033 | 94 | 风扇组2风扇2告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 热交换 | \N | \N | \N | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094034 | 94 | 空调数量M | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调 | \N | \N | \N | 空调 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094035 | 94 | 工作异常告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调 | \N | \N | \N | 空调 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094036 | 94 | 通讯故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调 | \N | \N | \N | 空调 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094037 | 94 | 风扇故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调 | \N | \N | \N | 空调 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094038 | 94 | 压缩机电流异常告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 空调 | \N | \N | \N | 空调 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094039 | 94 | 逆变框XX 输出缺相 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094040 | 94 | 逆变框XX 逆变模块丢失 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094041 | 94 | 逆变框XX 旁路模块丢失 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094042 | 94 | ECM XX 通信失败 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094043 | 94 | ECM XX 防雷器故障 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094044 | 94 | ECM XX 异常关机 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094045 | 94 | ECM XX 旁路过载 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094046 | 94 | 旁路模块XX 通信失败 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094047 | 94 | 旁路模块XX 输入电压过压 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094048 | 94 | 旁路模块XX 输入电压欠压 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094049 | 94 | 旁路模块XX 过温 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094050 | 94 | 旁路模块XX 输入频率异常 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094051 | 94 | 旁路模块XX 异常关机 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094052 | 94 | 旁路模块XX 相序异常 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094053 | 94 | 旁路模块XX 模块故障 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094054 | 94 | 旁路模块XX 模块保护 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094055 | 94 | 旁路模块XX 旁路输入停电 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094056 | 94 | 逆变模块XX故障 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094057 | 94 | 逆变模块XX保护 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094058 | 94 | 逆变模块XX通信失败 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094059 | 94 | 太阳能模块XX故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094060 | 94 | 太阳能模块xx保护告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094061 | 94 | 太阳能模块XX通讯告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094062 | 94 | 太阳能模块XX高温告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094063 | 94 | 配电单元数量M | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 配电单元 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094064 | 94 | 配电单元一次下电告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 配电单元 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094065 | 94 | 配电单元断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | 配电单元 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094066 | 94 | 门磁告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 门磁 | \N | \N | \N | 其它 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094067 | 94 | 水浸告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 水浸 | \N | \N | \N | 其它 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094068 | 94 | 烟雾告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 烟感 | \N | \N | \N | 其它 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094069 | 94 | 环境温度告警状态 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 温湿度 | \N | \N | \N | 其它 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094070 | 94 | 环境温度传感器1异常 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 温湿度 | \N | \N | \N | 其它 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094071 | 94 | 环境湿度告警状态 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 温湿度 | \N | \N | \N | 其它 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094072 | 94 | 环境湿度传感器1异常 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 温湿度 | \N | \N | \N | 其它 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 094073 | 94 | 开关量输入1~12告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | DI告警 | \N | \N | \N | 其它 | 基站一体化能源柜 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094101 | 94 | 模块XX开机 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094102 | 94 | 模块XX关机 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094103 | 94 | 遥控均充 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094104 | 94 | 遥控浮充 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094105 | 94 | 电池组放电测试启动 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094106 | 94 | 电池组放电测试结束 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094107 | 94 | 空调开机 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094108 | 94 | 空调关机 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094109 | 94 | 制冷开启 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094110 | 94 | 制冷关闭 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094111 | 94 | 制热开启 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094112 | 94 | 制热关闭 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094113 | 94 | 逆变模块XX 开机 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094114 | 94 | 逆变模块XX 关机 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094115 | 94 | 模块XX开机 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 094116 | 94 | 模块XX关机 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094201 | 94 | 均充电压设定值 | 3 | 2 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094202 | 94 | 浮充电压设定值 | 3 | 2 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094203 | 94 | 电池组测试结束电压设定 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094204 | 94 | 电池组测试结束时间设定 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094205 | 94 | 温度补偿系数设定 | 3 | 2 | Mv | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094206 | 94 | 充电限流设定 | 3 | 2 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094207 | 94 | 设置设备系统时间设定 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094208 | 94 | 空调制冷点温度设定 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094209 | 94 | 运行模式设定 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094210 | 94 | 烟感复位设定 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094211 | 94 | 环境过温告警点设定 | 3 | 2 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094212 | 94 | 环境欠温告警点设定 | 3 | 2 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094213 | 94 | 环境过湿告警点设定 | 3 | 2 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094214 | 94 | 环境欠湿告警点设定 | 3 | 2 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094215 | 94 | 逆变框XX 输出电压等级设置 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094216 | 94 | 逆变框XX 220V系统输出电压 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094217 | 94 | 逆变框XX 110V系统输出电压 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094218 | 94 | 逆变框XX 输出频率 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094219 | 94 | 逆变框XX 交流制式 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094220 | 94 | 逆变框XX 输出模式 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094221 | 94 | 逆变框XX 输入电压过压保护点 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094222 | 94 | 逆变框XX 输入电压欠压保护点 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094223 | 94 | 逆变框XX 输出电压过压保护点 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094224 | 94 | 逆变框XX 输出电压欠压保护点 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094225 | 94 | 逆变框XX 输入电压欠压回差点 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094226 | 94 | 配电单元数量M | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094227 | 94 | 配电单元一次下电使能 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094228 | 94 | 配电单元一次下电时间 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094229 | 94 | 配电单元一次下电电压 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094230 | 94 | 自定义字段数量a = 1 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094231 | 94 | 配电单元名称 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094232 | 94 | 厂家自定义字段数量b = 2 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094233 | 94 | 配电单元一次下电容量设定 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 094234 | 94 | 配电单元一次上电电压设定 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094301 | 94 | 输入相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094302 | 94 | 输入相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094303 | 94 | 输入相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094304 | 94 | 输入相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094305 | 94 | 输入相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094306 | 94 | 输入相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094307 | 94 | 频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094308 | 94 | 直流输出电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094309 | 94 | 负载总电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094310 | 94 | 模块XX电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094311 | 94 | 模块XX温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094312 | 94 | 电池组总电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094313 | 94 | 配置模块数量 | 1 | 3 | 个 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094314 | 94 | 蓄电池组数 | 1 | 3 | 个 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094315 | 94 | 电池组XX额定容量 | 1 | 3 | AH | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094316 | 94 | 电池组容量（SOC） | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094317 | 94 | 市电电量 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094318 | 94 | 油机电量 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094319 | 94 | 设备系统时间 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094320 | 94 | 监测电池组数M | 1 | 3 | 组 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094321 | 94 | 电池组容量(SOC) | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094322 | 94 | 电池组总电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094323 | 94 | 监测电池数量M(0~255只) | 1 | 3 | 个 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094324 | 94 | 电池单体电压1~M | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094325 | 94 | 电池组温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094326 | 94 | 电池温度数量N(0~255只) | 1 | 3 | 个 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094327 | 94 | 电池温度1~N | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094328 | 94 | 电池充、放电电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094329 | 94 | 风扇组1风扇1转速 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094330 | 94 | 风扇组1风扇2转速 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094331 | 94 | 风扇组2风扇1转速 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094332 | 94 | 风扇组2风扇2转速 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094333 | 94 | 空调数量M | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094334 | 94 | 空调制冷点温度 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094335 | 94 | 运行模式 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094336 | 94 | 机柜内环境温度 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094337 | 94 | 机柜内环境湿度 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094338 | 94 | 逆变框XX 逆变模块数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094339 | 94 | 逆变框XX 直流输入电压 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094340 | 94 | 逆变框XX 直流输入电流 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094341 | 94 | 逆变框XX 直流输入功率 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094342 | 94 | 逆变框XX 交流频率 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094343 | 94 | 逆变框XX L1相电压 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094344 | 94 | 逆变框XX L2相电压 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094345 | 94 | 逆变框XX L3相电压 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094346 | 94 | 逆变框XX L1相电流 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094347 | 94 | 逆变框XX L2相电流 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094348 | 94 | 逆变框XX L3相电流 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094349 | 94 | ECM XX 直流输入电压 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094350 | 94 | ECM XX 直流输入电流 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094351 | 94 | ECM XX 直流输入功率 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094352 | 94 | ECM XX 输出电压 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094353 | 94 | ECM XX 输出电流 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094354 | 94 | ECM XX 交流频率 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094355 | 94 | 旁路模块XX 输入电压 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094356 | 94 | 旁路模块XX 输入L1相电压 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094357 | 94 | 旁路模块XX 输入L2相电压 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094358 | 94 | 旁路模块XX 输入L3相电压 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094359 | 94 | 旁路模块XX 输入频率 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094360 | 94 | 旁路模块XX 温度 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094361 | 94 | 逆变模块YY 直流输入电压 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094362 | 94 | 逆变模块YY 直流输入电流 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094363 | 94 | 逆变模块YY 直流输入功率 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094364 | 94 | 逆变模块YY 输出电压 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094365 | 94 | 逆变模块YY 输出电流 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094366 | 94 | 逆变模块YY 输出频率 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094367 | 94 | 逆变模块YY 温度 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094368 | 94 | 模块XX输入电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094369 | 94 | 模块XX输入电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094370 | 94 | 模块XX输出电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094371 | 94 | 模块XX输出电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094372 | 94 | 模块地址 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094373 | 94 | 模块XX开关机状态 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094374 | 94 | 模块XX温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094375 | 94 | 总输出电流(组) | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094376 | 94 | 累计输出电量(组) | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094377 | 94 | 配电单元数量M | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094378 | 94 | 配电单元电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094379 | 94 | 定义字段数量a = 1 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094380 | 94 | 配电单元总电量（kWh） | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094381 | 94 | 配电单元数量M | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094382 | 94 | 配电单元一次下电使能 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094383 | 94 | 配电单元一次下电时间 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094384 | 94 | 配电单元一次下电电压 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094385 | 94 | 自定义字段数量a = 1 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094386 | 94 | 配电单元名称 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094387 | 94 | 厂家自定义字段数量b = 2 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094388 | 94 | 配电单元一次下电容量 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094389 | 94 | 配电单元一次上电电压 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 094401 | 94 | 模块XX开关状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 094402 | 94 | 电源工作状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 094403 | 94 | 空调状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094998 | 94 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 094999 | 94 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095001 | 95 | 电池充电过流告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池XX充电过流告警状态 | \N | \N | \N | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095002 | 95 | 电池模块温度高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池模块XX#温度高于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095003 | 95 | 电池模块温度低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池模块XX#温度低于设定告警阈值 | \N | \N | \N | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095004 | 95 | 电池模块总电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄电池模块总电压过高告警 | \N | \N | \N | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095005 | 95 | 电池模块总电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄电池模块总电压过低告警 | \N | \N | \N | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095006 | 95 | 电池模块第一级切断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄电池模块第一级切断告警 | \N | \N | \N | 视频告警 | 摄像头 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095007 | 95 | 电池通信中断告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池通信中断告警 | \N | \N | \N | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095008 | 95 | 电池总容量过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池实际容量过低 | \N | \N | \N | 视频告警 | 摄像头 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095009 | 95 | 电池剩余容量过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 电池剩余容量过低 | \N | \N | \N | 视频告警 | 摄像头 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095010 | 95 | 电池模块放电终止告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 蓄电池模块放电终止告警 | \N | \N | \N | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095011 | 95 | 输出电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出电压过低告警 | \N | \N | \N | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095012 | 95 | 输出电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 输出电压过高告警 | \N | \N | \N | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095013 | 95 | 监控模块故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 监控模块故障告警 | \N | \N | \N | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095014 | 95 | 交流输入停电告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入故障或输入空开跳 | \N | \N | \N | 输出告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095015 | 95 | 交流输入频率告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入频率告警 | \N | \N | \N | 输出告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095016 | 95 | 交流输入XX电压过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入电压高于阈值 | \N | \N | \N | 输出告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095017 | 95 | 交流输入XX电压过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 交流输入电压低于阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095018 | 95 | 整流模块XX故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 模块XX故障告警状态 | \N | \N | \N | 输入告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095019 | 95 | 整流模块XX通讯告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 模块XX通讯中断告警状态 | \N | \N | \N | 输入告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095020 | 95 | 整流模块XX过压关机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 整流模块过压关机告警 | \N | \N | \N | 输入告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095021 | 95 | 整流模块XX过温告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 模块XX过温告警状态 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095022 | 95 | 整流模块XX关机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 整流模块XX关机状态 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095023 | 95 | 监控模块故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 监控模块故障告警 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095024 | 95 | XX级分路脱离告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 第XX级分路脱离开关动作，其后的负载被断电 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095025 | 95 | 整流模块XX关机告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 整流模块XX关机状态 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095026 | 95 | 监控模块故障告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 监控模块故障告警 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 095027 | 95 | XX级分路脱离告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 第XX级分路脱离开关动作，其后的负载被断电 | \N | \N | \N | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 095101 | 95 | 模块XX开机 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 095102 | 95 | 模块XX关机 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 095103 | 95 | 遥控均充 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
2 | 遥控信号 | 095104 | 95 | 遥控浮充 | 2 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 095201 | 95 | 均充电压设定值设定 | 3 | 2 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 095202 | 95 | 浮充电压设定值设定 | 3 | 2 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 095203 | 95 | 充电限流设定设定 | 3 | 2 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 095204 | 95 | 设置设备系统时间设定 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 095205 | 95 | XX分路设定下电电压设定 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
3 | 遥调信号 | 095206 | 95 | XX分路设定下电时间设定 | 3 | 2 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 095301 | 95 | 交流输入电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 095302 | 95 | 交流输入电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 095303 | 95 | 交流输入频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 095304 | 95 | 直流输出电压 | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 095305 | 95 | 负载总电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 095306 | 95 | 模块XX电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 095307 | 95 | 电池组XX电流 | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 095308 | 95 | 设备系统时间 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 095309 | 95 | 交流输入电量 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 095310 | 95 | XX分路输出电量 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 095311 | 95 | 电池组容量（SOC） | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 095312 | 95 | 电池组XX温度 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 095401 | 95 | 模块XX开关状态 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
0 | 遥信信号 | 095402 | 95 | 第XX路直流负载电流 | 0 | 4 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 095998 | 95 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 095999 | 95 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096001 | 96 | 插接箱通讯异常 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 插接箱采集设备通讯中断 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096002 | 96 | 始端箱市电中断 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 始端箱三相电压为0 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096003 | 96 | 始端箱市电缺相告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 始端箱任意一相电压为0或相电电压为0 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096004 | 96 | 插接箱XX相过电流预警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 插接箱XX相电流超于预警电流门限 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096005 | 96 | 插接箱XX相低电压告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 插接箱XX路电压低于告警阀值 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096006 | 96 | 插接箱XX相断电告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 插接箱XX路电流低于告警阀值 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096007 | 96 | 插接箱XX相过载告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 插接箱XX路功率大于告警阀值 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096008 | 96 | 插接箱XX X相温度高温 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 插接箱XX X相温度高于告警阀值 | \N | \N | \N | 输出告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096009 | 96 | 始端箱输入电压Ua过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 始端箱Ua低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096010 | 96 | 始端箱输入电压Ua过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 始端箱Ua高于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096011 | 96 | 始端箱输入电压Ub过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 始端箱Ub低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096012 | 96 | 始端箱输入电压Ub过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 始端箱Ub高于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096013 | 96 | 始端箱输入电压Uc过低告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 始端箱Uc低于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096014 | 96 | 始端箱输入电压Uc过高告警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 始端箱Uc高于设定阈值 | \N | \N | \N | 输入告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096015 | 96 | 始端箱输入XX相温度高预警 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 始端箱输入XX相温度超于预警门限值 | \N | \N | \N | 输入告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
4 | 告警 | 096016 | 96 | 始端箱通讯异常 | 4 | 0 | \N | 1 | \N | 始端箱采集设备通讯中断或进线供电异常 | \N | \N | \N | 输入告警 | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096301 | 96 | 始端XX相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096302 | 96 | 始端XX相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096303 | 96 | 始端XX相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096304 | 96 | 始端XX线电压Uab | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096305 | 96 | 始端XX线电压Ubc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096306 | 96 | 始端XX线电压Uca | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096307 | 96 | 始端XX频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096308 | 96 | 始端XX相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096309 | 96 | 始端XX相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096310 | 96 | 始端XX相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096311 | 96 | 始端XX有功功率Pa | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096312 | 96 | 始端XX有功功率Pb | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096313 | 96 | 始端XX有功功率Pc | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096314 | 96 | 始端XX总有功功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096315 | 96 | 始端XXA相功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096316 | 96 | 始端XXB相功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096317 | 96 | 始端XXC相功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096318 | 96 | 始端XX总功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096319 | 96 | 始端XX总有功电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096320 | 96 | 始端XXA相电压畸变率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096321 | 96 | 始端XXB相电压畸变率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096322 | 96 | 始端XXC相电压畸变率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096323 | 96 | 始端XXA相电流畸变率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096324 | 96 | 始端XXB相电流畸变率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096325 | 96 | 始端XXC相电流畸变率 | 1 | 3 | % | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096326 | 96 | 始端XX A相接点温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096327 | 96 | 始端XX B相接点温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096328 | 96 | 始端XX C相接点温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096329 | 96 | XX插接箱XX相电压Ua | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096330 | 96 | XX插接箱XX相电压Ub | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096331 | 96 | XX接线箱XX相电压Uc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096332 | 96 | XX接线箱XX线电压Uab | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096333 | 96 | XX接线箱XX线电压Ubc | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096334 | 96 | XX接线箱XX线电压Uca | 1 | 3 | V | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096335 | 96 | XX接线箱XX频率 | 1 | 3 | Hz | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096336 | 96 | XX接线箱XX相电流Ia | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096337 | 96 | XX接线箱XX相电流Ib | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096338 | 96 | XX接线箱XX相电流Ic | 1 | 3 | A | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096339 | 96 | XX接线箱XX相有功功率Pa | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096340 | 96 | XX接线箱XX相有功功率Pb | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096341 | 96 | XX接线箱XX相有功功率Pc | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096342 | 96 | XX接线箱XX总有功功率 | 1 | 3 | kW | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096343 | 96 | XX接线箱XXA相功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096344 | 96 | XX接线箱XXB相功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096345 | 96 | XX接线箱XXC相功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096346 | 96 | XX接线箱XX总功率因数 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096347 | 96 | XX接线箱XXA相有功电能 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096348 | 96 | XX接线箱XXB相有功电能 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096349 | 96 | XX接线箱XXC相有功电能 | 1 | 3 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096350 | 96 | XX接线箱XX总有功电能 | 1 | 3 | kWh | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096351 | 96 | 插接箱XX A相接点温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096352 | 96 | 插接箱XX B相接点温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096353 | 96 | 插接箱XX C相接点温度 | 1 | 3 | ℃ | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096998 | 96 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 096999 | 96 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 097998 | 97 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 097999 | 97 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 098998 | 98 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 098999 | 98 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 099998 | 99 | 标准化错误 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N
1 | 遥测信号 | 099999 | 99 | 未标准化 | 1 | 1 | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | \N | 0 | \N | \N | \N

## Sheet3
mete_name | mete_code | dict_note
AB线电压过高告警 | 001001 | 告警
AB线电压过低告警 | 001002 | 告警
BC线电压过高告警 | 001003 | 告警
BC线电压过低告警 | 001004 | 告警
CA线电压过高告警 | 001005 | 告警
CA线电压过低告警 | 001006 | 告警
A相电流过大告警 | 001007 | 告警
B相电流过大告警 | 001008 | 告警
C相电流过大告警 | 001009 | 告警
零序电流过大告警 | 001010 | 告警
三相功率因数过低告警 | 001011 | 告警
频率过高告警 | 001012 | 告警
频率过低告警 | 001013 | 告警
失压跳闸信号告警 | 001014 | 告警
绝缘下降告警 | 001015 | 告警
保护电流I段跳闸保护动作告警 | 001016 | 告警
保护电流II段跳闸保护动作告警 | 001017 | 告警
高压X路停电 | 001018 | 告警
合母电压高告警 | 001030 | 告警
合母电压低告警 | 001031 | 告警
控母电压高告警 | 001032 | 告警
控母电压低告警 | 001033 | 告警
电池故障告警 | 001034 | 告警
电池温度过高告警 | 001035 | 告警
直流过流告警 | 001036 | 告警
交流停电告警 | 001037 | 告警
整流模块故障告警 | 001038 | 告警
单体XX电压过高告警 | 001039 | 告警
单体XX电压过低告警 | 001040 | 告警
油机急停告警 | 001073 | 告警
油机并机系统不在自动位告警 | 001074 | 告警
油机出线柜XX不在自动位告警 | 001075 | 告警
油机进线柜XX不在自动位告警 | 001076 | 告警
油机XX运行状态告警 | 001077 | 告警
油机接地开关XX故障告警 | 001078 | 告警
油机出线柜XX故障告警 | 001079 | 告警
交流缺相告警 | 001080 | 告警
保护电流III段跳闸保护动作告警 | 001081 | 告警
过流三段告警 | 001082 | 告警
ATS市电开关跳闸告警 | 001083 | 告警
ATS开关状态异常告警 | 001084 | 告警
ATS启油机告警 | 001085 | 告警
ATS切换异常告警 | 001086 | 告警
负控状态异常告警 | 001087 | 告警
ATS故障告警 | 001088 | 告警
ATS闭锁告警 | 001089 | 告警
ATS市电频率异常告警 | 001090 | 告警
ATS油机频率异常告警 | 001091 | 告警
ATS启油机失败告警 | 001092 | 告警
ATS停油机失败告警 | 001093 | 告警
ATS全部电源异常告警 | 001094 | 告警
ATS油机异常告警 | 001095 | 告警
其他故障告警 | 001096 | 告警
高压开关XX分闸告警 | 001097 | 告警
模块XX开机 | 001101 | 遥控信号
模块XX关机 | 001102 | 遥控信号
模式选择 | 001103 | 遥控信号
电池组放电测试启动 | 001104 | 遥控信号
电池组放电测试结束 | 001105 | 遥控信号
高压开关XX合闸 | 001106 | 遥控信号
高压开关XX分闸 | 001107 | 遥控信号
均充电压 | 001201 | 遥调信号
浮充电压 | 001202 | 遥调信号
充电限流值 | 001203 | 遥调信号
线电压Uab | 001301 | 遥测信号
线电压Ubc | 001302 | 遥测信号
线电压Uca | 001303 | 遥测信号
相电压Ua | 001304 | 遥测信号
相电压Ub | 001305 | 遥测信号
相电压Uc | 001306 | 遥测信号
相电流Ia | 001307 | 遥测信号
相电流Ib | 001308 | 遥测信号
相电流Ic | 001309 | 遥测信号
零序电流Io | 001310 | 遥测信号
有功功率Pa | 001311 | 遥测信号
有功功率Pb | 001312 | 遥测信号
有功功率Pc | 001313 | 遥测信号
无功功率Qa | 001314 | 遥测信号
无功功率Qb | 001315 | 遥测信号
无功功率Qc | 001316 | 遥测信号
视在功率Sa | 001317 | 遥测信号
视在功率Sb | 001318 | 遥测信号
视在功率Sc | 001319 | 遥测信号
A相功率因数 | 001320 | 遥测信号
B相功率因数 | 001321 | 遥测信号
C相功率因数 | 001322 | 遥测信号
功率因数 | 001323 | 遥测信号
频率 | 001324 | 遥测信号
总有功功率P | 001325 | 遥测信号
总无功功率Q | 001326 | 遥测信号
总视在功率S | 001327 | 遥测信号
正向有功电能 | 001328 | 遥测信号
正向无功电能 | 001329 | 遥测信号
反向有功电能 | 001330 | 遥测信号
反向无功电能 | 001331 | 遥测信号
合母电压 | 001332 | 遥测信号
控母电压 | 001333 | 遥测信号
输出电流 | 001334 | 遥测信号
控母电流 | 001335 | 遥测信号
合母电流 | 001336 | 遥测信号
电池单体XX电压 | 001337 | 遥测信号
电池温度 | 001338 | 遥测信号
油机线电压Uab | 001380 | 遥测信号
油机线电压Ubc | 001381 | 遥测信号
油机线电压Uca | 001382 | 遥测信号
母线XX线电压Uab | 001383 | 遥测信号
母线XX线电压Ubc | 001384 | 遥测信号
母线XX线电压Uac | 001385 | 遥测信号
油机电流Ia | 001386 | 遥测信号
油机电流Ib | 001387 | 遥测信号
油机电流Ic | 001388 | 遥测信号
油机电源频率 | 001389 | 遥测信号
电池组电压 | 001390 | 遥测信号
电池组电流 | 001391 | 遥测信号
接地开关状态 | 001401 | 遥信信号
负控合主机线路X | 001480 | 遥信信号
负控跳主机线路X | 001481 | 遥信信号
装置启动 | 001482 | 遥信信号
自动模式 | 001483 | 遥信信号
就地模式 | 001484 | 遥信信号
远方模式 | 001485 | 遥信信号
HMI模式 | 001486 | 遥信信号
油机出线柜XX状态 | 001487 | 遥信信号
油机远程启动信号 | 001488 | 遥信信号
油机进线柜XX状态 | 001489 | 遥信信号
油机接地开关XX状态 | 001490 | 遥信信号
标准化错误 | 001998 | 遥测信号
未标准化 | 001999 | 遥测信号
A相电压过高告警 | 002001 | 告警
A相电压过低告警 | 002002 | 告警
B相电压过高告警 | 002003 | 告警
B相电压过低告警 | 002004 | 告警
C相电压过高告警 | 002005 | 告警
C相电压过低告警 | 002006 | 告警
A相电流过大告警 | 002007 | 告警
B相电流过大告警 | 002008 | 告警
C相电流过大告警 | 002009 | 告警
输入断电告警 | 002010 | 告警
零序电流过大告警 | 002011 | 告警
防雷器空开断开告警 | 002012 | 告警
防雷器故障告警 | 002013 | 告警
交流缺相告警 | 002014 | 告警
输出分路XX中断告警 | 002015 | 告警
功率因数过低告警 | 002020 | 告警
内部温度过高告警 | 002021 | 告警
风扇故障告警 | 002022 | 告警
电容补偿设备故障告警 | 002023 | 告警
通信状态告警 | 002028 | 告警
电压畸变过大告警 | 002030 | 告警
电流畸变过大告警 | 002031 | 告警
IGBT温度过高告警 | 002032 | 告警
控制器温度过高告警 | 002033 | 告警
系统停止告警 | 002034 | 告警
谐波抑制设备故障告警 | 002035 | 告警
低压开关合闸 | 002101 | 遥控信号
低压开关分闸 | 002102 | 遥控信号
ATS合闸到I位 | 002103 | 遥控信号
ATS合闸到II位 | 002104 | 遥控信号
ATS合闸到O位 | 002105 | 遥控信号
线电压Uab | 002301 | 遥测信号
相电流Ia | 002302 | 遥测信号
相电压Ua | 002303 | 遥测信号
A相功率因数 | 002304 | 遥测信号
视在功率Sa | 002305 | 遥测信号
无功功率Qa | 002306 | 遥测信号
有功功率Pa | 002307 | 遥测信号
线电压Ubc | 002308 | 遥测信号
相电流Ib | 002309 | 遥测信号
相电压Ub | 002310 | 遥测信号
B相功率因数 | 002311 | 遥测信号
视在功率Sb | 002312 | 遥测信号
无功功率Qb | 002313 | 遥测信号
有功功率Pb | 002314 | 遥测信号
线电压Uca | 002315 | 遥测信号
相电流Ic | 002316 | 遥测信号
相电压Uc | 002317 | 遥测信号
C相功率因数 | 002318 | 遥测信号
视在功率Sc | 002319 | 遥测信号
无功功率Qc | 002320 | 遥测信号
有功功率Pc | 002321 | 遥测信号
零线电流 | 002322 | 遥测信号
投切步数 | 002323 | 遥测信号
总功率因数 | 002324 | 遥测信号
内部温度 | 002325 | 遥测信号
基波电流 | 002326 | 遥测信号
控制器温度 | 002327 | 遥测信号
电压畸变率 | 002328 | 遥测信号
总电流畸变率 | 002329 | 遥测信号
正向有功电能 | 002330 | 遥测信号
正向无功电能 | 002331 | 遥测信号
反向有功电能 | 002332 | 遥测信号
反向无功电能 | 002333 | 遥测信号
IGBT温度 | 002334 | 遥测信号
分路XX电流Ia | 002335 | 遥测信号
分路XX电流Ib | 002336 | 遥测信号
分路XX电流Ic | 002337 | 遥测信号
分路XX有功电能 | 002338 | 遥测信号
分路XX有功功率 | 002339 | 遥测信号
分路XX电压Ua | 002340 | 遥测信号
分路XX电压Ub | 002341 | 遥测信号
分路XX电压Uc | 002342 | 遥测信号
总视在功率S | 002343 | 遥测信号
总无功功率Q | 002344 | 遥测信号
总有功功率P | 002345 | 遥测信号
频率 | 002380 | 遥测信号
继电器XX输出状态 | 002401 | 遥信信号
继电器XX输入状态 | 002402 | 遥信信号
分合闸状态 | 002403 | 遥信信号
标准化错误 | 002998 | 遥测信号
未标准化 | 002999 | 遥测信号
超温告警 | 003001 | 告警
系统告警 | 003002 | 告警
A相温度过高告警 | 003003 | 告警
B相温度过高告警 | 003004 | 告警
C相温度过高告警 | 003005 | 告警
风机故障告警 | 003006 | 告警
超温跳闸告警 | 003080 | 告警
风机关控制 | 003101 | 遥控信号
风机开控制 | 003102 | 遥控信号
超温告警值设定 | 003201 | 遥调信号
超温跳闸值设定 | 003202 | 遥调信号
A相温度 | 003301 | 遥测信号
B相温度 | 003302 | 遥测信号
C相温度 | 003303 | 遥测信号
铁芯温度 | 003380 | 遥测信号
风机状态 | 003401 | 遥信信号
标准化错误 | 003998 | 遥测信号
未标准化 | 003999 | 遥测信号
欠压告警 | 004001 | 告警
熔丝XX告警 | 004002 | 告警
分路XX中断告警 | 004003 | 告警
过压告警 | 004004 | 告警
直流电压 | 004301 | 遥测信号
直流电流 | 004302 | 遥测信号
分路XX输出电流 | 004303 | 遥测信号
直流功率 | 004304 | 遥测信号
输入XX电能 | 004305 | 遥测信号
分路XX电能 | 004306 | 遥测信号
分路XX功率 | 004307 | 遥测信号
分路XX电压 | 004308 | 遥测信号
标准化错误 | 004998 | 遥测信号
未标准化 | 004999 | 遥测信号
超速停机告警 | 005001 | 告警
输出低电压停机告警 | 005002 | 告警
高水温停机告警 | 005003 | 告警
过载停机告警 | 005004 | 告警
紧急停机告警 | 005005 | 告警
低油温告警 | 005010 | 告警
低油压告警 | 005011 | 告警
水温低告警 | 005012 | 告警
低水位告警 | 005013 | 告警
启动失败故障告警 | 005014 | 告警
控制系统告警 | 005015 | 告警
进排风风门告警 | 005020 | 告警
启动电池电压低告警 | 005021 | 告警
充电器故障告警 | 005022 | 告警
启动电池电压高告警 | 005023 | 告警
油机不在自动位置告警 | 005024 | 告警
燃油油位低告警 | 005025 | 告警
输出电压高告警 | 005030 | 告警
输出电压低告警 | 005031 | 告警
输出过载告警 | 005032 | 告警
输出频率高告警 | 005033 | 告警
输出频率低告警 | 005034 | 告警
油机运行状态告警 | 005035 | 告警
A相输出电压过高告警 | 005040 | 告警
B相输出电压过高告警 | 005041 | 告警
C相输出电压过高告警 | 005042 | 告警
A相输出电压过低告警 | 005043 | 告警
B相输出电压过低告警 | 005044 | 告警
C相输出电压过低告警 | 005045 | 告警
高油温告警 | 005047 | 告警
高压断路器分闸告警 | 005048 | 告警
漏油告警 | 005049 | 告警
排风阀告警状态 | 005050 | 告警
高压接地故障告警 | 005052 | 告警
系统工作状态告警 | 005061 | 告警
系统超温告警 | 005062 | 告警
系统主瓶氢压低告警 | 005063 | 告警
系统副瓶氢压低告警 | 005064 | 告警
第XX路氢气状态告警 | 005065 | 告警
室内氢气浓度告警 | 005066 | 告警
安全模式告警 | 005067 | 告警
油罐XX油位低告警 | 005080 | 告警
油罐XX水位高告警 | 005081 | 告警
油箱XX油位低告警 | 005082 | 告警
油箱XX油位高告警 | 005083 | 告警
油箱XX水位高告警 | 005084 | 告警
油泵XX运行告警 | 005085 | 告警
油泵XX故障告警 | 005086 | 告警
油泵XX手动状态告警 | 005087 | 告警
供油系统电源XX供电中断 | 005088 | 告警
自动供油系统通信中断 | 005089 | 告警
高水温告警 | 005090 | 告警
高压断路器合闸 | 005101 | 遥控信号
高压断路器分闸 | 005102 | 遥控信号
左燃机起动 | 005103 | 遥控信号
左燃机屏蔽 | 005104 | 遥控信号
手动/自动起动 | 005105 | 遥控信号
燃机XX冷转/启动 | 005106 | 遥控信号
左燃机正常停机 | 005107 | 遥控信号
紧急停机 | 005108 | 遥控信号
主用判断 | 005109 | 遥控信号
控制复位 | 005110 | 遥控信号
燃料电池启动/停止 | 005111 | 遥控信号
燃机XX起动延时 | 005201 | 遥调信号
油机停机延时 | 005202 | 遥调信号
加载延时 | 005203 | 遥调信号
转速 | 005301 | 遥测信号
油压 | 005302 | 遥测信号
油温 | 005303 | 遥测信号
水温 | 005304 | 遥测信号
燃油余量 | 005305 | 遥测信号
启动电池电压 | 005306 | 遥测信号
输出线电压Uab | 005307 | 遥测信号
输出线电压Ubc | 005308 | 遥测信号
输出线电压Uca | 005309 | 遥测信号
输出相电压Ua | 005310 | 遥测信号
输出相电压Ub | 005311 | 遥测信号
输出相电压Uc | 005312 | 遥测信号
输出相电流Ia | 005313 | 遥测信号
输出相电流Ib | 005314 | 遥测信号
输出相电流Ic | 005315 | 遥测信号
有功功率Pa | 005316 | 遥测信号
有功功率Pb | 005317 | 遥测信号
有功功率Pc | 005318 | 遥测信号
无功功率Qa | 005319 | 遥测信号
无功功率Qb | 005320 | 遥测信号
无功功率Qc | 005321 | 遥测信号
功率因数 | 005322 | 遥测信号
频率 | 005323 | 遥测信号
运行总时长 | 005324 | 遥测信号
燃机XX转速 | 005325 | 遥测信号
左燃机T4温度 | 005326 | 遥测信号
燃机XX喷嘴前压力 | 005327 | 遥测信号
燃机XX润滑油压力 | 005328 | 遥测信号
燃机XX润滑油进油温度 | 005329 | 遥测信号
燃机XX润滑油回油温度 | 005330 | 遥测信号
燃机XX水平振动 | 005331 | 遥测信号
燃机XX垂直振动 | 005332 | 遥测信号
燃机XX扭矩 | 005333 | 遥测信号
燃机XX供油量 | 005334 | 遥测信号
燃机XX供油输出 | 005335 | 遥测信号
离合器滑油箱温度 | 005336 | 遥测信号
驱动端XX温度 | 005337 | 遥测信号
非驱动端XX温度 | 005338 | 遥测信号
绕组温度 | 005339 | 遥测信号
蓄电池XX电压 | 005340 | 遥测信号
燃机舱温度 | 005341 | 遥测信号
进气温度 | 005342 | 遥测信号
离合器滑油压力 | 005343 | 遥测信号
离合器滑油回油温度 | 005344 | 遥测信号
氢气压力 | 005345 | 遥测信号
燃料电池温度 | 005346 | 遥测信号
燃料箱液位 | 005347 | 遥测信号
燃料室内氢气浓度 | 005348 | 遥测信号
负载率 | 005349 | 遥测信号
直流输出电压 | 005350 | 遥测信号
直流输出电流 | 005351 | 遥测信号
总有功功率P | 005352 | 遥测信号
总发电量 | 005353 | 遥测信号
油品体积 | 005381 | 遥测信号
油品高度 | 005382 | 遥测信号
罐空 | 005383 | 遥测信号
温度 | 005384 | 遥测信号
水位高度 | 005385 | 遥测信号
1路交流A相线电压 | 005386 | 遥测信号
1路交流B相线电压 | 005387 | 遥测信号
1路交流C相线电压 | 005388 | 遥测信号
2路交流A相线电压 | 005389 | 遥测信号
2路交流B相线电压 | 005390 | 遥测信号
2路交流C相线电压 | 005391 | 遥测信号
发电机接地电流 | 005392 | 遥测信号
油机工作状态 | 005401 | 遥信信号
排风阀闭合状态 | 005402 | 遥信信号
燃油泄漏状态 | 005403 | 遥信信号
标准化错误 | 005998 | 遥测信号
未标准化 | 005999 | 遥测信号
电池熔丝故障告警 | 006001 | 告警
电池充电过流告警 | 006002 | 告警
电池组温度过高告警 | 006003 | 告警
电池放电不平衡告警 | 006004 | 告警
电池总容量过低告警 | 006005 | 告警
电池剩余容量过低告警 | 006006 | 告警
电池组电压过高告警 | 006007 | 告警
电池供电告警 | 006008 | 告警
电池均充告警 | 006009 | 告警
负载电流过高告警 | 006010 | 告警
负载熔丝故障告警 | 006011 | 告警
输出电压过低告警 | 006012 | 告警
输出电压过高告警 | 006013 | 告警
直流屏通讯中断告警 | 006014 | 告警
监控模块故障告警 | 006015 | 告警
浮充电压低告警 | 006016 | 告警
浮充电压高告警 | 006017 | 告警
一级低压脱离告警 | 006018 | 告警
二级低压脱离告警 | 006019 | 告警
输出中断告警 | 006020 | 告警
输出电压低告警 | 006021 | 告警
输出电压高告警 | 006022 | 告警
第XX路直流输出分路断开告警 | 006023 | 告警
交流缺相告警 | 006030 | 告警
交流输入故障告警 | 006031 | 告警
交流输入频率告警 | 006032 | 告警
市电切换失败故障告警 | 006033 | 告警
防雷器空开断开告警 | 006034 | 告警
防雷器故障告警 | 006035 | 告警
交流屏通讯中断告警 | 006036 | 告警
交流输入XX电压过高告警 | 006037 | 告警
交流输入XX电压过低告警 | 006038 | 告警
整流模块XX故障告警 | 006040 | 告警
整流模块XX风扇告警 | 006041 | 告警
整流模块XX过压关机告警 | 006042 | 告警
整流模块XX过温告警 | 006043 | 告警
整流模块XX通讯告警 | 006044 | 告警
整流模块XX关机告警 | 006045 | 告警
电池组放电告警 | 006080 | 告警
模块XX开机 | 006101 | 遥控信号
模块XX关机 | 006102 | 遥控信号
遥控均浮充 | 006103 | 遥控信号
电池组放电测试启动 | 006104 | 遥控信号
电池组放电测试结束 | 006105 | 遥控信号
电池温度补偿启停 | 006106 | 遥控信号
能耗管理启动停止 | 006107 | 遥控信号
均充电压设定值 | 006201 | 遥调信号
浮充电压设定值 | 006202 | 遥调信号
电池组测试结束电压 | 006203 | 遥调信号
电池组测试结束时间 | 006204 | 遥调信号
温度补偿系数 | 006205 | 遥调信号
模块负载率 | 006206 | 遥调信号
充电限流设定 | 006207 | 遥调信号
输入相电压Ua | 006301 | 遥测信号
输入相电压Ub | 006302 | 遥测信号
输入相电压Uc | 006303 | 遥测信号
输入相电流Ia | 006304 | 遥测信号
输入相电流Ib | 006305 | 遥测信号
输入相电流Ic | 006306 | 遥测信号
频率 | 006307 | 遥测信号
直流输出电压 | 006308 | 遥测信号
负载总电流 | 006309 | 遥测信号
模块XX电流 | 006310 | 遥测信号
模块XX温度 | 006311 | 遥测信号
电池组XX电流 | 006312 | 遥测信号
输入XX线电压Uab | 006313 | 遥测信号
输入XX线电压Ubc | 006314 | 遥测信号
输入XX线电压Uca | 006315 | 遥测信号
分路XX电流 | 006316 | 遥测信号
系统额定容量 | 006317 | 遥测信号
配置模块数量 | 006318 | 遥测信号
整流模块XX额定容量 | 006319 | 遥测信号
蓄电池组数 | 006320 | 遥测信号
电池组XX额定容量 | 006321 | 遥测信号
电池组额定总容量 | 006322 | 遥测信号
电池组实际总容量 | 006323 | 遥测信号
电池组剩余容量百分比 | 006324 | 遥测信号
整机负载百分比 | 006325 | 遥测信号
转换效率 | 006326 | 遥测信号
第XXX路电能能耗 | 006327 | 遥测信号
模块XX开关状态 | 006401 | 遥信信号
电源工作状态 | 006402 | 遥信信号
标准化错误 | 006998 | 遥测信号
未标准化 | 006999 | 遥测信号
电池组总电压过高告警 | 007001 | 告警
电池组总电压过低告警 | 007002 | 告警
电池组标示XX温度过高告警 | 007003 | 告警
单体XX电压过高告警 | 007004 | 告警
单体XX电压过低告警 | 007005 | 告警
电池组中间点电压不平衡 | 007006 | 告警
单体XX温度过高告警 | 007007 | 告警
单体XX内阻过大告警 | 007008 | 告警
单体XX容量过小告警 | 007009 | 告警
电池组放电告警 | 007010 | 告警
电池组不可用告警 | 007011 | 告警
电池监控模块XX故障 | 007012 | 告警
放电告警 | 007080 | 告警
电池组XX充放电不平衡告警 | 007081 | 告警
标示单体XX温度 | 007301 | 遥测信号
电池组总电压 | 007302 | 遥测信号
单体XX电压 | 007303 | 遥测信号
单体XX温度 | 007304 | 遥测信号
单体XX内阻 | 007305 | 遥测信号
单体XX容量 | 007306 | 遥测信号
充电电流 | 007307 | 遥测信号
放电电流 | 007308 | 遥测信号
放电时长 | 007309 | 遥测信号
电池中间点电压 | 007380 | 遥测信号
工作状态 | 007401 | 遥信信号
标准化错误 | 007998 | 遥测信号
未标准化 | 007999 | 遥测信号
输入中断告警 | 008001 | 告警
输入相电压Ux过高告警 | 008002 | 告警
输入相电压Ux过低告警 | 008003 | 告警
输入频率超限告警 | 008004 | 告警
输入线电压Uxx过高告警 | 008005 | 告警
输入线电压Uxx过低告警 | 008006 | 告警
输出相电压Ux过高告警 | 008010 | 告警
输出相电压Ux过低告警 | 008011 | 告警
输出中断告警 | 008012 | 告警
输出频率超限告警 | 008013 | 告警
输出电流过载告警 | 008014 | 告警
输出线电压Uxx过高告警 | 008015 | 告警
输出线电压Uxx过低告警 | 008016 | 告警
旁路故障告警 | 008020 | 告警
旁路不可用告警 | 008021 | 告警
旁路运行状态告警 | 008023 | 告警
旁路输出线电压Uxx过高告警 | 008024 | 告警
旁路输出线电压Uxx过低告警 | 008025 | 告警
旁路频率超限告警 | 008026 | 告警
整流器故障告警 | 008030 | 告警
逆变器交流电压过高告警 | 008031 | 告警
逆变器交流电压过低告警 | 008032 | 告警
逆变器频率超限告警 | 008033 | 告警
逆变器故障告警 | 008034 | 告警
风扇故障告警 | 008040 | 告警
电池电压低告警 | 008041 | 告警
温度过高告警 | 008042 | 告警
即将停机告警 | 008043 | 告警
温感器故障告警 | 008044 | 告警
并机系统故障告警 | 008045 | 告警
电池接触器故障告警 | 008046 | 告警
充电器故障告警 | 008047 | 告警
其他告警 | 008048 | 告警
电池工作状态告警 | 008049 | 告警
模块XX关机状态告警 | 008050 | 告警
输出断路器关闭告警 | 008051 | 告警
电池断路器断开告警 | 008052 | 告警
静态开关故障告警 | 008053 | 告警
整流器输入断路器断开告警 | 008054 | 告警
输出不同步告警 | 008080 | 告警
紧急停机 | 008101 | 遥控信号
输入线电压Uab | 008301 | 遥测信号
输入线电压Ubc | 008302 | 遥测信号
输入线电压Uca | 008303 | 遥测信号
输入相电压Ua | 008304 | 遥测信号
输入相电压Ub | 008305 | 遥测信号
输入相电压Uc | 008306 | 遥测信号
输入相电流Ia | 008307 | 遥测信号
输入相电流Ib | 008308 | 遥测信号
输入相电流Ic | 008309 | 遥测信号
输入频率 | 008310 | 遥测信号
输入功率因数 | 008311 | 遥测信号
输出线电压Uab | 008312 | 遥测信号
输出线电压Ubc | 008313 | 遥测信号
输出线电压Uca | 008314 | 遥测信号
输出相电压Ua | 008315 | 遥测信号
输出相电压Ub | 008316 | 遥测信号
输出相电压Uc | 008317 | 遥测信号
输出相电流Ia | 008318 | 遥测信号
输出相电流Ib | 008319 | 遥测信号
输出相电流Ic | 008320 | 遥测信号
输出频率 | 008321 | 遥测信号
输出功率因数 | 008322 | 遥测信号
旁路线电压Uab | 008323 | 遥测信号
旁路线电压Ubc | 008324 | 遥测信号
旁路线电压Uca | 008325 | 遥测信号
旁路相电压Ua | 008326 | 遥测信号
旁路相电压Ub | 008327 | 遥测信号
旁路相电压Uc | 008328 | 遥测信号
旁路相电流Ia | 008329 | 遥测信号
旁路相电流Ib | 008330 | 遥测信号
旁路相电流Ic | 008331 | 遥测信号
旁路频率 | 008332 | 遥测信号
电池组电流 | 008333 | 遥测信号
电池组电压 | 008334 | 遥测信号
输出视在功率Sa | 008335 | 遥测信号
输出视在功率Sb | 008336 | 遥测信号
输出视在功率Sc | 008337 | 遥测信号
输出有功功率Pa | 008338 | 遥测信号
输出有功功率Pb | 008339 | 遥测信号
输出有功功率Pc | 008340 | 遥测信号
输出总视在功率S | 008341 | 遥测信号
输出总有功功率P | 008342 | 遥测信号
输入总视在功率S | 008343 | 遥测信号
输入总有功功率P | 008344 | 遥测信号
零线环流 | 008345 | 遥测信号
主机温度 | 008346 | 遥测信号
逆变器温度 | 008347 | 遥测信号
整流器温度 | 008348 | 遥测信号
负载率A | 008349 | 遥测信号
负载率B | 008350 | 遥测信号
负载率C | 008351 | 遥测信号
模块XX电流 | 008352 | 遥测信号
模块XX温度 | 008353 | 遥测信号
模块XX负载率 | 008354 | 遥测信号
模块XX输出功率 | 008355 | 遥测信号
总电度 | 008356 | 遥测信号
三相电流不平衡度 | 008357 | 遥测信号
整机负载百分比 | 008358 | 遥测信号
转换效率 | 008359 | 遥测信号
正电池电压 | 008380 | 遥测信号
负电池电压 | 008381 | 遥测信号
正电池电流 | 008382 | 遥测信号
负电池电流 | 008383 | 遥测信号
零序电流 | 008384 | 遥测信号
模块XX开关机状态 | 008401 | 遥信信号
输出断路器关闭状态 | 008402 | 遥信信号
电池断路器状态 | 008403 | 遥信信号
静电开关状态 | 008404 | 遥信信号
整流器输入断路器状态 | 008405 | 遥信信号
正常工作状态 | 008406 | 遥信信号
旁路方式工作状态 | 008407 | 遥信信号
电池方式工作状态 | 008408 | 遥信信号
模块XX休眠状态 | 008409 | 遥信信号
电池充电状态 | 008480 | 遥信信号
增强ECO模式 | 008481 | 遥信信号
标准化错误 | 008998 | 遥测信号
未标准化 | 008999 | 遥测信号
UPS输出屏中断告警 | 009001 | 告警
分路XX中断告警 | 009002 | 告警
输出分路XX相电压Ua过高告警 | 009003 | 告警
输出分路XX相电压Ub过高告警 | 009004 | 告警
输出分路XX相电压Uc过高告警 | 009005 | 告警
输出分路XX相电压Ua过低告警 | 009006 | 告警
输出分路XX相电压Ub过低告警 | 009007 | 告警
输出分路XX相电压Uc过低告警 | 009008 | 告警
输出分路XX相频率超限告警 | 009009 | 告警
分路XX相电流Ia | 009301 | 遥测信号
分路XX相电流Ib | 009302 | 遥测信号
分路XX相电流Ic | 009303 | 遥测信号
分路XX相电压Ua | 009304 | 遥测信号
分路XX相电压Ub | 009305 | 遥测信号
分路XX相电压Uc | 009306 | 遥测信号
分路XX有功功率Pa | 009307 | 遥测信号
分路XX有功功率Pb | 009308 | 遥测信号
分路XX有功功率Pc | 009309 | 遥测信号
分路XX功率因数 | 009310 | 遥测信号
分路XX频率 | 009311 | 遥测信号
分路XX有功电能 | 009312 | 遥测信号
分路XX有功功率P | 009313 | 遥测信号
分路XX线电压Uab | 009314 | 遥测信号
分路XX线电压Ubc | 009315 | 遥测信号
分路XX线电压Uca | 009316 | 遥测信号
输入XX线电压Uab | 009317 | 遥测信号
输入XX线电压Ubc | 009318 | 遥测信号
输入XX线电压Uca | 009319 | 遥测信号
输入XX相电压Ua | 009320 | 遥测信号
输入XX相电压Ub | 009321 | 遥测信号
输入XX相电压Uc | 009322 | 遥测信号
输入XX相电流Ia | 009323 | 遥测信号
输入XX相电流Ib | 009324 | 遥测信号
输入XX相电流Ic | 009325 | 遥测信号
输入XX有功功率Pa | 009326 | 遥测信号
输入XX有功功率Pb | 009327 | 遥测信号
输入XX有功功率Pc | 009328 | 遥测信号
输入XX功率因数 | 009329 | 遥测信号
输入XX频率 | 009330 | 遥测信号
输入xx总有功功率P | 009331 | 遥测信号
输入XX正向有功电能 | 009332 | 遥测信号
输入电压畸变率 | 009333 | 遥测信号
输入总电流畸变率 | 009334 | 遥测信号
标准化错误 | 009998 | 遥测信号
未标准化 | 009999 | 遥测信号
风机过载告警 | 011001 | 告警
空气流量过低告警 | 011002 | 告警
空气过滤网脏告警 | 011003 | 告警
湿度过高告警 | 011004 | 告警
湿度过低告警 | 011005 | 告警
温度过高告警 | 011006 | 告警
温度过低告警 | 011007 | 告警
压缩机XX高压告警 | 011010 | 告警
压缩机XX低压告警 | 011011 | 告警
压缩机XX短振告警 | 011012 | 告警
压缩机XX过热告警 | 011013 | 告警
压缩机XX过载告警 | 011014 | 告警
压缩机故障告警 | 011015 | 告警
系统告警 | 011020 | 告警
加湿器告警 | 011021 | 告警
加热器告警 | 011022 | 告警
溢水告警 | 011023 | 告警
外接水浸告警 | 011024 | 告警
回风温度过高告警 | 011025 | 告警
主机关机告警 | 011026 | 告警
风机关机告警 | 011027 | 告警
XX风机故障告警 | 011080 | 告警
回风温度传感器故障告警 | 011081 | 告警
送风温度传感器故障告警 | 011082 | 告警
XX压缩机变频器故障告警 | 011083 | 告警
室外温度故障告警 | 011084 | 告警
吸气温度故障告警 | 011085 | 告警
吸气压力故障告警 | 011086 | 告警
过热度低告警 | 011087 | 告警
回风温度故障告警 | 011088 | 告警
泵驱动故障告警 | 011089 | 告警
泵出口压力故障告警 | 011090 | 告警
泵进口压力故障告警 | 011091 | 告警
触摸屏离线告警 | 011092 | 告警
泵通信故障告警 | 011093 | 告警
回风湿度传感器故障告警 | 011094 | 告警
送风湿度传感器故障告警 | 011095 | 告警
电源故障告警 | 011096 | 告警
冷媒温度异常 | 011097 | 告警
送风湿度过高告警 | 011098 | 告警
送风湿度过低告警 | 011099 | 告警
送风温度过高告警 | 011100 | 告警
开机 | 011101 | 遥控信号
关机 | 011102 | 遥控信号
模式选择 | 011103 | 遥控信号
加湿器开关 | 011104 | 遥控信号
温度设定 | 011201 | 遥调信号
湿度设定 | 011202 | 遥调信号
风量设定 | 011203 | 遥调信号
告警值设定 | 011204 | 遥调信号
回风温度 | 011301 | 遥测信号
回风湿度 | 011302 | 遥测信号
工作电流 | 011303 | 遥测信号
压缩机压力 | 011304 | 遥测信号
室外温度 | 011305 | 遥测信号
风机相电流Ia | 011306 | 遥测信号
风机相电流Ib | 011307 | 遥测信号
风机相电流Ic | 011308 | 遥测信号
风机运行时间 | 011309 | 遥测信号
加热器XX工作时间 | 011310 | 遥测信号
加湿器XX工作时间 | 011311 | 遥测信号
压缩机XX运行时间 | 011312 | 遥测信号
进水温度 | 011313 | 遥测信号
出水温度 | 011314 | 遥测信号
水阀XX压力 | 011315 | 遥测信号
水阀XX开度 | 011316 | 遥测信号
送风温度 | 011317 | 遥测信号
送风湿度 | 011318 | 遥测信号
XX风机速度 | 011380 | 遥测信号
风机变频功率 | 011381 | 遥测信号
XX压缩机速度 | 011382 | 遥测信号
XX压缩机功率 | 011383 | 遥测信号
XX冷凝温度设定值 | 011384 | 遥测信号
XX冷凝风机功率 | 011385 | 遥测信号
XX冷凝温度 | 011386 | 遥测信号
XX蒸发温度 | 011387 | 遥测信号
XX冷凝风机速度 | 011388 | 遥测信号
冷凝压力 | 011389 | 遥测信号
泵进口压力 | 011390 | 遥测信号
泵出口压力 | 011391 | 遥测信号
泵输出电流 | 011392 | 遥测信号
泵运行频率 | 011393 | 遥测信号
压缩机吸气温度 | 011394 | 遥测信号
吸气过热度 | 011395 | 遥测信号
压缩机XX状态 | 011401 | 遥信信号
工作状态 | 011402 | 遥信信号
风机状态 | 011403 | 遥信信号
加热器XX状态 | 011404 | 遥信信号
加湿器XX状态 | 011405 | 遥信信号
加湿状态 | 011406 | 遥信信号
制冷状态 | 011407 | 遥信信号
除湿状态 | 011408 | 遥信信号
继电器开关状态 | 011480 | 遥信信号
本地手动开关状态 | 011481 | 遥信信号
XX冷凝风机启停状态 | 011482 | 遥信信号
系统工作模式 | 011483 | 遥信信号
XX气管温度 | 011484 | 遥测信号
XX液管温度 | 011485 | 遥测信号
立管供水温度 | 011486 | 遥测信号
立管回水温度 | 011487 | 遥测信号
空调XX壳管X出水温度 | 011488 | 遥测信号
空调XX壳管X冷媒入口温度 | 011489 | 遥测信号
空调XX壳管X冷媒出口温度 | 011490 | 遥测信号
标准化错误 | 011998 | 遥测信号
未标准化 | 011999 | 遥测信号
风机过载告警 | 012001 | 告警
空气流量过低告警 | 012002 | 告警
空气过滤网脏告警 | 012003 | 告警
湿度过高告警 | 012004 | 告警
湿度过低告警 | 012005 | 告警
温度过高告警 | 012006 | 告警
温度过低告警 | 012007 | 告警
送风温度高 | 012008 | 告警
送风温度低 | 012009 | 告警
冷冻水进水温度高告警 | 012010 | 告警
冷冻水进水压力低告警 | 012011 | 告警
系统告警 | 012030 | 告警
加湿罐脏告警 | 012031 | 告警
加热器过热告警 | 012032 | 告警
溢水告警 | 012033 | 告警
外接水浸告警 | 012034 | 告警
回风温度过高告警 | 012035 | 告警
主机关机告警 | 012036 | 告警
风机关机告警 | 012037 | 告警
送风湿度高 | 012038 | 告警
送风湿度低 | 012039 | 告警
二次侧供液温度过高告警 | 012040 | 告警
二次侧供液温度过低告警 | 012041 | 告警
二次侧回液温度过低告警 | 012042 | 告警
二次侧回液温度过高告警 | 012043 | 告警
一次侧进液温度过高告警 | 012044 | 告警
一次侧进液温度过低告警 | 012045 | 告警
一次侧出液温度过高告警 | 012046 | 告警
一次侧出液温度过低告警 | 012047 | 告警
二次侧供液压力高告警 | 012048 | 告警
一次侧进液压力高告警 | 012049 | 告警
送风湿度高 | 012050 | 告警
送风湿度低 | 012051 | 告警
二次侧回液压力低告警 | 012052 | 告警
一次侧进出液压差低告警 | 012053 | 告警
二次侧供回液压差高告警 | 012054 | 告警
二次侧供回液压差低告警 | 012055 | 告警
补液箱高液位告警 | 012056 | 告警
补液箱低液位告警 | 012057 | 告警
二次侧流量过高告警 | 012058 | 告警
二次侧流量过低告警 | 012059 | 告警
二次侧过滤网脏堵告警 | 012060 | 告警
一次侧过滤网脏堵告警 | 012061 | 告警
二次侧电导率高告警 | 012062 | 告警
一次侧进液过滤器前压力传感器故障告警 | 012063 | 告警
一次侧进液过滤器后压力传感器故障告警 | 012064 | 告警
一次侧进液温度传感器故障告警 | 012065 | 告警
一次侧出液压力传感器故障告警 | 012066 | 告警
一次侧出液温度传感器故障告警 | 012067 | 告警
二次侧供液过滤器前压力传感器故障告警 | 012068 | 告警
二次侧供液过滤器后压力传感器故障告警 | 012069 | 告警
二次侧供液温度传感器故障告警 | 012070 | 告警
二次侧回液压力传感器故障告警 | 012071 | 告警
二次侧回液温度传感器故障告警 | 012072 | 告警
一次侧流量传感器故障告警 | 012073 | 告警
二次侧流量传感器故障告警 | 012074 | 告警
温湿度传感器故障告警 | 012075 | 告警
补液箱液位传感器故障告警 | 012076 | 告警
漏水告警 | 012077 | 告警
A路电源故障告警 | 012078 | 告警
B路电源故障告警 | 012079 | 告警
ATS异常告警 | 012080 | 告警
ATS切换告警 | 012081 | 告警
循环泵失效故障告警 | 012082 | 告警
变频器故障 告警 | 012083 | 告警
异常掉电告警 | 012084 | 告警
循环泵电流过大告警 | 012085 | 告警
一次侧电动阀故障告警 | 012086 | 告警
二次侧旁通阀故障告警 | 012087 | 告警
系统液泵保护告警 | 012088 | 告警
浪涌保护器告警 | 012089 | 告警
控制器通讯故障告警 | 012090 | 告警
A路电压低告警 | 012091 | 告警
A路电压高告警 | 012092 | 告警
B路电压低告警 | 012093 | 告警
B路电压高告警 | 012094 | 告警
开机 | 012101 | 遥控信号
关机 | 012102 | 遥控信号
模式选择 | 012103 | 遥控信号
温度设定 | 012201 | 遥调信号
风量设定 | 012202 | 遥调信号
回风温度 | 012301 | 遥测信号
回风湿度 | 012302 | 遥测信号
工作电流 | 012303 | 遥测信号
压缩机压力 | 012304 | 遥测信号
风机运行时间 | 012305 | 遥测信号
进水温度 | 012306 | 遥测信号
回水温度 | 012307 | 遥测信号
水压 | 012308 | 遥测信号
前（后）门外温度 | 012309 | 遥测信号
前（后）门内温度 | 012310 | 遥测信号
前（后）门内湿度 | 012311 | 遥测信号
前（后）门风扇强度 | 012312 | 遥测信号
水阀XX压力 | 012313 | 遥测信号
水阀XX开度 | 012314 | 遥测信号
送风温度 | 012315 | 遥测信号
送风湿度 | 012316 | 遥测信号
XX送风温度 | 012317 | 遥测信号
一次侧进液温度 | 012318 | 遥测信号
一次侧进液过滤器前压力 | 012319 | 遥测信号
一次侧进液过滤器后压力 | 012320 | 遥测信号
一次侧出液温度 | 012321 | 遥测信号
一次侧出液压力 | 012322 | 遥测信号
一次侧电动调节阀设定开度 | 012323 | 遥测信号
一次侧电动调节阀反馈开度 | 012324 | 遥测信号
一次侧循环流量 | 012325 | 遥测信号
二次侧供液温度 | 012326 | 遥测信号
二次侧供液过滤器前压力 | 012327 | 遥测信号
二次侧供液过滤器后压力 | 012328 | 遥测信号
二次侧回液温度 | 012329 | 遥测信号
二次侧回液压力 | 012330 | 遥测信号
二次侧电动调节阀设定开度 | 012331 | 遥测信号
二次侧电动调节阀反馈开度 | 012332 | 遥测信号
二次侧循环流量 | 012333 | 遥测信号
二次侧供回液压差 | 012334 | 遥测信号
二次侧电导率 | 012335 | 遥测信号
二次侧补水箱液位 | 012336 | 遥测信号
温湿度传感器 | 012337 | 遥测信号
循环泵变频器设定频率 | 012338 | 遥测信号
循环泵变频器反馈频率 | 012339 | 遥测信号
循环泵变频器反馈电流 | 012340 | 遥测信号
二次侧供液温度设定值 | 012341 | 遥测信号
二次侧供回液压差设定值 | 012342 | 遥测信号
二次侧供液流量设定值 | 012343 | 遥测信号
一次侧过滤器压差 | 012344 | 遥测信号
二次侧过滤器压差 | 012345 | 遥测信号
加湿器运行时间 | 012380 | 遥测信号
风机状态 | 012401 | 遥信信号
加湿状态 | 012402 | 遥信信号
制冷状态 | 012403 | 遥信信号
除湿状态 | 012404 | 遥信信号
工作状态 | 012405 | 遥信信号
循环泵控制模式切换 | 012406 | 遥信信号
泄压电磁阀状态 | 012407 | 遥信信号
A路电源状态 | 012408 | 遥信信号
B路电源状态 | 012409 | 遥信信号
标准化错误 | 012998 | 遥测信号
未标准化 | 012999 | 遥测信号
水流开关故障告警 | 013001 | 告警
高压开关故障告警 | 013002 | 告警
油位开关故障告警 | 013003 | 告警
排气压力过高告警 | 013004 | 告警
蒸发压力过低告警 | 013005 | 告警
排气温度过高告警 | 013006 | 告警
冷却水出水温度过高告警 | 013007 | 告警
冷冻水出水温度过低告警 | 013008 | 告警
油压差过低告警 | 013009 | 告警
油过滤器阻塞告警 | 013010 | 告警
传感器故障告警 | 013011 | 告警
外部联锁故障告警 | 013012 | 告警
XX水泵故障报警 | 013013 | 告警
冷却塔水位过低告警 | 013014 | 告警
蓄冷罐液位低告警 | 013015 | 告警
蓄水池液位低告警 | 013016 | 告警
压缩机启动失败故障告警 | 013020 | 告警
压缩机内置保护告警 | 013021 | 告警
压缩机电流过高告警 | 013022 | 告警
压缩机电流过低告警 | 013023 | 告警
冷凝器进水压过低告警 | 013024 | 告警
冷凝器出水压过低告警 | 013025 | 告警
蒸发器进水压过低告警 | 013026 | 告警
蒸发器出水压过低告警 | 013027 | 告警
冷凝器进水压过高告警 | 013028 | 告警
冷凝器出水压过高告警 | 013029 | 告警
蒸发器进水压过高告警 | 013030 | 告警
蒸发器出水压过高告警 | 013031 | 告警
冷却塔XX风机XX停机告警 | 013032 | 告警
冷却塔XX喷淋泵XX停机告警 | 013033 | 告警
循环泵XX停机告警 | 013034 | 告警
主机XX关机告警 | 013035 | 告警
水泵XX停机告警 | 013036 | 告警
阀门XX关闭告警 | 013037 | 告警
液位高告警 | 013038 | 告警
液位低告警 | 013039 | 告警
冷却水进水温度过高告警 | 013040 | 告警
冷却水进水温度度低告警 | 013041 | 告警
冷却水出水温度过高告警 | 013042 | 告警
冷却水出水温度过低告警 | 013043 | 告警
冷冻水进水温度过高告警 | 013044 | 告警
冷冻水进水温度过低告警 | 013045 | 告警
冷冻水出水温度过高告警 | 013046 | 告警
冷冻水出水温度过低告警 | 013047 | 告警
冷却水流量过高告警 | 013048 | 告警
冷却水流量过低告警 | 013049 | 告警
冷冻水流量过高告警 | 013050 | 告警
冷冻水流量过低告警 | 013051 | 告警
分水器压力过高告警 | 013052 | 告警
分水器压力过低告警 | 013053 | 告警
集水器压力过高告警 | 013054 | 告警
集水器压力过低告警 | 013055 | 告警
分集水器压差过高告警 | 013056 | 告警
分集水器压差过低告警 | 013057 | 告警
故障报警 | 013058 | 告警
原水罐高液位 | 013059 | 告警
原水罐低液位 | 013060 | 告警
纯水罐高液位 | 013061 | 告警
纯水罐低液位 | 013062 | 告警
泵前低压报警 | 013063 | 告警
泵后高压报警 | 013064 | 告警
供水压力高 | 013065 | 告警
供水压力低 | 013066 | 告警
纯水电导率高 | 013067 | 告警
原水电导率高 | 013068 | 告警
PH高报警 | 013069 | 告警
PH低报警 | 013070 | 告警
故障报警 | 013071 | 告警
电导率高报警 | 013072 | 告警
电导率低报警 | 013073 | 告警
阻垢剂药箱低液位报警 | 013074 | 告警
杀菌剂药箱低液位报警 | 013075 | 告警
低流量告警 | 013076 | 告警
PLC通讯中断 | 013077 | 告警
故障报警 | 013078 | 告警
供水温度XX过高告警 | 013080 | 告警
回水温度XX过高告警 | 013081 | 告警
冷却塔XX水位过低告警 | 013082 | 告警
冷却塔XX水位过高告警 | 013083 | 告警
冷却塔XX供水温度高告警 | 013084 | 告警
冷却塔XX回水温度高告警 | 013085 | 告警
补水箱低水位告警 | 013086 | 告警
补水箱高水位告警 | 013087 | 告警
蓄水池低水位告警 | 013088 | 告警
蓄水池高水位告警 | 013089 | 告警
冷却水压力低告警 | 013090 | 告警
冷却水压力高告警 | 013091 | 告警
BA启动电动阀失败告警 | 013092 | 告警
BA启动冷机失败告警 | 013093 | 告警
BA启动冷却泵失败告警 | 013094 | 告警
BA启动释冷泵失败告警 | 013095 | 告警
BA启动循环泵失败告警 | 013096 | 告警
传感器故障告警 | 013097 | 告警
定压补水泵故障告警 | 013098 | 告警
定压装置故障告警 | 013099 | 告警
主机XX开机 | 013101 | 遥控信号
主机XX关机 | 013102 | 遥控信号
水泵XX开机 | 013103 | 遥控信号
水泵XX停机 | 013104 | 遥控信号
阀门XX开启 | 013105 | 遥控信号
阀门XX关闭 | 013106 | 遥控信号
远程启停 | 013107 | 遥控信号
远程启停 | 013108 | 遥控信号
远程启停 | 013109 | 遥控信号
温度设定 | 013201 | 遥调信号
风量设定 | 013202 | 遥调信号
主机功率设定 | 013203 | 遥调信号
水流设定 | 013204 | 遥调信号
出水温度 | 013205 | 遥调信号
回水温度 | 013206 | 遥调信号
回风温度 | 013301 | 遥测信号
冷却水出水温度 | 013302 | 遥测信号
冷却水回水温度 | 013303 | 遥测信号
冷冻水出水温度 | 013304 | 遥测信号
冷冻水回水温度 | 013305 | 遥测信号
吸气饱和温度 | 013306 | 遥测信号
排气气饱和温度 | 013307 | 遥测信号
负荷量 | 013308 | 遥测信号
机油压差 | 013309 | 遥测信号
排气温度 | 013310 | 遥测信号
吸气压力 | 013311 | 遥测信号
排气压力 | 013312 | 遥测信号
冷凝器进水压 | 013313 | 遥测信号
冷凝器出水压 | 013314 | 遥测信号
蒸发器进水压 | 013315 | 遥测信号
蒸发器出水压 | 013316 | 遥测信号
相电流Ia | 013317 | 遥测信号
相电流Ib | 013318 | 遥测信号
相电流Ic | 013319 | 遥测信号
水泵相电流Ia | 013320 | 遥测信号
水泵相电流Ib | 013321 | 遥测信号
水泵相电流Ic | 013322 | 遥测信号
XX水流量 | 013323 | 遥测信号
水泵相电压Ua | 013324 | 遥测信号
水泵相电压Ub | 013325 | 遥测信号
水泵相电压Uc | 013326 | 遥测信号
压差显示 | 013327 | 遥测信号
供水压力 | 013328 | 遥测信号
回水压力 | 013329 | 遥测信号
水泵XX频率 | 013330 | 遥测信号
冷却塔XX风机XX频率 | 013331 | 遥测信号
水泵XX频率设定 | 013332 | 遥测信号
冷却塔XX风机XX频率设定 | 013333 | 遥测信号
水泵XX功率 | 013334 | 遥测信号
冷却塔XX风机XX功率 | 013335 | 遥测信号
冷机功率 | 013336 | 遥测信号
用水量XX | 013337 | 遥测信号
冷机COP | 013338 | 遥测信号
板换冷却水出水温度 | 013339 | 遥测信号
板换冷却水回水温度 | 013340 | 遥测信号
板换冷冻水出水温度 | 013341 | 遥测信号
板换冷冻水回水温度 | 013342 | 遥测信号
蒸发器小温差 | 013343 | 遥测信号
冷凝器小温差 | 013344 | 遥测信号
板换小温差 | 013345 | 遥测信号
分水器温度 | 013346 | 遥测信号
集水器温度 | 013347 | 遥测信号
蓄冷罐液位 | 013348 | 遥测信号
蓄水池液位 | 013349 | 遥测信号
市政水压力 | 013350 | 遥测信号
室外干球温度 | 013351 | 遥测信号
室外湿球温度 | 013352 | 遥测信号
室外相对湿度 | 013353 | 遥测信号
制冷模式运行时长/h | 013354 | 遥测信号
预冷模式运行时长/h | 013355 | 遥测信号
板换模式运行时长/h | 013356 | 遥测信号
蓄冷罐放冷时长/h | 013357 | 遥测信号
冷站实际总冷负荷/kw | 013358 | 遥测信号
冷站设计总冷负荷 | 013359 | 遥测信号
冷源系统负载率 | 013360 | 遥测信号
冷源系统COP | 013361 | 遥测信号
制冷系统可用性 | 013362 | 遥测信号
制冷模式 | 013363 | 遥信信号
分水器流量 | 013364 | 遥测信号
集水器流量 | 013365 | 遥测信号
冷冻水流量 | 013366 | 遥测信号
冷却水流量 | 013367 | 遥测信号
蓄冷罐流量 | 013368 | 遥测信号
蓄冷罐工作模式 | 013369 | 遥测信号
原水罐液位 | 013370 | 遥测信号
纯水罐液位 | 013371 | 遥测信号
高压泵前压力 | 013372 | 遥测信号
高压泵后压力 | 013373 | 遥测信号
供水压力 | 013374 | 遥测信号
原水电导率 | 013375 | 遥测信号
纯水电导率 | 013376 | 遥测信号
pH（酸碱度） | 013377 | 遥测信号
电导率 | 013378 | 遥测信号
ORP（氧化还原剂） | 013379 | 遥测信号
压力 | 013380 | 遥测信号
冷却塔XX水位 | 013381 | 遥测信号
X层供水流量XX | 013384 | 遥测信号
X层供水温度XX | 013385 | 遥测信号
X层供水压力XX | 013386 | 遥测信号
X层回水流量XX | 013387 | 遥测信号
X层回水温度XX | 013388 | 遥测信号
X层回水压力XX | 013389 | 遥测信号
X号楼定压装置设定低压力 | 013391 | 遥测信号
X号楼定压装置设定高压力 | 013392 | 遥测信号
X号楼定压装置设定泄压压力 | 013393 | 遥测信号
X号楼集分水器旁通阀XX旁通流量 | 013394 | 遥测信号
X号楼集分水器旁通压差XX | 013395 | 遥测信号
X号楼冷冻水最不利末端压差 | 013396 | 遥测信号
X号楼冷机XX出水温度设定值 | 013397 | 遥测信号
X号楼冷却塔XX风扇运行台数 | 013398 | 遥测信号
冷却塔XX风机XX运行状态 | 013401 | 遥信信号
冷却塔XX喷淋泵XX运行状态 | 013402 | 遥信信号
循环泵XX运行状态 | 013403 | 遥信信号
开关机状态 | 013404 | 遥信信号
单元系统当前运行状态 | 013405 | 遥信信号
当前运行状态 | 013412 | 遥信信号
原水泵运行状态 | 013413 | 遥信信号
高压泵运行状态 | 013414 | 遥信信号
化学清洗泵运行状态 | 013415 | 遥信信号
供水泵运行状态 | 013416 | 遥信信号
进水阀运行状态 | 013417 | 遥信信号
快冲阀运行状态 | 013418 | 遥信信号
自动运行状态 | 013419 | 遥信信号
计量泵状态 | 013420 | 遥信信号
自动运行模式 | 013421 | 遥信信号
定压泵运行状态 | 013422 | 遥信信号
泄压阀运行状态 | 013423 | 遥信信号
自动运行 | 013424 | 遥信信号
X号楼制冷单元XX手动群控状态 | 013460 | 遥信信号
X号楼制冷单元XX投入状态 | 013461 | 遥信信号
定压装置手自动状态 | 013463 | 遥信信号
高效扫频XX运行状态 | 013465 | 遥信信号
加湿泵组运行状态 | 013466 | 遥信信号
节能模式使能状态 | 013468 | 遥信信号
冷机XX手自动状态 | 013469 | 遥信信号
冷却泵XX手自动状态 | 013471 | 遥信信号
冷却泵XX运行状态 | 013472 | 遥信信号
冷却塔XX风扇XX手自动状态 | 013473 | 遥信信号
联合放冷工作状态 | 013474 | 遥信信号
砂滤除污XX运行状态 | 013475 | 遥信信号
释冷泵XX手自动状态 | 013476 | 遥信信号
释冷泵XX运行状态 | 013477 | 遥信信号
蓄冷罐充冷状态 | 013478 | 遥信信号
蓄冷罐强制充冷状态 | 013479 | 遥信信号
循环泵XX手自动状态 | 013480 | 遥信信号
应急放冷工作状态 | 013482 | 遥信信号
定压装置通信中断告警 | 013501 | 告警
高效扫频XX故障告警 | 013502 | 告警
加湿泵组故障告警 | 013503 | 告警
加药软化水箱液位过低告警 | 013504 | 告警
加药软化水箱液位过高告警 | 013505 | 告警
加药装置XX故障告警 | 013506 | 告警
冷机故障告警 | 013507 | 告警
冷机过热度异常告警 | 013508 | 告警
冷机通信中断告警 | 013509 | 告警
冷机系统故障告警 | 013510 | 告警
冷机紧急停机告警 | 013511 | 告警
冷凝压力过高告警 | 013512 | 告警
冷却泵XX故障告警 | 013513 | 告警
冷却补水泵XX故障告警 | 013514 | 告警
冷却塔XX风扇XX故障告警 | 013515 | 告警
冷却塔XX集水盘液位低告警 | 013516 | 告警
冷却油系统异常告警 | 013517 | 告警
冷站排风机XX故障告警 | 013518 | 告警
砂滤除污XX故障告警 | 013519 | 告警
释冷泵XX电动阀XX手动告警 | 013520 | 告警
释冷泵XX故障告警 | 013521 | 告警
释冷泵XX系统故障告警 | 013522 | 告警
蓄冷罐通信中断告警 | 013523 | 告警
循环泵XX故障告警 | 013524 | 告警
制冷单元XX系统故障告警 | 013525 | 告警
X号楼冷机XX启动柜供电异常告警 | 013526 | 告警
分水器XX压力低告警 | 013527 | 告警
分水器XX压力高告警 | 013528 | 告警
X号楼制冷单元XX冷却进出水温差 | 013804 | 遥测信号
板换XX冷冻出水压力 | 013806 | 遥测信号
板换XX冷冻进水流量 | 013807 | 遥测信号
板换XX冷冻进水压力 | 013809 | 遥测信号
板换XX冷却出水压力 | 013811 | 遥测信号
板换XX冷却进水流量 | 013812 | 遥测信号
板换XX冷却进水压力 | 013814 | 遥测信号
板换出水温度设定 | 013815 | 遥测信号
板换需求台数 | 013816 | 遥测信号
部分冷和自然冷下冷却塔出水温设定 | 013817 | 遥测信号
充冷启动温度 | 013818 | 遥测信号
充冷停止温度 | 013819 | 遥测信号
低负载联合放冷启动温度 | 013820 | 遥测信号
低负载联合放冷停止温度 | 013821 | 遥测信号
分水器XX到末端流量XX | 013822 | 遥测信号
分水器XX到母联流量XX | 013823 | 遥测信号
分水器XX母连流量 | 013824 | 遥测信号
分水器XX压力 | 013826 | 遥测信号
机械冷模式下冷却塔出水温度设定 | 013827 | 遥测信号
集分水器XX旁通压差XX | 013828 | 遥测信号
集分水器旁通压差设定 | 013829 | 遥测信号
集水盘温度最大值 | 013830 | 遥测信号
集水器XX压力 | 013832 | 遥测信号
冷冻泵变频压差设定 | 013833 | 遥测信号
冷冻泵需求台数 | 013834 | 遥测信号
冷机XX供油温度 | 013835 | 遥测信号
冷机XX供油压力 | 013836 | 遥测信号
冷机XX冷冻出水温度 | 013839 | 遥测信号
冷机XX冷冻出水压力 | 013840 | 遥测信号
冷机XX冷冻进水温度 | 013841 | 遥测信号
冷机XX冷冻进水压力 | 013842 | 遥测信号
冷机XX冷媒泄漏量 | 013843 | 遥测信号
冷机XX冷凝器饱和温度 | 013844 | 遥测信号
冷机XX冷凝器出水温度 | 013845 | 遥测信号
冷机XX冷凝器进水温度 | 013846 | 遥测信号
冷机XX冷凝压力 | 013847 | 遥测信号
冷机XX冷却出水温度 | 013849 | 遥测信号
冷机XX冷却出水压力 | 013850 | 遥测信号
冷机XX冷却进水温度 | 013851 | 遥测信号
冷机XX冷却进水压力 | 013852 | 遥测信号
冷机XX蒸发器饱和温度 | 013853 | 遥测信号
冷机XX蒸发器出水温度 | 013854 | 遥测信号
冷机XX蒸发器进水温度 | 013855 | 遥测信号
冷机XX蒸发压力 | 013856 | 遥测信号
冷机出水温度设定 | 013857 | 遥测信号
冷机需求台数 | 013858 | 遥测信号
冷却泵变频温差设定 | 013859 | 遥测信号
冷却泵变频温差设定值 | 013860 | 遥测信号
冷却泵需求台数 | 013861 | 遥测信号
冷却补水泵组补水池液位 | 013862 | 遥测信号
冷却塔XX出水温度 | 013863 | 遥测信号
冷却塔XX风扇运行台数 | 013864 | 遥测信号
冷却塔XX集水盘温度 | 013865 | 遥测信号
冷却塔XX集水盘液位 | 013866 | 遥测信号
冷却塔风扇变频温度设定 | 013867 | 遥测信号
冷却塔加载出水温度设定 | 013868 | 遥测信号
冷却塔需求台数 | 013869 | 遥测信号
旁通压差设定值 | 013870 | 遥测信号
群控模式 | 013871 | 遥测信号
室外湿球温度最大值 | 013873 | 遥测信号
系统高低负荷模式选择 | 013874 | 遥测信号
蓄冷罐出口温度 | 013875 | 遥测信号
蓄冷罐出口压力 | 013876 | 遥测信号
蓄冷罐进口温度 | 013877 | 遥测信号
蓄冷罐进口压力 | 013878 | 遥测信号
蓄冷罐平均温度 | 013879 | 遥测信号
蓄冷罐蓄冷百分比 | 013880 | 遥测信号
蓄冷罐蓄冷量 | 013881 | 遥测信号
制冷单元加载冷冻泵频率设置 | 013883 | 遥测信号
制冷单元加载冷冻供水温度设定 | 013884 | 遥测信号
制冷单元减载冷冻回水温度设定 | 013885 | 遥测信号
制冷单元需求台数 | 013886 | 遥测信号
制冷单元运行台数 | 013887 | 遥测信号
制冷模式 | 013888 | 遥测信号
最不利末端压差设定值 | 013889 | 遥测信号
标准化错误 | 013998 | 遥测信号
未标准化 | 013999 | 遥测信号
输入故障告警 | 014001 | 告警
逆变器故障告警 | 014002 | 告警
旁路故障告警 | 014003 | 告警
输出电压低告警 | 014004 | 告警
输出中断告警 | 014005 | 告警
主机温度过高告警 | 014006 | 告警
模块温度过高告警 | 014007 | 告警
输入电压 | 014301 | 遥测信号
输出电压 | 014302 | 遥测信号
主机温度 | 014303 | 遥测信号
输出电流 | 014304 | 遥测信号
模块XX电流 | 014305 | 遥测信号
模块XX温度 | 014306 | 遥测信号
标准化错误 | 014998 | 遥测信号
未标准化 | 014999 | 遥测信号
室内风机过热保护告警 | 015001 | 告警
压缩机停机告警 | 015010 | 告警
压缩机排气温度异常告警 | 015011 | 告警
压缩机高压告警 | 015012 | 告警
压缩机过载告警 | 015013 | 告警
压缩机锁定告警 | 015014 | 告警
压缩机电流异常告警 | 015015 | 告警
压缩机低压告警 | 015016 | 告警
回风温度过高告警 | 015017 | 告警
空调关机告警 | 015018 | 告警
输入电源相位异常告警 | 015020 | 告警
输入电源电压不平衡告警 | 015021 | 告警
开机 | 015101 | 遥控信号
关机 | 015102 | 遥控信号
模式选择 | 015103 | 遥控信号
温度设定 | 015201 | 遥调信号
风量设定 | 015202 | 遥调信号
回风温度设定 | 015203 | 遥调信号
工作电流设定 | 015204 | 遥调信号
压缩机压力设定 | 015205 | 遥调信号
风机电流设定 | 015206 | 遥调信号
压缩机电流设定 | 015207 | 遥调信号
回风温度 | 015303 | 遥调信号
工作电流 | 015304 | 遥测信号
压缩机压力 | 015305 | 遥测信号
风机电流 | 015306 | 遥测信号
压缩机电流 | 015307 | 遥测信号
送风温度 | 015380 | 遥测信号
送风湿度 | 015381 | 遥测信号
回风湿度 | 015382 | 遥测信号
室外温度 | 015383 | 遥测信号
空调工作状态 | 015401 | 遥信信号
空调运行模式 | 015402 | 遥信信号
回风温度 | 015403 | 遥测信号
工作电流 | 015404 | 遥测信号
压缩机压力 | 015405 | 遥测信号
风机电流 | 015406 | 遥测信号
压缩机电流 | 015407 | 遥测信号
标准化错误 | 015998 | 遥测信号
未标准化 | 015999 | 遥测信号
主机系统故障告警 | 016001 | 告警
主机区域故障告警 | 016002 | 告警
主机紧急故障告警 | 016003 | 告警
主机电源故障告警 | 016004 | 告警
主机网络故障告警 | 016005 | 告警
主机气流故障告警 | 016006 | 告警
主机隔离状态告警 | 016007 | 告警
主机过滤器故障告警 | 016008 | 告警
四级火警告警 | 016010 | 告警
三级火警告警 | 016011 | 告警
二级火警告警 | 016012 | 告警
一级火警告警 | 016013 | 告警
区域XX火警告警 | 016014 | 告警
XX管烟雾浓度 | 016301 | 遥测信号
烟感XX气流回流率 | 016302 | 遥测信号
报警灵敏度 | 016303 | 遥测信号
动作灵敏度 | 016304 | 遥测信号
烟感XX灵敏度 | 016305 | 遥测信号
系统状态 | 016401 | 遥信信号
动作执行 | 016402 | 遥信信号
网络状态 | 016403 | 遥信信号
电源状态 | 016404 | 遥信信号
标准化错误 | 016998 | 遥测信号
未标准化 | 016999 | 遥测信号
水浸告警 | 017001 | 告警
烟雾告警 | 017002 | 告警
火情告警 | 017003 | 告警
红外告警 | 017004 | 告警
温度过高告警 | 017010 | 告警
温度高告警 | 017011 | 告警
温度过低告警 | 017012 | 告警
湿度过高告警 | 017013 | 告警
湿度过低告警 | 017014 | 告警
门碰告警 | 017020 | 告警
玻破告警 | 017021 | 告警
震动告警 | 017022 | 告警
被盗告警 | 017023 | 告警
市政供水压力过低告警 | 017024 | 告警
摄像机通信状态告警 | 017031 | 告警
氢气含量过高告警 | 017080 | 告警
温度XX | 017301 | 遥测信号
湿度XX | 017302 | 遥测信号
水位XX | 017303 | 遥测信号
油位XX | 017304 | 遥测信号
水浸状态 | 017305 | 遥信信号
烟感状态 | 017306 | 遥调信号
门碰开关状态 | 017307 | 遥调信号
红外状态 | 017308 | 遥调信号
震动状态 | 017309 | 遥调信号
防盗状态 | 017310 | 遥调信号
风速XX | 017311 | 遥测信号
氢气XX | 017386 | 遥测信号
水浸状态 | 017405 | 遥信信号
烟感状态 | 017406 | 遥信信号
排风阀闭合状态 | 017407 | 遥信信号
燃油泄漏状态 | 017408 | 遥信信号
震动状态 | 017409 | 遥信信号
防盗状态 | 017410 | 遥信信号
标准化错误 | 017998 | 遥测信号
未标准化 | 017999 | 遥测信号
内外温异常 | 018001 | 告警
柜内温度高告警 | 018002 | 告警
柜内温度低告警 | 018003 | 告警
柜门打开告警 | 018004 | 告警
直流过压告警 | 018005 | 告警
直流欠压告警 | 018006 | 告警
交流过压告警 | 018007 | 告警
交流欠压告警 | 018008 | 告警
结霜告警 | 018009 | 告警
冷媒不足告警 | 018010 | 告警
交流停电告警 | 018011 | 告警
设备故障 | 018012 | 告警
传感器故障 | 018013 | 告警
制冷系统压力过高告警 | 018014 | 告警
制冷系统压力过低告警 | 018015 | 告警
过流告警 | 018016 | 告警
蜂鸣器开关 | 018101 | 遥控信号
存储记录开关 | 018102 | 遥控信号
直流检测开关 | 018103 | 遥控信号
交流检测开关 | 018104 | 遥控信号
门磁检测开关 | 018105 | 遥控信号
系统格式化 | 018106 | 遥控信号
设备重启 | 018107 | 遥控信号
强开排氢 | 018108 | 遥控信号
柜内温度设置 | 018201 | 遥调信号
系统时间设置 | 018202 | 遥调信号
设备系统时间 | 018301 | 遥测信号
当前柜内温度 | 018302 | 遥测信号
当前柜外温度 | 018303 | 遥测信号
盘管温度 | 018304 | 遥测信号
压缩机温度 | 018305 | 遥测信号
直流电压 | 018306 | 遥测信号
交流电压 | 018307 | 遥测信号
空调数量 | 018308 | 遥测信号
站内空调运行时长 | 018309 | 遥测信号
电柜空调运行时长 | 018310 | 遥测信号
柜内高温告警温度 | 018311 | 遥测信号
柜内低温告警温度 | 018312 | 遥测信号
电柜空调开启温度 | 018313 | 遥测信号
电柜空调关闭温度 | 018314 | 遥测信号
电柜制热关闭温度 | 018315 | 遥测信号
电柜制热开启温度 | 018316 | 遥测信号
电柜空调关闭延时 | 018317 | 遥测信号
电柜空调开启延时 | 018318 | 遥测信号
排氢周期 | 018319 | 遥测信号
单次排氢时长 | 018320 | 遥测信号
内循环风机启动间隔 | 018321 | 遥测信号
内循环风机单次运行时长 | 018322 | 遥测信号
直流电压上限 | 018323 | 遥测信号
直流电压下限 | 018324 | 遥测信号
交流电压上限 | 018325 | 遥测信号
交流电压下限 | 018326 | 遥测信号
排氢时刻 | 018327 | 遥测信号
强排温度 | 018328 | 遥测信号
强排温差 | 018329 | 遥测信号
开关量上传选择 | 018330 | 遥测信号
强制排氢功能开关 | 018331 | 遥测信号
设定温度 | 018332 | 遥测信号
空调运行时长 | 018333 | 遥测信号
运行状态 | 018401 | 遥信信号
空调XX状态 | 018402 | 遥信信号
开关状态 | 018403 | 遥信信号
标准化错误 | 018998 | 遥测信号
未标准化 | 018999 | 遥测信号
电池温度高告警 | 021001 | 告警
电池温度低告警 | 021002 | 告警
电池组XX单体XX电压过高告警 | 021003 | 告警
电池组XX单体XX电压过低告警 | 021004 | 告警
电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 021005 | 告警
电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 021006 | 告警
电池组总电压过高告警 | 021007 | 告警
电池组总电压过低告警 | 021008 | 告警
单体电池均充电压设置过高告警 | 021009 | 告警
单体电池均充电压设置过低告警 | 021010 | 告警
单体电池浮充电压设置过高告警 | 021011 | 告警
单体电池浮充电压设置过低告警 | 021012 | 告警
电池组一次下电前告警 | 021013 | 告警
电池组第一级切断告警 | 021014 | 告警
电池组放电终止告警 | 021015 | 告警
电池组XX单体XX温度过高告警 | 021016 | 告警
数字能量交换单元XX PCBA温度高报警 | 021017 | 告警
数字能量交换单元XX充电过流故障 | 021018 | 告警
数字能量交换单元XX放电过流故障 | 021019 | 告警
数字能量交换单元XX硬件过流故障 | 021020 | 告警
遥控电池组充电 | 021101 | 遥控信号
遥控电池组放电 | 021102 | 遥控信号
遥控限流充电方式 | 021103 | 遥控信号
单体电压上限设定值 | 021201 | 遥调信号
单体电压下限设定值 | 021202 | 遥调信号
温度上限告警设定值 | 021203 | 遥调信号
温度下限告警设定值 | 021204 | 遥调信号
充电电流上限设定值 | 021205 | 遥调信号
总电压上限设定值 | 021206 | 遥调信号
总电压下限设定值 | 021207 | 遥调信号
电池组充电系数设定值 | 021208 | 遥调信号
电池组XX总电压 | 021301 | 遥测信号
电池组总电流 | 021302 | 遥测信号
电池组XX电流 | 021303 | 遥测信号
电池组后备时间 | 021304 | 遥测信号
电池组剩余容量 | 021305 | 遥测信号
电池组XX容量 | 021306 | 遥测信号
电池组额定容量 | 021307 | 遥测信号
电池剩余容量百分比SOC | 021308 | 遥测信号
电池组健康度SOH | 021309 | 遥测信号
环境温度 | 021310 | 遥测信号
环境湿度 | 021311 | 遥测信号
PCB温度 | 021312 | 遥测信号
电池组XX单体XX电压 | 021313 | 遥测信号
电池组XX单体XX内阻 | 021314 | 遥测信号
电池组XX单体XX电导 | 021315 | 遥测信号
电池组XX温度 | 021316 | 遥测信号
电池组XX单体XX温度 | 021317 | 遥测信号
电池组放电时长 | 021318 | 遥测信号
电池组XX健康度SOH | 021319 | 遥测信号
数字能量处理装置XX总电压 | 021320 | 遥测信号
数字能量处理装置XX总电流 | 021321 | 遥测信号
数字能量交换单元XX工作电压 | 021322 | 遥测信号
数字能量交换单元XX开路电压 | 021323 | 遥测信号
数字能量交换单元XX电源电压 | 021324 | 遥测信号
数字能量交换单元XX PCBA温度 | 021325 | 遥测信号
电池组X电池电压 | 021326 | 遥测信号
电池组X电池电流 | 021327 | 遥测信号
电池组X电池SOC | 021328 | 遥测信号
电池组X电池SOH | 021329 | 遥测信号
数字能量交换单元X所属电池组 | 021330 | 遥测信号
电池组XX工作状态 | 021401 | 遥信信号
数字能量交换单元XX 通讯状态 | 021402 | 遥信信号
电池模组XX状态 | 021403 | 遥信信号
数字能量交换单元X状态 | 021404 | 遥信信号
设备软件版本号 | 021405 | 遥信信号
设备硬件版本号 | 021406 | 遥信信号
设备名称 | 021407 | 遥信信号
设备型号 | 021408 | 遥信信号
生产厂家名称 | 021409 | 遥信信号
数字能量控制单元状态 | 021410 | 遥信信号
数字能量交换单元X状态 | 021411 | 遥信信号
分区XX定温告警 | 022001 | 告警
分区XX温差告警 | 022002 | 告警
分区XX故障告警 | 022003 | 告警
报警复位 | 022101 | 遥控信号
分区XX温度 | 022301 | 遥测信号
分区XX火警位置 | 022302 | 遥测信号
分区XX故障位置 | 022303 | 遥测信号
烟雾告警 | 052080 | 告警
烟雾故障 | 052081 | 告警
温度异常告警 | 052082 | 告警
温度故障 | 052083 | 告警
电池温度高告警 | 068001 | 告警
电池温度低告警 | 068002 | 告警
电池组XX单体XX电压过高告警 | 068003 | 告警
电池组XX单体XX电压过低告警 | 068004 | 告警
电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 068005 | 告警
电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 068006 | 告警
电池组总电压过高告警 | 068007 | 告警
电池组总电压过低告警 | 068008 | 告警
单体电池均充电压设置过高告警 | 068009 | 告警
单体电池均充电压设置过低告警 | 068010 | 告警
单体电池浮充电压设置过高告警 | 068011 | 告警
单体电池浮充电压设置过低告警 | 068012 | 告警
电池组一次下电前告警 | 068013 | 告警
电池组第一级切断告警 | 068014 | 告警
电池组放电终止告警 | 068015 | 告警
电池组XX单体XX温度过高告警 | 068016 | 告警
电池组XX健康度SOH过低告警 | 068017 | 告警
灭火装置触发告警 | 068018 | 告警
电池组XX放电告警 | 068080 | 告警
电池组XX充放电不平衡告警 | 068081 | 告警
遥控电池组充电 | 068101 | 遥控信号
遥控电池组放电 | 068102 | 遥控信号
遥控限流充电方式 | 068103 | 遥控信号
电池组X运行模式选择 | 068104 | 遥控信号
单体电压上限设定值 | 068201 | 遥调信号
单体电压下限设定值 | 068202 | 遥调信号
温度上限告警设定值 | 068203 | 遥调信号
温度下限告警设定值 | 068204 | 遥调信号
充电电流上限设定值 | 068205 | 遥调信号
总电压上限设定值 | 068206 | 遥调信号
总电压下限设定值 | 068207 | 遥调信号
电池组充电系数设定值 | 068208 | 遥调信号
设置电池组X充电时间段输出电压 | 068209 | 遥调信号
设置电池组X放电时间段输出电压 | 068210 | 遥调信号
设置电池组X待机时间段输出电压 | 068211 | 遥调信号
设置电池组X实时时间 | 068212 | 遥调信号
电池组XX总电压 | 068301 | 遥测信号
电池组总电流 | 068302 | 遥测信号
电池组XX电流 | 068303 | 遥测信号
电池组后备时间 | 068304 | 遥测信号
电池组剩余容量 | 068305 | 遥测信号
电池组XX容量 | 068306 | 遥测信号
电池组额定容量 | 068307 | 遥测信号
电池剩余容量百分比SOC | 068308 | 遥测信号
电池组健康度SOH | 068309 | 遥测信号
环境温度 | 068310 | 遥测信号
环境湿度 | 068311 | 遥测信号
PCB温度 | 068312 | 遥测信号
电池组XX单体XX电压 | 068313 | 遥测信号
电池组XX单体XX内阻 | 068314 | 遥测信号
电池组XX单体XX电导 | 068315 | 遥测信号
电池组XX温度 | 068316 | 遥测信号
电池组XX单体XX温度 | 068317 | 遥测信号
电池组放电时长 | 068318 | 遥测信号
电池组XX健康度SOH | 068319 | 遥测信号
电池组X充电时间段输出电压 | 068320 | 遥测信号
电池组X放电时间段输出电压 | 068321 | 遥测信号
电池组X待机时间段输出电压 | 068322 | 遥测信号
电池组X实时时间 | 068323 | 遥测信号
电池组XX工作状态 | 068401 | 遥信信号
标准化错误 | 068998 | 遥测信号
未标准化 | 068999 | 遥测信号
智能设备采集器通信状态告警 | 076001 | 告警
非智能设备采集器通信状态告警 | 076002 | 告警
一体化设备采集器通信状态告警 | 076003 | 告警
电池设备采集器通信状态告警 | 076004 | 告警
FSU通信中断 | 076010 | 告警
LSC不可用告警 | 076011 | 告警
CSC不可用告警 | 076012 | 告警
LSC通信前置机通信状态异常告警 | 076013 | 告警
LSC数据服务通信状态异常告警 | 076014 | 告警
CSC通信前置机通信状态异常告警 | 076015 | 告警
CSC数据服务通信状态异常告警 | 076016 | 告警
FSU复位失败告警 | 076017 | 告警
FSU硬盘占用率过高告警 | 076018 | 告警
内存占用率过高告警 | 076019 | 告警
FSU-CPU使用率过高告警 | 076020 | 告警
C接口链接数据库告警 | 076021 | 告警
TCP接口链接数据库告警 | 076022 | 告警
UPS配电通信状态告警 | 076035 | 告警
低压直流配电通信状态告警 | 076036 | 告警
低压交流配电通信状态告警 | 076037 | 告警
机房环境通信状态告警 | 076038 | 告警
高压直流电源配电通信状态告警 | 076039 | 告警
接出服务通信中断告警 | 076040 | 告警
接出中间库中断不可用告警 | 076041 | 告警
接入服务通信中断告警 | 076042 | 告警
FSU复位 | 076101 | 遥控信号
FSU硬盘占用率 | 076301 | 遥测信号
内存占用率 | 076302 | 遥测信号
CPU使用率 | 076303 | 遥测信号
采集单元通信状态 | 076401 | 遥信信号
数据库占用率 | 076484 | 遥测信号
进程数 | 076485 | 遥测信号
硬盘使用率 | 076486 | 遥测信号
硬盘容量 | 076487 | 遥测信号
CPU核数 | 076488 | 遥测信号
内存容量 | 076489 | 遥测信号
读写硬盘出错告警 | 076490 | 告警
硬盘未格式化告警 | 076491 | 告警
硬盘满异常告警 | 076492 | 告警
视频设备通信状态异常告警 | 076493 | 告警
网络延时大告警 | 076494 | 告警
下行流量过高告警 | 076495 | 告警
上行流量过高告警 | 076496 | 告警
局站设备通信状态告警 | 076497 | 告警
CPU异常告警 | 076498 | 告警
内存异常告警 | 076499 | 告警
开关电源XX通信状态告警 | 076501 | 告警
变压器XX通信状态告警 | 076502 | 告警
高压直流电源XX通信状态告警 | 076503 | 告警
机房专用空调XX通信状态告警 | 076504 | 告警
普通空调XX通信状态告警 | 076505 | 告警
智能通风换热XX通信状态告警 | 076506 | 告警
UPS设备XX通信状态告警 | 076507 | 告警
发电机组XX通信状态告警 | 076508 | 告警
智能电表XX通信状态告警 | 076509 | 告警
中央空调主机XX通信状态告警 | 076510 | 告警
中央空调末端XX通信状态告警 | 076511 | 告警
DC/DC设备XX通信状态告警 | 076512 | 告警
逆变器XX通信状态告警 | 076513 | 告警
锂电池XX通信状态告警 | 076514 | 告警
电池恒温箱XX通信状态告警 | 076515 | 告警
风光设备XX通信状态告警 | 076516 | 告警
直流远供XX通信状态告警 | 076517 | 告警
智能门禁XX通信状态告警 | 076518 | 告警
电缆测温通信状态告警 | 076519 | 告警
高压配电XX通信状态告警 | 076580 | 告警
交流母线配电XX通信状态告警 | 076581 | 告警
接出服务通信中断告警 | 076601 | 告警
接出中间库中断不可用告警 | 076602 | 告警
接入服务不可用告警 | 076603 | 告警
短信发送队列数量超出阈值告警 | 076604 | 告警
标准化错误 | 076998 | 遥测信号
未标准化 | 076999 | 遥测信号
停电告警 | 077001 | 告警
直流低电压告警 | 077002 | 告警
室内传感器故障告警 | 077003 | 告警
室外传感器故障告警 | 077004 | 告警
进风风机故障告警 | 077005 | 告警
出风风机故障告警 | 077006 | 告警
风门卡滞告警 | 077007 | 告警
过滤器脏堵告警 | 077008 | 告警
风机关闭告警 | 077009 | 告警
室内温度高告警 | 077010 | 告警
室外温度高告警 | 077011 | 告警
是否开启风堵检测 | 077101 | 遥控信号
是否开启风门检测 | 077102 | 遥控信号
节能控制状态 | 077103 | 遥控信号
空调XX开关控制 | 077104 | 遥控信号
除尘器开关控制 | 077105 | 遥控信号
重启节能设备 | 077106 | 遥控信号
时钟同步 | 077107 | 遥控信号
设置节能参数 | 077201 | 遥调信号
设备系统时间 | 077301 | 遥测信号
直流电压 | 077302 | 遥测信号
室内温度 | 077303 | 遥测信号
室内湿度 | 077304 | 遥测信号
室外温度 | 077305 | 遥测信号
室外湿度 | 077306 | 遥测信号
交流电压 | 077307 | 遥测信号
节能隔日天数 | 077308 | 遥测信号
节能设备运行时长 | 077309 | 遥测信号
空调XX运行时长 | 077310 | 遥测信号
节能参数 | 077311 | 遥测信号
节能状态 | 077401 | 遥信信号
空调XX开关状态 | 077402 | 遥信信号
出风机状态 | 077403 | 遥信信号
进风机状态 | 077404 | 遥信信号
节能风机开关状态 | 077405 | 遥信信号
标准化错误 | 077998 | 遥测信号
未标准化 | 077999 | 遥测信号
输出电压低告警 | 078001 | 告警
输出电压高告警 | 078002 | 告警
电源输出模块故障告警 | 078003 | 告警
光伏/风机控制器故障告警 | 078004 | 告警
电池低压脱离告警 | 078005 | 告警
控制器机柜高温告警 | 078006 | 告警
电池高温告警 | 078007 | 告警
电池低温告警 | 078008 | 告警
模块XX关机告警 | 078009 | 告警
输出频率超限告警 | 078010 | 告警
模块XX开机 | 078101 | 遥控信号
模块XX关机 | 078102 | 遥控信号
电池管理 | 078103 | 遥控信号
电压设定 | 078201 | 遥调信号
输出限流 | 078202 | 遥调信号
切入电压 | 078203 | 遥调信号
相电压Ua | 078301 | 遥测信号
相电压Ub | 078302 | 遥测信号
相电压Uc | 078303 | 遥测信号
相电流Ia | 078304 | 遥测信号
相电流Ib | 078305 | 遥测信号
相电流Ic | 078306 | 遥测信号
有功功率Pa | 078307 | 遥测信号
有功功率Pb | 078308 | 遥测信号
有功功率Pc | 078309 | 遥测信号
无功功率Qa | 078310 | 遥测信号
无功功率Qb | 078311 | 遥测信号
无功功率Qc | 078312 | 遥测信号
功率因数 | 078313 | 遥测信号
频率 | 078314 | 遥测信号
正向有功电能 | 078315 | 遥测信号
正向无功电能 | 078316 | 遥测信号
太阳能XX板电压 | 078317 | 遥测信号
太阳能XX板电流 | 078318 | 遥测信号
风力发电机XX号A相电压Ua | 078319 | 遥测信号
风力发电机XX号B相电压Ub | 078320 | 遥测信号
风力发电机XX号C相电压Uc | 078321 | 遥测信号
风力发电机XX相电流Ia | 078322 | 遥测信号
风力发电机XX相电流Ib | 078323 | 遥测信号
风力发电机XX相电流Ic | 078324 | 遥测信号
充电安时数 | 078325 | 遥测信号
充电电流 | 078326 | 遥测信号
放电安时数 | 078327 | 遥测信号
放电电流 | 078328 | 遥测信号
电池温度 | 078329 | 遥测信号
蓄电池电压 | 078330 | 遥测信号
总发电量 | 078331 | 遥测信号
机内温度 | 078332 | 遥测信号
当日发电量 | 078333 | 遥测信号
蓄电池容量 | 078334 | 遥测信号
太阳能控制器输出电压 | 078335 | 遥测信号
负载总电流 | 078336 | 遥测信号
标准化错误 | 078998 | 遥测信号
未标准化 | 078999 | 遥测信号
标准化错误 | 083998 | 遥测信号
未标准化 | 083999 | 遥测信号
交流输入故障告警 | 087001 | 告警
浪涌保护器故障告警 | 087002 | 告警
交流输入电压超限告警 | 087003 | 告警
直流欠压告警 | 087010 | 告警
直流过压告警 | 087011 | 告警
负载熔丝故障告警 | 087012 | 告警
浮充电压低告警 | 087015 | 告警
浮充电压高告警 | 087016 | 告警
系统过载告警 | 087017 | 告警
正母排绝缘告警 | 087018 | 告警
负母排绝缘告警 | 087019 | 告警
输出中断告警 | 087020 | 告警
输出电压低告警 | 087021 | 告警
输出电压高告警 | 087022 | 告警
监控模块通信中断告警 | 087030 | 告警
模块故障告警 | 087031 | 告警
整流模块过压关机告警 | 087032 | 告警
整流模块通信告警 | 087033 | 告警
电池熔丝故障告警 | 087040 | 告警
电池温度低告警 | 087041 | 告警
电池温度高告警 | 087042 | 告警
电池断路器断开告警 | 087043 | 告警
风机XX故障告警 | 087080 | 告警
系统故障告警 | 087081 | 告警
绝缘故障告警 | 087082 | 告警
电池故障告警 | 087083 | 告警
电池组放电告警 | 087084 | 告警
模块XX开机 | 087101 | 遥控信号
模块XX关机 | 087102 | 遥控信号
遥控均浮充 | 087103 | 遥控信号
电池组放电测试启动 | 087104 | 遥控信号
电池组放电测试结束 | 087105 | 遥控信号
均充电压 | 087201 | 遥调信号
浮充电压 | 087202 | 遥调信号
电池组测试结束电压 | 087203 | 遥调信号
电池组测试结束时间 | 087204 | 遥调信号
充电限流 | 087205 | 遥调信号
系统输入相电压Ua | 087301 | 遥测信号
系统输入相电压Ub | 087302 | 遥测信号
系统输入相电压Uc | 087303 | 遥测信号
系统输入相电流Ia | 087304 | 遥测信号
系统输入相电流Ib | 087305 | 遥测信号
系统输入相电流Ic | 087306 | 遥测信号
频率 | 087307 | 遥测信号
直流输出电压 | 087308 | 遥测信号
负载总电流 | 087309 | 遥测信号
分路XX电流 | 087310 | 遥测信号
电池组XX电流 | 087311 | 遥测信号
模块XX电流 | 087312 | 遥测信号
模块XX温度 | 087313 | 遥测信号
电池组XX充放电电流 | 087314 | 遥测信号
模块XX输入线电压Uab | 087315 | 遥测信号
模块XX输入线电压Ubc | 087316 | 遥测信号
模块XX输入线电压Uca | 087317 | 遥测信号
母排绝缘电阻值 | 087318 | 遥测信号
分路绝缘电阻值 | 087319 | 遥测信号
整机负载百分比 | 087320 | 遥测信号
转换效率 | 087321 | 遥测信号
模块XX开关状态 | 087401 | 遥信信号
电源工作状态 | 087402 | 遥信信号
电池开关XX状态 | 087403 | 遥信信号
电池浮充状态 | 087480 | 遥信信号
电池均充状态 | 087481 | 遥信信号
标准化错误 | 087998 | 遥测信号
未标准化 | 087999 | 遥测信号
欠压告警 | 088001 | 告警
熔丝告警 | 088002 | 告警
分路XX中断告警 | 088003 | 告警
过压告警 | 088004 | 告警
进线防雷器告警 | 088005 | 告警
输入开关XX跳闸告警 | 088080 | 告警
直流电压 | 088301 | 遥测信号
负载总电流XX | 088302 | 遥测信号
分路XX输出电流 | 088303 | 遥测信号
主路总电度 | 088304 | 遥测信号
备路总电度 | 088305 | 遥测信号
主路总功率 | 088306 | 遥测信号
备路总功率 | 088307 | 遥测信号
分路XX电度 | 088308 | 遥测信号
分路XX功率 | 088309 | 遥测信号
分路XX漏电流 | 088310 | 遥测信号
进线防雷器开关状态 | 088401 | 遥信信号
进线防雷器状态 | 088402 | 遥信信号
进线总开关状态 | 088403 | 遥信信号
标准化错误 | 088998 | 遥测信号
未标准化 | 088999 | 遥测信号
插接箱XX通讯异常 | 089001 | 告警
始端箱分闸告警 | 089002 | 告警
XX插接箱XX路过电流预警 | 089003 | 告警
XX插接箱XX路高电压告警 | 089004 | 告警
XX插接箱XX路低电压告警 | 089005 | 告警
XX插接箱XX路断电告警 | 089006 | 告警
XX插接箱XX路过载告警 | 089007 | 告警
XX插接箱温度高温 | 089008 | 告警
始端箱输入电压过低告警 | 089009 | 告警
始端箱输入电压过高告警 | 089010 | 告警
始端箱温度高告警 | 089011 | 告警
始端箱通讯异常 | 089012 | 告警
始端箱防雷告警 | 089013 | 告警
始端电压 | 089301 | 遥测信号
始端总电流 | 089302 | 遥测信号
始端总功率 | 089303 | 遥测信号
始端总电能 | 089304 | 遥测信号
始端箱接点温度 | 089305 | 遥测信号
XX插接箱XX路电压 | 089306 | 遥测信号
XX插接箱XX路电流 | 089307 | 遥测信号
XX插接箱XX路功率 | 089308 | 遥测信号
XX插接箱XX路电能 | 089309 | 遥测信号
XX插接箱接点温度 | 089310 | 遥测信号
市电停电 | 092001 | 告警
市电缺相 | 092002 | 告警
设备状态告警 | 092003 | 告警
交流电压过高告警 | 092004 | 告警
交流电压过低告警 | 092005 | 告警
第1路电压过低告警 | 092006 | 告警
第2路有电压告警 | 092007 | 告警
直流输入中断 | 092008 | 告警
直流电压过高告警 | 092009 | 告警
直流电压过低告警 | 092010 | 告警
相电压Ux过低告警 | 092011 | 告警
相电压Ux过高告警 | 092012 | 告警
通信状态告警 | 092013 | 告警
室内油机启动告警 | 092080 | 告警
室外油机启动告警 | 092081 | 告警
相电压Ua | 092301 | 遥测信号
相电压Ub | 092302 | 遥测信号
相电压Uc | 092303 | 遥测信号
相电流Ia | 092304 | 遥测信号
相电流Ib | 092305 | 遥测信号
相电流Ic | 092306 | 遥测信号
零序电流Io | 092307 | 遥测信号
有功功率Pa | 092308 | 遥测信号
有功功率Pb | 092309 | 遥测信号
有功功率Pc | 092310 | 遥测信号
无功功率Qa | 092311 | 遥测信号
无功功率Qb | 092312 | 遥测信号
无功功率Qc | 092313 | 遥测信号
功率因数 | 092314 | 遥测信号
频率 | 092315 | 遥测信号
正向有功电能 | 092316 | 遥测信号
正向无功电能 | 092317 | 遥测信号
线电压Uab | 092318 | 遥测信号
线电压Ubc | 092319 | 遥测信号
线电压Uca | 092320 | 遥测信号
直流电压 | 092321 | 遥测信号
直流电流 | 092322 | 遥测信号
直流功率 | 092323 | 遥测信号
总电度 | 092324 | 遥测信号
日电度 | 092325 | 遥测信号
月电度 | 092326 | 遥测信号
电压畸变率 | 092327 | 遥测信号
总电流畸变率 | 092328 | 遥测信号
总电流 | 092329 | 遥测信号
总有功功率 | 092330 | 遥测信号
第XX路A相电流Ia | 092331 | 遥测信号
第XX路B相电流Ib | 092332 | 遥测信号
第XX路C相电流Ic | 092333 | 遥测信号
第XX路正向有功电能 | 092334 | 遥测信号
PUE | 092381 | 遥测信号
电表状态位 | 092401 | 遥信信号
标准化错误 | 092998 | 遥测信号
未标准化 | 092999 | 遥测信号
非法开门告警 | 093001 | 告警
非法离开告警 | 093002 | 告警
离开未关门告警 | 093003 | 告警
未正常进入告警 | 093004 | 告警
门禁状态告警 | 093010 | 告警
锁舌未到位告警 | 093011 | 告警
蜂鸣器触发告警 | 093023 | 告警
门锁继电器关闭告警 | 093024 | 告警
控制器电池容量偏低告警 | 093025 | 告警
卡非法告警 | 093026 | 告警
远程开门 | 093101 | 遥控信号
门禁复位 | 093102 | 遥控信号
增加门禁卡 | 093103 | 遥控信号
删除门禁卡 | 093104 | 遥控信号
删除所有门禁卡 | 093105 | 遥控信号
修改门禁卡设置 | 093106 | 遥控信号
设置准进时间段 | 093107 | 遥控信号
设置开门超时时间 | 093201 | 遥调信号
门禁校时设置 | 093202 | 遥调信号
门禁校时设置 | 093301 | 遥测信号
刷卡卡号 | 093302 | 遥测信号
刷卡时间 | 093303 | 遥测信号
门禁时间 | 093304 | 遥测信号
开门超时时间设定值 | 093305 | 遥测信号
门磁开关状态 | 093401 | 遥信信号
门锁开关状态 | 093402 | 遥信信号
标准化错误 | 093998 | 遥测信号
未标准化 | 093999 | 遥测信号
电池熔丝断告警 | 094001 | 告警
电池充电过流告警 | 094002 | 告警
电池组温度过高告警 | 094003 | 告警
电池放电不平衡告警 | 094004 | 告警
监测电池组数M | 094005 | 告警
通信失败告警 | 094006 | 告警
电池组低温告警 | 094007 | 告警
电池组高温保护告警 | 094008 | 告警
电池组低温保护告警 | 094009 | 告警
电池组过充保护告警 | 094010 | 告警
电池组过放保护告警 | 094011 | 告警
电池组过流保护告警 | 094012 | 告警
负载熔丝断告警 | 094013 | 告警
输出电压过低告警 | 094014 | 告警
输出电压过高告警 | 094015 | 告警
监控模块故障告警 | 094016 | 告警
一级低压脱离告警 | 094017 | 告警
二级低压脱离告警 | 094018 | 告警
交流缺相告警 | 094019 | 告警
交流输入停电告警 | 094020 | 告警
交流输入频率告警 | 094021 | 告警
防雷器故障告警 | 094022 | 告警
交流输入XX电压过高告警 | 094023 | 告警
交流输入XX电压过低告警 | 094024 | 告警
整流模块XX故障告警 | 094025 | 告警
整流模块XX过压关机告警 | 094026 | 告警
整流模块XX过温告警 | 094027 | 告警
整流模块xx保护告警 | 094028 | 告警
整流模块XX通讯告警 | 094029 | 告警
风扇组1风扇1告警 | 094030 | 告警
风扇组1风扇2告警 | 094031 | 告警
风扇组2风扇1告警 | 094032 | 告警
风扇组2风扇2告警 | 094033 | 告警
空调数量M | 094034 | 告警
工作异常告警 | 094035 | 告警
通讯故障告警 | 094036 | 告警
风扇故障告警 | 094037 | 告警
压缩机电流异常告警 | 094038 | 告警
逆变框XX 输出缺相 | 094039 | 告警
逆变框XX 逆变模块丢失 | 094040 | 告警
逆变框XX 旁路模块丢失 | 094041 | 告警
ECM XX 通信失败 | 094042 | 告警
ECM XX 防雷器故障 | 094043 | 告警
ECM XX 异常关机 | 094044 | 告警
ECM XX 旁路过载 | 094045 | 告警
旁路模块XX 通信失败 | 094046 | 告警
旁路模块XX 输入电压过压 | 094047 | 告警
旁路模块XX 输入电压欠压 | 094048 | 告警
旁路模块XX 过温 | 094049 | 告警
旁路模块XX 输入频率异常 | 094050 | 告警
旁路模块XX 异常关机 | 094051 | 告警
旁路模块XX 相序异常 | 094052 | 告警
旁路模块XX 模块故障 | 094053 | 告警
旁路模块XX 模块保护 | 094054 | 告警
旁路模块XX 旁路输入停电 | 094055 | 告警
逆变模块XX故障 | 094056 | 告警
逆变模块XX保护 | 094057 | 告警
逆变模块XX通信失败 | 094058 | 告警
太阳能模块XX故障告警 | 094059 | 告警
太阳能模块xx保护告警 | 094060 | 告警
太阳能模块XX通讯告警 | 094061 | 告警
太阳能模块XX高温告警 | 094062 | 告警
配电单元数量M | 094063 | 告警
配电单元一次下电告警 | 094064 | 告警
配电单元断告警 | 094065 | 告警
门磁告警 | 094066 | 告警
水浸告警 | 094067 | 告警
烟雾告警 | 094068 | 告警
环境温度告警状态 | 094069 | 告警
环境温度传感器1异常 | 094070 | 告警
环境湿度告警状态 | 094071 | 告警
环境湿度传感器1异常 | 094072 | 告警
开关量输入1~12告警 | 094073 | 告警
模块XX开机 | 094101 | 遥控信号
模块XX关机 | 094102 | 遥控信号
遥控均充 | 094103 | 遥控信号
遥控浮充 | 094104 | 遥控信号
电池组放电测试启动 | 094105 | 遥控信号
电池组放电测试结束 | 094106 | 遥控信号
空调开机 | 094107 | 遥控信号
空调关机 | 094108 | 遥控信号
制冷开启 | 094109 | 遥控信号
制冷关闭 | 094110 | 遥控信号
制热开启 | 094111 | 遥控信号
制热关闭 | 094112 | 遥控信号
逆变模块XX 开机 | 094113 | 遥控信号
逆变模块XX 关机 | 094114 | 遥控信号
模块XX开机 | 094115 | 遥控信号
模块XX关机 | 094116 | 遥控信号
均充电压设定值 | 094201 | 遥调信号
浮充电压设定值 | 094202 | 遥调信号
电池组测试结束电压设定 | 094203 | 遥调信号
电池组测试结束时间设定 | 094204 | 遥调信号
温度补偿系数设定 | 094205 | 遥调信号
充电限流设定 | 094206 | 遥调信号
设置设备系统时间设定 | 094207 | 遥调信号
空调制冷点温度设定 | 094208 | 遥调信号
运行模式设定 | 094209 | 遥调信号
烟感复位设定 | 094210 | 遥调信号
环境过温告警点设定 | 094211 | 遥调信号
环境欠温告警点设定 | 094212 | 遥调信号
环境过湿告警点设定 | 094213 | 遥调信号
环境欠湿告警点设定 | 094214 | 遥调信号
逆变框XX 输出电压等级设置 | 094215 | 遥调信号
逆变框XX 220V系统输出电压 | 094216 | 遥调信号
逆变框XX 110V系统输出电压 | 094217 | 遥调信号
逆变框XX 输出频率 | 094218 | 遥调信号
逆变框XX 交流制式 | 094219 | 遥调信号
逆变框XX 输出模式 | 094220 | 遥调信号
逆变框XX 输入电压过压保护点 | 094221 | 遥调信号
逆变框XX 输入电压欠压保护点 | 094222 | 遥调信号
逆变框XX 输出电压过压保护点 | 094223 | 遥调信号
逆变框XX 输出电压欠压保护点 | 094224 | 遥调信号
逆变框XX 输入电压欠压回差点 | 094225 | 遥调信号
配电单元数量M | 094226 | 遥调信号
配电单元一次下电使能 | 094227 | 遥调信号
配电单元一次下电时间 | 094228 | 遥调信号
配电单元一次下电电压 | 094229 | 遥调信号
自定义字段数量a = 1 | 094230 | 遥调信号
配电单元名称 | 094231 | 遥调信号
厂家自定义字段数量b = 2 | 094232 | 遥调信号
配电单元一次下电容量设定 | 094233 | 遥调信号
配电单元一次上电电压设定 | 094234 | 遥调信号
输入相电压Ua | 094301 | 遥测信号
输入相电压Ub | 094302 | 遥测信号
输入相电压Uc | 094303 | 遥测信号
输入相电流Ia | 094304 | 遥测信号
输入相电流Ib | 094305 | 遥测信号
输入相电流Ic | 094306 | 遥测信号
频率 | 094307 | 遥测信号
直流输出电压 | 094308 | 遥测信号
负载总电流 | 094309 | 遥测信号
模块XX电流 | 094310 | 遥测信号
模块XX温度 | 094311 | 遥测信号
电池组总电流 | 094312 | 遥测信号
配置模块数量 | 094313 | 遥测信号
蓄电池组数 | 094314 | 遥测信号
电池组XX额定容量 | 094315 | 遥测信号
电池组容量（SOC） | 094316 | 遥测信号
市电电量 | 094317 | 遥测信号
油机电量 | 094318 | 遥测信号
设备系统时间 | 094319 | 遥测信号
监测电池组数M | 094320 | 遥测信号
电池组容量(SOC) | 094321 | 遥测信号
电池组总电压 | 094322 | 遥测信号
监测电池数量M(0~255只) | 094323 | 遥测信号
电池单体电压1~M | 094324 | 遥测信号
电池组温度 | 094325 | 遥测信号
电池温度数量N(0~255只) | 094326 | 遥测信号
电池温度1~N | 094327 | 遥测信号
电池充、放电电流 | 094328 | 遥测信号
风扇组1风扇1转速 | 094329 | 遥测信号
风扇组1风扇2转速 | 094330 | 遥测信号
风扇组2风扇1转速 | 094331 | 遥测信号
风扇组2风扇2转速 | 094332 | 遥测信号
空调数量M | 094333 | 遥测信号
空调制冷点温度 | 094334 | 遥测信号
运行模式 | 094335 | 遥测信号
机柜内环境温度 | 094336 | 遥测信号
机柜内环境湿度 | 094337 | 遥测信号
逆变框XX 逆变模块数 | 094338 | 遥测信号
逆变框XX 直流输入电压 | 094339 | 遥测信号
逆变框XX 直流输入电流 | 094340 | 遥测信号
逆变框XX 直流输入功率 | 094341 | 遥测信号
逆变框XX 交流频率 | 094342 | 遥测信号
逆变框XX L1相电压 | 094343 | 遥测信号
逆变框XX L2相电压 | 094344 | 遥测信号
逆变框XX L3相电压 | 094345 | 遥测信号
逆变框XX L1相电流 | 094346 | 遥测信号
逆变框XX L2相电流 | 094347 | 遥测信号
逆变框XX L3相电流 | 094348 | 遥测信号
ECM XX 直流输入电压 | 094349 | 遥测信号
ECM XX 直流输入电流 | 094350 | 遥测信号
ECM XX 直流输入功率 | 094351 | 遥测信号
ECM XX 输出电压 | 094352 | 遥测信号
ECM XX 输出电流 | 094353 | 遥测信号
ECM XX 交流频率 | 094354 | 遥测信号
旁路模块XX 输入电压 | 094355 | 遥测信号
旁路模块XX 输入L1相电压 | 094356 | 遥测信号
旁路模块XX 输入L2相电压 | 094357 | 遥测信号
旁路模块XX 输入L3相电压 | 094358 | 遥测信号
旁路模块XX 输入频率 | 094359 | 遥测信号
旁路模块XX 温度 | 094360 | 遥测信号
逆变模块YY 直流输入电压 | 094361 | 遥测信号
逆变模块YY 直流输入电流 | 094362 | 遥测信号
逆变模块YY 直流输入功率 | 094363 | 遥测信号
逆变模块YY 输出电压 | 094364 | 遥测信号
逆变模块YY 输出电流 | 094365 | 遥测信号
逆变模块YY 输出频率 | 094366 | 遥测信号
逆变模块YY 温度 | 094367 | 遥测信号
模块XX输入电压 | 094368 | 遥测信号
模块XX输入电流 | 094369 | 遥测信号
模块XX输出电压 | 094370 | 遥测信号
模块XX输出电流 | 094371 | 遥测信号
模块地址 | 094372 | 遥测信号
模块XX开关机状态 | 094373 | 遥测信号
模块XX温度 | 094374 | 遥测信号
总输出电流(组) | 094375 | 遥测信号
累计输出电量(组) | 094376 | 遥测信号
配电单元数量M | 094377 | 遥测信号
配电单元电流 | 094378 | 遥测信号
定义字段数量a = 1 | 094379 | 遥测信号
配电单元总电量（kWh） | 094380 | 遥测信号
配电单元数量M | 094381 | 遥测信号
配电单元一次下电使能 | 094382 | 遥测信号
配电单元一次下电时间 | 094383 | 遥测信号
配电单元一次下电电压 | 094384 | 遥测信号
自定义字段数量a = 1 | 094385 | 遥测信号
配电单元名称 | 094386 | 遥测信号
厂家自定义字段数量b = 2 | 094387 | 遥测信号
配电单元一次下电容量 | 094388 | 遥测信号
配电单元一次上电电压 | 094389 | 遥测信号
模块XX开关状态 | 094401 | 遥信信号
电源工作状态 | 094402 | 遥信信号
空调状态 | 094403 | 遥信信号
标准化错误 | 094998 | 遥测信号
未标准化 | 094999 | 遥测信号
电池充电过流告警 | 095001 | 告警
电池模块温度高告警 | 095002 | 告警
电池模块温度低告警 | 095003 | 告警
电池模块总电压过高告警 | 095004 | 告警
电池模块总电压过低告警 | 095005 | 告警
电池模块第一级切断告警 | 095006 | 告警
电池通信中断告警 | 095007 | 告警
电池总容量过低告警 | 095008 | 告警
电池剩余容量过低告警 | 095009 | 告警
电池模块放电终止告警 | 095010 | 告警
输出电压过低告警 | 095011 | 告警
输出电压过高告警 | 095012 | 告警
监控模块故障告警 | 095013 | 告警
交流输入停电告警 | 095014 | 告警
交流输入频率告警 | 095015 | 告警
交流输入XX电压过高告警 | 095016 | 告警
交流输入XX电压过低告警 | 095017 | 告警
整流模块XX故障告警 | 095018 | 告警
整流模块XX通讯告警 | 095019 | 告警
整流模块XX过压关机告警 | 095020 | 告警
整流模块XX过温告警 | 095021 | 告警
整流模块XX关机告警 | 095022 | 告警
监控模块故障告警 | 095023 | 告警
XX级分路脱离告警 | 095024 | 告警
整流模块XX关机告警 | 095025 | 告警
监控模块故障告警 | 095026 | 告警
XX级分路脱离告警 | 095027 | 告警
模块XX开机 | 095101 | 遥控信号
模块XX关机 | 095102 | 遥控信号
遥控均充 | 095103 | 遥控信号
遥控浮充 | 095104 | 遥控信号
均充电压设定值设定 | 095201 | 遥调信号
浮充电压设定值设定 | 095202 | 遥调信号
充电限流设定设定 | 095203 | 遥调信号
设置设备系统时间设定 | 095204 | 遥调信号
XX分路设定下电电压设定 | 095205 | 遥调信号
XX分路设定下电时间设定 | 095206 | 遥调信号
交流输入电压 | 095301 | 遥测信号
交流输入电流 | 095302 | 遥测信号
交流输入频率 | 095303 | 遥测信号
直流输出电压 | 095304 | 遥测信号
负载总电流 | 095305 | 遥测信号
模块XX电流 | 095306 | 遥测信号
电池组XX电流 | 095307 | 遥测信号
设备系统时间 | 095308 | 遥测信号
交流输入电量 | 095309 | 遥测信号
XX分路输出电量 | 095310 | 遥测信号
电池组容量（SOC） | 095311 | 遥测信号
电池组XX温度 | 095312 | 遥测信号
模块XX开关状态 | 095401 | 遥信信号
第XX路直流负载电流 | 095402 | 遥信信号
标准化错误 | 095998 | 遥测信号
未标准化 | 095999 | 遥测信号
插接箱通讯异常 | 096001 | 告警
始端箱市电中断 | 096002 | 告警
始端箱市电缺相告警 | 096003 | 告警
插接箱XX相过电流预警 | 096004 | 告警
插接箱XX相低电压告警 | 096005 | 告警
插接箱XX相断电告警 | 096006 | 告警
插接箱XX相过载告警 | 096007 | 告警
插接箱XX X相温度高温 | 096008 | 告警
始端箱输入电压Ua过低告警 | 096009 | 告警
始端箱输入电压Ua过高告警 | 096010 | 告警
始端箱输入电压Ub过低告警 | 096011 | 告警
始端箱输入电压Ub过高告警 | 096012 | 告警
始端箱输入电压Uc过低告警 | 096013 | 告警
始端箱输入电压Uc过高告警 | 096014 | 告警
始端箱输入XX相温度高预警 | 096015 | 告警
始端箱通讯异常 | 096016 | 告警
始端XX相电压Ua | 096301 | 遥测信号
始端XX相电压Ub | 096302 | 遥测信号
始端XX相电压Uc | 096303 | 遥测信号
始端XX线电压Uab | 096304 | 遥测信号
始端XX线电压Ubc | 096305 | 遥测信号
始端XX线电压Uca | 096306 | 遥测信号
始端XX频率 | 096307 | 遥测信号
始端XX相电流Ia | 096308 | 遥测信号
始端XX相电流Ib | 096309 | 遥测信号
始端XX相电流Ic | 096310 | 遥测信号
始端XX有功功率Pa | 096311 | 遥测信号
始端XX有功功率Pb | 096312 | 遥测信号
始端XX有功功率Pc | 096313 | 遥测信号
始端XX总有功功率 | 096314 | 遥测信号
始端XXA相功率因数 | 096315 | 遥测信号
始端XXB相功率因数 | 096316 | 遥测信号
始端XXC相功率因数 | 096317 | 遥测信号
始端XX总功率因数 | 096318 | 遥测信号
始端XX总有功电能 | 096319 | 遥测信号
始端XXA相电压畸变率 | 096320 | 遥测信号
始端XXB相电压畸变率 | 096321 | 遥测信号
始端XXC相电压畸变率 | 096322 | 遥测信号
始端XXA相电流畸变率 | 096323 | 遥测信号
始端XXB相电流畸变率 | 096324 | 遥测信号
始端XXC相电流畸变率 | 096325 | 遥测信号
始端XX A相接点温度 | 096326 | 遥测信号
始端XX B相接点温度 | 096327 | 遥测信号
始端XX C相接点温度 | 096328 | 遥测信号
XX插接箱XX相电压Ua | 096329 | 遥测信号
XX插接箱XX相电压Ub | 096330 | 遥测信号
XX接线箱XX相电压Uc | 096331 | 遥测信号
XX接线箱XX线电压Uab | 096332 | 遥测信号
XX接线箱XX线电压Ubc | 096333 | 遥测信号
XX接线箱XX线电压Uca | 096334 | 遥测信号
XX接线箱XX频率 | 096335 | 遥测信号
XX接线箱XX相电流Ia | 096336 | 遥测信号
XX接线箱XX相电流Ib | 096337 | 遥测信号
XX接线箱XX相电流Ic | 096338 | 遥测信号
XX接线箱XX相有功功率Pa | 096339 | 遥测信号
XX接线箱XX相有功功率Pb | 096340 | 遥测信号
XX接线箱XX相有功功率Pc | 096341 | 遥测信号
XX接线箱XX总有功功率 | 096342 | 遥测信号
XX接线箱XXA相功率因数 | 096343 | 遥测信号
XX接线箱XXB相功率因数 | 096344 | 遥测信号
XX接线箱XXC相功率因数 | 096345 | 遥测信号
XX接线箱XX总功率因数 | 096346 | 遥测信号
XX接线箱XXA相有功电能 | 096347 | 遥测信号
XX接线箱XXB相有功电能 | 096348 | 遥测信号
XX接线箱XXC相有功电能 | 096349 | 遥测信号
XX接线箱XX总有功电能 | 096350 | 遥测信号
插接箱XX A相接点温度 | 096351 | 遥测信号
插接箱XX B相接点温度 | 096352 | 遥测信号
插接箱XX C相接点温度 | 096353 | 遥测信号
标准化错误 | 096998 | 遥测信号
未标准化 | 096999 | 遥测信号
标准化错误 | 097998 | 遥测信号
未标准化 | 097999 | 遥测信号
标准化错误 | 098998 | 遥测信号
未标准化 | 098999 | 遥测信号
标准化错误 | 099998 | 遥测信号
未标准化 | 099999 | 遥测信号