## m_area
SCID | AreaID | LastAreaID | AreaName
1 | 1 | 0 | 上海
Note on A1: 这里定义了所有的区域，直到数据中心/机楼，也是在这一级定义 由于模拟器先准备单一机楼接入，所以只有一条数据，否则需要形成结构化的关系 注2：LSC的ID采用long型，范围1～64。 注3：区域的ID采用long型，范围1～65535。
Note on B1: 区域编号(主键，从1开始，在LSC下的范围为1-65535)
Note on C1: 上级区域ID，如果不存在上级区域，则该LastAreaId为0，最大嵌套4级别

## m_site
SCID | SiteID | SiteName | SiteDesc | Longitude | Latitude | NodeFeatures | SiteType | AreaId
1 | 2030 | HJJ数据中心三号楼 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 2031 | HJJ数据中心四号楼 |  |  |  |  | 1 | 1
1 | 2032 | HJJ核心机楼 |  |  |  |  | 2 | 1
1 | 2033 | HJJ传输节点 |  |  |  |  | 3 | 1
1 | 2034 | HJJ通讯基站 |  |  |  |  | 4 | 1
Note on B1: 数据的类型, 此处填0
Note on H1: Administrator: DATACENTER =1 数据中心 ROOM＝2 通信机楼 LOCALTRANS=3 传输节点 STATION=4 通信基站

## m_room
SCID | RoomID | SiteID | RoomType | RoomName | RoomDesc
1 | 20250901 | 2030 | 1 | HJJ数据中心三号号楼电力机房1
1 | 20250902 | 2030 | 2 | HJJ数据中心三号楼电力机房2
1 | 20250903 | 2031 | 1 | HJJ数据中心四号楼电力机房1
1 | 20250904 | 2031 | 2 | HJJ数据中心四号楼电力机房2
1 | 20250905 | 2032 | 1 | HJJ核心机楼机房1
1 | 20250906 | 2032 | 2 | HJJ核心机楼机房2
1 | 20250907 | 2033 | 1 | HJJ传输节点机房1
1 | 20250908 | 2033 | 2 | HJJ传输节点机房2
1 | 20250909 | 2034 | 1 | HJJ通讯基站机房1
1 | 20250910 | 2034 | 2 | HJJ通讯基站机房2
Note on D1: 可选的机房类型1,2,11,12,13,14,51,52,53,54,55

## m_device
| SCID | DeviceID | RoomID | SiteID | DeviceName | DeviceDesc | DeviceType | Productor | Version | DeviceModel | LocateNeStatus | ModelId
通用 |  |  |  |  | 高压配电柜 |  | 1 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 低压交流配电 |  | 2 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 变压器 |  | 3 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 低压直流配电 |  | 4 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 发电机组 |  | 5 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 开关电源 |  | 6 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 铅酸电池 |  | 7 | 中恒
通用 |  |  |  |  | UPS设备 |  | 8 | 中恒
通用 |  |  |  |  | UPS配电 |  | 9 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 机房专用空调 |  | 11 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 中央空调末端 |  | 12 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 中央空调主机 |  | 13 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 变换设备 |  | 14 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 普通空调 |  | 15 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 机房环境 |  | 17 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 极早期烟感 |  | 16 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 电池恒温箱 |  | 18 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 锂电池 |  | 68 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 动环监控 |  | 76 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 智能通风换热 |  | 77 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 风光设备 |  | 78 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 高压直流电源 |  | 87 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 高压直流电源配电 |  | 88 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 智能电表 |  | 92 | 中恒
通用 |  |  |  |  | 智能门禁 |  | 93 | 动力源

## m_signal
| SCID | SiteID | DeviceID | Type | SignalID | SignalNumber | SignalName | AlarmLevel | Threshold | StoragePeriod | AbsoluteVal | RelativeVal | StaticVal | Describe | NMAlarmID | 单位
通用 |  |  |  | 1 | 001101 | 0 | 模块XX开机 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 001102 | 0 | 模块XX关机 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 001103 | 0 | 模式选择 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 001104 | 0 | 电池组放电测试启动 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 001105 | 0 | 电池组放电测试结束 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 001106 | 0 | 高压开关XX合闸 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 001107 | 0 | 高压开关XX分闸 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 001201 | 0 | 均充电压 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 001202 | 0 | 浮充电压 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 001203 | 0 | 充电限流值 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 001301 | 0 | 线电压Uab | 4 | 1 | [6 empty] | kV
通用 |  |  |  | 3 | 001302 | 0 | 线电压Ubc | 4 | 1 | [6 empty] | kV
通用 |  |  |  | 3 | 001303 | 0 | 线电压Uca | 4 | 1 | [6 empty] | kV
通用 |  |  |  | 3 | 001304 | 0 | 相电压Ua | 4 | 1 | [6 empty] | kV
通用 |  |  |  | 3 | 001305 | 0 | 相电压Ub | 4 | 1 | [6 empty] | kV
通用 |  |  |  | 3 | 001306 | 0 | 相电压Uc | 4 | 1 | [6 empty] | kV
通用 |  |  |  | 3 | 001307 | 0 | 相电流Ia | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 001308 | 0 | 相电流Ib | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 001309 | 0 | 相电流Ic | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 001310 | 0 | 零序电流Io | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 001311 | 0 | 有功功率Pa | 4 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 001312 | 0 | 有功功率Pb | 4 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 001313 | 0 | 有功功率Pc | 4 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 001314 | 0 | 无功功率Qa | 4 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 001315 | 0 | 无功功率Qb | 4 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 001316 | 0 | 无功功率Qc | 4 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 001317 | 0 | 视在功率Sa | 4 | 1 | [6 empty] | kVA
通用 |  |  |  | 3 | 001318 | 0 | 视在功率Sb | 4 | 1 | [6 empty] | kVA
通用 |  |  |  | 3 | 001319 | 0 | 视在功率Sc | 4 | 1 | [6 empty] | kVA
通用 |  |  |  | 3 | 001320 | 0 | A相功率因数 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 001321 | 0 | B相功率因数 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 001322 | 0 | C相功率因数 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 001323 | 0 | 功率因数 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 001324 | 0 | 频率 | 4 | 1 | [6 empty] | Hz
通用 |  |  |  | 3 | 001325 | 0 | 总有功功率P | 4 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 001326 | 0 | 总无功功率Q | 4 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 001327 | 0 | 总视在功率S | 4 | 1 | [6 empty] | kVA
通用 |  |  |  | 3 | 001328 | 0 | 正向有功电能 | 4 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 001329 | 0 | 正向无功电能 | 4 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 001330 | 0 | 反向有功电能 | 4 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 001331 | 0 | 反向无功电能 | 4 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 001332 | 0 | 合母电压 | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 001333 | 0 | 控母电压 | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 001334 | 0 | 输出电流 | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 001335 | 0 | 控母电流 | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 001336 | 0 | 合母电流 | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 001337 | 0 | 电池单体XX电压 | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 001338 | 0 | 电池温度 | 4 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 1 | 002101 | 0 | 低压开关合闸 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 002102 | 0 | 低压开关分闸 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 002103 | 0 | ATS合闸到I位 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 002104 | 0 | ATS合闸到II位 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 002105 | 0 | ATS合闸到O位 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 002301 | 0 | 线电压Uab | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 002302 | 0 | 相电流Ia | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 002303 | 0 | 相电压Ua | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 002304 | 0 | A相功率因数 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 002305 | 0 | 视在功率Sa | 2 | 1 | [6 empty] | kVA
通用 |  |  |  | 3 | 002306 | 0 | 无功功率Qa | 1 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 002307 | 0 | 有功功率Pa | 1 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 002308 | 0 | 线电压Ubc | 1 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 002309 | 0 | 相电流Ib | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 002310 | 0 | 相电压Ub | 1 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 002311 | 0 | B相功率因数 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 002312 | 0 | 视在功率Sb | 2 | 1 | [6 empty] | kVA
通用 |  |  |  | 3 | 002313 | 0 | 无功功率Qb | 2 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 002314 | 0 | 有功功率Pb | 2 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 002315 | 0 | 线电压Uca | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 002316 | 0 | 相电流Ic | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 002317 | 0 | 相电压Uc | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 002318 | 0 | C相功率因数 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 002319 | 0 | 视在功率Sc | 2 | 1 | [6 empty] | kVA
通用 |  |  |  | 3 | 002320 | 0 | 无功功率Qc | 2 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 002321 | 0 | 有功功率Pc | 4 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 002322 | 0 | 零线电流 | 1 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 002323 | 0 | 投切步数 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 002324 | 0 | 总功率因数 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 002325 | 0 | 内部温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 002326 | 0 | 基波电流 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 002327 | 0 | 控制器温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 002328 | 0 | 电压畸变率 | 3 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 002329 | 0 | 总电流畸变率 | 2 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 002330 | 0 | 正向有功电能 | 3 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 002331 | 0 | 正向无功电能 | 3 | 1 | [6 empty] | kvarh
通用 |  |  |  | 3 | 002332 | 0 | 反向有功电能 | 3 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 002333 | 0 | 反向无功电能 | 2 | 1 | [6 empty] | kvarh
通用 |  |  |  | 3 | 002334 | 0 | IGBT温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 4 | 002401 | 0 | 继电器XX输出状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 002402 | 0 | 继电器XX输入状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 002403 | 0 | 分合闸状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 003101 | 0 | 风机关控制 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 003102 | 0 | 风机开控制 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 003301 | 0 | A相温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 003302 | 0 | B相温度 | 4 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 003303 | 0 | C相温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 2 | 003201 | 0 | 超温告警值设定 | 4 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 2 | 003202 | 0 | 超温跳闸值设定 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 4 | 003401 | 0 | 风机状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 004301 | 0 | 直流电压 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 004302 | 0 | 直流电流 | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 004303 | 0 | 分路XX输出电流 | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 004304 | 0 | 直流功率 | 3 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 1 | 005101 | 0 | 高压断路器合闸 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 005102 | 0 | 高压断路器分闸 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 005103 | 0 | 左燃机起动 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 005104 | 0 | 左燃机屏蔽 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 005105 | 0 | 手动/自动起动 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 005106 | 0 | 燃机XX冷转/启动 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 005107 | 0 | 左燃机正常停机 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 005108 | 0 | 紧急停机 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 005109 | 0 | 主用判断 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 005110 | 0 | 控制复位 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 005111 | 0 | 燃料电池启动/停止 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 005201 | 0 | 燃机XX起动延时 | 3 | 1 | [6 empty] | s
通用 |  |  |  | 2 | 005202 | 0 | 油机停机延时 | 2 | 1 | [6 empty] | min
通用 |  |  |  | 2 | 005203 | 0 | 加载延时 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 005301 | 0 | 转速 | 2 | 1 | [6 empty] | rpm
通用 |  |  |  | 3 | 005302 | 0 | 油压 | 2 | 1 | [6 empty] | kPa
通用 |  |  |  | 3 | 005303 | 0 | 油温 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 005304 | 0 | 水温 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 005305 | 0 | 燃油余量 | 2 | 1 | [6 empty] | m3
通用 |  |  |  | 3 | 005306 | 0 | 启动电池电压 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 005307 | 0 | 输出线电压Uab | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 005308 | 0 | 输出线电压Ubc | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 005309 | 0 | 输出线电压Uca | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 005310 | 0 | 输出相电压Ua | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 005311 | 0 | 输出相电压Ub | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 005312 | 0 | 输出相电压Uc | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 005313 | 0 | 输出相电流Ia | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 005314 | 0 | 输出相电流Ib | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 005315 | 0 | 输出相电流Ic | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 005316 | 0 | 有功功率Pa | 2 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 005317 | 0 | 有功功率Pb | 3 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 005318 | 0 | 有功功率Pc | 3 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 005319 | 0 | 无功功率Qa | 3 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 005320 | 0 | 无功功率Qb | 2 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 005321 | 0 | 无功功率Qc | 4 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 005322 | 0 | 功率因数 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 005323 | 0 | 频率 | 3 | 1 | [6 empty] | Hz
通用 |  |  |  | 3 | 005324 | 0 | 运行总时长 | 3 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 005325 | 0 | 燃机XX转速 | 4 | 1 | [6 empty] | rpm
通用 |  |  |  | 3 | 005326 | 0 | 左燃机T4温度 | 4 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 005327 | 0 | 燃机XX喷嘴前压力 | 2 | 1 | [6 empty] | MPa
通用 |  |  |  | 3 | 005328 | 0 | 燃机XX润滑油压力 | 2 | 1 | [6 empty] | MPa
通用 |  |  |  | 3 | 005329 | 0 | 燃机XX润滑油进油温度 | 4 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 005330 | 0 | 燃机XX润滑油回油温度 | 4 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 005331 | 0 | 燃机XX水平振动 | 2 | 1 | [6 empty] | g
通用 |  |  |  | 3 | 005332 | 0 | 燃机XX垂直振动 | 2 | 1 | [6 empty] | g
通用 |  |  |  | 3 | 005333 | 0 | 燃机XX扭矩 | 2 | 1 | [6 empty] | Nm
通用 |  |  |  | 3 | 005334 | 0 | 燃机XX供油量 | 2 | 1 | [6 empty] | L
通用 |  |  |  | 3 | 005335 | 0 | 燃机XX供油输出 | 2 | 1 | [6 empty] | L
通用 |  |  |  | 3 | 005336 | 0 | 离合器滑油箱温度 | 1 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 005337 | 0 | 驱动端XX温度 | 1 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 005338 | 0 | 非驱动端XX温度 | 1 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 005339 | 0 | 绕组温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 005340 | 0 | 蓄电池XX电压 | 1 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 005341 | 0 | 燃机舱温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 005342 | 0 | 进气温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 005343 | 0 | 离合器滑油压力 | 2 | 1 | [6 empty] | MPa
通用 |  |  |  | 3 | 005344 | 0 | 离合器滑油回油温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 005345 | 0 | 氢气压力 | 3 | 1 | [6 empty] | MPa
通用 |  |  |  | 3 | 005346 | 0 | 燃料电池温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 005347 | 0 | 燃料箱液位 | 3 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 005348 | 0 | 燃料室内氢气浓度 | 2 | 1 | [6 empty] | kg/m³
通用 |  |  |  | 3 | 005349 | 0 | 负载率 | 2 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 005350 | 0 | 直流输出电压 | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 005351 | 0 | 直流输出电流 | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 005352 | 0 | 总有功功率P | 1 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 4 | 005401 | 0 | 油机工作状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 006101 | 0 | 模块XX开机 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 006102 | 0 | 模块XX关机 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 006103 | 0 | 遥控均浮充 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 006104 | 0 | 电池组放电测试启动 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 006105 | 0 | 电池组放电测试结束 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 006106 | 0 | 电池温度补偿启停 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 006107 | 0 | 能耗管理启动停止 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 006201 | 0 | 均充电压设定值 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 2 | 006202 | 0 | 浮充电压设定值 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 2 | 006203 | 0 | 电池组测试结束电压 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 006204 | 0 | 电池组测试结束时间 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 006205 | 0 | 温度补偿系数 | 2 | 1 | [6 empty] | Mv
通用 |  |  |  | 2 | 006206 | 0 | 模块负载率 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 006207 | 0 | 充电限流设定 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 006301 | 0 | 输入相电压Ua | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 006302 | 0 | 输入相电压Ub | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 006303 | 0 | 输入相电压Uc | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 006304 | 0 | 输入相电流Ia | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 006305 | 0 | 输入相电流Ib | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 006306 | 0 | 输入相电流Ic | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 006307 | 0 | 频率 | 3 | 1 | [6 empty] | Hz
通用 |  |  |  | 3 | 006308 | 0 | 直流输出电压 | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 006309 | 0 | 负载总电流 | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 006310 | 0 | 模块XX电流 | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 006311 | 0 | 模块XX温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 006312 | 0 | 电池组XX电流 | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 006313 | 0 | 输入XX线电压Uab | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 006314 | 0 | 输入XX线电压Ubc | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 006315 | 0 | 输入XX线电压Uca | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 006316 | 0 | 分路XX电流 | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 006317 | 0 | 系统额定容量 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 006318 | 0 | 配置模块数量 | 3 | 1 | [6 empty] | 个
通用 |  |  |  | 3 | 006319 | 0 | 整流模块XX额定容量 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 006320 | 0 | 蓄电池组数 | 2 | 1 | [6 empty] | 个
通用 |  |  |  | 3 | 006321 | 0 | 电池组XX额定容量 | 3 | 1 | [6 empty] | Ah
通用 |  |  |  | 3 | 006322 | 0 | 电池组额定总容量 | 3 | 1 | [6 empty] | Ah
通用 |  |  |  | 3 | 006323 | 0 | 电池组实际总容量 | 3 | 1 | [6 empty] | Ah
通用 |  |  |  | 3 | 006324 | 0 | 电池组剩余容量百分比 | 3 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 4 | 006401 | 0 | 模块XX开关状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 006402 | 0 | 电源工作状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 007301 | 0 | 标示单体XX温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 007302 | 0 | 电池组总电压 | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 007303 | 0 | 单体XX电压 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 007304 | 0 | 单体XX温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 007305 | 0 | 单体XX内阻 | 2 | 1 | [6 empty] | mΩ
通用 |  |  |  | 3 | 007306 | 0 | 单体XX容量 | 3 | 1 | [6 empty] | AH
通用 |  |  |  | 3 | 007307 | 0 | 充电电流 | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 007308 | 0 | 放电电流 | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 4 | 007401 | 0 | 工作状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 008101 | 0 | 紧急停机 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 008301 | 0 | 输入线电压Uab | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008302 | 0 | 输入线电压Ubc | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008303 | 0 | 输入线电压Uca | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008304 | 0 | 输入相电压Ua | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008305 | 0 | 输入相电压Ub | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008306 | 0 | 输入相电压Uc | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008307 | 0 | 输入相电流Ia | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 008308 | 0 | 输入相电流Ib | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 008309 | 0 | 输入相电流Ic | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 008310 | 0 | 输入频率 | 2 | 1 | [6 empty] | Hz
通用 |  |  |  | 3 | 008311 | 0 | 输入功率因数 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 008312 | 0 | 输出线电压Uab | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008313 | 0 | 输出线电压Ubc | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008314 | 0 | 输出线电压Uca | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008315 | 0 | 输出相电压Ua | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008316 | 0 | 输出相电压Ub | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008317 | 0 | 输出相电压Uc | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008318 | 0 | 输出相电流Ia | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 008319 | 0 | 输出相电流Ib | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 008320 | 0 | 输出相电流Ic | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 008321 | 0 | 输出频率 | 2 | 1 | [6 empty] | Hz
通用 |  |  |  | 3 | 008322 | 0 | 输出功率因数 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 008323 | 0 | 旁路线电压Uab | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008324 | 0 | 旁路线电压Ubc | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008325 | 0 | 旁路线电压Uca | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008326 | 0 | 旁路相电压Ua | 1 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008327 | 0 | 旁路相电压Ub | 1 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008328 | 0 | 旁路相电压Uc | 1 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008329 | 0 | 旁路相电流Ia | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 008330 | 0 | 旁路相电流Ib | 1 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 008331 | 0 | 旁路相电流Ic | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 008332 | 0 | 旁路频率 | 2 | 1 | [6 empty] | Hz
通用 |  |  |  | 3 | 008333 | 0 | 电池组电流 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 008334 | 0 | 电池组电压 | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 008335 | 0 | 输出视在功率Sa | 3 | 1 | [6 empty] | kVA
通用 |  |  |  | 3 | 008336 | 0 | 输出视在功率Sb | 2 | 1 | [6 empty] | kVA
通用 |  |  |  | 3 | 008337 | 0 | 输出视在功率Sc | 3 | 1 | [6 empty] | kVA
通用 |  |  |  | 3 | 008338 | 0 | 输出有功功率Pa | 2 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 008339 | 0 | 输出有功功率Pb | 2 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 008340 | 0 | 输出有功功率Pc | 2 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 008341 | 0 | 输出总视在功率S | 4 | 1 | [6 empty] | kVA
通用 |  |  |  | 3 | 008342 | 0 | 输出总有功功率P | 1 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 008343 | 0 | 输入总视在功率S | 3 | 1 | [6 empty] | kVA
通用 |  |  |  | 3 | 008344 | 0 | 输入总有功功率P | 2 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 008345 | 0 | 零线环流 | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 008346 | 0 | 主机温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 008347 | 0 | 逆变器温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 008348 | 0 | 整流器温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 008349 | 0 | 负载率A | 2 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 008350 | 0 | 负载率B | 3 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 008351 | 0 | 负载率C | 3 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 008352 | 0 | 模块XX电流 | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 008353 | 0 | 模块XX温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 008354 | 0 | 模块XX负载率 | 2 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 008355 | 0 | 模块XX输出功率 | 2 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 4 | 008401 | 0 | 模块XX开关机状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 008402 | 0 | 输出断路器关闭状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 008403 | 0 | 电池断路器状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 008404 | 0 | 静电开关状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 008405 | 0 | 整流器输入断路器状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 008406 | 0 | 正常工作状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 008407 | 0 | 旁路方式工作状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 008408 | 0 | 电池方式工作状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 009301 | 0 | 分路XX相电流Ia | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 009302 | 0 | 分路XX相电流Ib | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 009303 | 0 | 分路XX相电流Ic | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 009304 | 0 | 分路XX相电压Ua | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 009305 | 0 | 分路XX相电压Ub | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 009306 | 0 | 分路XX相电压Uc | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 009307 | 0 | 分路XX有功功率Pa | 3 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 009308 | 0 | 分路XX有功功率Pb | 4 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 009309 | 0 | 分路XX有功功率Pc | 4 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 009310 | 0 | 分路XX功率因数 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 009311 | 0 | 分路XX频率 | 2 | 1 | [6 empty] | Hz
通用 |  |  |  | 3 | 009312 | 0 | 分路XX有功电能 | 3 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 009313 | 0 | 分路XX有功功率P | 2 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 009314 | 0 | 分路XX线电压Uab | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 009315 | 0 | 分路XX线电压Ubc | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 009316 | 0 | 分路XX线电压Uca | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 009317 | 0 | 输入XX线电压Uab | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 009318 | 0 | 输入XX线电压Ubc | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 009319 | 0 | 输入XX线电压Uca | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 009320 | 0 | 输入XX相电压Ua | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 009321 | 0 | 输入XX相电压Ub | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 009322 | 0 | 输入XX相电压Uc | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 009323 | 0 | 输入XX相电流Ia | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 009324 | 0 | 输入XX相电流Ib | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 009325 | 0 | 输入XX相电流Ic | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 009326 | 0 | 输入XX有功功率Pa | 3 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 009327 | 0 | 输入XX有功功率Pb | 3 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 009328 | 0 | 输入XX有功功率Pc | 3 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 009329 | 0 | 输入XX功率因数 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 009330 | 0 | 输入XX频率 | 3 | 1 | [6 empty] | Hz
通用 |  |  |  | 3 | 009331 | 0 | 输入XX有功功率Pa | 3 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 009332 | 0 | 输入XX正向有功电能 | 4 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 009333 | 0 | 输入电压畸变率 | 4 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 009334 | 0 | 输入总电流畸变率 | 4 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 1 | 011101 | 0 | 开机 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 011102 | 0 | 关机 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 011103 | 0 | 模式选择 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 011104 | 0 | 加湿器开关 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 011201 | 0 | 温度设定 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 2 | 011202 | 0 | 湿度设定 | 2 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 2 | 011203 | 0 | 风量设定 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 011204 | 0 | 告警值设定 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 011301 | 0 | 回风温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 011302 | 0 | 回风湿度 | 3 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 011303 | 0 | 工作电流 | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 011304 | 0 | 压缩机压力 | 4 | 1 | [6 empty] | kPa
通用 |  |  |  | 3 | 011305 | 0 | 室外温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 011306 | 0 | 风机相电流Ia | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 011307 | 0 | 风机相电流Ib | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 011308 | 0 | 风机相电流Ic | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 011309 | 0 | 风机运行时间 | 2 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 011310 | 0 | 加热器XX工作时间 | 2 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 011311 | 0 | 加湿器XX工作时间 | 2 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 011312 | 0 | 压缩机XX运行时间 | 2 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 011313 | 0 | 进水温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 011314 | 0 | 出水温度 | 1 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 011315 | 0 | 水阀XX压力 | 1 | 1 | [6 empty] | kPa
通用 |  |  |  | 3 | 011316 | 0 | 水阀XX开度 | 1 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 4 | 011401 | 0 | 压缩机XX状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 011402 | 0 | 工作状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 011403 | 0 | 风机状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 011404 | 0 | 加热器XX状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 011405 | 0 | 加湿器XX状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 011406 | 0 | 加湿状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 011407 | 0 | 制冷状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 011408 | 0 | 除湿状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 012101 | 0 | 开机 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 012102 | 0 | 关机 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 012103 | 0 | 模式选择 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 012201 | 0 | 温度设定 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 2 | 012202 | 0 | 风量设定 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 012301 | 0 | 回风温度 | 1 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 012302 | 0 | 回风湿度 | 3 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 012303 | 0 | 工作电流 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 012304 | 0 | 压缩机压力 | 3 | 1 | [6 empty] | kPa
通用 |  |  |  | 3 | 012305 | 0 | 风机运行时间 | 2 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 012306 | 0 | 进水温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 012307 | 0 | 回水温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 012308 | 0 | 水压 | 2 | 1 | [6 empty] | kPa
通用 |  |  |  | 3 | 012309 | 0 | 前（后）门外温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 012310 | 0 | 前（后）门内温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 012311 | 0 | 前（后）门内湿度 | 3 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 012312 | 0 | 前（后）门风扇强度 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 012313 | 0 | 水阀XX压力 | 2 | 1 | [6 empty] | kPa
通用 |  |  |  | 3 | 012314 | 0 | 水阀XX开度 | 2 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 4 | 012401 | 0 | 风机状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 012402 | 0 | 加湿状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 012403 | 0 | 制冷状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 012404 | 0 | 除湿状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 012405 | 0 | 工作状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 013101 | 0 | 主机XX开机 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 013102 | 0 | 主机XX关机 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 013103 | 0 | 水泵XX开机 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 013104 | 0 | 水泵XX停机 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 013105 | 0 | 阀门XX开启 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 013106 | 0 | 阀门XX关闭 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 013201 | 0 | 温度设定 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 2 | 013202 | 0 | 风量设定 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 013203 | 0 | 主机功率设定 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 013204 | 0 | 水流设定 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 013205 | 0 | 出水温度 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 013206 | 0 | 回水温度 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 013301 | 0 | 回风温度 | 4 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 013302 | 0 | 冷却水出水温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 013303 | 0 | 冷却水回水温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 013304 | 0 | 冷冻水出水温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 013305 | 0 | 冷冻水回水温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 013306 | 0 | 吸气饱和温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 013307 | 0 | 排气气饱和温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 013308 | 0 | 负荷量 | 3 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 013309 | 0 | 机油压差 | 3 | 1 | [6 empty] | kPa
通用 |  |  |  | 3 | 013310 | 0 | 排气温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 013311 | 0 | 吸气压力 | 3 | 1 | [6 empty] | kPa
通用 |  |  |  | 3 | 013312 | 0 | 排气压力 | 2 | 1 | [6 empty] | kPa
通用 |  |  |  | 3 | 013313 | 0 | 冷凝器进水压 | 2 | 1 | [6 empty] | MPa
通用 |  |  |  | 3 | 013314 | 0 | 冷凝器出水压 | 3 | 1 | [6 empty] | MPa
通用 |  |  |  | 3 | 013315 | 0 | 蒸发器进水压 | 2 | 1 | [6 empty] | MPa
通用 |  |  |  | 3 | 013316 | 0 | 蒸发器出水压 | 2 | 1 | [6 empty] | MPa
通用 |  |  |  | 3 | 013317 | 0 | 相电流Ia | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 013318 | 0 | 相电流Ib | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 013319 | 0 | 相电流Ic | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 013320 | 0 | 水泵相电流Ia | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 013321 | 0 | 水泵相电流Ib | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 013322 | 0 | 水泵相电流Ic | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 013323 | 0 | XX水流量 | 4 | 1 | [6 empty] | m³/h
通用 |  |  |  | 3 | 013324 | 0 | 水泵相电压Ua | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 013325 | 0 | 水泵相电压Ub | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 013326 | 0 | 水泵相电压Uc | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 013327 | 0 | 压差显示 | 2 | 1 | [6 empty] | bar
通用 |  |  |  | 3 | 013328 | 0 | 供水压力 | 3 | 1 | [6 empty] | bar
通用 |  |  |  | 3 | 013329 | 0 | 回水压力 | 3 | 1 | [6 empty] | bar
通用 |  |  |  | 4 | 013401 | 0 | 冷却塔XX风机XX运行状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 013402 | 0 | 冷却塔XX喷淋泵XX运行状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 013403 | 0 | 循环泵XX运行状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 013404 | 0 | 开关机状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 014301 | 0 | 输入电压 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 014302 | 0 | 输出电压 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 014303 | 0 | 主机温度 | 4 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 014304 | 0 | 输出电流 | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 014305 | 0 | 模块XX电流 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 014306 | 0 | 模块XX温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 1 | 015101 | 0 | 开机 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 015102 | 0 | 关机 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 015103 | 0 | 模式选择 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 015201 | 0 | 温度设定 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 2 | 015202 | 0 | 风量设定 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 015203 | 0 | 回风温度设定 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 2 | 015204 | 0 | 工作电流设定 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 2 | 015205 | 0 | 压缩机压力设定 | 1 | 1 | [6 empty] | kPa
通用 |  |  |  | 2 | 015206 | 0 | 风机电流设定 | 1 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 2 | 015207 | 0 | 压缩机电流设定 | 1 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 4 | 015303 | 0 | 回风温度 | 4 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 4 | 015304 | 0 | 工作电流 | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 4 | 015305 | 0 | 压缩机压力 | 4 | 1 | [6 empty] | kPa
通用 |  |  |  | 4 | 015306 | 0 | 风机电流 | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 4 | 015307 | 0 | 压缩机电流 | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 4 | 015401 | 0 | 空调工作状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 015402 | 0 | 空调运行模式 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 016301 | 0 | XX管烟雾浓度 | 2 | 1 | [6 empty] | %/m3
通用 |  |  |  | 3 | 016302 | 0 | 烟感XX气流回流率 | 3 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 016303 | 0 | 报警灵敏度 | 2 | 1 | [6 empty] | %/m3
通用 |  |  |  | 3 | 016304 | 0 | 动作灵敏度 | 2 | 1 | [6 empty] | %/m3
通用 |  |  |  | 3 | 016305 | 0 | 烟感XX灵敏度 | 2 | 1 | [6 empty] | %/m3
通用 |  |  |  | 4 | 016401 | 0 | 系统状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 016402 | 0 | 动作执行 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 016403 | 0 | 网络状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 016404 | 0 | 电源状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 018101 | 0 | 蜂鸣器开关 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 018102 | 0 | 存储记录开关 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 018103 | 0 | 直流检测开关 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 018104 | 0 | 交流检测开关 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 018105 | 0 | 门磁检测开关 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 018106 | 0 | 系统格式化 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 018107 | 0 | 设备重启 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 018108 | 0 | 强开排氢 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 018201 | 0 | 柜内温度设置 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 2 | 018202 | 0 | 系统时间设置 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 018301 | 0 | 设备系统时间 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 018302 | 0 | 当前柜内温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 018303 | 0 | 当前柜外温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 018304 | 0 | 盘管温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 018305 | 0 | 压缩机温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 018306 | 0 | 直流电压 | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 018307 | 0 | 交流电压 | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 018308 | 0 | 空调数量 | 3 | 1 | [6 empty] | 个
通用 |  |  |  | 3 | 018309 | 0 | 站内空调运行时长 | 4 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 018310 | 0 | 电柜空调运行时长 | 3 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 018311 | 0 | 柜内高温告警温度 | 4 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 018312 | 0 | 柜内低温告警温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 018313 | 0 | 电柜空调开启温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 018314 | 0 | 电柜空调关闭温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 018315 | 0 | 电柜制热关闭温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 018316 | 0 | 电柜制热开启温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 018317 | 0 | 电柜空调关闭延时 | 4 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 018318 | 0 | 电柜空调开启延时 | 4 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 018319 | 0 | 排氢周期 | 4 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 018320 | 0 | 单次排氢时长 | 2 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 018321 | 0 | 内循环风机启动间隔 | 3 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 018322 | 0 | 内循环风机单次运行时长 | 2 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 018323 | 0 | 直流电压上限 | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 018324 | 0 | 直流电压下限 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 018325 | 0 | 交流电压上限 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 018326 | 0 | 交流电压下限 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 018327 | 0 | 排氢时刻 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 018328 | 0 | 强排温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 018329 | 0 | 强排温差 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 018330 | 0 | 开关量上传选择 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 018331 | 0 | 强制排氢功能开关 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 018332 | 0 | 设定温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 018333 | 0 | 空调运行时长 | 2 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 4 | 018401 | 0 | 运行状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 018402 | 0 | 空调XX状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 018403 | 0 | 开关状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 068101 | 0 | 遥控电池组充电 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 068102 | 0 | 遥控电池组放电 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 068103 | 0 | 遥控限流充电方式 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 068201 | 0 | 单体电压上限设定值 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 2 | 068202 | 0 | 单体电压下限设定值 | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 2 | 068203 | 0 | 温度上限告警设定值 | 4 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 2 | 068204 | 0 | 温度下限告警设定值 | 4 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 2 | 068205 | 0 | 充电电流上限设定值 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 2 | 068206 | 0 | 总电压上限设定值 | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 2 | 068207 | 0 | 总电压下限设定值 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 2 | 068208 | 0 | 电池组充电系数设定值 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 068301 | 0 | 电池组XX总电压 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 068302 | 0 | 电池组总电流 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 068303 | 0 | 电池组XX电流 | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 068304 | 0 | 电池组后备时间 | 2 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 068305 | 0 | 电池组剩余容量 | 3 | 1 | [6 empty] | AH
通用 |  |  |  | 3 | 068306 | 0 | 电池组XX容量 | 3 | 1 | [6 empty] | AH
通用 |  |  |  | 3 | 068307 | 0 | 电池组额定容量 | 4 | 1 | [6 empty] | AH
通用 |  |  |  | 3 | 068308 | 0 | 电池剩余容量百分比SOC | 4 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 068309 | 0 | 电池组健康度SOH | 2 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 068310 | 0 | 环境温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 068311 | 0 | 环境湿度 | 4 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 068312 | 0 | PCB温度 | 4 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 068313 | 0 | 电池组XX单体XX电压 | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 068314 | 0 | 电池组XX单体XX内阻 | 2 | 1 | [6 empty] | mΩ
通用 |  |  |  | 3 | 068315 | 0 | 电池组XX单体XX电导 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 068316 | 0 | 电池组XX温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 068317 | 0 | 电池组XX单体XX温度 | 2 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 4 | 068401 | 0 | 电池组XX工作状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 076101 | 0 | FSU复位 | 1 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 076301 | 0 | FSU硬盘占用率 | 1 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 076302 | 0 | 内存占用率 | 2 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 076303 | 0 | CPU使用率 | 1 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 1 | 077101 | 0 | 是否开启风堵检测 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 077102 | 0 | 是否开启风门检测 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 077103 | 0 | 节能控制状态 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 077104 | 0 | 空调XX开关控制 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 077105 | 0 | 除尘器开关控制 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 077106 | 0 | 重启节能设备 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 077107 | 0 | 时钟同步 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 077201 | 0 | 设置节能参数 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 077301 | 0 | 设备系统时间 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 077302 | 0 | 直流电压 | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 077303 | 0 | 室内温度 | 4 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 077304 | 0 | 室内湿度 | 1 | 1 | [6 empty] | %RH
通用 |  |  |  | 3 | 077305 | 0 | 室外温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 077306 | 0 | 室外湿度 | 2 | 1 | [6 empty] | %RH
通用 |  |  |  | 3 | 077307 | 0 | 交流电压 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 077308 | 0 | 节能隔日天数 | 2 | 1 | [6 empty] | d
通用 |  |  |  | 3 | 077309 | 0 | 节能设备运行时长 | 3 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 077310 | 0 | 空调XX运行时长 | 3 | 1 | [6 empty] | h
通用 |  |  |  | 3 | 077311 | 0 | 节能参数 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 077401 | 0 | 节能状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 077402 | 0 | 空调XX开关状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 077403 | 0 | 出风机状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 077404 | 0 | 进风机状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 077405 | 0 | 节能风机开关 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 078101 | 0 | 模块XX开机 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 078102 | 0 | 模块XX关机 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 078103 | 0 | 电池管理 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 078201 | 0 | 电压设定 | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 2 | 078202 | 0 | 输出限流 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 2 | 078203 | 0 | 切入电压 | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 078301 | 0 | 相电压Ua | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 078302 | 0 | 相电压Ub | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 078303 | 0 | 相电压Uc | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 078304 | 0 | 相电流Ia | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 078305 | 0 | 相电流Ib | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 078306 | 0 | 相电流Ic | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 078307 | 0 | 有功功率Pa | 3 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 078308 | 0 | 有功功率Pb | 3 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 078309 | 0 | 有功功率Pc | 3 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 078310 | 0 | 无功功率Qa | 3 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 078311 | 0 | 无功功率Qb | 4 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 078312 | 0 | 无功功率Qc | 4 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 078313 | 0 | 功率因数 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 078314 | 0 | 频率 | 2 | 1 | [6 empty] | Hz
通用 |  |  |  | 3 | 078315 | 0 | 正向有功电能 | 3 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 078316 | 0 | 正向无功电能 | 2 | 1 | [6 empty] | kvarh
通用 |  |  |  | 3 | 078317 | 0 | 太阳能XX板电压 | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 078318 | 0 | 太阳能XX板电流 | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 078319 | 0 | 风力发电机XX号A相电压Ua | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 078320 | 0 | 风力发电机XX号B相电压Ub | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 078321 | 0 | 风力发电机XX号C相电压Uc | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 078322 | 0 | 风力发电机XX相电流Ia | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 078323 | 0 | 风力发电机XX相电流Ib | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 078324 | 0 | 风力发电机XX相电流Ic | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 078325 | 0 | 充电安时数 | 2 | 1 | [6 empty] | AH
通用 |  |  |  | 3 | 078326 | 0 | 充电电流 | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 078327 | 0 | 放电安时数 | 2 | 1 | [6 empty] | AH
通用 |  |  |  | 3 | 078328 | 0 | 放电电流 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 078329 | 0 | 电池温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 078330 | 0 | 蓄电池电压 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 078331 | 0 | 总发电量 | 3 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 078332 | 0 | 机内温度 | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 078333 | 0 | 当日发电量 | 3 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 078334 | 0 | 蓄电池容量 | 3 | 1 | [6 empty] | AH
通用 |  |  |  | 3 | 078335 | 0 | 太阳能控制器输出电压 | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 078336 | 0 | 负载总电流 | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 1 | 087101 | 0 | 模块XX开机 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 087102 | 0 | 模块XX关机 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 087103 | 0 | 遥控均浮充 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 087104 | 0 | 电池组放电测试启动 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 087105 | 0 | 电池组放电测试结束 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 087201 | 0 | 均充电压 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 2 | 087202 | 0 | 浮充电压 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 087203 | 0 | 电池组测试结束电压 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 087204 | 0 | 电池组测试结束时间 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 087205 | 0 | 充电限流 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 087301 | 0 | 系统输入相电压Ua | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 087302 | 0 | 系统输入相电压Ub | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 087303 | 0 | 系统输入相电压Uc | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 087304 | 0 | 系统输入相电流Ia | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 087305 | 0 | 系统输入相电流Ib | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 087306 | 0 | 系统输入相电流Ic | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 087307 | 0 | 频率 | 4 | 1 | [6 empty] | Hz
通用 |  |  |  | 3 | 087308 | 0 | 直流输出电压 | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 087309 | 0 | 负载总电流 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 087310 | 0 | 分路XX电流 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 087311 | 0 | 电池组XX电流 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 087312 | 0 | 模块XX电流 | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 087313 | 0 | 模块XX温度 | 1 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 087314 | 0 | 电池组XX充放电电流 | 1 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 087315 | 0 | 模块XX输入线电压Uab | 1 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 087316 | 0 | 模块XX输入线电压Ubc | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 087317 | 0 | 模块XX输入线电压Uca | 1 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 087318 | 0 | 母排绝缘电阻值 | 2 | 1 | [6 empty] | kΩ
通用 |  |  |  | 3 | 087319 | 0 | 分路绝缘电阻值 | 2 | 1 | [6 empty] | kΩ
通用 |  |  |  | 4 | 088401 | 0 | 模块XX开关状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 088402 | 0 | 电源工作状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 088301 | 0 | 直流电压 | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 088302 | 0 | 负载总电流XX | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 088303 | 0 | 分路XX输出电流 | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 088304 | 0 | 主路总电度 | 2 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 088305 | 0 | 备路总电度 | 2 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 088306 | 0 | 主路总功率 | 2 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 088307 | 0 | 备路总功率 | 4 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 088308 | 0 | 分路XX电度 | 1 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 088309 | 0 | 分路XX功率 | 3 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 088310 | 0 | 分路XX漏电流 | 2 | 1 | [6 empty] | mA
通用 |  |  |  | 3 | 092301 | 0 | 相电压Ua | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 092302 | 0 | 相电压Ub | 2 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 092303 | 0 | 相电压Uc | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 092304 | 0 | 相电流Ia | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 092305 | 0 | 相电流Ib | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 092306 | 0 | 相电流Ic | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 092307 | 0 | 零序电流Io | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 092308 | 0 | 有功功率Pa | 3 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 092309 | 0 | 有功功率Pb | 2 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 092310 | 0 | 有功功率Pc | 2 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 092311 | 0 | 无功功率Qa | 2 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 092312 | 0 | 无功功率Qb | 2 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 092313 | 0 | 无功功率Qc | 2 | 1 | [6 empty] | kvar
通用 |  |  |  | 3 | 092314 | 0 | 功率因数 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 092315 | 0 | 频率 | 2 | 1 | [6 empty] | Hz
通用 |  |  |  | 3 | 092316 | 0 | 正向有功电能 | 2 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 092317 | 0 | 正向无功电能 | 4 | 1 | [6 empty] | kvarh
通用 |  |  |  | 3 | 092318 | 0 | 线电压Uab | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 092319 | 0 | 线电压Ubc | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 092320 | 0 | 线电压Uca | 3 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 092321 | 0 | 直流电压 | 4 | 1 | [6 empty] | V
通用 |  |  |  | 3 | 092322 | 0 | 直流电流 | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 092323 | 0 | 直流功率 | 3 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 092324 | 0 | 总电度 | 3 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 092325 | 0 | 日电度 | 3 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 092326 | 0 | 月电度 | 3 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 3 | 092327 | 0 | 电压畸变率 | 4 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 092328 | 0 | 总电流畸变率 | 4 | 1 | [6 empty] | %
通用 |  |  |  | 3 | 092329 | 0 | 总电流 | 4 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 092330 | 0 | 总有功功率 | 2 | 1 | [6 empty] | kW
通用 |  |  |  | 3 | 092331 | 0 | 第XX路A相电流Ia | 3 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 092332 | 0 | 第XX路B相电流Ib | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 092333 | 0 | 第XX路C相电流Ic | 2 | 1 | [6 empty] | A
通用 |  |  |  | 3 | 092334 | 0 | 第XX路正向有功电能 | 3 | 1 | [6 empty] | kWh
通用 |  |  |  | 4 | 092401 | 0 | 电表状态位 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 017301 | 0 | 温度XX | 3 | 1 | [6 empty] | ℃
通用 |  |  |  | 3 | 017302 | 0 | 湿度XX | 3 | 1 | [6 empty] | %RH
通用 |  |  |  | 3 | 017303 | 0 | 水位XX | 2 | 1 | [6 empty] | m
通用 |  |  |  | 3 | 017304 | 0 | 油位XX | 3 | 1 | [6 empty] | m
通用 |  |  |  | 3 | 017305 | 0 | 水浸状态 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 017306 | 0 | 烟感状态 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 017307 | 0 | 门碰开关状态 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 017308 | 0 | 红外状态 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 017309 | 0 | 震动状态 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 017310 | 0 | 防盗状态 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 093101 | 0 | 远程开门 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 093102 | 0 | 门禁复位 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 093103 | 0 | 增加门禁卡 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 093104 | 0 | 删除门禁卡 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 093105 | 0 | 删除所有门禁卡 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 093106 | 0 | 修改门禁卡设置 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 1 | 093107 | 0 | 设置准进时间段 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 2 | 093201 | 0 | 设置开门超时时间 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 093202 | 0 | 门禁校时设置 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 093302 | 0 | 刷卡卡号 | 2 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 093303 | 0 | 刷卡时间 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 093304 | 0 | 门禁时间 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 3 | 093305 | 0 | 开门超时时间设定值 | 3 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 093401 | 0 | 门磁开关状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 4 | 093402 | 0 | 门锁开关状态 | 4 | 1
通用 |  |  |  | 0 | 001001 | 0 | AB线电压过高告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001001
通用 |  |  |  | 0 | 001002 | 0 | AB线电压过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001002
通用 |  |  |  | 0 | 001003 | 0 | BC线电压过高告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001003
通用 |  |  |  | 0 | 001004 | 0 | BC线电压过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001004
通用 |  |  |  | 0 | 001005 | 0 | CA线电压过高告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001005
通用 |  |  |  | 0 | 001006 | 0 | CA线电压过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001006
通用 |  |  |  | 0 | 001007 | 0 | A相电流过大告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001007
通用 |  |  |  | 0 | 001008 | 0 | B相电流过大告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001008
通用 |  |  |  | 0 | 001009 | 0 | C相电流过大告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001009
通用 |  |  |  | 0 | 001010 | 0 | 零序电流过大告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001010
通用 |  |  |  | 0 | 001011 | 0 | 三相功率因数过低告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001011
通用 |  |  |  | 0 | 001012 | 0 | 频率过高告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001012
通用 |  |  |  | 0 | 001013 | 0 | 频率过低告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001013
通用 |  |  |  | 0 | 001014 | 0 | 失压跳闸信号告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001014
通用 |  |  |  | 0 | 001015 | 0 | 绝缘下降告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001015
通用 |  |  |  | 0 | 001016 | 0 | 保护电流I段跳闸保护动作告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001016
通用 |  |  |  | 0 | 001017 | 0 | 保护电流II段跳闸保护动作告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001017
通用 |  |  |  | 0 | 001030 | 0 | 合母电压高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001030
通用 |  |  |  | 0 | 001031 | 0 | 合母电压低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001031
通用 |  |  |  | 0 | 001032 | 0 | 控母电压高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001032
通用 |  |  |  | 0 | 001033 | 0 | 控母电压低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001033
通用 |  |  |  | 0 | 001034 | 0 | 电池故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001034
通用 |  |  |  | 0 | 001035 | 0 | 电池温度过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001035
通用 |  |  |  | 0 | 001036 | 0 | 直流过流告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001036
通用 |  |  |  | 0 | 001037 | 0 | 交流停电告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001037
通用 |  |  |  | 0 | 001038 | 0 | 整流模块故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001038
通用 |  |  |  | 0 | 001039 | 0 | 单体XX电压过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001039
通用 |  |  |  | 0 | 001040 | 0 | 单体XX电压过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-001-1-001040
通用 |  |  |  | 0 | 002001 | 0 | A相电压过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002001
通用 |  |  |  | 0 | 002002 | 0 | A相电压过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002002
通用 |  |  |  | 0 | 002003 | 0 | B相电压过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002003
通用 |  |  |  | 0 | 002004 | 0 | B相电压过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002004
通用 |  |  |  | 0 | 002005 | 0 | C相电压过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002005
通用 |  |  |  | 0 | 002006 | 0 | C相电压过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002006
通用 |  |  |  | 0 | 002007 | 0 | A相电流过大告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002007
通用 |  |  |  | 0 | 002008 | 0 | B相电流过大告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002008
通用 |  |  |  | 0 | 002009 | 0 | C相电流过大告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002009
通用 |  |  |  | 0 | 002010 | 0 | 输入断电告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002010
通用 |  |  |  | 0 | 002011 | 0 | 零序电流过大告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002011
通用 |  |  |  | 0 | 002012 | 0 | 防雷器空开断开告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002012
通用 |  |  |  | 0 | 002013 | 0 | 防雷器故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002013
通用 |  |  |  | 0 | 002014 | 0 | 交流缺相告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002014
通用 |  |  |  | 0 | 002015 | 0 | 输出分路XX中断告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002015
通用 |  |  |  | 0 | 002020 | 0 | 功率因数过低告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002020
通用 |  |  |  | 0 | 002021 | 0 | 内部温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002021
通用 |  |  |  | 0 | 002022 | 0 | 风扇故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002022
通用 |  |  |  | 0 | 002023 | 0 | 电容补偿设备故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002023
通用 |  |  |  | 0 | 002030 | 0 | 电压畸变过大告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002030
通用 |  |  |  | 0 | 002031 | 0 | 电流畸变过大告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002031
通用 |  |  |  | 0 | 002032 | 0 | IGBT温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002032
通用 |  |  |  | 0 | 002033 | 0 | 控制器温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002033
通用 |  |  |  | 0 | 002034 | 0 | 系统停止告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002034
通用 |  |  |  | 0 | 002035 | 0 | 谐波抑制设备故障告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-002-1-002035
通用 |  |  |  | 0 | 003001 | 0 | 超温告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-003-1-003001
通用 |  |  |  | 0 | 003002 | 0 | 系统告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-003-1-003002
通用 |  |  |  | 0 | 003003 | 0 | A相温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-003-1-003003
通用 |  |  |  | 0 | 003004 | 0 | B相温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-003-1-003004
通用 |  |  |  | 0 | 003005 | 0 | C相温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-003-1-003005
通用 |  |  |  | 0 | 004001 | 0 | 欠压告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-004-1-004001
通用 |  |  |  | 0 | 004002 | 0 | 熔丝告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-004-1-004002
通用 |  |  |  | 0 | 004003 | 0 | 分路XX中断告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-004-1-004003
通用 |  |  |  | 0 | 004004 | 0 | 过压告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-004-1-004004
通用 |  |  |  | 0 | 005001 | 0 | 超速停机告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005001
通用 |  |  |  | 0 | 005002 | 0 | 输出低电压停机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005002
通用 |  |  |  | 0 | 005003 | 0 | 高水温停机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005003
通用 |  |  |  | 0 | 005004 | 0 | 过载停机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005004
通用 |  |  |  | 0 | 005005 | 0 | 紧急停机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005005
通用 |  |  |  | 0 | 005010 | 0 | 低油温告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005010
通用 |  |  |  | 0 | 005011 | 0 | 低油压告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005011
通用 |  |  |  | 0 | 005012 | 0 | 水温低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005012
通用 |  |  |  | 0 | 005013 | 0 | 低水位告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005013
通用 |  |  |  | 0 | 005014 | 0 | 启动失败故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005014
通用 |  |  |  | 0 | 005015 | 0 | 控制系统告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005015
通用 |  |  |  | 0 | 005020 | 0 | 进排风风门告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005020
通用 |  |  |  | 0 | 005021 | 0 | 启动电池电压低告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005021
通用 |  |  |  | 0 | 005022 | 0 | 充电器故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005022
通用 |  |  |  | 0 | 005023 | 0 | 启动电池电压高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005023
通用 |  |  |  | 0 | 005024 | 0 | 油机不在自动位置告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005024
通用 |  |  |  | 0 | 005025 | 0 | 燃油油位低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005025
通用 |  |  |  | 0 | 005030 | 0 | 输出电压高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005030
通用 |  |  |  | 0 | 005031 | 0 | 输出电压低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005031
通用 |  |  |  | 0 | 005032 | 0 | 输出过载告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005032
通用 |  |  |  | 0 | 005033 | 0 | 输出频率高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005033
通用 |  |  |  | 0 | 005034 | 0 | 输出频率低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005034
通用 |  |  |  | 0 | 005035 | 0 | 油机运行状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005035
通用 |  |  |  | 0 | 005040 | 0 | A相输出电压过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005040
通用 |  |  |  | 0 | 005041 | 0 | B相输出电压过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005041
通用 |  |  |  | 0 | 005042 | 0 | C相输出电压过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005042
通用 |  |  |  | 0 | 005043 | 0 | A相输出电压过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005043
通用 |  |  |  | 0 | 005044 | 0 | B相输出电压过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005044
通用 |  |  |  | 0 | 005045 | 0 | C相输出电压过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005045
通用 |  |  |  | 0 | 005047 | 0 | 高油温告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005047
通用 |  |  |  | 0 | 005048 | 0 | 高压断路器分闸告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005048
通用 |  |  |  | 0 | 005061 | 0 | 系统工作状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005061
通用 |  |  |  | 0 | 005062 | 0 | 系统超温告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005062
通用 |  |  |  | 0 | 005063 | 0 | 系统主瓶氢压低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005063
通用 |  |  |  | 0 | 005064 | 0 | 系统副瓶氢压低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005064
通用 |  |  |  | 0 | 005065 | 0 | 第XX路氢气状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005065
通用 |  |  |  | 0 | 005066 | 0 | 室内氢气浓度告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005066
通用 |  |  |  | 0 | 005067 | 0 | 安全模式告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-005-1-005067
通用 |  |  |  | 0 | 006001 | 0 | 电池熔丝故障告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006001
通用 |  |  |  | 0 | 006002 | 0 | 电池充电过流告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006002
通用 |  |  |  | 0 | 006003 | 0 | 电池组温度过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006003
通用 |  |  |  | 0 | 006004 | 0 | 电池放电不平衡告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006004
通用 |  |  |  | 0 | 006005 | 0 | 电池总容量过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006005
通用 |  |  |  | 0 | 006006 | 0 | 电池剩余容量过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006006
通用 |  |  |  | 0 | 006010 | 0 | 负载电流过高告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006010
通用 |  |  |  | 0 | 006011 | 0 | 负载熔丝故障告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006011
通用 |  |  |  | 0 | 006012 | 0 | 输出电压过低告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006012
通用 |  |  |  | 0 | 006013 | 0 | 输出电压过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006013
通用 |  |  |  | 0 | 006014 | 0 | 直流屏通讯中断告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006014
通用 |  |  |  | 0 | 006015 | 0 | 监控模块故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006015
通用 |  |  |  | 0 | 006016 | 0 | 浮充电压低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006016
通用 |  |  |  | 0 | 006017 | 0 | 浮充电压高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006017
通用 |  |  |  | 0 | 006018 | 0 | 一级低压脱离告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006018
通用 |  |  |  | 0 | 006019 | 0 | 二级低压脱离告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006019
通用 |  |  |  | 0 | 006023 | 0 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006023
通用 |  |  |  | 0 | 006020 | 0 | 输出中断告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006020
通用 |  |  |  | 0 | 006021 | 0 | 输出电压低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006021
通用 |  |  |  | 0 | 006022 | 0 | 输出电压高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006022
通用 |  |  |  | 0 | 006030 | 0 | 交流缺相告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006030
通用 |  |  |  | 0 | 006031 | 0 | 交流输入故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006031
通用 |  |  |  | 0 | 006032 | 0 | 交流输入频率告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006032
通用 |  |  |  | 0 | 006033 | 0 | 市电切换失败故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006033
通用 |  |  |  | 0 | 006034 | 0 | 防雷器空开断开告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006034
通用 |  |  |  | 0 | 006035 | 0 | 防雷器故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006035
通用 |  |  |  | 0 | 006036 | 0 | 交流屏通讯中断告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006036
通用 |  |  |  | 0 | 006037 | 0 | 交流输入XX电压过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006037
通用 |  |  |  | 0 | 006038 | 0 | 交流输入XX电压过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006038
通用 |  |  |  | 0 | 006040 | 0 | 整流模块故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006040
通用 |  |  |  | 0 | 006041 | 0 | 整流模块XX风扇告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006041
通用 |  |  |  | 0 | 006042 | 0 | 整流模块过压关机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006042
通用 |  |  |  | 0 | 006043 | 0 | 整流模块过温告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006043
通用 |  |  |  | 0 | 006044 | 0 | 整流模块通讯告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006044
通用 |  |  |  | 0 | 006045 | 0 | 整流模块XX关机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-006-1-006045
通用 |  |  |  | 0 | 007001 | 0 | 电池组总电压过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-007-1-007001
通用 |  |  |  | 0 | 007002 | 0 | 电池组总电压过低告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-007-1-007002
通用 |  |  |  | 0 | 007003 | 0 | 电池组标示XX温度过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-007-1-007003
通用 |  |  |  | 0 | 007004 | 0 | 单体XX电压过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-007-1-007004
通用 |  |  |  | 0 | 007005 | 0 | 单体XX电压过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-007-1-007005
通用 |  |  |  | 0 | 007006 | 0 | 电池组中间点电压不平衡 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-007-1-007006
通用 |  |  |  | 0 | 007007 | 0 | 单体XX温度过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-007-1-007007
通用 |  |  |  | 0 | 007008 | 0 | 单体XX内阻过大告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-007-1-007008
通用 |  |  |  | 0 | 007009 | 0 | 单体XX容量过小告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-007-1-007009
通用 |  |  |  | 0 | 007080 | 0 | 放电告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-007-1-007080
通用 |  |  |  | 0 | 008001 | 0 | 输入中断告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008001
通用 |  |  |  | 0 | 008002 | 0 | 输入相电压Ux过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008002
通用 |  |  |  | 0 | 008003 | 0 | 输入相电压Ux过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008003
通用 |  |  |  | 0 | 008004 | 0 | 输入频率超限告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008004
通用 |  |  |  | 0 | 008005 | 0 | 输入线电压Uxx过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008005
通用 |  |  |  | 0 | 008006 | 0 | 输入线电压Uxx过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008006
通用 |  |  |  | 0 | 008010 | 0 | 输出相电压Ux过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008010
通用 |  |  |  | 0 | 008011 | 0 | 输出相电压Ux过低告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008011
通用 |  |  |  | 0 | 008012 | 0 | 输出中断告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008012
通用 |  |  |  | 0 | 008013 | 0 | 输出频率超限告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008013
通用 |  |  |  | 0 | 008014 | 0 | 输出电流过载告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008014
通用 |  |  |  | 0 | 008015 | 0 | 输出线电压Uxx过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008015
通用 |  |  |  | 0 | 008016 | 0 | 输出线电压Uxx过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008016
通用 |  |  |  | 0 | 008020 | 0 | 旁路故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008020
通用 |  |  |  | 0 | 008021 | 0 | 旁路不可用告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008021
通用 |  |  |  | 0 | 008023 | 0 | 旁路运行状态告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008023
通用 |  |  |  | 0 | 008024 | 0 | 旁路输出线电压Uxx过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008024
通用 |  |  |  | 0 | 008025 | 0 | 旁路输出线电压Uxx过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008025
通用 |  |  |  | 0 | 008026 | 0 | 旁路频率超限告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008026
通用 |  |  |  | 0 | 008030 | 0 | 整流器故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008030
通用 |  |  |  | 0 | 008031 | 0 | 逆变器交流电压过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008031
通用 |  |  |  | 0 | 008032 | 0 | 逆变器交流电压过低告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008032
通用 |  |  |  | 0 | 008033 | 0 | 逆变器频率超限告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008033
通用 |  |  |  | 0 | 008034 | 0 | 逆变器故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008034
通用 |  |  |  | 0 | 008040 | 0 | 风扇故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008040
通用 |  |  |  | 0 | 008041 | 0 | 电池电压低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008041
通用 |  |  |  | 0 | 008042 | 0 | 温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008042
通用 |  |  |  | 0 | 008043 | 0 | 即将停机告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008043
通用 |  |  |  | 0 | 008044 | 0 | 温感器故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008044
通用 |  |  |  | 0 | 008045 | 0 | 并机系统故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008045
通用 |  |  |  | 0 | 008046 | 0 | 电池接触器故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008046
通用 |  |  |  | 0 | 008047 | 0 | 充电器故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008047
通用 |  |  |  | 0 | 008048 | 0 | 其他告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008048
通用 |  |  |  | 0 | 008049 | 0 | 电池工作状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008049
通用 |  |  |  | 0 | 008050 | 0 | 模块XX关机状态告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008050
通用 |  |  |  | 0 | 008051 | 0 | 输出断路器关闭告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008051
通用 |  |  |  | 0 | 008052 | 0 | 电池断路器断开告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008052
通用 |  |  |  | 0 | 008053 | 0 | 静态开关故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008053
通用 |  |  |  | 0 | 008054 | 0 | 整流器输入断路器断开告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-008-1-008054
通用 |  |  |  | 0 | 009001 | 0 | UPS输出屏中断告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-009-1-009001
通用 |  |  |  | 0 | 009002 | 0 | 分路XX中断告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-009-1-009002
通用 |  |  |  | 0 | 009003 | 0 | 输出分路XX相电压Ua过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-009-1-009003
通用 |  |  |  | 0 | 009004 | 0 | 输出分路XX相电压Ub过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-009-1-009004
通用 |  |  |  | 0 | 009005 | 0 | 输出分路XX相电压Uc过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-009-1-009005
通用 |  |  |  | 0 | 009006 | 0 | 输出分路XX相电压Ua过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-009-1-009006
通用 |  |  |  | 0 | 009007 | 0 | 输出分路XX相电压Ub过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-009-1-009007
通用 |  |  |  | 0 | 009008 | 0 | 输出分路XX相电压Uc过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-009-1-009008
通用 |  |  |  | 0 | 009009 | 0 | 输出分路XX相频率超限告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-009-1-009009
通用 |  |  |  | 0 | 011001 | 0 | 风机过载告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011001
通用 |  |  |  | 0 | 011002 | 0 | 空气流量过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011002
通用 |  |  |  | 0 | 011003 | 0 | 空气过滤网脏告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011003
通用 |  |  |  | 0 | 011004 | 0 | 湿度过高告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011004
通用 |  |  |  | 0 | 011005 | 0 | 湿度过低告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011005
通用 |  |  |  | 0 | 011006 | 0 | 温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011006
通用 |  |  |  | 0 | 011007 | 0 | 温度过低告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011007
通用 |  |  |  | 0 | 011010 | 0 | 压缩机XX高压告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011010
通用 |  |  |  | 0 | 011011 | 0 | 压缩机XX低压告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011011
通用 |  |  |  | 0 | 011012 | 0 | 压缩机XX短振告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011012
通用 |  |  |  | 0 | 011013 | 0 | 压缩机XX过热告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011013
通用 |  |  |  | 0 | 011014 | 0 | 压缩机XX过载告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011014
通用 |  |  |  | 0 | 011015 | 0 | 压缩机故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011015
通用 |  |  |  | 0 | 011020 | 0 | 系统告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011020
通用 |  |  |  | 0 | 011021 | 0 | 加湿器告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011021
通用 |  |  |  | 0 | 011022 | 0 | 加热器告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011022
通用 |  |  |  | 0 | 011023 | 0 | 溢水告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011023
通用 |  |  |  | 0 | 011024 | 0 | 外接水浸告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011024
通用 |  |  |  | 0 | 011025 | 0 | 回风温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011025
通用 |  |  |  | 0 | 011026 | 0 | 主机关机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011026
通用 |  |  |  | 0 | 011027 | 0 | 风机关机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-011-1-011027
通用 |  |  |  | 0 | 012001 | 0 | 风机过载告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012001
通用 |  |  |  | 0 | 012002 | 0 | 空气流量过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012002
通用 |  |  |  | 0 | 012003 | 0 | 空气过滤网脏告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012003
通用 |  |  |  | 0 | 012004 | 0 | 湿度过高告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012004
通用 |  |  |  | 0 | 012005 | 0 | 湿度过低告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012005
通用 |  |  |  | 0 | 012006 | 0 | 温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012006
通用 |  |  |  | 0 | 012007 | 0 | 温度过低告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012007
通用 |  |  |  | 0 | 012010 | 0 | 冷冻水进水温度高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012010
通用 |  |  |  | 0 | 012011 | 0 | 冷冻水进水压力低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012011
通用 |  |  |  | 0 | 012030 | 0 | 系统告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012030
通用 |  |  |  | 0 | 012031 | 0 | 加湿罐脏告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012031
通用 |  |  |  | 0 | 012032 | 0 | 加热器过热告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012032
通用 |  |  |  | 0 | 012033 | 0 | 溢水告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012033
通用 |  |  |  | 0 | 012034 | 0 | 外接水浸告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012034
通用 |  |  |  | 0 | 012035 | 0 | 回风温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012035
通用 |  |  |  | 0 | 012036 | 0 | 主机关机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012036
通用 |  |  |  | 0 | 012037 | 0 | 风机关机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-012-1-012037
通用 |  |  |  | 0 | 013001 | 0 | 水流开关故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013001
通用 |  |  |  | 0 | 013002 | 0 | 高压开关故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013002
通用 |  |  |  | 0 | 013003 | 0 | 油位开关故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013003
通用 |  |  |  | 0 | 013004 | 0 | 排气压力过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013004
通用 |  |  |  | 0 | 013005 | 0 | 蒸发压力过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013005
通用 |  |  |  | 0 | 013006 | 0 | 排气温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013006
通用 |  |  |  | 0 | 013007 | 0 | 冷却水出水温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013007
通用 |  |  |  | 0 | 013008 | 0 | 冷冻水出水温度过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013008
通用 |  |  |  | 0 | 013009 | 0 | 油压差过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013009
通用 |  |  |  | 0 | 013010 | 0 | 油过滤器阻塞告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013010
通用 |  |  |  | 0 | 013011 | 0 | 传感器故障告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013011
通用 |  |  |  | 0 | 013012 | 0 | 外部联锁故障告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013012
通用 |  |  |  | 0 | 013020 | 0 | 压缩机启动失败故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013020
通用 |  |  |  | 0 | 013021 | 0 | 压缩机内置保护告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013021
通用 |  |  |  | 0 | 013022 | 0 | 压缩机电流过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013022
通用 |  |  |  | 0 | 013023 | 0 | 压缩机电流过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013023
通用 |  |  |  | 0 | 013024 | 0 | 冷凝器进水压过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013024
通用 |  |  |  | 0 | 013025 | 0 | 冷凝器出水压过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013025
通用 |  |  |  | 0 | 013026 | 0 | 蒸发器进水压过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013026
通用 |  |  |  | 0 | 013027 | 0 | 蒸发器出水压过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013027
通用 |  |  |  | 0 | 013028 | 0 | 冷凝器进水压过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013028
通用 |  |  |  | 0 | 013029 | 0 | 冷凝器出水压过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013029
通用 |  |  |  | 0 | 013030 | 0 | 蒸发器进水压过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013030
通用 |  |  |  | 0 | 013031 | 0 | 蒸发器出水压过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013031
通用 |  |  |  | 0 | 013032 | 0 | 冷却塔XX风机XX停机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013032
通用 |  |  |  | 0 | 013033 | 0 | 冷却塔XX喷淋泵XX停机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013033
通用 |  |  |  | 0 | 013034 | 0 | 循环泵XX停机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013034
通用 |  |  |  | 0 | 013035 | 0 | 主机XX关机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013035
通用 |  |  |  | 0 | 013036 | 0 | 水泵XX停机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013036
通用 |  |  |  | 0 | 013037 | 0 | 阀门XX关闭告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-013-1-013037
通用 |  |  |  | 0 | 014001 | 0 | 输入故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-014-1-014001
通用 |  |  |  | 0 | 014002 | 0 | 逆变器故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-014-1-014002
通用 |  |  |  | 0 | 014003 | 0 | 旁路故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-014-1-014003
通用 |  |  |  | 0 | 014004 | 0 | 输出电压低告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-014-1-014004
通用 |  |  |  | 0 | 014005 | 0 | 输出中断告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-014-1-014005
通用 |  |  |  | 0 | 014006 | 0 | 主机温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-014-1-014006
通用 |  |  |  | 0 | 014007 | 0 | 模块温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-014-1-014007
通用 |  |  |  | 0 | 015001 | 0 | 室内风机过热保护告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-015-1-015001
通用 |  |  |  | 0 | 015010 | 0 | 压缩机停机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-015-1-015010
通用 |  |  |  | 0 | 015011 | 0 | 压缩机排气温度异常告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-015-1-015011
通用 |  |  |  | 0 | 015012 | 0 | 压缩机高压告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-015-1-015012
通用 |  |  |  | 0 | 015013 | 0 | 压缩机过载告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-015-1-015013
通用 |  |  |  | 0 | 015014 | 0 | 压缩机锁定告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-015-1-015014
通用 |  |  |  | 0 | 015015 | 0 | 压缩机电流异常告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-015-1-015015
通用 |  |  |  | 0 | 015016 | 0 | 压缩机低压告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-015-1-015016
通用 |  |  |  | 0 | 015017 | 0 | 回风温度过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-015-1-015017
通用 |  |  |  | 0 | 015018 | 0 | 空调关机告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-015-1-015018
通用 |  |  |  | 0 | 015020 | 0 | 输入电源相位异常告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-015-1-015020
通用 |  |  |  | 0 | 015021 | 0 | 输入电源电压不平衡告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-015-1-015021
通用 |  |  |  | 0 | 016001 | 0 | 主机系统故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-016-1-016001
通用 |  |  |  | 0 | 016002 | 0 | 主机区域故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-016-1-016002
通用 |  |  |  | 0 | 016003 | 0 | 主机紧急故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-016-1-016003
通用 |  |  |  | 0 | 016004 | 0 | 主机电源故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-016-1-016004
通用 |  |  |  | 0 | 016005 | 0 | 主机网络故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-016-1-016005
通用 |  |  |  | 0 | 016006 | 0 | 主机气流故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-016-1-016006
通用 |  |  |  | 0 | 016007 | 0 | 主机隔离状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-016-1-016007
通用 |  |  |  | 0 | 016008 | 0 | 主机过滤器故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-016-1-016008
通用 |  |  |  | 0 | 016010 | 0 | 四级火警告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-016-1-016010
通用 |  |  |  | 0 | 016011 | 0 | 三级火警告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-016-1-016011
通用 |  |  |  | 0 | 016012 | 0 | 二级火警告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-016-1-016012
通用 |  |  |  | 0 | 016013 | 0 | 一级火警告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-016-1-016013
通用 |  |  |  | 0 | 016014 | 0 | 区域XX火警告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-016-1-016014
通用 |  |  |  | 0 | 017001 | 0 | 水浸告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-017-1-017001
通用 |  |  |  | 0 | 017002 | 0 | 烟雾告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-017-1-017002
通用 |  |  |  | 0 | 017003 | 0 | 火情告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-017-1-017003
通用 |  |  |  | 0 | 017004 | 0 | 红外告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-017-1-017004
通用 |  |  |  | 0 | 017010 | 0 | 温度过高告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-017-1-017010
通用 |  |  |  | 0 | 017011 | 0 | 温度高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-017-1-017011
通用 |  |  |  | 0 | 017012 | 0 | 温度过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-017-1-017012
通用 |  |  |  | 0 | 017013 | 0 | 湿度过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-017-1-017013
通用 |  |  |  | 0 | 017014 | 0 | 湿度过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-017-1-017014
通用 |  |  |  | 0 | 017020 | 0 | 门碰告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-017-1-017020
通用 |  |  |  | 0 | 017021 | 0 | 玻破告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-017-1-017021
通用 |  |  |  | 0 | 017022 | 0 | 震动告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-017-1-017022
通用 |  |  |  | 0 | 017023 | 0 | 被盗告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-017-1-017023
通用 |  |  |  | 0 | 017031 | 0 | 摄像机通信状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-017-1-017031
通用 |  |  |  | 0 | 018001 | 0 | 内外温异常 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018001
通用 |  |  |  | 0 | 018002 | 0 | 柜内温度高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018002
通用 |  |  |  | 0 | 018003 | 0 | 柜内温度低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018003
通用 |  |  |  | 0 | 018004 | 0 | 柜门打开告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018004
通用 |  |  |  | 0 | 018005 | 0 | 直流过压告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018005
通用 |  |  |  | 0 | 018006 | 0 | 直流欠压告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018006
通用 |  |  |  | 0 | 018007 | 0 | 交流过压告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018007
通用 |  |  |  | 0 | 018008 | 0 | 交流欠压告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018008
通用 |  |  |  | 0 | 018009 | 0 | 结霜告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018009
通用 |  |  |  | 0 | 018010 | 0 | 冷媒不足告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018010
通用 |  |  |  | 0 | 018011 | 0 | 交流停电告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018011
通用 |  |  |  | 0 | 018012 | 0 | 设备故障 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018012
通用 |  |  |  | 0 | 018013 | 0 | 传感器故障 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018013
通用 |  |  |  | 0 | 018014 | 0 | 制冷系统压力过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018014
通用 |  |  |  | 0 | 018015 | 0 | 制冷系统压力过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018015
通用 |  |  |  | 0 | 018016 | 0 | 过流告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-018-1-018016
通用 |  |  |  | 0 | 068001 | 0 | 电池温度高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068001
通用 |  |  |  | 0 | 068002 | 0 | 电池温度低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068002
通用 |  |  |  | 0 | 068003 | 0 | 电池组XX单体XX电压过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068003
通用 |  |  |  | 0 | 068004 | 0 | 电池组XX单体XX电压过低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068004
通用 |  |  |  | 0 | 068005 | 0 | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068005
通用 |  |  |  | 0 | 068006 | 0 | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068006
通用 |  |  |  | 0 | 068007 | 0 | 电池组总电压过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068007
通用 |  |  |  | 0 | 068008 | 0 | 电池组总电压过低告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068008
通用 |  |  |  | 0 | 068009 | 0 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068009
通用 |  |  |  | 0 | 068010 | 0 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068010
通用 |  |  |  | 0 | 068011 | 0 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068011
通用 |  |  |  | 0 | 068012 | 0 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068012
通用 |  |  |  | 0 | 068013 | 0 | 电池组一次下电前告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068013
通用 |  |  |  | 0 | 068014 | 0 | 电池组第一级切断告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068014
通用 |  |  |  | 0 | 068015 | 0 | 电池组放电终止告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068015
通用 |  |  |  | 0 | 068016 | 0 | 电池组XX单体XX温度过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-068-1-068016
通用 |  |  |  | 0 | 076001 | 0 | 智能设备采集器通信状态告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076001
通用 |  |  |  | 0 | 076002 | 0 | 非智能设备采集器通信状态告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076002
通用 |  |  |  | 0 | 076003 | 0 | 一体化设备采集器通信状态告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076003
通用 |  |  |  | 0 | 076004 | 0 | 电池设备采集器通信状态告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076004
通用 |  |  |  | 0 | 076010 | 0 | FSU通信中断 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076010
通用 |  |  |  | 0 | 076011 | 0 | LSC不可用告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076011
通用 |  |  |  | 0 | 076012 | 0 | CSC不可用告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076012
通用 |  |  |  | 0 | 076013 | 0 | LSC通信前置机通信状态异常告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076013
通用 |  |  |  | 0 | 076014 | 0 | LSC数据服务通信状态异常告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076014
通用 |  |  |  | 0 | 076015 | 0 | CSC通信前置机通信状态异常告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076015
通用 |  |  |  | 0 | 076016 | 0 | CSC数据服务通信状态异常告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076016
通用 |  |  |  | 0 | 076017 | 0 | FSU复位失败告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076017
通用 |  |  |  | 0 | 076018 | 0 | FSU硬盘占用率过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076018
通用 |  |  |  | 0 | 076019 | 0 | 内存占用率过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076019
通用 |  |  |  | 0 | 076020 | 0 | FSU-CPU使用率过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076020
通用 |  |  |  | 0 | 076501 | 0 | 开关电源通信状态告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076501
通用 |  |  |  | 0 | 076502 | 0 | 变压器通信状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076502
通用 |  |  |  | 0 | 076503 | 0 | 高压直流电源通信状态告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076503
通用 |  |  |  | 0 | 076504 | 0 | 机房专用空调通信状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076504
通用 |  |  |  | 0 | 076505 | 0 | 普通空调通信状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076505
通用 |  |  |  | 0 | 076506 | 0 | 智能通风换热通信状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076506
通用 |  |  |  | 0 | 076507 | 0 | UPS设备通信状态告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076507
通用 |  |  |  | 0 | 076508 | 0 | 发电机组通信状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076508
通用 |  |  |  | 0 | 076509 | 0 | 智能电表通信状态告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076509
通用 |  |  |  | 0 | 076510 | 0 | 中央空调主机通信状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076510
通用 |  |  |  | 0 | 076511 | 0 | 中央空调末端通信状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076511
通用 |  |  |  | 0 | 076512 | 0 | DC/DC设备通信状态告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076512
通用 |  |  |  | 0 | 076513 | 0 | 逆变器通信状态告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076513
通用 |  |  |  | 0 | 076514 | 0 | 锂电池通信状态告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076514
通用 |  |  |  | 0 | 076515 | 0 | 电池恒温箱通信状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076515
通用 |  |  |  | 0 | 076516 | 0 | 风光设备通信状态告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076516
通用 |  |  |  | 0 | 076517 | 0 | 直流远供通信状态告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076517
通用 |  |  |  | 0 | 076518 | 0 | 智能门禁通信状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-076-1-076518
通用 |  |  |  | 0 | 077001 | 0 | 停电告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-077-1-077001
通用 |  |  |  | 0 | 077002 | 0 | 直流低电压告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-077-1-077002
通用 |  |  |  | 0 | 077003 | 0 | 室内传感器故障告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-077-1-077003
通用 |  |  |  | 0 | 077004 | 0 | 室外传感器故障告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-077-1-077004
通用 |  |  |  | 0 | 077005 | 0 | 进风风机故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-077-1-077005
通用 |  |  |  | 0 | 077006 | 0 | 出风风机故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-077-1-077006
通用 |  |  |  | 0 | 077007 | 0 | 风门卡滞告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-077-1-077007
通用 |  |  |  | 0 | 077008 | 0 | 过滤器脏堵告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-077-1-077008
通用 |  |  |  | 0 | 077009 | 0 | 风机关闭告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-077-1-077009
通用 |  |  |  | 0 | 077010 | 0 | 室内温度高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-077-1-077010
通用 |  |  |  | 0 | 077011 | 0 | 室外温度高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-077-1-077011
通用 |  |  |  | 0 | 078001 | 0 | 输出电压低告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-078-1-078001
通用 |  |  |  | 0 | 078002 | 0 | 输出电压高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-078-1-078002
通用 |  |  |  | 0 | 078003 | 0 | 电源输出模块故障告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-078-1-078003
通用 |  |  |  | 0 | 078004 | 0 | 光伏/风机控制器故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-078-1-078004
通用 |  |  |  | 0 | 078005 | 0 | 电池低压脱离告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-078-1-078005
通用 |  |  |  | 0 | 078006 | 0 | 控制器机柜高温告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-078-1-078006
通用 |  |  |  | 0 | 078007 | 0 | 电池高温告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-078-1-078007
通用 |  |  |  | 0 | 078008 | 0 | 电池低温告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-078-1-078008
通用 |  |  |  | 0 | 078009 | 0 | 模块XX关机告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-078-1-078009
通用 |  |  |  | 0 | 078010 | 0 | 输出频率超限告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-078-1-078010
通用 |  |  |  | 0 | 087001 | 0 | 交流输入故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087001
通用 |  |  |  | 0 | 087002 | 0 | 浪涌保护器故障告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087002
通用 |  |  |  | 0 | 087003 | 0 | 交流输入电压超限告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087003
通用 |  |  |  | 0 | 087010 | 0 | 直流欠压告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087010
通用 |  |  |  | 0 | 087011 | 0 | 直流过压告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087011
通用 |  |  |  | 0 | 087012 | 0 | 负载熔丝故障告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087012
通用 |  |  |  | 0 | 087015 | 0 | 浮充电压低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087015
通用 |  |  |  | 0 | 087016 | 0 | 浮充电压高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087016
通用 |  |  |  | 0 | 087017 | 0 | 系统过载告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087017
通用 |  |  |  | 0 | 087020 | 0 | 输出中断告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087020
通用 |  |  |  | 0 | 087021 | 0 | 输出电压低告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087021
通用 |  |  |  | 0 | 087022 | 0 | 输出电压高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087022
通用 |  |  |  | 0 | 087030 | 0 | 监控模块通信中断告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087030
通用 |  |  |  | 0 | 087031 | 0 | 模块故障告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087031
通用 |  |  |  | 0 | 087032 | 0 | 整流模块过压关机告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087032
通用 |  |  |  | 0 | 087033 | 0 | 整流模块通信告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087033
通用 |  |  |  | 0 | 087040 | 0 | 电池熔丝故障告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087040
通用 |  |  |  | 0 | 087041 | 0 | 电池温度低告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087041
通用 |  |  |  | 0 | 087042 | 0 | 电池温度高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-087-1-087042
通用 |  |  |  | 0 | 088001 | 0 | 欠压告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-088-1-088001
通用 |  |  |  | 0 | 088002 | 0 | 熔丝告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-088-1-088002
通用 |  |  |  | 0 | 088003 | 0 | 分路XX中断告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-088-1-088003
通用 |  |  |  | 0 | 088004 | 0 | 过压告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-088-1-088004
通用 |  |  |  | 0 | 092001 | 0 | 市电停电 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-092-1-092001
通用 |  |  |  | 0 | 092002 | 0 | 市电缺相 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-092-1-092002
通用 |  |  |  | 0 | 092003 | 0 | 设备状态告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-092-1-092003
通用 |  |  |  | 0 | 092004 | 0 | 交流电压过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-092-1-092004
通用 |  |  |  | 0 | 092005 | 0 | 交流电压过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-092-1-092005
通用 |  |  |  | 0 | 092006 | 0 | 第1路电压过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-092-1-092006
通用 |  |  |  | 0 | 092007 | 0 | 第2路有电压告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-092-1-092007
通用 |  |  |  | 0 | 092008 | 0 | 直流输入中断 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-092-1-092008
通用 |  |  |  | 0 | 092009 | 0 | 直流电压过高告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-092-1-092009
通用 |  |  |  | 0 | 092010 | 0 | 直流电压过低告警 | 1 | 1 | [5 empty] | 601-092-1-092010
通用 |  |  |  | 0 | 092011 | 0 | 相电压Ux过低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-092-1-092011
通用 |  |  |  | 0 | 092012 | 0 | 相电压Ux过高告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-092-1-092012
通用 |  |  |  | 0 | 093001 | 0 | 非法开门告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-093-1-093001
通用 |  |  |  | 0 | 093002 | 0 | 非法离开告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-093-1-093002
通用 |  |  |  | 0 | 093003 | 0 | 离开未关门告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-093-1-093003
通用 |  |  |  | 0 | 093004 | 0 | 未正常进入告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-093-1-093004
通用 |  |  |  | 0 | 093010 | 0 | 门禁状态告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-093-1-093010
通用 |  |  |  | 0 | 093011 | 0 | 锁舌未到位告警 | 2 | 1 | [5 empty] | 601-093-1-093011
通用 |  |  |  | 0 | 093023 | 0 | 蜂鸣器触发告警 | 4 | 1 | [5 empty] | 601-093-1-093023
通用 |  |  |  | 0 | 093024 | 0 | 门锁继电器关闭告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-093-1-093024
通用 |  |  |  | 0 | 093025 | 0 | 控制器电池容量偏低告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-093-1-093025
通用 |  |  |  | 0 | 093026 | 0 | 卡非法告警 | 3 | 1 | [5 empty] | 601-093-1-093026

## 中国移动动环信号标准化字典表20231225
第一位（固定为0） | 第二、三位（设备类型编码） | 设备类型 | 设备子类 | 信号标准名 | 单位 | 第四～六位（信号编码） | 信号编码ID | 信号量类型 | 备注 | 新增标识 | 编码规则说明 | 单位
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 模块XX开机 |  | 101 | 001101 | 遥控 |  |  | 0XXYYY --- 6位； 0:固定。 XX:设备类型编码。 YYY:信号编码。其中：第一位为信号类型，取值：1为遥控信号，2为遥调信号，3为模拟信号（遥测），4为状态信号（遥信）；省内如有特殊信号类型，第4位定义为6~7。
0 | 01 |  |  | 模块XX关机 |  | 102 | 001102 | 遥控
0 | 01 |  |  | 模式选择 |  | 103 | 001103 | 遥控
0 | 01 |  |  | 电池组放电测试启动 |  | 104 | 001104 | 遥控
0 | 01 |  |  | 电池组放电测试结束 |  | 105 | 001105 | 遥控
0 | 01 |  |  | 高压开关XX合闸 |  | 106 | 001106 | 遥控
0 | 01 |  |  | 高压开关XX分闸 |  | 107 | 001107 | 遥控
0 | 01 |  |  | 均充电压 |  | 201 | 001201 | 遥调
0 | 01 |  |  | 浮充电压 |  | 202 | 001202 | 遥调
0 | 01 |  |  | 充电限流值 |  | 203 | 001203 | 遥调
0 | 01 |  |  | 线电压Uab | kV | 301 | 001301 | 遥测 |  |  |  | kV
0 | 01 |  |  | 线电压Ubc | kV | 302 | 001302 | 遥测 |  |  |  | kV
0 | 01 |  |  | 线电压Uca | kV | 303 | 001303 | 遥测 |  |  |  | kV
0 | 01 |  |  | 相电压Ua | kV | 304 | 001304 | 遥测 |  |  |  | kV
0 | 01 |  |  | 相电压Ub | kV | 305 | 001305 | 遥测 |  |  |  | kV
0 | 01 |  |  | 相电压Uc | kV | 306 | 001306 | 遥测 |  |  |  | kV
0 | 01 |  |  | 相电流Ia | A | 307 | 001307 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 01 |  |  | 相电流Ib | A | 308 | 001308 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 01 |  |  | 相电流Ic | A | 309 | 001309 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 01 |  |  | 零序电流Io | A | 310 | 001310 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 01 |  |  | 有功功率Pa | kW | 311 | 001311 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 01 |  |  | 有功功率Pb | kW | 312 | 001312 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 01 |  |  | 有功功率Pc | kW | 313 | 001313 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 01 |  |  | 无功功率Qa | kvar | 314 | 001314 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 01 |  |  | 无功功率Qb | kvar | 315 | 001315 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 01 |  |  | 无功功率Qc | kvar | 316 | 001316 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 01 |  |  | 视在功率Sa | kVA | 317 | 001317 | 遥测 |  |  |  | kVA
0 | 01 |  |  | 视在功率Sb | kVA | 318 | 001318 | 遥测 |  |  |  | kVA
0 | 01 |  |  | 视在功率Sc | kVA | 319 | 001319 | 遥测 |  |  |  | kVA
0 | 01 |  |  | A相功率因数 |  | 320 | 001320 | 遥测
0 | 01 |  |  | B相功率因数 |  | 321 | 001321 | 遥测
0 | 01 |  |  | C相功率因数 |  | 322 | 001322 | 遥测
0 | 01 |  |  | 功率因数 |  | 323 | 001323 | 遥测
0 | 01 |  |  | 频率 | Hz | 324 | 001324 | 遥测 |  |  |  | Hz
0 | 01 |  |  | 总有功功率P | kW | 325 | 001325 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 01 |  |  | 总无功功率Q | kvar | 326 | 001326 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 01 |  |  | 总视在功率S | kVA | 327 | 001327 | 遥测 |  |  |  | kVA
0 | 01 |  |  | 正向有功电能 | kWh | 328 | 001328 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 01 |  |  | 正向无功电能 | kvar | 329 | 001329 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 01 |  |  | 反向有功电能 | kWh | 330 | 001330 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 01 |  |  | 反向无功电能 | kvar | 331 | 001331 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 01 |  |  | 合母电压 | V | 332 | 001332 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 01 |  |  | 控母电压 | V | 333 | 001333 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 01 |  |  | 输出电流 | A | 334 | 001334 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 01 |  |  | 控母电流 | A | 335 | 001335 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 01 |  |  | 合母电流 | A | 336 | 001336 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 01 |  |  | 电池单体XX电压 | V | 337 | 001337 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 01 |  |  | 电池温度 | ℃ | 338 | 001338 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 低压开关合闸 |  | 101 | 002101 | 遥控
0 | 02 |  |  | 低压开关分闸 |  | 102 | 002102 | 遥控
0 | 02 |  |  | ATS合闸到I位 |  | 103 | 002103 | 遥控
0 | 02 |  |  | ATS合闸到II位 |  | 104 | 002104 | 遥控
0 | 02 |  |  | ATS合闸到O位 |  | 105 | 002105 | 遥控
0 | 02 |  |  | 线电压Uab | V | 301 | 002301 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 02 |  |  | 相电流Ia | A | 302 | 002302 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 02 |  |  | 相电压Ua | V | 303 | 002303 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 02 |  |  | A相功率因数 |  | 304 | 002304 | 遥测
0 | 02 |  |  | 视在功率Sa | kVA | 305 | 002305 | 遥测 |  |  |  | kVA
0 | 02 |  |  | 无功功率Qa | kvar | 306 | 002306 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 02 |  |  | 有功功率Pa | kW | 307 | 002307 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 02 |  |  | 线电压Ubc | V | 308 | 002308 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 02 |  |  | 相电流Ib | A | 309 | 002309 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 02 |  |  | 相电压Ub | V | 310 | 002310 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 02 |  |  | B相功率因数 |  | 311 | 002311 | 遥测
0 | 02 |  |  | 视在功率Sb | kVA | 312 | 002312 | 遥测 |  |  |  | kVA
0 | 02 |  |  | 无功功率Qb | kvar | 313 | 002313 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 02 |  |  | 有功功率Pb | kW | 314 | 002314 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 02 |  |  | 线电压Uca | V | 315 | 002315 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 02 |  |  | 相电流Ic | A | 316 | 002316 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 02 |  |  | 相电压Uc | V | 317 | 002317 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 02 |  |  | C相功率因数 |  | 318 | 002318 | 遥测
0 | 02 |  |  | 视在功率Sc | kVA | 319 | 002319 | 遥测 |  |  |  | kVA
0 | 02 |  |  | 无功功率Qc | kvar | 320 | 002320 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 02 |  |  | 有功功率Pc | kW | 321 | 002321 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 02 |  |  | 零线电流 | A | 322 | 002322 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 02 |  |  | 投切步数 |  | 323 | 002323 | 遥测
0 | 02 |  |  | 总功率因数 |  | 324 | 002324 | 遥测
0 | 02 |  |  | 内部温度 | ℃ | 325 | 002325 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 02 |  |  | 基波电流 | A | 326 | 002326 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 02 |  |  | 控制器温度 | ℃ | 327 | 002327 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 02 |  |  | 电压畸变率 | % | 328 | 002328 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 02 |  |  | 总电流畸变率 | % | 329 | 002329 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 02 |  |  | 正向有功电能 | kWh | 330 | 002330 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 02 |  |  | 正向无功电能 | kvarh | 331 | 002331 | 遥测 |  |  |  | kvarh
0 | 02 |  |  | 反向有功电能 | kWh | 332 | 002332 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 02 |  |  | 反向无功电能 | kvarh | 333 | 002333 | 遥测 |  |  |  | kvarh
0 | 02 |  |  | IGBT温度 | ℃ | 334 | 002334 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 02 |  |  | 分路XX电流Ia | A | 335 | 002335 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 02 |  |  | 分路XX电流Ib | A | 336 | 002336 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 02 |  |  | 分路XX电流Ic | A | 337 | 002337 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 02 |  |  | 分路XX有功电能 | kWh | 338 | 002338 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kWh
0 | 02 |  |  | 分路XX有功功率 | kW | 339 | 002339 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kW
0 | 02 |  |  | 分路XX电压Ua | V | 340 | 002340 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 02 |  |  | 分路XX电压Ub | V | 341 | 002341 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 02 |  |  | 分路XX电压Uc | V | 342 | 002342 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 02 |  |  | 总视在功率S | kVA | 343 | 002343 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kVA
0 | 02 |  |  | 总无功功率Q | kvar | 344 | 002344 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kvar
0 | 02 |  |  | 总有功功率P | kW | 345 | 002345 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kW
0 | 02 |  |  | 继电器XX输出状态 |  | 401 | 002401 | 遥信
0 | 02 |  |  | 继电器XX输入状态 |  | 402 | 002402 | 遥信
0 | 02 |  |  | 分合闸状态 |  | 403 | 002403 | 遥信
0 | 03 | 变压器 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 风机关控制 |  | 101 | 003101 | 遥控
0 | 03 |  |  | 风机开控制 |  | 102 | 003102 | 遥控
0 | 03 |  |  | A相温度 | ℃ | 301 | 003301 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 03 |  |  | B相温度 | ℃ | 302 | 003302 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 03 |  |  | C相温度 | ℃ | 303 | 003303 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 03 |  |  | 超温告警值设定 | ℃ | 201 | 003201 | 遥调 |  |  |  | ℃
0 | 03 |  |  | 超温跳闸值设定 | ℃ | 202 | 003202 | 遥调 |  |  |  | ℃
0 | 03 |  |  | 风机状态 |  | 401 | 003401 | 遥信
0 | 04 | 低压直流配电 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-48V直流配电箱 | 直流电压 | V | 301 | 004301 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 04 |  |  | 直流电流 | A | 302 | 004302 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 04 |  |  | 分路XX输出电流 | A | 303 | 004303 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 04 |  |  | 直流功率 | kW | 304 | 004304 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 04 |  |  | 输入XX电能 | kWh | 305 | 004305 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kWh
0 | 04 |  |  | 分路XX电能 | kWh | 306 | 004306 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kWh
0 | 04 |  |  | 分路XX功率 | kW | 307 | 004307 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kW
0 | 04 |  |  | 分路XX电压 | V | 308 | 004308 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 高压断路器合闸 |  | 101 | 005101 | 遥控
0 | 05 |  |  | 高压断路器分闸 |  | 102 | 005102 | 遥控
0 | 05 |  |  | 左燃机起动 |  | 103 | 005103 | 遥控
0 | 05 |  |  | 左燃机屏蔽 |  | 104 | 005104 | 遥控
0 | 05 |  |  | 手动/自动起动 |  | 105 | 005105 | 遥控
0 | 05 |  |  | 燃机XX冷转/启动 |  | 106 | 005106 | 遥控
0 | 05 |  |  | 左燃机正常停机 |  | 107 | 005107 | 遥控
0 | 05 |  |  | 紧急停机 |  | 108 | 005108 | 遥控
0 | 05 |  |  | 主用判断 |  | 109 | 005109 | 遥控
0 | 05 |  |  | 控制复位 |  | 110 | 005110 | 遥控
0 | 05 |  |  | 燃料电池启动/停止 |  | 111 | 005111 | 遥控
0 | 05 |  |  | 燃机XX起动延时 | s | 201 | 005201 | 遥调 | 20-80s；【修改单位为小写】 |  |  | s
0 | 05 |  |  | 油机停机延时 | min | 202 | 005202 | 遥调 | 5-10min |  |  | min
0 | 05 |  |  | 加载延时 |  | 203 | 005203 | 遥调
0 | 05 |  |  | 转速 | rpm | 301 | 005301 | 遥测 |  |  |  | rpm
0 | 05 |  |  | 油压 | kPa | 302 | 005302 | 遥测 |  |  |  | kPa
0 | 05 |  |  | 油温 | ℃ | 303 | 005303 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 05 |  |  | 水温 | ℃ | 304 | 005304 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 05 |  |  | 燃油余量 | m3 | 305 | 005305 | 遥测 |  |  |  | m3
0 | 05 |  |  | 启动电池电压 | V | 306 | 005306 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 05 |  |  | 输出线电压Uab | V | 307 | 005307 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 05 |  |  | 输出线电压Ubc | V | 308 | 005308 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 05 |  |  | 输出线电压Uca | V | 309 | 005309 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 05 |  |  | 输出相电压Ua | V | 310 | 005310 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 05 |  |  | 输出相电压Ub | V | 311 | 005311 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 05 |  |  | 输出相电压Uc | V | 312 | 005312 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 05 |  |  | 输出相电流Ia | A | 313 | 005313 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 05 |  |  | 输出相电流Ib | A | 314 | 005314 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 05 |  |  | 输出相电流Ic | A | 315 | 005315 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 05 |  |  | 有功功率Pa | kW | 316 | 005316 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 05 |  |  | 有功功率Pb | kW | 317 | 005317 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 05 |  |  | 有功功率Pc | kW | 318 | 005318 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 05 |  |  | 无功功率Qa | kvar | 319 | 005319 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 05 |  |  | 无功功率Qb | kvar | 320 | 005320 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 05 |  |  | 无功功率Qc | kvar | 321 | 005321 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 05 |  |  | 功率因数 |  | 322 | 005322 | 遥测
0 | 05 |  |  | 频率 | Hz | 323 | 005323 | 遥测 |  |  |  | Hz
0 | 05 |  |  | 运行总时长 | h | 324 | 005324 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 05 |  |  | 燃机XX转速 | rpm | 325 | 005325 | 遥测 |  |  |  | rpm
0 | 05 |  |  | 左燃机T4温度 | ℃ | 326 | 005326 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 05 |  |  | 燃机XX喷嘴前压力 | MPa | 327 | 005327 | 遥测 |  |  |  | MPa
0 | 05 |  |  | 燃机XX润滑油压力 | MPa | 328 | 005328 | 遥测 |  |  |  | MPa
0 | 05 |  |  | 燃机XX润滑油进油温度 | ℃ | 329 | 005329 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 05 |  |  | 燃机XX润滑油回油温度 | ℃ | 330 | 005330 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 05 |  |  | 燃机XX水平振动 | g | 331 | 005331 | 遥测 |  |  |  | g
0 | 05 |  |  | 燃机XX垂直振动 | g | 332 | 005332 | 遥测 |  |  |  | g
0 | 05 |  |  | 燃机XX扭矩 | Nm | 333 | 005333 | 遥测 |  |  |  | Nm
0 | 05 |  |  | 燃机XX供油量 | L | 334 | 005334 | 遥测 | 补充单位 |  |  | L
0 | 05 |  |  | 燃机XX供油输出 | L | 335 | 005335 | 遥测 | 补充单位 |  |  | L
0 | 05 |  |  | 离合器滑油箱温度 | ℃ | 336 | 005336 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 05 |  |  | 驱动端XX温度 | ℃ | 337 | 005337 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 05 |  |  | 非驱动端XX温度 | ℃ | 338 | 005338 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 05 |  |  | 绕组温度 | ℃ | 339 | 005339 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 05 |  |  | 蓄电池XX电压 | V | 340 | 005340 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 05 |  |  | 燃机舱温度 | ℃ | 341 | 005341 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 05 |  |  | 进气温度 | ℃ | 342 | 005342 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 05 |  |  | 离合器滑油压力 | MPa | 343 | 005343 | 遥测 |  |  |  | MPa
0 | 05 |  |  | 离合器滑油回油温度 | ℃ | 344 | 005344 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 05 |  |  | 氢气压力 | MPa | 345 | 005345 | 遥测 |  |  |  | MPa
0 | 05 |  |  | 燃料电池温度 | ℃ | 346 | 005346 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 05 |  |  | 燃料箱液位 | % | 347 | 005347 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 05 |  |  | 燃料室内氢气浓度 | kg/m³ | 348 | 005348 | 遥测 |  |  |  | kg/m³
0 | 05 |  |  | 负载率 | % | 349 | 005349 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 05 |  |  | 直流输出电压 | V | 350 | 005350 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 05 |  |  | 直流输出电流 | A | 351 | 005351 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 05 |  |  | 总有功功率P | kW | 352 | 005352 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 05 |  |  | 总发电量 | kWh | 353 | 005353 | 遥测 | 发电机发电量计量 | 21年集采新增 |  | kWh
0 | 05 |  |  | 油机工作状态 |  | 401 | 005401 | 遥信
0 | 05 |  |  | 排风阀闭合状态 |  | 402 | 005402 | 遥信 | 0=无告警;1=有告警 | 21年集采新增
0 | 05 |  |  | 燃油泄漏状态 |  | 403 | 005403 | 遥信 | 0=无告警;1=有告警 | 21年集采新增
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 模块XX开机 |  | 101 | 006101 | 遥控
0 | 06 |  |  | 模块XX关机 |  | 102 | 006102 | 遥控
0 | 06 |  |  | 遥控均浮充 |  | 103 | 006103 | 遥控
0 | 06 |  |  | 电池组放电测试启动 |  | 104 | 006104 | 遥控
0 | 06 |  |  | 电池组放电测试结束 |  | 105 | 006105 | 遥控
0 | 06 |  |  | 电池温度补偿启停 |  | 106 | 006106 | 遥控
0 | 06 |  |  | 能耗管理启动停止 |  | 107 | 006107 | 遥控
0 | 06 |  |  | 均充电压设定值 | V | 201 | 006201 | 遥调 |  |  |  | V
0 | 06 |  |  | 浮充电压设定值 | V | 202 | 006202 | 遥调 |  |  |  | V
0 | 06 |  |  | 电池组测试结束电压 |  | 203 | 006203 | 遥调
0 | 06 |  |  | 电池组测试结束时间 |  | 204 | 006204 | 遥调
0 | 06 |  |  | 温度补偿系数 | Mv | 205 | 006205 | 遥调 |  |  |  | Mv
0 | 06 |  |  | 模块负载率 |  | 206 | 006206 | 遥调
0 | 06 |  |  | 充电限流设定 | A | 207 | 006207 | 遥调 |  |  |  | A
0 | 06 |  |  | 输入相电压Ua | V | 301 | 006301 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 06 |  |  | 输入相电压Ub | V | 302 | 006302 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 06 |  |  | 输入相电压Uc | V | 303 | 006303 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 06 |  |  | 输入相电流Ia | A | 304 | 006304 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 06 |  |  | 输入相电流Ib | A | 305 | 006305 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 06 |  |  | 输入相电流Ic | A | 306 | 006306 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 06 |  |  | 频率 | Hz | 307 | 006307 | 遥测 |  |  |  | Hz
0 | 06 |  |  | 直流输出电压 | V | 308 | 006308 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 06 |  |  | 负载总电流 | A | 309 | 006309 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 06 |  |  | 模块XX电流 | A | 310 | 006310 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 06 |  |  | 模块XX温度 | ℃ | 311 | 006311 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 06 |  |  | 电池组XX电流 | A | 312 | 006312 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 06 |  |  | 输入XX线电压Uab | V | 313 | 006313 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 06 |  |  | 输入XX线电压Ubc | V | 314 | 006314 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 06 |  |  | 输入XX线电压Uca | V | 315 | 006315 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 06 |  |  | 分路XX电流 | A | 316 | 006316 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 06 |  |  | 系统额定容量 | A | 317 | 006317 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 06 |  |  | 配置模块数量 | 个 | 318 | 006318 | 遥测 |  |  |  | 个
0 | 06 |  |  | 整流模块XX额定容量 | A | 319 | 006319 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 06 |  |  | 蓄电池组数 | 个 | 320 | 006320 | 遥测 |  |  |  | 个
0 | 06 |  |  | 电池组XX额定容量 | Ah | 321 | 006321 | 遥测 | 修改单位大小写 |  |  | Ah
0 | 06 |  |  | 电池组额定总容量 | Ah | 322 | 006322 | 遥测 | 修改单位大小写 |  |  | Ah
0 | 06 |  |  | 电池组实际总容量 | Ah | 323 | 006323 | 遥测 | 修改单位大小写 |  |  | Ah
0 | 06 |  |  | 电池组剩余容量百分比 | % | 324 | 006324 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 06 |  |  | 整机负载百分比 | % | 325 | 006325 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 06 |  |  | 转换效率 | % | 326 | 006326 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 06 |  |  | 模块XX开关状态 |  | 401 | 006401 | 遥信
0 | 06 |  |  | 电源工作状态 |  | 402 | 006402 | 遥信 | （0=均充;1=浮充;2=放电;） | 明确枚举值
0 | 07 | 铅酸电池 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 标示单体XX温度 | ℃ | 301 | 007301 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 07 |  |  | 电池组总电压 | V | 302 | 007302 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 07 |  |  | 单体XX电压 | V | 303 | 007303 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 07 |  |  | 单体XX温度 | ℃ | 304 | 007304 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 07 |  |  | 单体XX内阻 | mΩ | 305 | 007305 | 遥测 |  |  |  | mΩ
0 | 07 |  |  | 单体XX容量 | AH | 306 | 007306 | 遥测 |  |  |  | AH
0 | 07 |  |  | 充电电流 | A | 307 | 007307 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 07 |  |  | 放电电流 | A | 308 | 007308 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 07 |  |  | 放电时长 | h | 309 | 007309 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | h
0 | 07 |  |  | 工作状态 |  | 401 | 007401 | 遥信 | （0=均充;1=浮充;2=放电;） | 明确枚举值
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 紧急停机 |  | 101 | 008101 | 遥控
0 | 08 |  |  | 输入线电压Uab | V | 301 | 008301 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 输入线电压Ubc | V | 302 | 008302 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 输入线电压Uca | V | 303 | 008303 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 输入相电压Ua | V | 304 | 008304 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 输入相电压Ub | V | 305 | 008305 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 输入相电压Uc | V | 306 | 008306 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 输入相电流Ia | A | 307 | 008307 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 08 |  |  | 输入相电流Ib | A | 308 | 008308 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 08 |  |  | 输入相电流Ic | A | 309 | 008309 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 08 |  |  | 输入频率 | Hz | 310 | 008310 | 遥测 |  |  |  | Hz
0 | 08 |  |  | 输入功率因数 |  | 311 | 008311 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出线电压Uab | V | 312 | 008312 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 输出线电压Ubc | V | 313 | 008313 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 输出线电压Uca | V | 314 | 008314 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 输出相电压Ua | V | 315 | 008315 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 输出相电压Ub | V | 316 | 008316 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 输出相电压Uc | V | 317 | 008317 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 输出相电流Ia | A | 318 | 008318 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 08 |  |  | 输出相电流Ib | A | 319 | 008319 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 08 |  |  | 输出相电流Ic | A | 320 | 008320 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 08 |  |  | 输出频率 | Hz | 321 | 008321 | 遥测 |  |  |  | Hz
0 | 08 |  |  | 输出功率因数 |  | 322 | 008322 | 遥测
0 | 08 |  |  | 旁路线电压Uab | V | 323 | 008323 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 旁路线电压Ubc | V | 324 | 008324 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 旁路线电压Uca | V | 325 | 008325 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 旁路相电压Ua | V | 326 | 008326 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 旁路相电压Ub | V | 327 | 008327 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 旁路相电压Uc | V | 328 | 008328 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 旁路相电流Ia | A | 329 | 008329 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 08 |  |  | 旁路相电流Ib | A | 330 | 008330 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 08 |  |  | 旁路相电流Ic | A | 331 | 008331 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 08 |  |  | 旁路频率 | Hz | 332 | 008332 | 遥测 |  |  |  | Hz
0 | 08 |  |  | 电池组电流 | A | 333 | 008333 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 08 |  |  | 电池组电压 | V | 334 | 008334 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 08 |  |  | 输出视在功率Sa | kVA | 335 | 008335 | 遥测 |  |  |  | kVA
0 | 08 |  |  | 输出视在功率Sb | kVA | 336 | 008336 | 遥测 |  |  |  | kVA
0 | 08 |  |  | 输出视在功率Sc | kVA | 337 | 008337 | 遥测 |  |  |  | kVA
0 | 08 |  |  | 输出有功功率Pa | kW | 338 | 008338 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 08 |  |  | 输出有功功率Pb | kW | 339 | 008339 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 08 |  |  | 输出有功功率Pc | kW | 340 | 008340 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 08 |  |  | 输出总视在功率S | kVA | 341 | 008341 | 遥测 |  |  |  | kVA
0 | 08 |  |  | 输出总有功功率P | kW | 342 | 008342 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 08 |  |  | 输入总视在功率S | kVA | 343 | 008343 | 遥测 |  |  |  | kVA
0 | 08 |  |  | 输入总有功功率P | kW | 344 | 008344 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 08 |  |  | 零线环流 | A | 345 | 008345 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 08 |  |  | 主机温度 | ℃ | 346 | 008346 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 08 |  |  | 逆变器温度 | ℃ | 347 | 008347 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 08 |  |  | 整流器温度 | ℃ | 348 | 008348 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 08 |  |  | 负载率A | % | 349 | 008349 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 08 |  |  | 负载率B | % | 350 | 008350 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 08 |  |  | 负载率C | % | 351 | 008351 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 08 |  |  | 模块XX电流 | A | 352 | 008352 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 08 |  |  | 模块XX温度 | ℃ | 353 | 008353 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 08 |  |  | 模块XX负载率 | % | 354 | 008354 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 08 |  |  | 模块XX输出功率 | kW | 355 | 008355 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 08 |  |  | 总电度 | kWh | 356 | 008356 | 遥测 | UPS计算能耗用 | 21年集采新增 |  | kWh
0 | 08 |  |  | 三相电流不平衡度 | % | 357 | 008357 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 08 |  |  | 整机负载百分比 | % | 358 | 008358 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 08 |  |  | 转换效率 | % | 359 | 008359 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 08 |  |  | 模块XX开关机状态 |  | 401 | 008401 | 遥信
0 | 08 |  |  | 输出断路器关闭状态 |  | 402 | 008402 | 遥信
0 | 08 |  |  | 电池断路器状态 |  | 403 | 008403 | 遥信
0 | 08 |  |  | 静电开关状态 |  | 404 | 008404 | 遥信
0 | 08 |  |  | 整流器输入断路器状态 |  | 405 | 008405 | 遥信
0 | 08 |  |  | 正常工作状态 |  | 406 | 008406 | 遥信
0 | 08 |  |  | 旁路方式工作状态 |  | 407 | 008407 | 遥信
0 | 08 |  |  | 电池方式工作状态 |  | 408 | 008408 | 遥信
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX相电流Ia | A | 301 | 009301 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 09 |  |  | 分路XX相电流Ib | A | 302 | 009302 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 09 |  |  | 分路XX相电流Ic | A | 303 | 009303 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 09 |  |  | 分路XX相电压Ua | V | 304 | 009304 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 09 |  |  | 分路XX相电压Ub | V | 305 | 009305 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 09 |  |  | 分路XX相电压Uc | V | 306 | 009306 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 09 |  |  | 分路XX有功功率Pa | kW | 307 | 009307 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 09 |  |  | 分路XX有功功率Pb | kW | 308 | 009308 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 09 |  |  | 分路XX有功功率Pc | kW | 309 | 009309 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 09 |  |  | 分路XX功率因数 |  | 310 | 009310 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX频率 | Hz | 311 | 009311 | 遥测 |  |  |  | Hz
0 | 09 |  |  | 分路XX有功电能 | kWh | 312 | 009312 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 09 |  |  | 分路XX有功功率P | kW | 313 | 009313 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 09 |  |  | 分路XX线电压Uab | V | 314 | 009314 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 09 |  |  | 分路XX线电压Ubc | V | 315 | 009315 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 09 |  |  | 分路XX线电压Uca | V | 316 | 009316 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 09 |  |  | 输入XX线电压Uab | V | 317 | 009317 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 09 |  |  | 输入XX线电压Ubc | V | 318 | 009318 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 09 |  |  | 输入XX线电压Uca | V | 319 | 009319 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 09 |  |  | 输入XX相电压Ua | V | 320 | 009320 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 09 |  |  | 输入XX相电压Ub | V | 321 | 009321 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 09 |  |  | 输入XX相电压Uc | V | 322 | 009322 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 09 |  |  | 输入XX相电流Ia | A | 323 | 009323 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 09 |  |  | 输入XX相电流Ib | A | 324 | 009324 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 09 |  |  | 输入XX相电流Ic | A | 325 | 009325 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 09 |  |  | 输入XX有功功率Pa | kW | 326 | 009326 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 09 |  |  | 输入XX有功功率Pb | kW | 327 | 009327 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 09 |  |  | 输入XX有功功率Pc | kW | 328 | 009328 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 09 |  |  | 输入XX功率因数 |  | 329 | 009329 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入XX频率 | Hz | 330 | 009330 | 遥测 |  |  |  | Hz
0 | 09 |  |  | 输入xx总有功功率P | kW | 331 | 009331 | 遥测 |  | 21年集采变更，由重复的“输入XX有功功率Pa”变更为“输入xx总有功功率P” |  | kW
0 | 09 |  |  | 输入XX正向有功电能 | kWh | 332 | 009332 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 09 |  |  | 输入电压畸变率 | % | 333 | 009333 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 09 |  |  | 输入总电流畸变率 | % | 334 | 009334 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 开机 |  | 101 | 011101 | 遥控
0 | 11 |  |  | 关机 |  | 102 | 011102 | 遥控
0 | 11 |  |  | 模式选择 |  | 103 | 011103 | 遥控
0 | 11 |  |  | 加湿器开关 |  | 104 | 011104 | 遥控
0 | 11 |  |  | 温度设定 | ℃ | 201 | 011201 | 遥调 |  |  |  | ℃
0 | 11 |  |  | 湿度设定 | % | 202 | 011202 | 遥调 |  |  |  | %
0 | 11 |  |  | 风量设定 |  | 203 | 011203 | 遥调
0 | 11 |  |  | 告警值设定 |  | 204 | 011204 | 遥调
0 | 11 |  |  | 回风温度 | ℃ | 301 | 011301 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 11 |  |  | 回风湿度 | % | 302 | 011302 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 11 |  |  | 工作电流 | A | 303 | 011303 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 11 |  |  | 压缩机压力 | kPa | 304 | 011304 | 遥测 |  |  |  | kPa
0 | 11 |  |  | 室外温度 | ℃ | 305 | 011305 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 11 |  |  | 风机相电流Ia | A | 306 | 011306 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 11 |  |  | 风机相电流Ib | A | 307 | 011307 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 11 |  |  | 风机相电流Ic | A | 308 | 011308 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 11 |  |  | 风机运行时间 | h | 309 | 011309 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 11 |  |  | 加热器XX工作时间 | h | 310 | 011310 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 11 |  |  | 加湿器XX工作时间 | h | 311 | 011311 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 11 |  |  | 压缩机XX运行时间 | h | 312 | 011312 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 11 |  |  | 进水温度 | ℃ | 313 | 011313 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 11 |  |  | 出水温度 | ℃ | 314 | 011314 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 11 |  |  | 水阀XX压力 | kPa | 315 | 011315 | 遥测 |  |  |  | kPa
0 | 11 |  |  | 水阀XX开度 | % | 316 | 011316 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 11 |  |  | 送风温度 | ℃ | 317 | 011317 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 11 |  |  | 送风湿度 | % | 318 | 011318 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 11 |  |  | 压缩机XX状态 |  | 401 | 011401 | 遥信
0 | 11 |  |  | 工作状态 |  | 402 | 011402 | 遥信
0 | 11 |  |  | 风机状态 |  | 403 | 011403 | 遥信
0 | 11 |  |  | 加热器XX状态 |  | 404 | 011404 | 遥信
0 | 11 |  |  | 加湿器XX状态 |  | 405 | 011405 | 遥信
0 | 11 |  |  | 加湿状态 |  | 406 | 011406 | 遥信
0 | 11 |  |  | 制冷状态 |  | 407 | 011407 | 遥信
0 | 11 |  |  | 除湿状态 |  | 408 | 011408 | 遥信
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 开机 |  | 101 | 012101 | 遥控
0 | 12 |  |  | 关机 |  | 102 | 012102 | 遥控
0 | 12 |  |  | 模式选择 |  | 103 | 012103 | 遥控
0 | 12 |  |  | 温度设定 | ℃ | 201 | 012201 | 遥调 |  |  |  | ℃
0 | 12 |  |  | 风量设定 |  | 202 | 012202 | 遥调
0 | 12 |  |  | 回风温度 | ℃ | 301 | 012301 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 12 |  |  | 回风湿度 | % | 302 | 012302 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 12 |  |  | 工作电流 | A | 303 | 012303 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 12 |  |  | 压缩机压力 | kPa | 304 | 012304 | 遥测 |  |  |  | kPa
0 | 12 |  |  | 风机运行时间 | h | 305 | 012305 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 12 |  |  | 进水温度 | ℃ | 306 | 012306 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 12 |  |  | 回水温度 | ℃ | 307 | 012307 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 12 |  |  | 水压 | kPa | 308 | 012308 | 遥测 |  |  |  | kPa
0 | 12 |  |  | 前（后）门外温度 | ℃ | 309 | 012309 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 12 |  |  | 前（后）门内温度 | ℃ | 310 | 012310 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 12 |  |  | 前（后）门内湿度 | % | 311 | 012311 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 12 |  |  | 前（后）门风扇强度 |  | 312 | 012312 | 遥测 | 0/1/2/3 档
0 | 12 |  |  | 水阀XX压力 | kPa | 313 | 012313 | 遥测 |  |  |  | kPa
0 | 12 |  |  | 水阀XX开度 | % | 314 | 012314 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 12 |  |  | 送风温度 | ℃ | 315 | 012315 | 遥测 | 修改 | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 12 |  |  | 送风湿度 | % | 316 | 012316 | 遥测 | 修改 | 21年集采新增 |  | %
0 | 12 |  |  | XX送风温度 | ℃ | 317 | 012317 | 遥测 | 修改 | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 12 |  |  | 风机状态 |  | 401 | 012401 | 遥信
0 | 12 |  |  | 加湿状态 |  | 402 | 012402 | 遥信
0 | 12 |  |  | 制冷状态 |  | 403 | 012403 | 遥信
0 | 12 |  |  | 除湿状态 |  | 404 | 012404 | 遥信
0 | 12 |  |  | 工作状态 |  | 405 | 012405 | 遥信
0 | 12 |  | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧进液温度 | ℃ | 318 | 012318 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | ℃
0 | 12 |  |  | 一次侧进液过滤器前压力 | bar | 319 | 012319 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | bar
0 | 12 |  |  | 一次侧进液过滤器后压力 | bar | 320 | 012320 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | bar
0 | 12 |  |  | 一次侧出液温度 | ℃ | 321 | 012321 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | ℃
0 | 12 |  |  | 一次侧出液压力 | bar | 322 | 012322 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | bar
0 | 12 |  |  | 一次侧电动调节阀设定开度 | % | 323 | 012323 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | %
0 | 12 |  |  | 一次侧电动调节阀反馈开度 | % | 324 | 012324 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | %
0 | 12 |  |  | 一次侧循环流量 | m3/h | 325 | 012325 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | m3/h
0 | 12 |  |  | 二次侧供液温度 | ℃ | 326 | 012326 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | ℃
0 | 12 |  |  | 二次侧供液过滤器前压力 | bar | 327 | 012327 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | bar
0 | 12 |  |  | 二次侧供液过滤器后压力 | bar | 328 | 012328 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | bar
0 | 12 |  |  | 二次侧回液温度 | ℃ | 329 | 012329 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | ℃
0 | 12 |  |  | 二次侧回液压力 | bar | 330 | 012330 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | bar
0 | 12 |  |  | 二次侧电动调节阀设定开度 | % | 331 | 012331 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | %
0 | 12 |  |  | 二次侧电动调节阀反馈开度 | % | 332 | 012332 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | %
0 | 12 |  |  | 二次侧循环流量 | m3/h | 333 | 012333 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | m3/h
0 | 12 |  |  | 二次侧供回液压差 | kPa | 334 | 012334 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | kPa
0 | 12 |  |  | 二次侧电导率 | μS/cm | 335 | 012335 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | μS/cm
0 | 12 |  |  | 二次侧补水箱液位 | mm | 336 | 012336 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | mm
0 | 12 |  |  | 温湿度传感器 | %/%RH | 337 | 012337 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | %/%RH
0 | 12 |  |  | 循环泵变频器设定频率 | Hz | 338 | 012338 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | Hz
0 | 12 |  |  | 循环泵变频器反馈频率 | Hz | 339 | 012339 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | Hz
0 | 12 |  |  | 循环泵变频器反馈电流 | A | 340 | 012340 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | A
0 | 12 |  |  | 循环泵控制模式切换 | - | 406 | 012406 | 遥信 |  | 液冷新增 |  | -
0 | 12 |  |  | 二次侧供液温度设定值 | ℃ | 341 | 012341 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | ℃
0 | 12 |  |  | 二次侧供回液压差设定值 | kPa | 342 | 012342 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | kPa
0 | 12 |  |  | 二次侧供液流量设定值 | m3/h | 343 | 012343 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | m3/h
0 | 12 |  |  | 一次侧过滤器压差 | kPa | 344 | 012344 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | kPa
0 | 12 |  |  | 二次侧过滤器压差 | kPa | 345 | 012345 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | kPa
0 | 12 |  |  | 泄压电磁阀状态 | - | 407 | 012407 | 遥信 |  | 液冷新增 |  | -
0 | 12 |  |  | A路电源状态 | - | 408 | 012408 | 遥信 |  | 液冷新增 |  | -
0 | 12 |  |  | B路电源状态 | - | 409 | 012409 | 遥信 |  | 液冷新增 |  | -
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 主机XX开机 |  | 101 | 013101 | 遥控
0 | 13 |  |  | 主机XX关机 |  | 102 | 013102 | 遥控
0 | 13 |  |  | 水泵XX开机 |  | 103 | 013103 | 遥控
0 | 13 |  |  | 水泵XX停机 |  | 104 | 013104 | 遥控
0 | 13 |  |  | 阀门XX开启 |  | 105 | 013105 | 遥控
0 | 13 |  |  | 阀门XX关闭 |  | 106 | 013106 | 遥控
0 | 13 |  |  | 温度设定 | ℃ | 201 | 013201 | 遥调 |  |  |  | ℃
0 | 13 |  |  | 风量设定 |  | 202 | 013202 | 遥调
0 | 13 |  |  | 主机功率设定 |  | 203 | 013203 | 遥调
0 | 13 |  |  | 水流设定 |  | 204 | 013204 | 遥调
0 | 13 |  |  | 出水温度 |  | 205 | 013205 | 遥调
0 | 13 |  |  | 回水温度 |  | 206 | 013206 | 遥调
0 | 13 |  |  | 回风温度 | ℃ | 301 | 013301 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 13 |  |  | 冷却水出水温度 | ℃ | 302 | 013302 | 遥测 |  | 新增 |  | ℃
0 | 13 |  |  | 冷却水回水温度 | ℃ | 303 | 013303 | 遥测 |  | 新增 |  | ℃
0 | 13 |  |  | 冷冻水出水温度 | ℃ | 304 | 013304 | 遥测 |  | 新增 |  | ℃
0 | 13 |  |  | 冷冻水回水温度 | ℃ | 305 | 013305 | 遥测 |  | 新增 |  | ℃
0 | 13 |  |  | 吸气饱和温度 | ℃ | 306 | 013306 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 13 |  |  | 排气气饱和温度 | ℃ | 307 | 013307 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 13 |  |  | 负荷量 | % | 308 | 013308 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 13 |  |  | 机油压差 | kPa | 309 | 013309 | 遥测 |  |  |  | kPa
0 | 13 |  |  | 排气温度 | ℃ | 310 | 013310 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 13 |  |  | 吸气压力 | kPa | 311 | 013311 | 遥测 |  |  |  | kPa
0 | 13 |  |  | 排气压力 | kPa | 312 | 013312 | 遥测 |  |  |  | kPa
0 | 13 |  |  | 冷凝器进水压 | MPa | 313 | 013313 | 遥测 |  |  |  | MPa
0 | 13 |  |  | 冷凝器出水压 | MPa | 314 | 013314 | 遥测 |  |  |  | MPa
0 | 13 |  |  | 蒸发器进水压 | MPa | 315 | 013315 | 遥测 |  |  |  | MPa
0 | 13 |  |  | 蒸发器出水压 | MPa | 316 | 013316 | 遥测 |  |  |  | MPa
0 | 13 |  |  | 相电流Ia | A | 317 | 013317 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 13 |  |  | 相电流Ib | A | 318 | 013318 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 13 |  |  | 相电流Ic | A | 319 | 013319 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 13 |  |  | 水泵相电流Ia | A | 320 | 013320 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 13 |  |  | 水泵相电流Ib | A | 321 | 013321 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 13 |  |  | 水泵相电流Ic | A | 322 | 013322 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 13 |  |  | XX水流量 | m³/h | 323 | 013323 | 遥测 | 制冷单元冷冻水流量、冷却水流量、蓄冷罐流量、分集水器流量 | 新增 |  | m³/h
0 | 13 |  |  | 水泵相电压Ua | V | 324 | 013324 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 13 |  |  | 水泵相电压Ub | V | 325 | 013325 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 13 |  |  | 水泵相电压Uc | V | 326 | 013326 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 13 |  |  | 压差显示 | bar | 327 | 013327 | 遥测 |  |  |  | bar
0 | 13 |  |  | 供水压力 | bar | 328 | 013328 | 遥测 |  |  |  | bar
0 | 13 |  |  | 回水压力 | bar | 329 | 013329 | 遥测 |  |  |  | bar
0 | 13 |  |  | 水泵XX频率 | Hz | 330 | 013330 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | Hz
0 | 13 |  |  | 冷却塔XX风机XX频率 | Hz | 331 | 013331 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | Hz
0 | 13 |  |  | 水泵XX频率设定 | Hz | 332 | 013332 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | Hz
0 | 13 |  |  | 冷却塔XX风机XX频率设定 | Hz | 333 | 013333 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | Hz
0 | 13 |  |  | 水泵XX功率 | kW | 334 | 013334 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kW
0 | 13 |  |  | 冷却塔XX风机XX功率 | kW | 335 | 013335 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kW
0 | 13 |  |  | 冷机功率 | kW | 336 | 013336 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kW
0 | 13 |  |  | 用水量XX | m³ | 337 | 013337 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | m³
0 | 13 |  |  | 冷机COP |  | 338 | 013338 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 板换冷却水出水温度 | ℃ | 339 | 013339 | 遥测 |  | 新增 |  | ℃
0 | 13 |  |  | 板换冷却水回水温度 | ℃ | 340 | 013340 | 遥测 |  | 新增 |  | ℃
0 | 13 |  |  | 板换冷冻水出水温度 | ℃ | 341 | 013341 | 遥测 |  | 新增 |  | ℃
0 | 13 |  |  | 板换冷冻水回水温度 | ℃ | 342 | 013342 | 遥测 |  | 新增 |  | ℃
0 | 13 |  |  | 蒸发器小温差 | ℃ | 343 | 013343 | 遥测 |  | 新增 |  | ℃
0 | 13 |  |  | 冷凝器小温差 | ℃ | 344 | 013344 | 遥测 |  | 新增 |  | ℃
0 | 13 |  |  | 板换小温差 | ℃ | 345 | 013345 | 遥测 | 板换冷冻水出水-板换冷却水进水 | 新增 |  | ℃
0 | 13 |  |  | 分水器温度 | ℃ | 346 | 013346 | 遥测 |  | 新增 |  | ℃
0 | 13 |  |  | 集水器温度 | ℃ | 347 | 013347 | 遥测 |  | 新增 |  | ℃
0 | 13 |  |  | 蓄冷罐液位 | m | 348 | 013348 | 遥测 |  | 新增 |  | m
0 | 13 |  |  | 蓄水池液位 | m | 349 | 013349 | 遥测 |  | 新增 |  | m
0 | 13 |  |  | 市政水压力 | bar | 350 | 013350 | 遥测 |  | 新增 |  | bar
0 | 13 |  |  | 室外干球温度 | ℃ | 351 | 013351 | 遥测 |  | 新增 |  | ℃
0 | 13 |  |  | 室外湿球温度 | ℃ | 352 | 013352 | 遥测 |  | 新增 |  | ℃
0 | 13 |  |  | 室外相对湿度 | %RH | 353 | 013353 | 遥测 |  | 新增 |  | %RH
0 | 13 |  |  | 制冷模式运行时长 /h | h | 354 | 013354 | 遥测 | 该模式下累计运行时长 | 新增 |  | h
0 | 13 |  |  | 预冷模式运行时长 /h | h | 355 | 013355 | 遥测 | 该模式下累计运行时长 | 新增 |  | h
0 | 13 |  |  | 板换模式运行时长 /h | h | 356 | 013356 | 遥测 | 该模式下累计运行时长 | 新增 |  | h
0 | 13 |  |  | 蓄冷罐放冷时长 /h | h | 357 | 013357 | 遥测 | 蓄冷罐持续放冷的累计时长 | 新增 |  | h
0 | 13 |  |  | 冷站实际总冷负荷 /kw | kW | 358 | 013358 | 遥测 | 根据群控系统核算结果或根据流量、温差公式计算所得结果 | 新增 |  | kW
0 | 13 |  |  | 冷站设计总冷负荷 | kW | 359 | 013359 | 遥测 | 已设计文件为准 | 新增 |  | kW
0 | 13 |  |  | 冷源系统负载率 | % | 360 | 013360 | 遥测 | 冷站实际总冷负荷/冷站设计总冷负荷 | 新增 |  | %
0 | 13 |  |  | 冷源系统COP |  | 361 | 013361 | 遥测 | 实际总制冷量/制冷系统设备运行总功率 | 新增
0 | 13 |  |  | 制冷系统可用性 | % | 362 | 013362 | 遥测 | 平均无故障时间/实际运行时间（一定时长或流量低于设定值一定时长为标准计算系统故障时长） | 新增 |  | %
0 | 13 |  |  | 制冷模式 |  | 363 | 013363 | 遥测 | 冷机=0、板换=1、预冷=2 | 新增
0 | 13 |  |  | 分水器流量 | m³/h | 364 | 013364 | 遥测 |  | 新增 |  | m³/h
0 | 13 |  |  | 集水器流量 | m³/h | 365 | 013365 | 遥测 |  | 新增 |  | m³/h
0 | 13 |  |  | 冷冻水流量 | m³/h | 366 | 013366 | 遥测 |  | 新增 |  | m³/h
0 | 13 |  |  | 冷却水流量 | m³/h | 367 | 013367 | 遥测 |  | 新增 |  | m³/h
0 | 13 |  |  | 蓄冷罐流量 | m³/h | 368 | 013368 | 遥测 |  | 新增 |  | m³/h
0 | 13 |  |  | 蓄冷罐工作模式 |  | 369 | 013369 | 遥测 | 保冷=0，充冷=1，放冷=2 | 新增
0 | 13 |  |  | 冷却塔XX风机XX运行状态 |  | 401 | 013401 | 遥信
0 | 13 |  |  | 冷却塔XX喷淋泵XX运行状态 |  | 402 | 013402 | 遥信
0 | 13 |  |  | 循环泵XX运行状态 |  | 403 | 013403 | 遥信
0 | 13 |  |  | 开关机状态 |  | 404 | 013404 | 遥信 | 0=关机;1=开机 | 新增
0 | 13 |  |  | 单元系统当前运行状态 |  | 405 | 013405 | 遥信 | 停止=0，运行=1
0 | 13 |  | RO纯水处理装置 | 远程启停 |  | 107 | 013107 | 遥控 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 原水泵运行状态 |  | 413 | 013413 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 高压泵运行状态 |  | 414 | 013414 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 化学清洗泵运行状态 |  | 415 | 013415 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 供水泵运行状态 |  | 416 | 013416 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 进水阀运行状态 |  | 417 | 013417 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 快冲阀运行状态 |  | 418 | 013418 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 自动运行状态 |  | 419 | 013419 | 遥信 | “0”停止，“1”自动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 原水罐液位 | m | 370 | 013370 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | m
0 | 13 |  |  | 纯水罐液位 | m | 371 | 013371 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | m
0 | 13 |  |  | 高压泵前压力 | bar | 372 | 013372 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | bar
0 | 13 |  |  | 高压泵后压力 | bar | 373 | 013373 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | bar
0 | 13 |  |  | 供水压力 | bar | 374 | 013374 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | bar
0 | 13 |  |  | 原水电导率 | uS/cm | 375 | 013375 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | uS/cm
0 | 13 |  |  | 纯水电导率 | uS/cm | 376 | 013376 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | uS/cm
0 | 13 |  | 智能加药装置 | 远程启停 |  | 108 | 013108 | 遥控 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 计量泵状态 |  | 420 | 013420 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 自动运行模式 |  | 421 | 013421 | 遥信 | “0”停止，“1”自动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | pH（酸碱度） |  | 377 | 013377 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 电导率 | uS/cm | 378 | 013378 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | uS/cm
0 | 13 |  |  | ORP（氧化还原剂） | mV | 379 | 013379 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | mV
0 | 13 |  | 定压补水装置 | 远程启停 |  | 109 | 013109 | 遥控 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 定压泵运行状态 |  | 422 | 013422 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 泄压阀运行状态 |  | 423 | 013423 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 自动运行 |  | 424 | 013424 | 遥信 | “0”停止，“1”自动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 压力 | MPa | 380 | 013380 | 遥测 |  | 液冷新增 |  | MPa
0 | 14 | 变换设备 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 输入电压 | V | 301 | 014301 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 14 |  |  | 输出电压 | V | 302 | 014302 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 14 |  |  | 主机温度 | ℃ | 303 | 014303 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 14 |  |  | 输出电流 | A | 304 | 014304 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 14 |  |  | 模块XX电流 | A | 305 | 014305 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 14 |  |  | 模块XX温度 | ℃ | 306 | 014306 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 开机 |  | 101 | 015101 | 遥控
0 | 15 |  |  | 关机 |  | 102 | 015102 | 遥控
0 | 15 |  |  | 模式选择 |  | 103 | 015103 | 遥控
0 | 15 |  |  | 温度设定 | ℃ | 201 | 015201 | 遥调 |  |  |  | ℃
0 | 15 |  |  | 风量设定 |  | 202 | 015202 | 遥调 | 外设智能设备专用
0 | 15 |  |  | 回风温度设定 | ℃ | 203 | 015203 | 遥调 | 外设智能设备专用 | 2021年修正名称 |  | ℃
0 | 15 |  |  | 工作电流设定 | A | 204 | 015204 | 遥调 | 外设智能设备专用 | 2021年修正名称 |  | A
0 | 15 |  |  | 压缩机压力设定 | kPa | 205 | 015205 | 遥调 | 外设智能设备专用 | 2021年修正名称 |  | kPa
0 | 15 |  |  | 风机电流设定 | A | 206 | 015206 | 遥调 | 外设智能设备专用 | 2021年修正名称 |  | A
0 | 15 |  |  | 压缩机电流设定 | A | 207 | 015207 | 遥调 | 外设智能设备专用 | 2021年修正名称 |  | A
0 | 15 |  |  | 回风温度 | ℃ | 303 | 015303 | 遥测 |  | 2021年修正，原遥信修改为遥测 |  | ℃
0 | 15 |  |  | 工作电流 | A | 304 | 015304 | 遥测 |  | 2021年修正，原遥信修改为遥测 |  | A
0 | 15 |  |  | 压缩机压力 | kPa | 305 | 015305 | 遥测 |  | 2021年修正，原遥信修改为遥测 |  | kPa
0 | 15 |  |  | 风机电流 | A | 306 | 015306 | 遥测 |  | 2021年修正，原遥信修改为遥测 |  | A
0 | 15 |  |  | 压缩机电流 | A | 307 | 015307 | 遥测 |  | 2021年修正，原遥信修改为遥测 |  | A
0 | 15 |  |  | 空调工作状态 |  | 401 | 015401 | 遥信 | 0=关机;1=开机
0 | 15 |  |  | 空调运行模式 |  | 402 | 015402 | 遥信 | 0=送风;1=制冷;2=除湿;3=加湿;4=加热
0 | 16 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | XX管烟雾浓度 | %/m3 | 301 | 016301 | 遥测 |  |  |  | %/m3
0 | 16 |  |  | 烟感XX气流回流率 | % | 302 | 016302 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 16 |  |  | 报警灵敏度 | %/m3 | 303 | 016303 | 遥测 |  |  |  | %/m3
0 | 16 |  |  | 动作灵敏度 | %/m3 | 304 | 016304 | 遥测 |  |  |  | %/m3
0 | 16 |  |  | 烟感XX灵敏度 | %/m3 | 305 | 016305 | 遥测 |  |  |  | %/m3
0 | 16 |  |  | 系统状态 |  | 401 | 016401 | 遥信
0 | 16 |  |  | 动作执行 |  | 402 | 016402 | 遥信
0 | 16 |  |  | 网络状态 |  | 403 | 016403 | 遥信
0 | 16 |  |  | 电源状态 |  | 404 | 016404 | 遥信
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 蜂鸣器开关 |  | 101 | 018101 | 遥控
0 | 18 |  |  | 存储记录开关 |  | 102 | 018102 | 遥控
0 | 18 |  |  | 直流检测开关 |  | 103 | 018103 | 遥控
0 | 18 |  |  | 交流检测开关 |  | 104 | 018104 | 遥控
0 | 18 |  |  | 门磁检测开关 |  | 105 | 018105 | 遥控
0 | 18 |  |  | 系统格式化 |  | 106 | 018106 | 遥控
0 | 18 |  |  | 设备重启 |  | 107 | 018107 | 遥控
0 | 18 |  |  | 强开排氢 |  | 108 | 018108 | 遥控
0 | 18 |  |  | 柜内温度设置 | ℃ | 201 | 018201 | 遥调 |  |  |  | ℃
0 | 18 |  |  | 系统时间设置 |  | 202 | 018202 | 遥调
0 | 18 |  |  | 设备系统时间 |  | 301 | 018301 | 遥测
0 | 18 |  |  | 当前柜内温度 | ℃ | 302 | 018302 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 18 |  |  | 当前柜外温度 | ℃ | 303 | 018303 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 18 |  |  | 盘管温度 | ℃ | 304 | 018304 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 18 |  |  | 压缩机温度 | ℃ | 305 | 018305 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 18 |  |  | 直流电压 | V | 306 | 018306 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 18 |  |  | 交流电压 | V | 307 | 018307 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 18 |  |  | 空调数量 | 个 | 308 | 018308 | 遥测 |  |  |  | 个
0 | 18 |  |  | 站内空调运行时长 | h | 309 | 018309 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 18 |  |  | 电柜空调运行时长 | h | 310 | 018310 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 18 |  |  | 柜内高温告警温度 | ℃ | 311 | 018311 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 18 |  |  | 柜内低温告警温度 | ℃ | 312 | 018312 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 18 |  |  | 电柜空调开启温度 | ℃ | 313 | 018313 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 18 |  |  | 电柜空调关闭温度 | ℃ | 314 | 018314 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 18 |  |  | 电柜制热关闭温度 | ℃ | 315 | 018315 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 18 |  |  | 电柜制热开启温度 | ℃ | 316 | 018316 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 18 |  |  | 电柜空调关闭延时 | h | 317 | 018317 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 18 |  |  | 电柜空调开启延时 | h | 318 | 018318 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 18 |  |  | 排氢周期 | h | 319 | 018319 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 18 |  |  | 单次排氢时长 | h | 320 | 018320 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 18 |  |  | 内循环风机启动间隔 | h | 321 | 018321 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 18 |  |  | 内循环风机单次运行时长 | h | 322 | 018322 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 18 |  |  | 直流电压上限 | V | 323 | 018323 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 18 |  |  | 直流电压下限 | V | 324 | 018324 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 18 |  |  | 交流电压上限 | V | 325 | 018325 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 18 |  |  | 交流电压下限 | V | 326 | 018326 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 18 |  |  | 排氢时刻 |  | 327 | 018327 | 遥测
0 | 18 |  |  | 强排温度 | ℃ | 328 | 018328 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 18 |  |  | 强排温差 | ℃ | 329 | 018329 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 18 |  |  | 开关量上传选择 |  | 330 | 018330 | 遥测
0 | 18 |  |  | 强制排氢功能开关 |  | 331 | 018331 | 遥测
0 | 18 |  |  | 设定温度 | ℃ | 332 | 018332 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 18 |  |  | 空调运行时长 | h | 333 | 018333 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 18 |  |  | 运行状态 |  | 401 | 018401 | 遥信
0 | 18 |  |  | 空调XX状态 |  | 402 | 018402 | 遥信
0 | 18 |  |  | 开关状态 |  | 403 | 018403 | 遥信
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 遥控电池组充电 |  | 101 | 068101 | 遥控
0 | 68 |  |  | 遥控电池组放电 |  | 102 | 068102 | 遥控
0 | 68 |  |  | 遥控限流充电方式 |  | 103 | 068103 | 遥控
0 | 68 |  |  | 单体电压上限设定值 | V | 201 | 068201 | 遥调 |  |  |  | V
0 | 68 |  |  | 单体电压下限设定值 | V | 202 | 068202 | 遥调 |  |  |  | V
0 | 68 |  |  | 温度上限告警设定值 | ℃ | 203 | 068203 | 遥调 |  |  |  | ℃
0 | 68 |  |  | 温度下限告警设定值 | ℃ | 204 | 068204 | 遥调 |  |  |  | ℃
0 | 68 |  |  | 充电电流上限设定值 | A | 205 | 068205 | 遥调 |  |  |  | A
0 | 68 |  |  | 总电压上限设定值 | V | 206 | 068206 | 遥调 |  |  |  | V
0 | 68 |  |  | 总电压下限设定值 | V | 207 | 068207 | 遥调 |  |  |  | V
0 | 68 |  |  | 电池组充电系数设定值 |  | 208 | 068208 | 遥调
0 | 68 |  |  | 电池组XX总电压 | V | 301 | 068301 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 68 |  |  | 电池组总电流 | A | 302 | 068302 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 68 |  |  | 电池组XX电流 | A | 303 | 068303 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 68 |  |  | 电池组后备时间 | h | 304 | 068304 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 68 |  |  | 电池组剩余容量 | AH | 305 | 068305 | 遥测 |  |  |  | AH
0 | 68 |  |  | 电池组XX容量 | AH | 306 | 068306 | 遥测 |  |  |  | AH
0 | 68 |  |  | 电池组额定容量 | AH | 307 | 068307 | 遥测 |  |  |  | AH
0 | 68 |  |  | 电池剩余容量百分比SOC | % | 308 | 068308 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 68 |  |  | 电池组健康度SOH | % | 309 | 068309 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 68 |  |  | 环境温度 | ℃ | 310 | 068310 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 68 |  |  | 环境湿度 | % | 311 | 068311 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 68 |  |  | PCB温度 | ℃ | 312 | 068312 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 68 |  |  | 电池组XX单体XX电压 | V | 313 | 068313 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 68 |  |  | 电池组XX单体XX内阻 | mΩ | 314 | 068314 | 遥测 |  |  |  | mΩ
0 | 68 |  |  | 电池组XX单体XX电导 |  | 315 | 068315 | 遥测
0 | 68 |  |  | 电池组XX温度 | ℃ | 316 | 068316 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 68 |  |  | 电池组XX单体XX温度 | ℃ | 317 | 068317 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 68 |  |  | 电池组放电时长 | h | 318 | 068318 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | h
0 | 68 |  |  | 电池组XX健康度SOH | % | 319 | 068319 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 68 |  |  | 电池组XX工作状态 |  | 401 | 068401 | 遥信 | 0=充电;1=放电;2=待机 | 21年集采新增
0 | 76 | 动环监控 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | FSU复位 |  | 101 | 076101 | 遥控
0 | 76 |  |  | FSU硬盘占用率 | % | 301 | 076301 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 76 |  |  | 内存占用率 | % | 302 | 076302 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 76 |  |  | CPU使用率 | % | 303 | 076303 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 76 |  |  | 采集单元通信状态 |  | 401 | 076401 | 遥信 |  | 21年集采新增
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 是否开启风堵检测 |  | 101 | 077101 | 遥控
0 | 77 |  |  | 是否开启风门检测 |  | 102 | 077102 | 遥控
0 | 77 |  |  | 节能控制状态 |  | 103 | 077103 | 遥控
0 | 77 |  |  | 空调XX开关控制 |  | 104 | 077104 | 遥控
0 | 77 |  |  | 除尘器开关控制 |  | 105 | 077105 | 遥控
0 | 77 |  |  | 重启节能设备 |  | 106 | 077106 | 遥控
0 | 77 |  |  | 时钟同步 |  | 107 | 077107 | 遥控
0 | 77 |  |  | 设置节能参数 |  | 201 | 077201 | 遥调
0 | 77 |  |  | 设备系统时间 |  | 301 | 077301 | 遥测
0 | 77 |  |  | 直流电压 | V | 302 | 077302 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 77 |  |  | 室内温度 | ℃ | 303 | 077303 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 77 |  |  | 室内湿度 | %RH | 304 | 077304 | 遥测 |  |  |  | %RH
0 | 77 |  |  | 室外温度 | ℃ | 305 | 077305 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 77 |  |  | 室外湿度 | %RH | 306 | 077306 | 遥测 |  |  |  | %RH
0 | 77 |  |  | 交流电压 | V | 307 | 077307 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 77 |  |  | 节能隔日天数 | d | 308 | 077308 | 遥测 |  |  |  | d
0 | 77 |  |  | 节能设备运行时长 | h | 309 | 077309 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 77 |  |  | 空调XX运行时长 | h | 310 | 077310 | 遥测 |  |  |  | h
0 | 77 |  |  | 节能参数 |  | 311 | 077311 | 遥测
0 | 77 |  |  | 节能状态 |  | 401 | 077401 | 遥信
0 | 77 |  |  | 空调XX开关状态 |  | 402 | 077402 | 遥信
0 | 77 |  |  | 出风机状态 |  | 403 | 077403 | 遥信
0 | 77 |  |  | 进风机状态 |  | 404 | 077404 | 遥信
0 | 77 |  |  | 节能风机开关状态 |  | 405 | 077405 | 遥信 |  | 2021年修正名称
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 模块XX开机 |  | 101 | 078101 | 遥控
0 | 78 |  |  | 模块XX关机 |  | 102 | 078102 | 遥控
0 | 78 |  |  | 电池管理 |  | 103 | 078103 | 遥控
0 | 78 |  |  | 电压设定 | V | 201 | 078201 | 遥调 |  |  |  | V
0 | 78 |  |  | 输出限流 | A | 202 | 078202 | 遥调 |  |  |  | A
0 | 78 |  |  | 切入电压 | V | 203 | 078203 | 遥调 |  |  |  | V
0 | 78 |  |  | 相电压Ua | V | 301 | 078301 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 78 |  |  | 相电压Ub | V | 302 | 078302 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 78 |  |  | 相电压Uc | V | 303 | 078303 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 78 |  |  | 相电流Ia | A | 304 | 078304 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 78 |  |  | 相电流Ib | A | 305 | 078305 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 78 |  |  | 相电流Ic | A | 306 | 078306 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 78 |  |  | 有功功率Pa | kW | 307 | 078307 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 78 |  |  | 有功功率Pb | kW | 308 | 078308 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 78 |  |  | 有功功率Pc | kW | 309 | 078309 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 78 |  |  | 无功功率Qa | kvar | 310 | 078310 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 78 |  |  | 无功功率Qb | kvar | 311 | 078311 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 78 |  |  | 无功功率Qc | kvar | 312 | 078312 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 78 |  |  | 功率因数 |  | 313 | 078313 | 遥测
0 | 78 |  |  | 频率 | Hz | 314 | 078314 | 遥测 |  |  |  | Hz
0 | 78 |  |  | 正向有功电能 | kWh | 315 | 078315 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 78 |  |  | 正向无功电能 | kvarh | 316 | 078316 | 遥测 |  |  |  | kvarh
0 | 78 |  |  | 太阳能XX板电压 | V | 317 | 078317 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 78 |  |  | 太阳能XX板电流 | A | 318 | 078318 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 78 |  |  | 风力发电机XX号A相电压Ua | V | 319 | 078319 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 78 |  |  | 风力发电机XX号B相电压Ub | V | 320 | 078320 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 78 |  |  | 风力发电机XX号C相电压Uc | V | 321 | 078321 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 78 |  |  | 风力发电机XX相电流Ia | A | 322 | 078322 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 78 |  |  | 风力发电机XX相电流Ib | A | 323 | 078323 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 78 |  |  | 风力发电机XX相电流Ic | A | 324 | 078324 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 78 |  |  | 充电安时数 | AH | 325 | 078325 | 遥测 |  |  |  | AH
0 | 78 |  |  | 充电电流 | A | 326 | 078326 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 78 |  |  | 放电安时数 | AH | 327 | 078327 | 遥测 |  |  |  | AH
0 | 78 |  |  | 放电电流 | A | 328 | 078328 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 78 |  |  | 电池温度 | ℃ | 329 | 078329 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 78 |  |  | 蓄电池电压 | V | 330 | 078330 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 78 |  |  | 总发电量 | kWh | 331 | 078331 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 78 |  |  | 机内温度 | ℃ | 332 | 078332 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 78 |  |  | 当日发电量 | kWh | 333 | 078333 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 78 |  |  | 蓄电池容量 | AH | 334 | 078334 | 遥测 |  | 2021年修正错误编码 |  | AH
0 | 78 |  |  | 太阳能控制器输出电压 | V | 335 | 078335 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 78 |  |  | 负载总电流 | A | 336 | 078336 | 遥测 |  | 2021年修正错误编码 |  | A
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 模块XX开机 |  | 101 | 087101 | 遥控
0 | 87 |  |  | 模块XX关机 |  | 102 | 087102 | 遥控
0 | 87 |  |  | 遥控均浮充 |  | 103 | 087103 | 遥控
0 | 87 |  |  | 电池组放电测试启动 |  | 104 | 087104 | 遥控
0 | 87 |  |  | 电池组放电测试结束 |  | 105 | 087105 | 遥控
0 | 87 |  |  | 均充电压 | V | 201 | 087201 | 遥调 |  |  |  | V
0 | 87 |  |  | 浮充电压 |  | 202 | 087202 | 遥调
0 | 87 |  |  | 电池组测试结束电压 |  | 203 | 087203 | 遥调
0 | 87 |  |  | 电池组测试结束时间 |  | 204 | 087204 | 遥调
0 | 87 |  |  | 充电限流 |  | 205 | 087205 | 遥调
0 | 87 |  |  | 系统输入相电压Ua | V | 301 | 087301 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 87 |  |  | 系统输入相电压Ub | V | 302 | 087302 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 87 |  |  | 系统输入相电压Uc | V | 303 | 087303 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 87 |  |  | 系统输入相电流Ia | A | 304 | 087304 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 87 |  |  | 系统输入相电流Ib | A | 305 | 087305 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 87 |  |  | 系统输入相电流Ic | A | 306 | 087306 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 87 |  |  | 频率 | Hz | 307 | 087307 | 遥测 |  |  |  | Hz
0 | 87 |  |  | 直流输出电压 | V | 308 | 087308 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 87 |  |  | 负载总电流 | A | 309 | 087309 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 87 |  |  | 分路XX电流 | A | 310 | 087310 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 87 |  |  | 电池组XX电流 | A | 311 | 087311 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 87 |  |  | 模块XX电流 | A | 312 | 087312 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 87 |  |  | 模块XX温度 | ℃ | 313 | 087313 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 87 |  |  | 电池组XX充放电电流 | A | 314 | 087314 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 87 |  |  | 模块XX输入线电压Uab | V | 315 | 087315 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 87 |  |  | 模块XX输入线电压Ubc | V | 316 | 087316 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 87 |  |  | 模块XX输入线电压Uca | V | 317 | 087317 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 87 |  |  | 母排绝缘电阻值 | kΩ | 318 | 087318 | 遥测 |  |  |  | kΩ
0 | 87 |  |  | 分路绝缘电阻值 | kΩ | 319 | 087319 | 遥测 |  | 2021年修正错误编码 |  | kΩ
0 | 87 |  |  | 整机负载百分比 | % | 320 | 087320 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 87 |  |  | 转换效率 | % | 321 | 087321 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 87 |  |  | 模块XX开关状态 |  | 401 | 087401 | 遥信 |  | 2021年修正错误编码
0 | 87 |  |  | 电源工作状态 |  | 402 | 087402 | 遥信 | （0=均充;1=浮充;2=放电;） | 2021年修正错误编码
0 | 87 |  |  | 电池开关XX状态 |  | 403 | 087403 | 遥信 |  | 21年集采新增
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、336V直流配电箱 | 直流电压 | V | 301 | 088301 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 88 |  |  | 负载总电流XX | A | 302 | 088302 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 88 |  |  | 分路XX输出电流 | A | 303 | 088303 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 88 |  |  | 主路总电度 | kWh | 304 | 088304 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 88 |  |  | 备路总电度 | kWh | 305 | 088305 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 88 |  |  | 主路总功率 | kW | 306 | 088306 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 88 |  |  | 备路总功率 | kW | 307 | 088307 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 88 |  |  | 分路XX电度 | kWh | 308 | 088308 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 88 |  |  | 分路XX功率 | kW | 309 | 088309 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 88 |  |  | 分路XX漏电流 | mA | 310 | 088310 | 遥测 |  |  |  | mA
0 | 88 |  |  | 进线防雷器开关状态 |  | 401 | 088401 | 遥信 |  | 21年集采新增
0 | 88 |  |  | 进线防雷器状态 |  | 402 | 088402 | 遥信 |  | 21年集采新增
0 | 88 |  |  | 进线总开关状态 |  | 403 | 088403 | 遥信 |  | 21年集采新增
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 相电压Ua | V | 301 | 092301 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 92 |  |  | 相电压Ub | V | 302 | 092302 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 92 |  |  | 相电压Uc | V | 303 | 092303 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 92 |  |  | 相电流Ia | A | 304 | 092304 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 92 |  |  | 相电流Ib | A | 305 | 092305 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 92 |  |  | 相电流Ic | A | 306 | 092306 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 92 |  |  | 零序电流Io | A | 307 | 092307 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 92 |  |  | 有功功率Pa | kW | 308 | 092308 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 92 |  |  | 有功功率Pb | kW | 309 | 092309 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 92 |  |  | 有功功率Pc | kW | 310 | 092310 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 92 |  |  | 无功功率Qa | kvar | 311 | 092311 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 92 |  |  | 无功功率Qb | kvar | 312 | 092312 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 92 |  |  | 无功功率Qc | kvar | 313 | 092313 | 遥测 |  |  |  | kvar
0 | 92 |  |  | 功率因数 |  | 314 | 092314 | 遥测
0 | 92 |  |  | 频率 | Hz | 315 | 092315 | 遥测 |  |  |  | Hz
0 | 92 |  |  | 正向有功电能 | kWh | 316 | 092316 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 92 |  |  | 正向无功电能 | kvarh | 317 | 092317 | 遥测 |  |  |  | kvarh
0 | 92 |  |  | 线电压Uab | V | 318 | 092318 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 92 |  |  | 线电压Ubc | V | 319 | 092319 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 92 |  |  | 线电压Uca | V | 320 | 092320 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 92 |  |  | 直流电压 | V | 321 | 092321 | 遥测 |  |  |  | V
0 | 92 |  |  | 直流电流 | A | 322 | 092322 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 92 |  |  | 直流功率 | kW | 323 | 092323 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 92 |  |  | 总电度 | kWh | 324 | 092324 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 92 |  |  | 日电度 | kWh | 325 | 092325 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 92 |  |  | 月电度 | kWh | 326 | 092326 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 92 |  |  | 电压畸变率 | % | 327 | 092327 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 92 |  |  | 总电流畸变率 | % | 328 | 092328 | 遥测 |  |  |  | %
0 | 92 |  |  | 总电流 | A | 329 | 092329 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 92 |  |  | 总有功功率 | kW | 330 | 092330 | 遥测 |  |  |  | kW
0 | 92 |  |  | 第XX路A相电流Ia | A | 331 | 092331 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 92 |  |  | 第XX路B相电流Ib | A | 332 | 092332 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 92 |  |  | 第XX路C相电流Ic | A | 333 | 092333 | 遥测 |  |  |  | A
0 | 92 |  |  | 第XX路正向有功电能 | kWh | 334 | 092334 | 遥测 |  |  |  | kWh
0 | 92 |  |  | 电表状态位 |  | 401 | 092401 | 遥信 | 标记电表状态，虚拟信号，枚举为0正常，1故障，2换表，录入时直接填写0，需要修改是人工修改为其他值并且更新配置
0 | 17 | 机房环境 | 温度 | 温度XX | ℃ | 301 | 017301 | 遥测 |  |  |  | ℃
0 | 17 |  | 湿度 | 湿度XX | %RH | 302 | 017302 | 遥测 |  |  |  | %RH
0 | 17 |  | 水位 | 水位XX | m | 303 | 017303 | 遥测 |  |  |  | m
0 | 17 |  | 油位 | 油位XX | m | 304 | 017304 | 遥测 |  |  |  | m
0 | 17 |  | 水浸 | 水浸状态 |  | 305 | 017305 | 遥测 | 0=无告警;1=有告警
0 | 17 |  | 烟感 | 烟感状态 |  | 306 | 017306 | 遥测 | 0=无告警;1=有告警
0 | 17 |  | 门磁 | 门碰开关状态 |  | 307 | 017307 | 遥测 | 0=门开;1=门关
0 | 17 |  | 红外 | 红外状态 |  | 308 | 017308 | 遥测 | 0=告警;1=正常
0 | 17 |  | 震动 | 震动状态 |  | 309 | 017309 | 遥测 | 0=告警;1=正常
0 | 17 |  | 防盗 | 防盗状态 |  | 310 | 017310 | 遥测 | 0=无告警;1=有告警
0 | 17 |  | 风速 | 风速XX | m/s | 311 | 017311 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | m/s
0 | 17 |  | 压差 | 排风阀闭合状态 |  | 407 | 017407 | 遥信 | 0=无告警;1=有告警 | 21年集采新增
0 | 17 |  | 漏油 | 燃油泄漏状态 |  | 408 | 017408 | 遥信 | 0=无告警;1=有告警 | 21年集采新增
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 远程开门 |  | 101 | 093101 | 遥控
0 | 93 |  |  | 门禁复位 |  | 102 | 093102 | 遥控
0 | 93 |  |  | 增加门禁卡 |  | 103 | 093103 | 遥控
0 | 93 |  |  | 删除门禁卡 |  | 104 | 093104 | 遥控
0 | 93 |  |  | 删除所有门禁卡 |  | 105 | 093105 | 遥控
0 | 93 |  |  | 修改门禁卡设置 |  | 106 | 093106 | 遥控
0 | 93 |  |  | 设置准进时间段 |  | 107 | 093107 | 遥控
0 | 93 |  |  | 设置开门超时时间 |  | 201 | 093201 | 遥调
0 | 93 |  |  | 门禁校时设置 |  | 202 | 093202 | 遥调 | 对门禁进行校时设置 | 23年集采修正
0 | 93 |  |  | 刷卡卡号 |  | 302 | 093302 | 遥测
0 | 93 |  |  | 刷卡时间 |  | 303 | 093303 | 遥测
0 | 93 |  |  | 门禁时间 |  | 304 | 093304 | 遥测
0 | 93 |  |  | 开门超时时间设定值 |  | 305 | 093305 | 遥测
0 | 93 |  |  | 门磁开关状态 |  | 401 | 093401 | 遥信
0 | 93 |  |  | 门锁开关状态 |  | 402 | 093402 | 遥信
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 模块XX开机 |  | 101 | 094101 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 模块XX关机 |  | 102 | 094102 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 遥控均充 |  | 103 | 094103 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 遥控浮充 |  | 104 | 094104 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 电池组放电测试启动 |  | 105 | 094105 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 电池组放电测试结束 |  | 106 | 094106 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 均充电压设定值 | V | 201 | 094201 | 遥调 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 94 |  |  | 浮充电压设定值 | V | 202 | 094202 | 遥调 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 94 |  |  | 电池组测试结束电压设定 |  | 203 | 094203 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 电池组测试结束时间设定 |  | 204 | 094204 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 温度补偿系数设定 | Mv | 205 | 094205 | 遥调 |  | 21年集采新增 |  | Mv
0 | 94 |  |  | 充电限流设定 | A | 206 | 094206 | 遥调 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 94 |  |  | 输入相电压Ua | V | 301 | 094301 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 94 |  |  | 输入相电压Ub | V | 302 | 094302 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 94 |  |  | 输入相电压Uc | V | 303 | 094303 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 94 |  |  | 输入相电流Ia | A | 304 | 094304 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 94 |  |  | 输入相电流Ib | A | 305 | 094305 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 94 |  |  | 输入相电流Ic | A | 306 | 094306 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 94 |  |  | 频率 | Hz | 307 | 094307 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | Hz
0 | 94 |  |  | 直流输出电压 | V | 308 | 094308 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 94 |  |  | 负载总电流 | A | 309 | 094309 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 94 |  |  | 模块XX电流 | A | 310 | 094310 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 94 |  |  | 模块XX温度 | ℃ | 311 | 094311 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 94 |  |  | 电池组总电流 | A | 312 | 094312 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 94 |  |  | 配置模块数量 | 个 | 313 | 094313 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | 个
0 | 94 |  |  | 蓄电池组数 | 个 | 314 | 094314 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | 个
0 | 94 |  |  | 电池组XX额定容量 | AH | 315 | 094315 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | AH
0 | 94 |  |  | 电池组容量（SOC） | % | 316 | 094316 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 94 |  |  | 市电电量 | kWh | 317 | 094317 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kWh
0 | 94 |  |  | 油机电量 | kWh | 318 | 094318 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kWh
0 | 94 |  |  | 模块XX开关状态 |  | 401 | 094401 | 遥信 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 电源工作状态 |  | 402 | 094402 | 遥信 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 设备系统时间 |  | 319 | 094319 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 设置设备系统时间设定 |  | 207 | 094207 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 锂电 | 监测电池组数M | 组 | 320 | 094320 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | 组
0 | 94 |  |  | 电池组容量(SOC) | % | 321 | 094321 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 94 |  |  | 电池组总电压 | V | 322 | 094322 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 94 |  |  | 监测电池数量M(0~255只) | 个 | 323 | 094323 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | 个
0 | 94 |  |  | 电池单体电压1~M | V | 324 | 094324 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 94 |  |  | 电池组温度 | ℃ | 325 | 094325 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 94 |  |  | 电池温度数量N(0~255只) | 个 | 326 | 094326 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | 个
0 | 94 |  |  | 电池温度1~N | ℃ | 327 | 094327 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 94 |  |  | 电池充、放电电流 | A | 328 | 094328 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 94 |  | 热交换 | 风扇组1风扇1转速 |  | 329 | 094329 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 风扇组1风扇2转速 |  | 330 | 094330 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 风扇组2风扇1转速 |  | 331 | 094331 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 风扇组2风扇2转速 |  | 332 | 094332 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 空调 | 空调数量M |  | 333 | 094333 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 空调状态 |  | 403 | 094403 | 遥信 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 空调开机 |  | 107 | 094107 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 空调关机 |  | 108 | 094108 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 制冷开启 |  | 109 | 094109 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 制冷关闭 |  | 110 | 094110 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 制热开启 |  | 111 | 094111 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 制热关闭 |  | 112 | 094112 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 空调制冷点温度 |  | 334 | 094334 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 运行模式 |  | 335 | 094335 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 空调制冷点温度设定 |  | 208 | 094208 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 运行模式设定 |  | 209 | 094209 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 烟感 | 烟感复位设定 |  | 210 | 094210 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 温湿度 | 机柜内环境温度 |  | 336 | 094336 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 机柜内环境湿度 |  | 337 | 094337 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 环境过温告警点设定 | ℃ | 211 | 094211 | 遥调 |  | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 94 |  |  | 环境欠温告警点设定 | ℃ | 212 | 094212 | 遥调 |  | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 94 |  |  | 环境过湿告警点设定 | ℃ | 213 | 094213 | 遥调 |  | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 94 |  |  | 环境欠湿告警点设定 | ℃ | 214 | 094214 | 遥调 |  | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 94 |  | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 逆变模块数 |  | 338 | 094338 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 直流输入电压 |  | 339 | 094339 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 直流输入电流 |  | 340 | 094340 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 直流输入功率 |  | 341 | 094341 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 交流频率 |  | 342 | 094342 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX L1相电压 |  | 343 | 094343 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX L2相电压 |  | 344 | 094344 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX L3相电压 |  | 345 | 094345 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX L1相电流 |  | 346 | 094346 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX L2相电流 |  | 347 | 094347 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX L3相电流 |  | 348 | 094348 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | ECM XX 直流输入电压 |  | 349 | 094349 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | ECM XX 直流输入电流 |  | 350 | 094350 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | ECM XX 直流输入功率 |  | 351 | 094351 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | ECM XX 输出电压 |  | 352 | 094352 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | ECM XX 输出电流 |  | 353 | 094353 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | ECM XX 交流频率 |  | 354 | 094354 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 旁路模块XX 输入电压 |  | 355 | 094355 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 旁路模块XX 输入L1相电压 |  | 356 | 094356 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 旁路模块XX 输入L2相电压 |  | 357 | 094357 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 旁路模块XX 输入L3相电压 |  | 358 | 094358 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 旁路模块XX 输入频率 |  | 359 | 094359 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 旁路模块XX 温度 |  | 360 | 094360 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变模块YY 直流输入电压 |  | 361 | 094361 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变模块YY 直流输入电流 |  | 362 | 094362 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变模块YY 直流输入功率 |  | 363 | 094363 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变模块YY 输出电压 |  | 364 | 094364 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变模块YY 输出电流 |  | 365 | 094365 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变模块YY 输出频率 |  | 366 | 094366 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变模块YY 温度 |  | 367 | 094367 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输出电压等级设置 |  | 215 | 094215 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 220V系统输出电压 |  | 216 | 094216 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 110V系统输出电压 |  | 217 | 094217 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输出频率 |  | 218 | 094218 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 交流制式 |  | 219 | 094219 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输出模式 |  | 220 | 094220 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输入电压过压保护点 |  | 221 | 094221 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输入电压欠压保护点 |  | 222 | 094222 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输出电压过压保护点 |  | 223 | 094223 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输出电压欠压保护点 |  | 224 | 094224 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输入电压欠压回差点 |  | 225 | 094225 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变模块XX 开机 |  | 113 | 094113 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 逆变模块XX 关机 |  | 114 | 094114 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 太阳能/太阳能模块组 | 模块XX输入电压 | V | 368 | 094368 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 94 |  |  | 模块XX输入电流 | A | 369 | 094369 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 94 |  |  | 模块XX输出电压 | V | 370 | 094370 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 94 |  |  | 模块XX输出电流 | A | 371 | 094371 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 94 |  |  | 模块地址 |  | 372 | 094372 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 模块XX开关机状态 |  | 373 | 094373 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 模块XX温度 | ℃ | 374 | 094374 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 94 |  |  | 模块XX开机 |  | 115 | 094115 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 模块XX关机 |  | 116 | 094116 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 总输出电流(组) |  | 375 | 094375 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 累计输出电量(组) |  | 376 | 094376 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 配电单元 | 配电单元数量M |  | 377 | 094377 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元电流 | A | 378 | 094378 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 94 |  |  | 定义字段数量a = 1 |  | 379 | 094379 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元总电量（kWh） |  | 380 | 094380 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元数量M |  | 381 | 094381 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元一次下电使能 |  | 382 | 094382 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元一次下电时间 |  | 383 | 094383 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元一次下电电压 |  | 384 | 094384 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 自定义字段数量a = 1 |  | 385 | 094385 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元名称 |  | 386 | 094386 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 厂家自定义字段数量b = 2 |  | 387 | 094387 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元一次下电容量 |  | 388 | 094388 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元一次上电电压 |  | 389 | 094389 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元数量M |  | 226 | 094226 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元一次下电使能 |  | 227 | 094227 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元一次下电时间 |  | 228 | 094228 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元一次下电电压 |  | 229 | 094229 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 自定义字段数量a = 1 |  | 230 | 094230 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元名称 |  | 231 | 094231 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 厂家自定义字段数量b = 2 |  | 232 | 094232 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元一次下电容量设定 |  | 233 | 094233 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  | 配电单元一次上电电压设定 |  | 234 | 094234 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 模块XX开机 |  | 101 | 095101 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  | 模块XX关机 |  | 102 | 095102 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  | 遥控均充 |  | 103 | 095103 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  | 遥控浮充 |  | 104 | 095104 | 遥控 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  | 均充电压设定值设定 | V | 201 | 095201 | 遥调 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 95 |  |  | 浮充电压设定值设定 | V | 202 | 095202 | 遥调 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 95 |  |  | 充电限流设定设定 | A | 203 | 095203 | 遥调 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 95 |  |  | 交流输入电压 | V | 301 | 095301 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 95 |  |  | 交流输入电流 | A | 302 | 095302 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 95 |  |  | 交流输入频率 | Hz | 303 | 095303 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | Hz
0 | 95 |  |  | 直流输出电压 | V | 304 | 095304 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 95 |  |  | 负载总电流 | A | 305 | 095305 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 95 |  |  | 模块XX电流 | A | 306 | 095306 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 95 |  |  | 电池组XX电流 | A | 307 | 095307 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 95 |  |  | 设备系统时间 |  | 308 | 095308 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  | 设置设备系统时间设定 |  | 204 | 095204 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  | XX分路设定下电电压设定 |  | 205 | 095205 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  | XX分路设定下电时间设定 |  | 206 | 095206 | 遥调 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  | 交流输入电量 |  | 309 | 095309 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  | XX分路输出电量 |  | 310 | 095310 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  | 电池组容量（SOC） | % | 311 | 095311 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 95 |  |  | 模块XX开关状态 |  | 401 | 095401 | 遥信 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  | 电池组XX温度 |  | 312 | 095312 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  | 第XX路直流负载电流 |  | 402 | 095402 | 遥信 |  | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX相电压Ua | V | 301 | 096301 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 96 |  |  | 始端XX相电压Ub | V | 302 | 096302 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 96 |  |  | 始端XX相电压Uc | V | 303 | 096303 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 96 |  |  | 始端XX线电压Uab | V | 304 | 096304 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 96 |  |  | 始端XX线电压Ubc | V | 305 | 096305 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 96 |  |  | 始端XX线电压Uca | V | 306 | 096306 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 96 |  |  | 始端XX频率 | Hz | 307 | 096307 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | Hz
0 | 96 |  |  | 始端XX相电流Ia | A | 308 | 096308 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 96 |  |  | 始端XX相电流Ib | A | 309 | 096309 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 96 |  |  | 始端XX相电流Ic | A | 310 | 096310 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 96 |  |  | 始端XX有功功率Pa | kW | 311 | 096311 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kW
0 | 96 |  |  | 始端XX有功功率Pb | kW | 312 | 096312 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kW
0 | 96 |  |  | 始端XX有功功率Pc | kW | 313 | 096313 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kW
0 | 96 |  |  | 始端XX总有功功率 | kW | 314 | 096314 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kW
0 | 96 |  |  | 始端XXA相功率因数 |  | 315 | 096315 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XXB相功率因数 |  | 316 | 096316 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XXC相功率因数 |  | 317 | 096317 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX总功率因数 |  | 318 | 096318 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX总有功电能 | kWh | 319 | 096319 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kWh
0 | 96 |  |  | 始端XXA相电压畸变率 | % | 320 | 096320 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 96 |  |  | 始端XXB相电压畸变率 | % | 321 | 096321 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 96 |  |  | 始端XXC相电压畸变率 | % | 322 | 096322 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 96 |  |  | 始端XXA相电流畸变率 | % | 323 | 096323 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 96 |  |  | 始端XXB相电流畸变率 | % | 324 | 096324 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 96 |  |  | 始端XXC相电流畸变率 | % | 325 | 096325 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | %
0 | 96 |  |  | 始端XX A相接点温度 | ℃ | 326 | 096326 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 96 |  |  | 始端XX B相接点温度 | ℃ | 327 | 096327 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 96 |  |  | 始端XX C相接点温度 | ℃ | 328 | 096328 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 96 |  |  | XX插接箱XX相电压Ua | V | 329 | 096329 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 96 |  |  | XX插接箱XX相电压Ub | V | 330 | 096330 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX相电压Uc | V | 331 | 096331 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX线电压Uab | V | 332 | 096332 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX线电压Ubc | V | 333 | 096333 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX线电压Uca | V | 334 | 096334 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | V
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX频率 | Hz | 335 | 096335 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | Hz
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX相电流Ia | A | 336 | 096336 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX相电流Ib | A | 337 | 096337 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX相电流Ic | A | 338 | 096338 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | A
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX相有功功率Pa | kW | 339 | 096339 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kW
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX相有功功率Pb | kW | 340 | 096340 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kW
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX相有功功率Pc | kW | 341 | 096341 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kW
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX总有功功率 | kW | 342 | 096342 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kW
0 | 96 |  |  | XX接线箱XXA相功率因数 |  | 343 | 096343 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XXB相功率因数 |  | 344 | 096344 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XXC相功率因数 |  | 345 | 096345 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX总功率因数 |  | 346 | 096346 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XXA相有功电能 |  | 347 | 096347 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XXB相有功电能 |  | 348 | 096348 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XXC相有功电能 |  | 349 | 096349 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX总有功电能 | kWh | 350 | 096350 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | kWh
0 | 96 |  |  | 插接箱XX A相接点温度 | ℃ | 351 | 096351 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 96 |  |  | 插接箱XX B相接点温度 | ℃ | 352 | 096352 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 96 |  |  | 插接箱XX C相接点温度 | ℃ | 353 | 096353 | 遥测 |  | 21年集采新增 |  | ℃
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置 | 数字能量处理装置XX总电压 | 0.1V | 320 | 021320 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | 0.1V
0 | 21 |  |  | 数字能量处理装置XX总电流 | 0.1A | 321 | 021321 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | 0.1A
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元XX工作电压 | 0.1V | 322 | 021322 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | 0.1V
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元XX开路电压 | 0.1V | 323 | 021323 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | 0.1V
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元XX电源电压 | 0.1V | 324 | 021324 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | 0.1V
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元XX PCBA温度 | ℃ | 325 | 021325 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | ℃
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元XX 通讯状态 |  | 402 | 021402 | 遥信 |  | 23年集采新增
0 | 21 |  |  | 电池模组XX状态 |  | 403 | 021403 | 遥信 |  | 23年集采新增
0 | 21 |  | 锂电池 | 遥控电池组充电 |  | 101 | 021101 | 遥控 |  | 23年集采新增
0 | 21 |  |  | 遥控电池组放电 |  | 102 | 021102 | 遥控 |  | 23年集采新增
0 | 21 |  |  | 遥控限流充电方式 |  | 103 | 021103 | 遥控 |  | 23年集采新增
0 | 21 |  |  | 单体电压上限设定值 | V | 201 | 021201 | 遥调 |  | 23年集采新增 |  | V
0 | 21 |  |  | 单体电压下限设定值 | V | 202 | 021202 | 遥调 |  | 23年集采新增 |  | V
0 | 21 |  |  | 温度上限告警设定值 | ℃ | 203 | 021203 | 遥调 |  | 23年集采新增 |  | ℃
0 | 21 |  |  | 温度下限告警设定值 | ℃ | 204 | 021204 | 遥调 |  | 23年集采新增 |  | ℃
0 | 21 |  |  | 充电电流上限设定值 | A | 205 | 021205 | 遥调 |  | 23年集采新增 |  | A
0 | 21 |  |  | 总电压上限设定值 | V | 206 | 021206 | 遥调 |  | 23年集采新增 |  | V
0 | 21 |  |  | 总电压下限设定值 | V | 207 | 021207 | 遥调 |  | 23年集采新增 |  | V
0 | 21 |  |  | 电池组充电系数设定值 |  | 208 | 021208 | 遥调 |  | 23年集采新增
0 | 21 |  |  | 电池组XX总电压 | V | 301 | 021301 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | V
0 | 21 |  |  | 电池组总电流 | A | 302 | 021302 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | A
0 | 21 |  |  | 电池组XX电流 | A | 303 | 021303 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | A
0 | 21 |  |  | 电池组后备时间 | h | 304 | 021304 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | h
0 | 21 |  |  | 电池组剩余容量 | AH | 305 | 021305 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | AH
0 | 21 |  |  | 电池组XX容量 | AH | 306 | 021306 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | AH
0 | 21 |  |  | 电池组额定容量 | AH | 307 | 021307 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | AH
0 | 21 |  |  | 电池剩余容量百分比SOC | % | 308 | 021308 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | %
0 | 21 |  |  | 电池组健康度SOH | % | 309 | 021309 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | %
0 | 21 |  |  | 环境温度 | ℃ | 310 | 021310 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | ℃
0 | 21 |  |  | 环境湿度 | % | 311 | 021311 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | %
0 | 21 |  |  | PCB温度 | ℃ | 312 | 021312 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | ℃
0 | 21 |  |  | 电池组XX单体XX电压 | V | 313 | 021313 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | V
0 | 21 |  |  | 电池组XX单体XX内阻 | mΩ | 314 | 021314 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | mΩ
0 | 21 |  |  | 电池组XX单体XX电导 |  | 315 | 021315 | 遥测 |  | 23年集采新增
0 | 21 |  |  | 电池组XX温度 | ℃ | 316 | 021316 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | ℃
0 | 21 |  |  | 电池组XX单体XX温度 | ℃ | 317 | 021317 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | ℃
0 | 21 |  |  | 电池组放电时长 | h | 318 | 021318 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | h
0 | 21 |  |  | 电池组XX健康度SOH | % | 319 | 021319 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | %
0 | 21 |  |  | 电池组XX工作状态 |  | 401 | 021401 | 遥信 |  | 23年集采新增
0 | 22 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS | 分区XX温度 | ℃ | 301 | 022301 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | ℃
0 | 22 |  |  | 分区XX火警位置 |  | 302 | 022302 | 遥测 |  | 23年集采新增
0 | 22 |  |  | 分区XX故障位置 |  | 303 | 022303 | 遥测 |  | 23年集采新增
0 | 22 |  |  | 报警复位 |  | 101 | 022101 | 遥控 |  | 23年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端电压 | V | 301 | 089301 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | V
0 | 89 |  |  | 始端总电流 | A | 302 | 089302 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | A
0 | 89 |  |  | 始端总功率 | kW | 303 | 089303 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | kW
0 | 89 |  |  | 始端总电能 | kWh | 304 | 089304 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | kWh
0 | 89 |  |  | 始端箱接点温度 | ℃ | 305 | 089305 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | ℃
0 | 89 |  |  | XX插接箱XX路电压 | V | 306 | 089306 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | V
0 | 89 |  |  | XX插接箱XX路电流 | A | 307 | 089307 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | A
0 | 89 |  |  | XX插接箱XX路功率 | kW | 308 | 089308 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | kW
0 | 89 |  |  | XX插接箱XX路电能 | kWh | 309 | 089309 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | kWh
0 | 89 |  |  | XX插接箱接点温度 | ℃ | 310 | 089310 | 遥测 |  | 23年集采新增 |  | ℃

## 中国移动动环告警标准化字典表20231225
第一位（固定为0） | 第二、三位（设备类型编码） | 设备类型 | 告警逻辑分类 | 告警逻辑子类 | 告警标准名 | 解释 | 第四～六位（告警编码） | 告警编码ID | 提出依据 | 通信机楼告警级别 | 传输节点告警级别 | 通信基站告警级别 | 数据中心告警级别 | 备注
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | AB线电压过高告警 | 线电压Uab高于设定告警阈值 | 001 | 001001 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 01 |  |  |  | AB线电压过低告警 | 线电压Uab低于设定告警阈值 | 002 | 001002 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | BC线电压过高告警 | 线电压Ubc高于设定告警阈值 | 003 | 001003 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 01 |  |  |  | BC线电压过低告警 | 线电压Ubc低于设定告警阈值 | 004 | 001004 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | CA线电压过高告警 | 线电压Uca高于设定告警阈值 | 005 | 001005 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 01 |  |  |  | CA线电压过低告警 | 线电压Uca低于设定告警阈值 | 006 | 001006 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | A相电流过大告警 | A相电流大于设定告警阈值 | 007 | 001007 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | B相电流过大告警 | B相电流大于设定告警阈值 | 008 | 001008 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | C相电流过大告警 | C相电流大于设定告警阈值 | 009 | 001009 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 零序电流过大告警 | 零序电流Io大于设定告警阈值 | 010 | 001010 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 三相功率因数过低告警 | 三相功率因数低于设定告警阈值 | 011 | 001011 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 01 |  |  |  | 频率过高告警 | 频率F高于设定告警阈值 | 012 | 001012 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 01 |  |  |  | 频率过低告警 | 频率F低于设定告警阈值 | 013 | 001013 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 01 |  |  |  | 失压跳闸信号告警 | 电网电压瞬间失压跳闸信号动作 | 014 | 001014 |  | 三级告警 |  |  | 二级告警
0 | 01 |  |  |  | 绝缘下降告警 | 绝缘下降告警 | 015 | 001015 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 保护电流I段跳闸保护动作告警 | 保护电流I段跳闸信号 | 016 | 001016 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 01 |  |  |  | 保护电流II段跳闸保护动作告警 | 保护电流II段跳闸信号 | 017 | 001017 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 01 |  |  |  | 高压X路停电 | 高压第X路停电状态 | 018 | 001018 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 18版新增
0 | 01 |  | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 合母电压高告警 | 合母电压高于设定告警阈值 | 030 | 001030 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 合母电压低告警 | 合母电压低于设定告警阈值 | 031 | 001031 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 控母电压高告警 | 控母电压高于设定告警阈值 | 032 | 001032 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 控母电压低告警 | 控母电压低于设定告警阈值 | 033 | 001033 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 电池故障告警 | 电池故障状态 | 034 | 001034 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 01 |  |  |  | 电池温度过高告警 | 电池温度高于设定告警阈值 | 035 | 001035 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 直流过流告警 | 直流告警状态 | 036 | 001036 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 01 |  |  |  | 交流停电告警 | 交流告警状态 | 037 | 001037 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 01 |  |  |  | 整流模块故障告警 | 模块故障状态 | 038 | 001038 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 单体XX电压过高告警 | XX#单体电压高于设定告警阈值 | 039 | 001039 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 01 |  |  |  | 单体XX电压过低告警 | XX#单体电压低于设定告警阈值 | 040 | 001040 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | A相电压过高告警 | A相电压过高告警 | 001 | 002001 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | A相电压过低告警 | A相电压过低告警 | 002 | 002002 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | B相电压过高告警 | B相电压过高告警 | 003 | 002003 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | B相电压过低告警 | B相电压过低告警 | 004 | 002004 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | C相电压过高告警 | C相电压过高告警 | 005 | 002005 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | C相电压过低告警 | C相电压过低告警 | 006 | 002006 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | A相电流过大告警 | 相电流Ia高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 007 | 002007 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 02 |  |  |  | B相电流过大告警 | 相电流Ib高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 008 | 002008 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 02 |  |  |  | C相电流过大告警 | 相电流Ic高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 009 | 002009 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 02 |  |  |  | 输入断电告警 | 市电输入断电告警 | 010 | 002010 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 02 |  |  |  | 零序电流过大告警 | 零序电流Io高于设定告警阈值 | 011 | 002011 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 02 |  |  |  | 防雷器空开断开告警 | 防雷器空开断开 | 012 | 002012 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | 防雷器故障告警 | 交流防雷器断故障告警状态 | 013 | 002013 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | 交流缺相告警 | 一相或两相电压小于告警门限值 | 014 | 002014 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | 输出分路XX中断告警 | 第XX路配电屏输出中断 | 015 | 002015 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 02 |  |  |  | 通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 028 | 002028 | 集团平台停电分析新增 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 02 |  | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 功率因数过低告警 | 功率因数PF低于设定告警阈值 | 020 | 002020 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 02 |  |  |  | 内部温度过高告警 | 内部温度高于设定告警阈值 | 021 | 002021 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 02 |  |  |  | 风扇故障告警 | 风扇故障状态 | 022 | 002022 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | 电容补偿设备故障告警 | 电容补偿设备有故障报警 | 023 | 002023 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 02 |  | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 电压畸变过大告警 | 电压畸变高于设定告警阈值 | 030 | 002030 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 02 |  |  |  | 电流畸变过大告警 | 电流畸变高于设定告警阈值 | 031 | 002031 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 02 |  |  |  | IGBT温度过高告警 | IGBT温度高于设定告警阈值 | 032 | 002032 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 02 |  |  |  | 控制器温度过高告警 | 控制器温度高于设定告警阈值 | 033 | 002033 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 02 |  |  |  | 系统停止告警 | 系统停止 | 034 | 002034 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 02 |  |  |  | 谐波抑制设备故障告警 | 系统故障 | 035 | 002035 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 03 | 变压器 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 超温告警 | 变压器超温信号 | 001 | 003001 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 03 |  |  |  | 系统告警 | 变压器故障信号 | 002 | 003002 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 03 |  |  |  | A相温度过高告警 | A相温度高于设定告警阈值 | 003 | 003003 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 03 |  |  |  | B相温度过高告警 | B相温度高于设定告警阈值 | 004 | 003004 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 03 |  |  |  | C相温度过高告警 | C相温度高于设定告警阈值 | 005 | 003005 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 03 |  |  |  | 风机故障告警 | 风机故障告警 | 006 | 003006 |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 04 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-48V直流配电箱 | 欠压告警 | 欠压告警 | 001 | 004001 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 04 |  |  |  | 熔丝XX告警 | 熔丝告警 | 002 | 004002 | 多个熔丝XX | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 04 |  |  |  | 分路XX中断告警 | XX分路中断告警 | 003 | 004003 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 04 |  |  |  | 过压告警 | 过压告警 | 004 | 004004 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 超速停机告警 | 油机转速过高导致保护停机 | 001 | 005001 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 05 |  |  |  | 输出低电压停机告警 | 发电机组输出电压过低导致保护停机 | 002 | 005002 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 高水温停机告警 | 油机冷却液温度过高导致保护停机 | 003 | 005003 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 过载停机告警 | 发电机组输出过载导致保护停机 | 004 | 005004 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 紧急停机告警 | 发电机组的紧急停机按钮被按下 | 005 | 005005 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 低油温告警 | 油机润滑油温度过低告警 | 010 | 005010 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 低油压告警 | 油机润滑油压力过低告警 | 011 | 005011 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 水温低告警 | 水温低告警 | 012 | 005012 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 低水位告警 | 低水位告警 | 013 | 005013 | 直接导致油机无法使用，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 启动失败故障告警 | 启动失败故障 | 014 | 005014 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 控制系统告警 | 发电机组控制系统故障告警 | 015 | 005015 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 进排风风门告警 | 风门未关，设备故障等 | 020 | 005020 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 05 |  |  |  | 启动电池电压低告警 | 启动电池电压低 | 021 | 005021 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 05 |  |  |  | 充电器故障告警 | 充电器故障告警 | 022 | 005022 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 启动电池电压高告警 | 启动电池电压高 | 023 | 005023 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 油机不在自动位置告警 | 油机不在自动位置告警 | 024 | 005024 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 燃油油位低告警 | 燃油液位低 | 025 | 005025 | 实际需要 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 输出电压高告警 | 输出电压高 | 030 | 005030 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 输出电压低告警 | 输出电压低 | 031 | 005031 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 输出过载告警 | 输出过载告警 | 032 | 005032 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 输出频率高告警 | 输出频率高 | 033 | 005033 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 输出频率低告警 | 输出频率低 | 034 | 005034 | 实际需要 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 油机运行状态告警 | 油机运行状态告警 | 035 | 005035 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | A相输出电压过高告警 | A相输出电压过高告警 | 040 | 005040 | 原标准只采集其中一相，无法准确呈现真实情况 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | B相输出电压过高告警 | B相输出电压过高告警 | 041 | 005041 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | C相输出电压过高告警 | C相输出电压过高告警 | 042 | 005042 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | A相输出电压过低告警 | A相输出电压过低告警 | 043 | 005043 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | B相输出电压过低告警 | B相输出电压过低告警 | 044 | 005044 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | C相输出电压过低告警 | C相输出电压过低告警 | 045 | 005045 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 高油温告警 | 油机润滑油温度过高告警 | 047 | 005047 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 高压断路器分闸告警 | 高压断路器分闸告警 | 048 | 005048 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 05 |  |  |  | 漏油告警 | 某个水浸探头探测到漏油 | 049 | 005049 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 05 |  |  |  | 排风阀告警状态 | 某个排风阀探测到有告警 | 050 | 005050 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 05 |  |  |  | 高压接地故障告警 | 高压油机接地故障 | 052 | 005052 | 广东建议新增，仅高压油机 | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 05 |  | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 系统工作状态告警 | 待机状态转变为发电状态产生告警 | 061 | 005061 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 系统超温告警 | 系统超温 | 062 | 005062 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 系统主瓶氢压低告警 | 系统主瓶氢压低告警 | 063 | 005063 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 系统副瓶氢压低告警 | 系统副瓶氢压低告警 | 064 | 005064 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 第XX路氢气状态告警 | 第XX路氢气不足告警 | 065 | 005065 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 室内氢气浓度告警 | 室内氢气浓度过高告警 | 066 | 005066 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 安全模式告警 | 异常情况导致设备不工作 | 067 | 005067 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 06 | 开关电源 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 电池熔丝故障告警 | 电池熔丝故障告警 | 001 | 006001 | YD 5027—2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》蓄电池熔丝状态 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 06 |  |  |  | 电池充电过流告警 | 电池XX充电过流告警状态 | 002 | 006002 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 电池组温度过高告警 | 电池组XX#温度高于设定告警阈值 | 003 | 006003 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 电池放电不平衡告警 | 电池放电不平衡(1组<2组\(1组>2组)) | 004 | 006004 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 06 |  |  |  | 电池总容量过低告警 | 电池实际容量过低 | 005 | 006005 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 电池剩余容量过低告警 | 电池剩余容量过低 | 006 | 006006 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 电池组电压过高告警 | 电池组电压过高告警 | 007 | 006007 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增，总部平台：【对于-48V直流开关电源系统，蓄电池电压高于-43.2V告警】
0 | 06 |  |  |  | 电池供电告警 | 电池供电告警 | 008 | 006008 | 广东建议新增 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 电池均充告警 | 电池均充 | 009 | 006009 | 广东建议新增 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  | 输出告警 |  | 负载电流过高告警 | 遥测值,若负载总电流高于设定告警阈值 | 010 | 006010 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 06 |  |  |  | 负载熔丝故障告警 | 负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断 | 011 | 006011 | YD 5027—2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》要求 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 06 |  |  |  | 输出电压过低告警 | 输出电压过低告警 | 012 | 006012 | YD 5027—2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》要求 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 06 |  |  |  | 输出电压过高告警 | 输出电压过高告警 | 013 | 006013 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 直流屏通讯中断告警 | 直流屏通讯中断告警状态 | 014 | 006014 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 监控模块故障告警 | 监控模块故障告警 | 015 | 006015 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 浮充电压低告警 | 实际浮充电压低于设置值告警 | 016 | 006016 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 浮充电压高告警 | 实际浮充电压高于设置值告警 | 017 | 006017 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 一级低压脱离告警 | 第一级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | 018 | 006018 |  |  | 一级告警 | 一级告警
0 | 06 |  |  |  | 二级低压脱离告警 | 第二级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | 019 | 006019 |  |  | 一级告警 | 一级告警
0 | 06 |  |  |  | 第XX路直流输出分路断开告警 | 直流输出分路断开 | 023 | 006023 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 06 |  | 变换设备告警 |  | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 020 | 006020 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 06 |  |  |  | 输出电压低告警 | 输出电压低告警 | 021 | 006021 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 输出电压高告警 | 输出电压高告警 | 022 | 006022 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 06 |  | 输入告警 |  | 交流缺相告警 | 交流缺相 | 030 | 006030 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 交流输入故障告警 | 交流输入故障或输入空开跳 | 031 | 006031 | 实际需要 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 交流输入频率告警 | 交流输入频率告警 | 032 | 006032 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 市电切换失败故障告警 | 市电切换失败故障告警状态 | 033 | 006033 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 防雷器空开断开告警 | 防雷器空开断开 | 034 | 006034 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 防雷器故障告警 | 交流防雷器断故障告警状态 | 035 | 006035 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 交流屏通讯中断告警 | 交流屏通讯中断告警 | 036 | 006036 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 交流输入XX电压过高告警 | 交流输入电压高于阈值 | 037 | 006037 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 交流输入XX电压过低告警 | 交流输入电压低于阈值 | 038 | 006038 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  | 整流模块告警 |  | 整流模块XX故障告警 | 模块XX故障告警状态 | 040 | 006040 | YD 5027—2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》要求。 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 整流模块XX风扇告警 | 模块XX风扇告警 | 041 | 006041 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 整流模块XX过压关机告警 | 整流模块过压关机告警 | 042 | 006042 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 整流模块XX过温告警 | 模块XX过温告警状态 | 043 | 006043 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 整流模块XX通讯告警 | 模块XX通讯中断告警状态 | 044 | 006044 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 整流模块XX关机告警 | 整流模块XX关机状态 | 045 | 006045 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 电池组总电压过高告警 | 蓄电池组总电压高于设定告警阈值 | 001 | 007001 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 07 |  |  |  | 电池组总电压过低告警 | 蓄电池组总电压低于设定告警阈值 | 002 | 007002 | 实际需要 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 07 |  |  |  | 电池组标示XX温度过高告警 | 电池组温度高于设定告警阈值 | 003 | 007003 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 07 |  |  |  | 单体XX电压过高告警 | XX#单体电压高于设定告警阈值 | 004 | 007004 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 07 |  |  |  | 单体XX电压过低告警 | XX#单体电压低于设定告警阈值 | 005 | 007005 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 07 |  |  |  | 电池组中间点电压不平衡 | 蓄电池组前半组电压与后半组电压之差的绝对值超过门限值 | 006 | 007006 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 07 |  |  |  | 单体XX温度过高告警 | 单体XX温度高于设定告警阈值 | 007 | 007007 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 07 |  |  |  | 单体XX内阻过大告警 | 单体XX内阻大于设定告警阈值 | 008 | 007008 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 07 |  |  |  | 单体XX容量过小告警 | 单体XX容量过小于设定告警阈值 | 009 | 007009 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 07 |  |  |  | 电池组放电告警 | 电池组放电告警 | 010 | 007010 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增，总部平台
0 | 07 |  |  |  | 电池组不可用告警 | 电池组不可用告警 | 011 | 007011 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增，总部平台：【对于-48V直流开关电源系统，蓄电池电压绝对值小于43.2V；对于240V高压直流电源系统，蓄电池电压低于200V时告警
0 | 07 |  |  |  | 电池监控模块XX故障 | 检测电池监控模块是否故障 | 012 | 007012 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入中断告警 | 交流输入中断 | 001 | 008001 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥信要求，“市电故障” | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 08 |  |  |  | 输入相电压Ux过高告警 | 交流输入相电压超过设定阈值 | 002 | 008002 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 输入相电压Ux过低告警 | 交流输入相电压低于设定阈值 | 003 | 008003 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 08 |  |  |  | 输入频率超限告警 | 交流输入频率超过设定阈值 | 004 | 008004 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 输入线电压Uxx过高告警 | 交流输入线电压低于设定阈值 | 005 | 008005 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 输入线电压Uxx过低告警 | 交流输入线电压低于设定阈值 | 006 | 008006 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  | 输出告警 |  | 输出相电压Ux过高告警 | 输出相电压超过设定阈值 | 010 | 008010 | 依据：YD/T1095 2008 4.5.5输出过压/欠压告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 输出相电压Ux过低告警 | 输出相电压低于设定阈值 | 011 | 008011 | 依据：YD/T1095 2008 4.5.5输出过压/欠压告警 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 08 |  |  |  | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 012 | 008012 | 依据：YD/T1095 2008 5.24.1输出短路保护要求。 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 08 |  |  |  | 输出频率超限告警 | 输出频率超过设定阈值范围 | 013 | 008013 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥测、遥信要求 阀控值优先由设备厂商设定、如其无法提供，可由监控厂商虚拟。 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 输出电流过载告警 | 输出电流超过设备额定容量 | 014 | 008014 | 依据：YD/T1095 2008 5.24.2 输出过载保护 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 输出线电压Uxx过高告警 | 交流输出线电压低于设定阈值 | 015 | 008015 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 输出线电压Uxx过低告警 | 交流输出线电压低于设定阈值 | 016 | 008016 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  | 旁路告警 |  | 旁路故障告警 | 旁路开关发生故障跳闸 | 020 | 008020 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 08 |  |  |  | 旁路不可用告警 | 旁路电源指标超过设备设定阈值范围导致旁路跳转功能被锁止 | 021 | 008021 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 08 |  |  |  | 旁路运行状态告警 | UPS处于旁路运行状态 | 023 | 008023 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 08 |  |  |  | 旁路输出线电压Uxx过高告警 | 旁路输出线电压低于设定阈值 | 024 | 008024 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 旁路输出线电压Uxx过低告警 | 旁路输出线电压低于设定阈值 | 025 | 008025 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 旁路频率超限告警 | 旁路频率超过设定阈值 | 026 | 008026 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  | 整流器告警 |  | 整流器故障告警 | 整流器发生故障 | 030 | 008030 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥信要求 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 08 |  | 逆变器告警 |  | 逆变器交流电压过高告警 | 逆变器交流电压过高告警 | 031 | 008031 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 逆变器交流电压过低告警 | 逆变器交流电压过低告警 | 032 | 008032 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 08 |  |  |  | 逆变器频率超限告警 | 逆变器频率超限告警 | 033 | 008033 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 逆变器故障告警 | 逆变器发生故障，关断 | 034 | 008034 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥信要求 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 08 |  | 辅助及控制部件告警 |  | 风扇故障告警 | 风扇故障告警 | 040 | 008040 | 依据：YD/T1095 2008-4.5.6 风扇故障 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 电池电压低告警 | 放电过程中后备电池组总电压低于设定阈值 | 041 | 008041 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥信要求 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 08 |  |  |  | 温度过高告警 | 设备整流器、逆变器、变压器等功率器件运行温度超过设定阈值 | 042 | 008042 | 依据：YD/T1095 2008 4.5.3过温保护 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 08 |  |  |  | 即将停机告警 | UPS即将停机告警 | 043 | 008043 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 08 |  |  |  | 温感器故障告警 | 设备内部的某个温度传感器发生故障 | 044 | 008044 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 并机系统故障告警 | 并机系统故障 | 045 | 008045 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 08 |  |  |  | 电池接触器故障告警 | 后备电池组接入的接触器发生故障 | 046 | 008046 | 实际需要 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 充电器故障告警 | 充电器故障告警 | 047 | 008047 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 其他告警 | 未列入以上告警的告警信息 | 048 | 008048 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 08 |  |  |  | 电池工作状态告警 | 电池工作状态告警 | 049 | 008049 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥测、遥信要求 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 模块XX关机状态告警 | 模块XX关机状态 | 050 | 008050 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 输出断路器关闭告警 | 输出断路器关闭状态 | 051 | 008051 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 电池断路器断开告警 | 电池断路器断开状态 | 052 | 008052 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 静态开关故障告警 | 静态开关故障状态 | 053 | 008053 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 整流器输入断路器断开告警 | 整流器输入断路器断开状态 | 054 | 008054 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 09 | UPS配电 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | UPS输出屏中断告警 | UPS输出屏中断 | 001 | 009001 | 实际需要 | 一级告警 | 一级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 09 |  |  |  | 分路XX中断告警 | 输出分路XX中断告警 | 002 | 009002 | 实际需要 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 09 |  |  |  | 输出分路XX相电压Ua过高告警 | 输出分路XX相电压Ua高于设定阈值 | 003 | 009003 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 09 |  |  |  | 输出分路XX相电压Ub过高告警 | 输出分路XX相电压Ub高于设定阈值 | 004 | 009004 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 09 |  |  |  | 输出分路XX相电压Uc过高告警 | 输出分路XX相电压Uc高于设定阈值 | 005 | 009005 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 09 |  |  |  | 输出分路XX相电压Ua过低告警 | 输出分路XX相电压Ua低于设定阈值 | 006 | 009006 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 09 |  |  |  | 输出分路XX相电压Ub过低告警 | 输出分路XX相电压Ub低于设定阈值 | 007 | 009007 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 09 |  |  |  | 输出分路XX相电压Uc过低告警 | 输出分路XX相电压Uc低于设定阈值 | 008 | 009008 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 09 |  |  |  | 输出分路XX相频率超限告警 | 输出分路XX相频率超过设定阈值范围 | 009 | 009009 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 风机过载告警 | 室内风机系统的电机过载 | 001 | 011001 | YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 11 |  |  |  | 空气流量过低告警 | 室内机系统的送风气流量不足（室内机门被打开或密封破坏） | 002 | 011002 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 11 |  |  |  | 空气过滤网脏告警 | 室内机系统的过滤网脏堵 | 003 | 011003 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 湿度过高告警 | 空调机的回风湿度高于设定阈值 | 004 | 011004 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 11 |  |  |  | 湿度过低告警 | 空调机的回风湿度低于设定阈值 | 005 | 011005 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 11 |  |  |  | 温度过高告警 | 空调机的回风温度超过设定阈值 | 006 | 011006 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 11 |  |  |  | 温度过低告警 | 空调机的回风温度低于设定阈值 | 007 | 011007 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 11 |  | 压缩机告警 |  | 压缩机XX高压告警 | 空调系统的某个压缩机高压告警 | 010 | 011010 | 实际需要 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 11 |  |  |  | 压缩机XX低压告警 | 空调系统的某个压缩机低压告警 | 011 | 011011 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 压缩机XX短振告警 | 压缩机某个压缩机在一分钟连续开停三次，次数不可调，时间周期可调 | 012 | 011012 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 11 |  |  |  | 压缩机XX过热告警 | 压缩机XX过热告警 | 013 | 011013 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 压缩机XX过载告警 | 某个压缩机过载停机 | 014 | 011014 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 11 |  |  |  | 压缩机故障告警 | 某个压缩机发生故障 | 015 | 011015 | 实际需要 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 11 |  | 系统故障告警 |  | 系统告警 | 空调控制系统发生故障 | 020 | 011020 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 加湿器告警 | 空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警 | 021 | 011021 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 加热器告警 | 空调系统加热器过热告警 | 022 | 011022 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 溢水告警 | 加湿罐漏水 | 023 | 011023 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 外接水浸告警 | 加湿罐外接的进水管路漏水 | 024 | 011024 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 回风温度过高告警 | 回风温度过高 | 025 | 011025 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 11 |  |  |  | 主机关机告警 | 主机关机 | 026 | 011026 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 11 |  |  |  | 风机关机告警 | 风机关机 | 027 | 011027 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 风机过载告警 | 室内风机系统的电机过载 | 001 | 012001 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 12 |  |  |  | 空气流量过低告警 | 室内机系统的送风气流量不足（室内机门被打开或密封破坏） | 002 | 012002 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 12 |  |  |  | 空气过滤网脏告警 | 室内机系统的过滤网脏堵 | 003 | 012003 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 12 |  |  |  | 湿度过高告警 | 空调机的回风湿度高于设定阈值 | 004 | 012004 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 12 |  |  |  | 湿度过低告警 | 空调机的回风湿度低于设定阈值 | 005 | 012005 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 12 |  |  |  | 温度过高告警 | 空调机的回风温度超过设定阈值 | 006 | 012006 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 12 |  |  |  | 温度过低告警 | 空调机的回风温度低于设定阈值 | 007 | 012007 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 12 |  |  |  | 送风温度高 | 空调机的送风温度高于设定阈值 | 008 | 012008 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 21年集采新增
0 | 12 |  |  |  | 送风温度低 | 空调机的送风温度低于设定阈值 | 009 | 012009 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 21年集采新增
0 | 12 |  |  |  | 送风湿度高 | 空调机的送风湿度高于设定阈值 | 038 | 012038 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 21年集采新增
0 | 12 |  |  |  | 送风湿度低 | 空调机的送风湿度低于设定阈值 | 039 | 012039 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 21年集采新增
0 | 12 |  | 水路系统告警 |  | 冷冻水进水温度高告警 | 空调系统的冷冻水进水温度过高 | 010 | 012010 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 12 |  |  |  | 冷冻水进水压力低告警 | 空调系统的冷冻水进水压力过低 | 011 | 012011 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 12 |  | 系统故障告警 |  | 系统告警 | 空调控制系统发生故障 | 030 | 012030 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 12 |  |  |  | 加湿罐脏告警 | 空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警 | 031 | 012031 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 12 |  |  |  | 加热器过热告警 | 空调系统加热器过热告警 | 032 | 012032 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 12 |  |  |  | 溢水告警 | 加湿罐漏水 | 033 | 012033 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 12 |  |  |  | 外接水浸告警 | 加湿罐外接的进水管路漏水 | 034 | 012034 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 12 |  |  |  | 回风温度过高告警 | 回风温度过高 | 035 | 012035 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 12 |  |  |  | 主机关机告警 | 主机关机 | 036 | 012036 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 12 |  |  |  | 风机关机告警 | 风机关机 | 037 | 012037 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 12 |  | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供液温度过高告警 | 二次侧供液温度高于设定值5℃持续30秒时报警，高于设定值小于3℃时恢复；超过50℃持续5秒时报警，低于48℃时恢复 | 040 | 012040 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧供液温度过低告警 | 二次侧供液温度低于设定值5℃持续30秒时报警。低于设定值小于3℃时恢复；低于25℃持续5秒时报警，高于27℃时恢复 | 041 | 012041 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧回液温度过低告警 | 二次侧回液温度低于设定值时报警 | 042 | 012042 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧回液温度过高告警 | 二次侧回液温度高于55℃持续5秒时报警，低于52℃时恢复；高于60℃持续5秒时报警，低于58℃时恢复 | 043 | 012043 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧进液温度过高告警 | 一次侧进液温度高于40℃持续5秒报警，低于38℃时恢复；高于45℃持续5秒报警，低于43℃时恢复 | 044 | 012044 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧进液温度过低告警 | 一次侧进液温度低于8℃持续5秒报警，高于10℃时恢复；低于5℃持续5秒报警，高于7℃时恢复 | 045 | 012045 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧出液温度过高告警 | 一次侧出液温度高于设定值时报警 | 046 | 012046 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧出液温度过低告警 | 一次侧出液温度低于设定值时报警 | 047 | 012047 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 压力告警 |  | 二次侧供液压力高告警 | 二次侧供液压力高于5bar持续5秒时报警，低于4.8bar时恢复 | 048 | 012048 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧进液压力高告警 | 一次侧进液压力高于6bar持续5秒报警，低于5.5bar时恢复 | 049 | 012049 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧回液压力低告警 | 二次侧回液压力低于0.8bar持续5秒时报警，高于1bar时恢复 | 052 | 012052 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧进出液压差低告警 | 一次侧进液压力和出液压力之间的差值低于30kPa告警 | 053 | 012053 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧供回液压差高告警 | 压差模式下，二次侧供回液压差与二次侧供回液压差设定值之间的偏差大于20kPa持续30秒时报警 | 054 | 012054 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧供回液压差低告警 | 压差模式下，二次侧供回液压差与二次侧供回液压差设定值之间的偏差低于5kPa持续30秒时报警 | 055 | 012055 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 液位告警 |  | 补液箱高液位告警 | 补液箱液位高于300mm持续5秒报警，低于270mm时恢复 | 056 | 012056 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 补液箱低液位告警 | 补液箱液位低于80mm持续5秒报警，高于100mm时恢复 | 057 | 012057 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 流量告警 |  | 二次侧流量过高告警 | 二次侧循环流量高于流量设定值3m³/h持续20秒后报警，低于1m³/h时恢复 | 058 | 012058 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧流量过低告警 | 二次侧循环流量低于流量设定值3m³/h持续20秒后报警，高于1m³/h时恢复；低于4m³/h持续20秒后报警，高于7m³/h时恢复 | 059 | 012059 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 过滤网告警 |  | 二次侧过滤网脏堵告警 | 二次侧过滤器压差高于50kPa持续5秒告警，低于30kPa时恢复 | 060 | 012060 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧过滤网脏堵告警 | 一次侧过滤器压差高于50kPa持续5秒报警，低于30kPa时恢复 | 061 | 012061 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 电导率告警 |  | 二次侧电导率高告警 | 二次侧电导率高于1000μS/cm持续5秒报警，低于800μS/cm时恢复 | 062 | 012062 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 传感器告警 |  | 一次侧进液过滤器前压力传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 063 | 012063 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧进液过滤器后压力传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 064 | 012064 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧进液温度传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 065 | 012065 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧出液压力传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 066 | 012066 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧出液温度传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 067 | 012067 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧供液过滤器前压力传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 068 | 012068 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧供液过滤器后压力传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 069 | 012069 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧供液温度传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 070 | 012070 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧回液压力传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 071 | 012071 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧回液温度传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 072 | 012072 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧流量传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 073 | 012073 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧流量传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 074 | 012074 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 温湿度传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 075 | 012075 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 补液箱液位传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 076 | 012076 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 漏水告警 |  | 漏水告警 | 漏水绳检测到漏水 | 077 | 012077 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 电源告警 |  | A路电源故障告警 | 开关电源故障 | 078 | 012078 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | B路电源故障告警 | 开关电源故障 | 079 | 012079 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | ATS异常告警 | ATS故障 | 080 | 012080 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | ATS切换告警 | ATS切换时会发出5秒的高电平信号 | 081 | 012081 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 变频器告警 |  | 循环泵失效故障告警 | 变频器报告自己故障且变频器电流小于1A时持续3秒后报警 | 082 | 012082 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 变频器故障 告警 | 二次侧循环泵的变频器发出故障信号 | 083 | 012083 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 系统故障告警 |  | 异常掉电告警 | 设备运行中掉电，再次上电会触发此报警，需手动复位 | 084 | 012084 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 循环泵电流过大告警 | 循环泵电流大于14A持续5秒报警，低于12A时恢复 | 085 | 012085 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧电动阀故障告警 | 一次侧电动阀设定值与反馈值偏差大于10%报警 | 086 | 012086 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧旁通阀故障告警 | 二次侧旁通阀设定值与反馈值偏差大于10%报警 | 087 | 012087 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 系统液泵保护告警 | 系统缺液了，循环泵频率跑到50Hz，补液箱液位低于50mm，供液压力小于50kPa，系统压力小于50kPa时持续120秒报警，任意条件不满足时手动复位 | 088 | 012088 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 浪涌保护器告警 | 浪涌保护器一个或多个模块达到使用寿命 | 089 | 012089 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 控制器通讯故障告警 | 和控制器之间的通讯故障 | 090 | 012090 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 电压告警 |  | A路电压低告警 | A路三相电压中最低的低于设定值 | 091 | 012091 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | A路电压高告警 | A路三相电压中最高的高于设定值 | 092 | 012092 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | B路电压低告警 | B路三相电压中最低的低于设定值 | 093 | 012093 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | B路电压高告警 | B路三相电压中最高的高于设定值 | 094 | 012094 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 水流开关故障告警 | 水流开关故障 | 001 | 013001 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 高压开关故障告警 | 高压开关故障 | 002 | 013002 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 油位开关故障告警 | 油位开关故障 | 003 | 013003 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 排气压力过高告警 | 排气压力过高 | 004 | 013004 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 蒸发压力过低告警 | 蒸发压力过低 | 005 | 013005 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 排气温度过高告警 | 排气温度过高 | 006 | 013006 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 冷却水出水温度过高告警 | 冷却水出水温度过高 | 007 | 013007 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 冷冻水出水温度过低告警 | 冷冻水出水温度过低 | 008 | 013008 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 13 |  |  |  | 油压差过低告警 | 油压差过低 | 009 | 013009 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 油过滤器阻塞告警 | 油过滤器阻塞 | 010 | 013010 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 13 |  | 监控故障告警 |  | 传感器故障告警 | 传感器故障 | 011 | 013011 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 13 |  |  |  | 外部联锁故障告警 | 外部联锁故障 | 012 | 013012 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 13 |  |  |  | XX水泵故障报警 | 水泵故障报警 | 013 | 013013 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 17版新增
0 | 13 |  |  |  | 冷却塔水位过低告警 | 冷却塔水位过低告警 | 014 | 013014 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 17版新增
0 | 13 |  | 压缩机故障 |  | 压缩机启动失败故障告警 | 压缩机启动失败故障 | 020 | 013020 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 压缩机内置保护告警 | 压缩机内置保护 | 021 | 013021 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 压缩机电流过高告警 | 压缩机电流过高 | 022 | 013022 |  | 三级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 压缩机电流过低告警 | 压缩机电流过低 | 023 | 013023 |  | 三级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 冷凝器进水压过低告警 | 冷凝器进水压过低 | 024 | 013024 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷凝器出水压过低告警 | 冷凝器出水压过低 | 025 | 013025 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 蒸发器进水压过低告警 | 蒸发器进水压过低 | 026 | 013026 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 蒸发器出水压过低告警 | 蒸发器出水压过低 | 027 | 013027 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷凝器进水压过高告警 | 冷凝器进水压过高 | 028 | 013028 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷凝器出水压过高告警 | 冷凝器出水压过高 | 029 | 013029 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 蒸发器进水压过高告警 | 蒸发器进水压过高 | 030 | 013030 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 蒸发器出水压过高告警 | 蒸发器出水压过高 | 031 | 013031 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷却塔XX风机XX停机告警 | 冷却塔XX风机XX停机 | 032 | 013032 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷却塔XX喷淋泵XX停机告警 | 冷却塔XX喷淋泵XX停机 | 033 | 013033 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 循环泵XX停机告警 | 循环泵XX停机 | 034 | 013034 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 主机XX关机告警 | 主机XX关机 | 035 | 013035 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 水泵XX停机告警 | 水泵XX停机 | 036 | 013036 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 阀门XX关闭告警 | 阀门XX关闭 | 037 | 013037 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 13 |  | 液位告警 | 蓄冷罐、蓄水池、其他液位监测 | 液位高告警 | 某个液位探头探测到液位超过设定阈值 | 038 | 013038 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 液位低告警 | 某个液位探头探测到液位低于设定阈值 | 039 | 013039 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 13 |  | 温度告警 | 温度 | 冷却水进水温度过高告警 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 040 | 013040 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷却水进水温度度低告警 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 041 | 013041 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷却水出水温度过高告警 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 042 | 013042 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷却水出水温度过低告警 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 043 | 013043 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷冻水进水温度过高告警 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 044 | 013044 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷冻水进水温度过低告警 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 045 | 013045 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷冻水出水温度过高告警 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 046 | 013046 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷冻水出水温度过低告警 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 047 | 013047 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  | 流量告警 | 流量 | 冷却水流量过高告警 | 某个流量探头探测到流量超过设定阈值 | 048 | 013048 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷却水流量过低告警 | 某个流量探头探测到流量低于设定阈值 | 049 | 013049 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷冻水流量过高告警 | 某个流量探头探测到流量超过设定阈值 | 050 | 013050 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷冻水流量过低告警 | 某个流量探头探测到流量低于设定阈值 | 051 | 013051 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  | 压力告警 | 压力 | 分水器压力过高告警 | 某个压力探头探测到压力超过设定阈值 | 052 | 013052 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 分水器压力过低告警 | 某个压力探头探测到压力低于设定阈值 | 053 | 013053 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 集水器压力过高告警 | 某个压力探头探测到压力超过设定阈值 | 054 | 013054 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 集水器压力过低告警 | 某个压力探头探测到压力低于设定阈值 | 055 | 013055 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 分集水器压差过高告警 | 某个压差探头探测到压差超过设定阈值 | 056 | 013056 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 分集水器压差过低告警 | 某个压差探头探测到压差低于设定阈值 | 057 | 013057 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
| 13 |  | 设备告警 | RO纯水处理装置 | 故障报警 | RO纯水处理装置故障报警 | 058 | 013058 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
| 13 |  | 液位告警 |  | 原水罐高液位 | 原水罐液位高于设定阈值 | 059 | 013059 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  |  |  | 原水罐低液位 | 原水罐液位低于设定阈值 | 060 | 013060 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  |  |  | 纯水罐高液位 | 纯水罐液位高于设定阈值 | 061 | 013061 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  |  |  | 纯水罐低液位 | 纯水罐液位低于设定阈值 | 062 | 013062 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  | 压力告警 |  | 泵前低压报警 | 泵前压力低 | 063 | 013063 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  |  |  | 泵后高压报警 | 泵后压力高 | 064 | 013064 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  |  |  | 供水压力高 | 供水压力高 | 065 | 013065 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  |  |  | 供水压力低 | 供水压力低 | 066 | 013066 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  | 电导率告警 |  | 纯水电导率高 | 供水压力低 | 067 | 013067 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  |  |  | 原水电导率高 | 供水压力低 | 068 | 013068 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  | PH值告警 | 智能加药装置 | PH高报警 | 供水压力低 | 069 | 013069 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  |  |  | PH低报警 | 供水压力低 | 070 | 013070 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  | 设备告警 |  | 故障报警 | 智能加药装置故障报警 | 071 | 013071 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
| 13 |  | 电导率告警 |  | 电导率高报警 | 电导率高 | 072 | 013072 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  |  |  | 电导率低报警 | 电导率低 | 073 | 013073 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  | 液位告警 |  | 阻垢剂药箱低液位报警 | 阻垢剂药箱低液位 | 074 | 013074 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  |  |  | 杀菌剂药箱低液位报警 | 杀菌剂药箱低液位 | 075 | 013075 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  | 流量告警 |  | 低流量告警 | 流量低 | 076 | 013076 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
| 13 |  | 被监控设备通信中断告警 |  | PLC通讯中断 | PLC通讯中断 | 077 | 013077 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
| 13 |  | 设备告警 | 定压补水装置 | 故障报警 | 定压补水装置故障报警 | 078 | 013078 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 14 | 变换设备 | 输入告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 输入故障告警 | 输入故障告警 | 001 | 014001 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 14 |  | 逆变器告警 |  | 逆变器故障告警 | 逆变器故障告警 | 002 | 014002 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 14 |  |  |  | 旁路故障告警 | 旁路故障告警 | 003 | 014003 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 14 |  | 输出告警 |  | 输出电压低告警 | 直流电压低告警 | 004 | 014004 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 14 |  |  |  | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 005 | 014005 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 14 |  |  |  | 主机温度过高告警 | 主机温度过高 | 006 | 014006 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 14 |  |  |  | 模块温度过高告警 | 模块温度过高告 | 007 | 014007 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 15 | 普通空调 | 风机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 室内风机过热保护告警 | 室内侧风扇电动机的热保护器在工作。 | 001 | 015001 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 15 |  | 压缩机告警 |  | 压缩机停机告警 | PC或AC压缩机热保护器在动作 | 010 | 015010 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 15 |  |  |  | 压缩机排气温度异常告警 | PC压缩机的排气温度异常 | 011 | 015011 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 15 |  |  |  | 压缩机高压告警 | 高压开关在动作 | 012 | 015012 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 15 |  |  |  | 压缩机过载告警 | PC压缩机用电动机过载 | 013 | 015013 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 15 |  |  |  | 压缩机锁定告警 | PC压缩机用电动机锁定 | 014 | 015014 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 15 |  |  |  | 压缩机电流异常告警 | 压缩机的电流检查电路异常 | 015 | 015015 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 15 |  |  |  | 压缩机低压告警 | 压缩机低压告警 | 016 | 015016 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 15 |  |  |  | 回风温度过高告警 | 回风温度过高告警 | 017 | 015017 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 15 |  |  |  | 空调关机告警 | 空调关机告警 | 018 | 015018 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 15 |  | 输入电源告警 |  | 输入电源相位异常告警 | 反相或电压下降 | 020 | 015020 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 15 |  |  |  | 输入电源电压不平衡告警 | 电源电压不平衡 | 021 | 015021 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 16 | 极早期烟感 | 系统告警 | 极早期烟感 | 主机系统故障告警 | 设备主机出现告警 | 001 | 016001 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 16 |  |  |  | 主机区域故障告警 | 某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值 | 002 | 016002 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 16 |  |  |  | 主机紧急故障告警 | 设备紧急告警 | 003 | 016003 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 16 |  |  |  | 主机电源故障告警 | 设备电源故障 | 004 | 016004 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 16 |  |  |  | 主机网络故障告警 | 设备网络连接异常 | 005 | 016005 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 16 |  |  |  | 主机气流故障告警 | 气流异常，堵塞等 | 006 | 016006 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 16 |  |  |  | 主机隔离状态告警 | 设备隔离按钮被按下，设备无法告警发声 | 007 | 016007 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 16 |  |  |  | 主机过滤器故障告警 | 过滤器脏堵 | 008 | 016008 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 16 |  | 烟雾告警 |  | 四级火警告警 | 四级火警，最高等级 | 010 | 016010 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 16 |  |  |  | 三级火警告警 | 三级火警 | 011 | 016011 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 16 |  |  |  | 二级火警告警 | 二级火警 | 012 | 016012 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 16 |  |  |  | 一级火警告警 | 一级火警,最低等级 | 013 | 016013 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 16 |  |  |  | 区域XX火警告警 | 某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值,如“P1管火警告警” | 014 | 016014 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 17 | 机房环境 | 水浸告警 | 水浸 | 水浸告警 | 某个水浸探头探测到积水 | 001 | 017001 | 实际需要 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 17 |  | 烟雾告警 | 烟雾 | 烟雾告警 | 某个烟雾探头探测到有烟雾 | 002 | 017002 | 实际需要 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 17 |  |  |  | 火情告警 | 某个火情探头探测到有火情 | 003 | 017003 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 17 |  | 红外告警 | 红外 | 红外告警 | 某个红外探头探测到有东西活动 | 004 | 017004 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 17 |  | 温度告警 | 温度 | 温度过高告警 | 某个温度探头探测到温度超过高设定阈值 | 010 | 017010 | 实际需要 | 一级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 一级告警
0 | 17 |  |  |  | 温度高告警 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 011 | 017011 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 二级告警
0 | 17 |  |  |  | 温度过低告警 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 012 | 017012 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 17 |  | 湿度告警 | 湿度 | 湿度过高告警 | 某个湿度探头探测到湿度超过设定阈值 | 013 | 017013 | 实际需要 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 17 |  |  |  | 湿度过低告警 | 某个湿度探头探测到湿度低于设定阈值 | 014 | 017014 | 实际需要 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 17 |  | 门碰告警 | 门碰 | 门碰告警 | 某个门碰探头探测到基站门非法打开 | 020 | 017020 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 17 |  | 玻破告警 | 玻破 | 玻破告警 | 某个玻破探头探测到有玻破活动 | 021 | 017021 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 17 |  | 震动告警 | 震动 | 震动告警 | 墙体震动告警 | 022 | 017022 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 17 |  | 被盗告警 | 被盗 | 被盗告警 | 天馈线、地排线、铜排、变压器、空调室外机被盗 | 023 | 017023 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 17 |  | 供水压力告警 | 水压 | 市政供水压力过低告警 | 市政供水压力探头检测到压力低于设定阈值 | 024 | 017024 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 17 |  | 摄像机告警 | 摄像机 | 摄像机通信状态告警 | 某个摄像机通信状态告警 | 031 | 017031 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 内外温异常 | 温控柜内、外温度异常 | 001 | 018001 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 柜内温度高告警 | 温控柜内温度过高告警 | 002 | 018002 |  |  | 二级告警 | 二级告警
0 | 18 |  |  |  | 柜内温度低告警 | 温控柜内温度过低告警 | 003 | 018003 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 柜门打开告警 | 温控柜门被打开告警 | 004 | 018004 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 直流过压告警 | 直流过压告警 | 005 | 018005 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 直流欠压告警 | 直流欠压告警 | 006 | 018006 |  |  | 二级告警 | 二级告警
0 | 18 |  |  |  | 交流过压告警 | 交流过压告警 | 007 | 018007 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 交流欠压告警 | 交流欠压告警 | 008 | 018008 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 结霜告警 | 结霜告警 | 009 | 018009 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 冷媒不足告警 | 冷媒不足告警 | 010 | 018010 |  |  | 二级告警 | 二级告警
0 | 18 |  |  |  | 交流停电告警 | 交流停电告警 | 011 | 018011 |  |  | 二级告警 | 二级告警
0 | 18 |  |  |  | 设备故障 | 温控柜设备故障 | 012 | 018012 |  |  | 二级告警 | 二级告警
0 | 18 |  |  |  | 传感器故障 | 传感器故障 | 013 | 018013 |  |  | 二级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 制冷系统压力过高告警 | 制冷系统压力过高告警 | 014 | 018014 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 制冷系统压力过低告警 | 制冷系统压力过低告警 | 015 | 018015 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 过流告警 | 过流告警 | 016 | 018016 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 68 | 锂电池 | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池温度高告警 | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | 001 | 068001 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池温度低告警 | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | 002 | 068002 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 68 |  | 电压告警 |  | 电池组XX单体XX电压过高告警 | 单体电池电压过高告警 | 003 | 068003 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组XX单体XX电压过低告警 | 单体电池电压过低告警 | 004 | 068004 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 单只电压过高保护告警 | 005 | 068005 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 单只电压过低保护告警 | 006 | 068006 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组总电压过高告警 | 蓄电池组总电压过高告警 | 007 | 068007 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组总电压过低告警 | 蓄电池组总电压过低告警 | 008 | 068008 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 68 |  |  |  | 单体电池均充电压设置过高告警 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 009 | 068009 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 68 |  |  |  | 单体电池均充电压设置过低告警 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 010 | 068010 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 68 |  |  |  | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 011 | 068011 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 68 |  |  |  | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 012 | 068012 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组一次下电前告警 | 蓄电池组一次下电前告警 | 013 | 068013 |  |  | 二级告警 | 三级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组第一级切断告警 | 蓄电池组第一级切断告警 | 014 | 068014 |  |  | 一级告警 | 一级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组放电终止告警 | 蓄电池组放电终止告警 | 015 | 068015 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组XX单体XX温度过高告警 | 电池组XX单体XX温度过高 | 016 | 068016 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组XX健康度SOH过低告警 | 电池组XX健康度SOH过低 | 017 | 068017 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 68 |  |  |  | 灭火装置触发告警 | 电池组选配灭火装置触发后需告警 | 018 | 068018 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 2023年集采新增
0 | 76 | 动环监控 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 智能设备采集器通信状态告警 | 采集具备智能接口的设备，如开关电源、UPS、油机、专用空调等采集器的通信状态告警。 | 001 | 076001 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 非智能设备采集器通信状态告警 | 采集温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等环境设备的采集器通信状态告警 | 002 | 076002 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 一体化设备采集器通信状态告警 | 涵盖具备智能设备采集，以及非智能的温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等采集；或者蓄电池采集、视频采集、节能等多种设备的综合采集器通信状态告警。 | 003 | 076003 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 电池设备采集器通信状态告警 | 采集蓄电池组的单体电压、单体电流、总电压、总电流、标识温度等采集器通信状态告警。 | 004 | 076004 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  | 系统告警 |  | FSU通信中断 | FSU监控采集设备通信状态的告警 | 010 | 076010 | 实际需要 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | LSC不可用告警 | 该LSC到三个或以上前置机通信中断 | 011 | 076011 | 实际需要 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 76 |  |  |  | CSC不可用告警 | 该CSC到三个或以上LSC通信中断 | 012 | 076012 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 76 |  |  |  | LSC通信前置机通信状态异常告警 | 负责B接口协议数据采集软件获硬件的通信状态的告警 | 013 | 076013 | 实际需要 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | LSC数据服务通信状态异常告警 | LSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警 | 014 | 076014 | 实际需要 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | CSC通信前置机通信状态异常告警 | 负责C接口协议数据采集软件或硬件的通信状态的告警 | 015 | 076015 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | CSC数据服务通信状态异常告警 | CSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警 | 016 | 076016 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | FSU复位失败告警 | FSU复位失败 | 017 | 076017 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 76 |  |  |  | FSU硬盘占用率过高告警 | FSU硬盘占用率过高 | 018 | 076018 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 76 |  |  |  | 内存占用率过高告警 | 内存占用率过高 | 019 | 076019 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 76 |  |  |  | FSU-CPU使用率过高告警 | FSU-CPU使用率过高 | 020 | 076020 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 76 |  | 被监控设备通信中断告警 |  | 开关电源XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 501 | 076501 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 变压器XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 502 | 076502 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | 高压直流电源XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 503 | 076503 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 机房专用空调XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 504 | 076504 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | 普通空调XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 505 | 076505 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | 智能通风换热XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 506 | 076506 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | UPS设备XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 507 | 076507 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 发电机组XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 508 | 076508 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | 智能电表XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 509 | 076509 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 中央空调主机XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 510 | 076510 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | 中央空调末端XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 511 | 076511 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | DC/DC设备XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 512 | 076512 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 逆变器XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 513 | 076513 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 锂电池XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 514 | 076514 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 电池恒温箱XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 515 | 076515 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | 风光设备XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 516 | 076516 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 直流远供XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 517 | 076517 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 智能门禁XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 518 | 076518 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | UPS配电通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 035 | 076035 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 76 |  |  |  | 低压直流配电通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 036 | 076036 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 76 |  |  |  | 低压交流配电通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 037 | 076037 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 76 |  |  |  | 机房环境通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 038 | 076038 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 76 |  |  |  | 高压直流电源配电通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 039 | 076039 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 76 |  |  |  | 电缆测温通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 519 | 076519 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 76 |  |  |  | 接出服务通信中断告警 | 无法访问接出服务 | 040 | 076040 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 21年集采新增，总部平台产生，用于判断省级SC服务是否可用
0 | 76 |  |  |  | 接出中间库中断不可用告警 | 无法访问接出中间库 | 041 | 076041 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 21年集采新增，总部平台产生，用于判断省级SC服务是否可用
0 | 76 |  |  |  | 接入服务通信中断告警 | 无法访问接入服务 | 042 | 076042 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 21年集采新增，总部平台产生，用于判断接入服务是否可用
0 | 77 | 智能通风换热 | 电源告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 停电告警 | 市电中断 | 001 | 077001 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 77 |  |  |  | 直流低电压告警 | 仅针对直流系统，直流电压低于系统设定值 | 002 | 077002 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 77 |  | 辅助告警 |  | 室内传感器故障告警 | 室内传感器故障告警 | 003 | 077003 |  |  | 四级告警 | 四级告警
0 | 77 |  |  |  | 室外传感器故障告警 | 室外传感器故障告警 | 004 | 077004 |  |  | 四级告警 | 四级告警
0 | 77 |  | 风机告警 |  | 进风风机故障告警 | 系统控制风机与反馈的状态不一致，可对两套风机进行检测判断（载频较多的基站可能需要配第二套风机） | 005 | 077005 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 77 |  |  |  | 出风风机故障告警 | 系统控制风机与反馈的状态不一致，可对两套风机进行检测判断（载频较多的基站可能需要配第二套风机） | 006 | 077006 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 77 |  |  |  | 风门卡滞告警 | 系统控制风门与反馈的状态不一致，仅用于通风系统 | 007 | 077007 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 77 |  |  |  | 过滤器脏堵告警 | 系统检测判断需更换过滤器时发出该警报 | 008 | 077008 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 77 |  |  |  | 风机关闭告警 | 风机关闭 | 009 | 077009 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 集采新增
0 | 77 |  |  |  | 室内温度高告警 | 室内温度高 | 010 | 077010 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 集采新增
0 | 77 |  |  |  | 室外温度高告警 | 室外温度高 | 011 | 077011 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 集采新增
0 | 78 | 风光设备 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 输出电压低告警 | 输出电压低于设定阀值 | 001 | 078001 |  |  | 二级告警 | 二级告警
0 | 78 |  |  |  | 输出电压高告警 | 输出电压高于设定阀值 | 002 | 078002 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 78 |  |  |  | 电源输出模块故障告警 | 电源输出模块故障告警 | 003 | 078003 |  |  | 二级告警 | 二级告警
0 | 78 |  |  |  | 光伏/风机控制器故障告警 | 光伏/风机控制器故障告警 | 004 | 078004 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 78 |  |  |  | 电池低压脱离告警 | 电池组电压低于设定阀值电压脱离系统告警 | 005 | 078005 |  |  | 一级告警 | 一级告警
0 | 78 |  |  |  | 控制器机柜高温告警 | 控制器机柜内温度达到阀值温度 | 006 | 078006 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 78 |  |  |  | 电池高温告警 | 蓄电池温度达到阀值温度 | 007 | 078007 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 78 |  |  |  | 电池低温告警 | 蓄电池温度达到阀值温度 | 008 | 078008 |  |  | 四级告警 | 四级告警
0 | 78 |  |  |  | 模块XX关机告警 | 模块XX关机 | 009 | 078009 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 集采新增
0 | 78 |  |  |  | 输出频率超限告警 | 输出频率超限告警 | 010 | 078010 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 集采新增
0 | 87 | 高压直流电源 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 交流输入故障告警 | 交流输入中断、缺相 | 001 | 087001 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 浪涌保护器故障告警 | 设备自带的浪涌保护器损坏 | 002 | 087002 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 87 |  |  |  | 交流输入电压超限告警 | 交流输入电压超限 | 003 | 087003 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  | 输出告警 |  | 直流欠压告警 | 直流欠压告警 | 010 | 087010 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 87 |  |  |  | 直流过压告警 | 直流高压告警 | 011 | 087011 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 87 |  |  |  | 负载熔丝故障告警 | 某个负载熔丝熔断（x为负载熔丝编号，用阿拉伯数字表示） | 012 | 087012 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 87 |  |  |  | 浮充电压低告警 | 浮充电压低告警 | 015 | 087015 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 浮充电压高告警 | 浮充电压高告警 | 016 | 087016 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 系统过载告警 | 开关电源整流模块发生输出过载故障 | 017 | 087017 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 正母排绝缘告警 | 悬空正母排出现接地故障 | 018 | 087018 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 87 |  |  |  | 负母排绝缘告警 | 悬空负母排出现接地故障 | 019 | 087019 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 87 |  | 变换设备告警 |  | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 020 | 087020 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 87 |  |  |  | 输出电压低告警 | 输出电压低告警 | 021 | 087021 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 87 |  |  |  | 输出电压高告警 | 输出电压高告警 | 022 | 087022 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 87 |  | 整流设备告警 |  | 监控模块通信中断告警 | 监控模块发生故障 | 030 | 087030 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 模块故障告警 | 任何一个整流模块发生故障 | 031 | 087031 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 整流模块过压关机告警 | 整流模块过压关机告警 | 032 | 087032 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 整流模块通信告警 | 某一个整流模块与监控模块的通信异常 | 033 | 087033 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  | 电池告警 |  | 电池熔丝故障告警 | 某个电池熔丝熔断 | 040 | 087040 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 87 |  |  |  | 电池温度低告警 | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | 041 | 087041 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 87 |  |  |  | 电池温度高告警 | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | 042 | 087042 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 电池断路器断开告警 | 电池断路器断开状态 | 043 | 087043 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 21年集采新增
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、336V直流配电箱 | 欠压告警 | 欠压告警 | 001 | 088001 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 88 |  |  |  | 熔丝告警 | 熔丝告警 | 002 | 088002 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 88 |  |  |  | 分路XX中断告警 | xx分路中断告警 | 003 | 088003 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 88 |  |  |  | 过压告警 | 过压告警 | 004 | 088004 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 88 |  |  |  | 进线防雷器告警 | 进线防雷器告警 | 005 | 088005 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 92 | 智能电表 | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 市电停电 | 输入市电停电 | 001 | 092001 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 92 |  |  |  | 市电缺相 | 输入市电缺相 | 002 | 092002 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 92 |  | 系统告警 |  | 设备状态告警 | 设备自身发生故障 | 003 | 092003 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 92 |  | 输入告警 |  | 交流电压过高告警 | 任意一相电压高于设定阈值 | 004 | 092004 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 92 |  |  |  | 交流电压过低告警 | 任意一相电压低于设定阈值 | 005 | 092005 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 92 |  |  |  | 第1路电压过低告警 | 第1路(市电)电压低于设定阈值 | 006 | 092006 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 92 |  |  |  | 第2路有电压告警 | 第2路(油机)有电压 | 007 | 092007 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 92 |  |  |  | 直流输入中断 | 直流输入中断 | 008 | 092008 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 92 |  |  |  | 直流电压过高告警 | 直流电压高于设定阈值 | 009 | 092009 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 92 |  |  |  | 直流电压过低告警 | 直流电压低于设定阈值 | 010 | 092010 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 92 |  |  |  | 相电压Ux过低告警 | 相电压Ux过低 | 011 | 092011 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 92 |  |  |  | 相电压Ux过高告警 | 相电压Ux过高 | 012 | 092012 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 92 |  |  |  | 通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 013 | 092013 | 集团平台停电分析新增 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 93 | 智能门禁 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 非法开门告警 | 未使用门禁卡开门 | 001 | 093001 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 93 |  |  |  | 非法离开告警 | 离开基站时未按照要求在规定时间内刷卡 | 002 | 093002 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 93 |  |  |  | 离开未关门告警 | 处于设防状态下的门禁系统探测到门未关 | 003 | 093003 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 93 |  |  |  | 未正常进入告警 | 正常刷卡后未在规定时间进入 | 004 | 093004 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 93 |  | 门开告警 |  | 门禁状态告警 | 门禁系统探测到门处于开启状态 | 010 | 093010 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 93 |  |  |  | 锁舌未到位告警 | 门禁系统探测到门未完全关好 | 011 | 093011 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 93 |  | 系统告警 |  | 蜂鸣器触发告警 | 由于非法出入已启动蜂鸣器提示 | 023 | 093023 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 93 |  |  |  | 门锁继电器关闭告警 | 远程控制门锁继电器关闭动作已触发，无法通过刷卡进入 | 024 | 093024 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 93 |  |  |  | 控制器电池容量偏低告警 | 提示控制器时钟内置电池容量偏低 | 025 | 093025 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 93 |  |  |  | 卡非法告警 | 卡失效或者非法卡 | 026 | 093026 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 94 | 一体化能源柜 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 电池熔丝断告警 | 电池熔丝故障告警 | 001 | 094001 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池充电过流告警 | 电池XX充电过流告警状态 | 002 | 094002 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池组温度过高告警 | 电池组XX#温度高于设定告警阈值 | 003 | 094003 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池放电不平衡告警 | 电池放电不平衡(1组<2组\(1组>2组)) | 004 | 094004 |  |  | 四级告警 | 四级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 监测电池组数M |  | 005 | 094005 |  |  | 四级告警 | 四级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 通信失败告警 |  | 006 | 094006 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池组低温告警 |  | 007 | 094007 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池组高温保护告警 |  | 008 | 094008 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池组低温保护告警 |  | 009 | 094009 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池组过充保护告警 |  | 010 | 094010 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池组过放保护告警 |  | 011 | 094011 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池组过流保护告警 |  | 012 | 094012 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 输出告警 |  | 负载熔丝断告警 | 负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断 | 013 | 094013 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 输出电压过低告警 | 输出电压过低告警 | 014 | 094014 |  |  | 二级告警 | 二级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 输出电压过高告警 | 输出电压过高告警 | 015 | 094015 |  |  | 二级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 监控模块故障告警 | 监控模块故障告警 | 016 | 094016 |  |  | 二级告警 | 二级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 一级低压脱离告警 | 第一级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | 017 | 094017 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 二级低压脱离告警 | 第二级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | 018 | 094018 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 输入告警 |  | 交流缺相告警 | 交流缺相 | 019 | 094019 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 交流输入停电告警 | 交流输入故障或输入空开跳 | 020 | 094020 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 交流输入频率告警 | 交流输入频率告警 | 021 | 094021 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 防雷器故障告警 | 交流防雷器断故障告警状态 | 022 | 094022 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 交流输入XX电压过高告警 | 交流输入电压高于阈值 | 023 | 094023 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 交流输入XX电压过低告警 | 交流输入电压低于阈值 | 024 | 094024 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 整流模块告警 |  | 整流模块XX故障告警 | 模块XX故障告警状态 | 025 | 094025 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 整流模块XX过压关机告警 | 整流模块过压关机告警 | 026 | 094026 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 整流模块XX过温告警 | 模块XX过温告警状态 | 027 | 094027 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 整流模块xx保护告警 | 整流模块过压、高温保护告警 | 028 | 094028 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 整流模块XX通讯告警 | 模块XX通讯中断告警状态 | 029 | 094029 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 热交换 |  | 风扇组1风扇1告警 | 热交换 | 030 | 094030 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 风扇组1风扇2告警 | 热交换 | 031 | 094031 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 风扇组2风扇1告警 | 热交换 | 032 | 094032 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 风扇组2风扇2告警 | 热交换 | 033 | 094033 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 空调 |  | 空调数量M | 空调 | 034 | 094034 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 工作异常告警 | 空调 | 035 | 094035 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 通讯故障告警 | 空调 | 036 | 094036 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 风扇故障告警 | 空调 | 037 | 094037 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 压缩机电流异常告警 | 空调 | 038 | 094038 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 |  | 逆变框XX 输出缺相 |  | 039 | 094039 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 逆变框XX 逆变模块丢失 |  | 040 | 094040 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 逆变框XX 旁路模块丢失 |  | 041 | 094041 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | ECM XX 通信失败 |  | 042 | 094042 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | ECM XX 防雷器故障 |  | 043 | 094043 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | ECM XX 异常关机 |  | 044 | 094044 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | ECM XX 旁路过载 |  | 045 | 094045 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 通信失败 |  | 046 | 094046 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 输入电压过压 |  | 047 | 094047 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 输入电压欠压 |  | 048 | 094048 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 过温 |  | 049 | 094049 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 输入频率异常 |  | 050 | 094050 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 异常关机 |  | 051 | 094051 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 相序异常 |  | 052 | 094052 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 模块故障 |  | 053 | 094053 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 模块保护 |  | 054 | 094054 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 旁路输入停电 |  | 055 | 094055 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 逆变模块XX故障 |  | 056 | 094056 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 逆变模块XX保护 |  | 057 | 094057 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 逆变模块XX通信失败 |  | 058 | 094058 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 太阳能 |  | 太阳能模块XX故障告警 |  | 059 | 094059 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 太阳能模块xx保护告警 |  | 060 | 094060 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 太阳能模块XX通讯告警 |  | 061 | 094061 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 太阳能模块XX高温告警 |  | 062 | 094062 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 配电单元 |  | 配电单元数量M |  | 063 | 094063 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 配电单元一次下电告警 |  | 064 | 094064 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 配电单元断告警 |  | 065 | 094065 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 其它 |  | 门磁告警 | 门磁 | 066 | 094066 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 水浸告警 | 水浸 | 067 | 094067 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 烟雾告警 | 烟感 | 068 | 094068 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 环境温度告警状态 | 温湿度 | 069 | 094069 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 环境温度传感器1异常 | 温湿度 | 070 | 094070 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 环境湿度告警状态 | 温湿度 | 071 | 094071 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 环境湿度传感器1异常 | 温湿度 | 072 | 094072 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 开关量输入1~12告警 | DI告警 | 073 | 094073 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 电池充电过流告警 | 电池XX充电过流告警状态 | 001 | 095001 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 电池模块温度高告警 | 电池模块XX#温度高于设定告警阈值 | 002 | 095002 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 电池模块温度低告警 | 电池模块XX#温度低于设定告警阈值 | 003 | 095003 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 电池模块总电压过高告警 | 蓄电池模块总电压过高告警 | 004 | 095004 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 电池模块总电压过低告警 | 蓄电池模块总电压过低告警 | 005 | 095005 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 电池模块第一级切断告警 | 蓄电池模块第一级切断告警 | 006 | 095006 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 电池通信中断告警 | 电池通信中断告警 | 007 | 095007 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 电池总容量过低告警 | 电池实际容量过低 | 008 | 095008 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 电池剩余容量过低告警 | 电池剩余容量过低 | 009 | 095009 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 电池模块放电终止告警 | 蓄电池模块放电终止告警 | 010 | 095010 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  | 输出告警 |  | 输出电压过低告警 | 输出电压过低告警 | 011 | 095011 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 输出电压过高告警 | 输出电压过高告警 | 012 | 095012 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 监控模块故障告警 | 监控模块故障告警 | 013 | 095013 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  | 输入告警 |  | 交流输入停电告警 | 交流输入故障或输入空开跳 | 014 | 095014 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 交流输入频率告警 | 交流输入频率告警 | 015 | 095015 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 交流输入XX电压过高告警 | 交流输入电压高于阈值 | 016 | 095016 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 交流输入XX电压过低告警 | 交流输入电压低于阈值 | 017 | 095017 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  | 整流模块告警 |  | 整流模块XX故障告警 | 模块XX故障告警状态 | 018 | 095018 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 整流模块XX通讯告警 | 模块XX通讯中断告警状态 | 019 | 095019 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 整流模块XX过压关机告警 | 整流模块过压关机告警 | 020 | 095020 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 整流模块XX过温告警 | 模块XX过温告警状态 | 021 | 095021 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 整流模块XX关机告警 | 整流模块XX关机状态 | 022 | 095022 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | 监控模块故障告警 | 监控模块故障告警 | 023 | 095023 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 |  |  |  | XX级分路脱离告警 | 第XX级分路脱离开关动作，其后的负载被断电 | 024 | 095024 |  |  |  | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输出告警 |  | 插接箱通讯异常 | 插接箱采集设备通讯中断 | 001 | 096001 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱市电中断 | 始端箱三相电压为0 | 002 | 096002 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱市电缺相告警 | 始端箱任意一相电压为0或相电电压为0 | 003 | 096003 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 插接箱XX相过电流预警 | 插接箱XX相电流超于预警电流门限 | 004 | 096004 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 插接箱XX相低电压告警 | 插接箱XX路电压低于告警阀值 | 005 | 096005 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 插接箱XX相断电告警 | 插接箱XX路电流低于告警阀值 | 006 | 096006 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 插接箱XX相过载告警 | 插接箱XX路功率大于告警阀值 | 007 | 096007 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 插接箱XX X相温度高温 | 插接箱XX X相温度高于告警阀值 | 008 | 096008 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  | 输入告警 |  | 始端箱输入电压Ua过低告警 | 始端箱Ua低于设定阈值 | 009 | 096009 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱输入电压Ua过高告警 | 始端箱Ua高于设定阈值 | 010 | 096010 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱输入电压Ub过低告警 | 始端箱Ub低于设定阈值 | 011 | 096011 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱输入电压Ub过高告警 | 始端箱Ub高于设定阈值 | 012 | 096012 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱输入电压Uc过低告警 | 始端箱Uc低于设定阈值 | 013 | 096013 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱输入电压Uc过高告警 | 始端箱Uc高于设定阈值 | 014 | 096014 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱输入XX相温度高预警 | 始端箱输入XX相温度超于预警门限值 | 015 | 096015 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱通讯异常 | 始端箱采集设备通讯中断或进线供电异常 | 016 | 096016 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池温度高告警 | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | 001 | 021001 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 电池温度低告警 | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | 002 | 021002 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 2023年集采新增
0 | 21 |  | 电压告警 |  | 电池组XX单体XX电压过高告警 | 单体电池电压过高告警 | 003 | 021003 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警 | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 电池组XX单体XX电压过低告警 | 单体电池电压过低告警 | 004 | 021004 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 单只电压过高保护告警 | 005 | 021005 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 单只电压过低保护告警 | 006 | 021006 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 电池组总电压过高告警 | 蓄电池组总电压过高告警 | 007 | 021007 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 电池组总电压过低告警 | 蓄电池组总电压过低告警 | 008 | 021008 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 单体电池均充电压设置过高告警 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 009 | 021009 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 单体电池均充电压设置过低告警 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 010 | 021010 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 011 | 021011 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 012 | 021012 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 电池组一次下电前告警 | 蓄电池组一次下电前告警 | 013 | 021013 |  |  | 二级告警 | 三级告警 |  | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 电池组第一级切断告警 | 蓄电池组第一级切断告警 | 014 | 021014 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 电池组放电终止告警 | 蓄电池组放电终止告警 | 015 | 021015 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 电池组XX单体XX温度过高告警 | 电池组XX单体XX温度过高 | 016 | 021016 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 2023年集采新增
0 | 21 |  | 温度告警 | 数字能量处理与计算装置 | 数字能量交换单元XX PCBA温度高报警 | PCB温度过高报警 | 017 | 021017 | [5 empty] | 2023年集采新增
0 | 21 |  | 电压告警 |  | 数字能量交换单元XX充电过流故障 | 交换单元充电过流故障 | 018 | 021018 | [5 empty] | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 数字能量交换单元XX放电过流故障 | 交换单元放电过流故障 | 019 | 021019 | [5 empty] | 2023年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 数字能量交换单元XX硬件过流故障 | 交换单元硬件过流故障 | 020 | 021020 | [5 empty] | 2023年集采新增
0 | 22 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS告警 | 电缆测温DTS | 分区XX定温告警 | 0：无告警 1：定温报警 | 001 | 022001 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 2023年集采新增
0 | 22 |  |  |  | 分区XX温差告警 | 0：无告警 1：温差报警 | 002 | 022002 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 2023年集采新增
0 | 22 |  |  |  | 分区XX故障告警 | 0：正常 1：故障 | 003 | 022003 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 2023年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 输出告警 |  | 插接箱XX通讯异常 | 插接箱采集设备通讯中断 | 001 | 089001 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 89 |  |  |  | 始端箱分闸告警 | 插接箱电压为0 | 002 | 089002 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 2023年集采新增
0 | 89 |  |  |  | XX插接箱XX路过电流预警 | 插接箱XX电流超于预警电流门限 | 003 | 089003 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 2023年集采新增
0 | 89 |  |  |  | XX插接箱XX路高电压告警 | 插接箱XX路电压高于告警阀值 | 004 | 089004 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 89 |  |  |  | XX插接箱XX路低电压告警 | 插接箱XX路电压低于告警阀值 | 005 | 089005 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 89 |  |  |  | XX插接箱XX路断电告警 | 插接箱XX路电流低于告警阀值 | 006 | 089006 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 89 |  |  |  | XX插接箱XX路过载告警 | 插接箱XX路功率大于告警阀值 | 007 | 089007 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 2023年集采新增
0 | 89 |  |  |  | XX插接箱温度高温 | 插接箱XX路温度高于告警阀值 | 008 | 089008 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 89 |  | 输入告警 |  | 始端箱输入电压过低告警 | 始端箱电压低于设定阈值 | 009 | 089009 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 2023年集采新增
0 | 89 |  |  |  | 始端箱输入电压过高告警 | 始端箱电压高于设定阈值 | 010 | 089010 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 2023年集采新增
0 | 89 |  |  |  | 始端箱温度高告警 | 始端箱温度超于预警门限值 | 011 | 089011 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 2023年集采新增
0 | 89 |  |  |  | 始端箱通讯异常 | 始端箱采集设备通讯中断或进线供电异常 | 012 | 089012 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2023年集采新增
0 | 89 |  |  |  | 始端箱防雷告警 | 始端箱防雷器告警 | 013 | 089013 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 2023年集采新增