## 中国移动动环信号标准化字典表20240705
说明：本表内容仅为集团层面统一要求，各省落地应用时可根据工程实际要求按需增加。
第一位（固定为0） | 第二、三位（设备类型编码） | 设备类型 | 设备子类 | 信号标准名 | 单位 | 第四～六位（信号编码） | 信号编码ID | 信号量类型 | 备注 | 新增标识 | 编码规则说明
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 模块XX开机 |  | 101 | 001101 | 遥控 |  |  | 0XXYYY --- 6位； 0:固定。 XX:设备类型编码。 YYY:信号编码。其中：第一位为信号类型，取值：1为遥控信号，2为遥调信号，3为模拟信号（遥测），4为状态信号（遥信）；省内如有特殊信号类型，第4位定义为6~7。
0 | 01 |  |  | 模块XX关机 |  | 102 | 001102 | 遥控
0 | 01 |  |  | 模式选择 |  | 103 | 001103 | 遥控
0 | 01 |  |  | 电池组放电测试启动 |  | 104 | 001104 | 遥控
0 | 01 |  |  | 电池组放电测试结束 |  | 105 | 001105 | 遥控
0 | 01 |  |  | 高压开关XX合闸 |  | 106 | 001106 | 遥控
0 | 01 |  |  | 高压开关XX分闸 |  | 107 | 001107 | 遥控
0 | 01 |  |  | 均充电压 |  | 201 | 001201 | 遥调
0 | 01 |  |  | 浮充电压 |  | 202 | 001202 | 遥调
0 | 01 |  |  | 充电限流值 |  | 203 | 001203 | 遥调
0 | 01 |  |  | 线电压Uab | kV | 301 | 001301 | 遥测
0 | 01 |  |  | 线电压Ubc | kV | 302 | 001302 | 遥测
0 | 01 |  |  | 线电压Uca | kV | 303 | 001303 | 遥测
0 | 01 |  |  | 相电压Ua | kV | 304 | 001304 | 遥测
0 | 01 |  |  | 相电压Ub | kV | 305 | 001305 | 遥测
0 | 01 |  |  | 相电压Uc | kV | 306 | 001306 | 遥测
0 | 01 |  |  | 相电流Ia | A | 307 | 001307 | 遥测
0 | 01 |  |  | 相电流Ib | A | 308 | 001308 | 遥测
0 | 01 |  |  | 相电流Ic | A | 309 | 001309 | 遥测
0 | 01 |  |  | 零序电流Io | A | 310 | 001310 | 遥测
0 | 01 |  |  | 有功功率Pa | kW | 311 | 001311 | 遥测
0 | 01 |  |  | 有功功率Pb | kW | 312 | 001312 | 遥测
0 | 01 |  |  | 有功功率Pc | kW | 313 | 001313 | 遥测
0 | 01 |  |  | 无功功率Qa | kvar | 314 | 001314 | 遥测
0 | 01 |  |  | 无功功率Qb | kvar | 315 | 001315 | 遥测
0 | 01 |  |  | 无功功率Qc | kvar | 316 | 001316 | 遥测
0 | 01 |  |  | 视在功率Sa | kVA | 317 | 001317 | 遥测
0 | 01 |  |  | 视在功率Sb | kVA | 318 | 001318 | 遥测
0 | 01 |  |  | 视在功率Sc | kVA | 319 | 001319 | 遥测
0 | 01 |  |  | A相功率因数 |  | 320 | 001320 | 遥测
0 | 01 |  |  | B相功率因数 |  | 321 | 001321 | 遥测
0 | 01 |  |  | C相功率因数 |  | 322 | 001322 | 遥测
0 | 01 |  |  | 功率因数 |  | 323 | 001323 | 遥测
0 | 01 |  |  | 频率 | Hz | 324 | 001324 | 遥测
0 | 01 |  |  | 总有功功率P | kW | 325 | 001325 | 遥测
0 | 01 |  |  | 总无功功率Q | kvar | 326 | 001326 | 遥测
0 | 01 |  |  | 总视在功率S | kVA | 327 | 001327 | 遥测
0 | 01 |  |  | 正向有功电能 | kWh | 328 | 001328 | 遥测
0 | 01 |  |  | 正向无功电能 | kvar | 329 | 001329 | 遥测
0 | 01 |  |  | 反向有功电能 | kWh | 330 | 001330 | 遥测
0 | 01 |  |  | 反向无功电能 | kvar | 331 | 001331 | 遥测
0 | 01 |  |  | 合母电压 | V | 332 | 001332 | 遥测
0 | 01 |  |  | 控母电压 | V | 333 | 001333 | 遥测
0 | 01 |  |  | 输出电流 | A | 334 | 001334 | 遥测
0 | 01 |  |  | 控母电流 | A | 335 | 001335 | 遥测
0 | 01 |  |  | 合母电流 | A | 336 | 001336 | 遥测
0 | 01 |  |  | 电池单体XX电压 | V | 337 | 001337 | 遥测
0 | 01 |  |  | 电池温度 | ℃ | 338 | 001338 | 遥测
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 低压开关合闸 |  | 101 | 002101 | 遥控
0 | 02 |  |  | 低压开关分闸 |  | 102 | 002102 | 遥控
0 | 02 |  |  | ATS合闸到I位 |  | 103 | 002103 | 遥控
0 | 02 |  |  | ATS合闸到II位 |  | 104 | 002104 | 遥控
0 | 02 |  |  | ATS合闸到O位 |  | 105 | 002105 | 遥控
0 | 02 |  |  | 线电压Uab | V | 301 | 002301 | 遥测
0 | 02 |  |  | 相电流Ia | A | 302 | 002302 | 遥测
0 | 02 |  |  | 相电压Ua | V | 303 | 002303 | 遥测
0 | 02 |  |  | A相功率因数 |  | 304 | 002304 | 遥测
0 | 02 |  |  | 视在功率Sa | kVA | 305 | 002305 | 遥测
0 | 02 |  |  | 无功功率Qa | kvar | 306 | 002306 | 遥测
0 | 02 |  |  | 有功功率Pa | kW | 307 | 002307 | 遥测
0 | 02 |  |  | 线电压Ubc | V | 308 | 002308 | 遥测
0 | 02 |  |  | 相电流Ib | A | 309 | 002309 | 遥测
0 | 02 |  |  | 相电压Ub | V | 310 | 002310 | 遥测
0 | 02 |  |  | B相功率因数 |  | 311 | 002311 | 遥测
0 | 02 |  |  | 视在功率Sb | kVA | 312 | 002312 | 遥测
0 | 02 |  |  | 无功功率Qb | kvar | 313 | 002313 | 遥测
0 | 02 |  |  | 有功功率Pb | kW | 314 | 002314 | 遥测
0 | 02 |  |  | 线电压Uca | V | 315 | 002315 | 遥测
0 | 02 |  |  | 相电流Ic | A | 316 | 002316 | 遥测
0 | 02 |  |  | 相电压Uc | V | 317 | 002317 | 遥测
0 | 02 |  |  | C相功率因数 |  | 318 | 002318 | 遥测
0 | 02 |  |  | 视在功率Sc | kVA | 319 | 002319 | 遥测
0 | 02 |  |  | 无功功率Qc | kvar | 320 | 002320 | 遥测
0 | 02 |  |  | 有功功率Pc | kW | 321 | 002321 | 遥测
0 | 02 |  |  | 零线电流 | A | 322 | 002322 | 遥测
0 | 02 |  |  | 投切步数 |  | 323 | 002323 | 遥测
0 | 02 |  |  | 总功率因数 |  | 324 | 002324 | 遥测
0 | 02 |  |  | 内部温度 | ℃ | 325 | 002325 | 遥测
0 | 02 |  |  | 基波电流 | A | 326 | 002326 | 遥测
0 | 02 |  |  | 控制器温度 | ℃ | 327 | 002327 | 遥测
0 | 02 |  |  | 电压畸变率 | % | 328 | 002328 | 遥测
0 | 02 |  |  | 总电流畸变率 | % | 329 | 002329 | 遥测
0 | 02 |  |  | 正向有功电能 | kWh | 330 | 002330 | 遥测
0 | 02 |  |  | 正向无功电能 | kvarh | 331 | 002331 | 遥测
0 | 02 |  |  | 反向有功电能 | kWh | 332 | 002332 | 遥测
0 | 02 |  |  | 反向无功电能 | kvarh | 333 | 002333 | 遥测
0 | 02 |  |  | IGBT温度 | ℃ | 334 | 002334 | 遥测
0 | 02 |  |  | 分路XX电流Ia | A | 335 | 002335 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 02 |  |  | 分路XX电流Ib | A | 336 | 002336 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 02 |  |  | 分路XX电流Ic | A | 337 | 002337 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 02 |  |  | 分路XX有功电能 | kWh | 338 | 002338 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 02 |  |  | 分路XX有功功率 | kW | 339 | 002339 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 02 |  |  | 分路XX电压Ua | V | 340 | 002340 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 02 |  |  | 分路XX电压Ub | V | 341 | 002341 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 02 |  |  | 分路XX电压Uc | V | 342 | 002342 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 02 |  |  | 总视在功率S | kVA | 343 | 002343 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 02 |  |  | 总无功功率Q | kvar | 344 | 002344 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 02 |  |  | 总有功功率P | kW | 345 | 002345 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 02 |  |  | 继电器XX输出状态 |  | 401 | 002401 | 遥信
0 | 02 |  |  | 继电器XX输入状态 |  | 402 | 002402 | 遥信
0 | 02 |  |  | 分合闸状态 |  | 403 | 002403 | 遥信
0 | 03 | 变压器 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 风机关控制 |  | 101 | 003101 | 遥控
0 | 03 |  |  | 风机开控制 |  | 102 | 003102 | 遥控
0 | 03 |  |  | A相温度 | ℃ | 301 | 003301 | 遥测
0 | 03 |  |  | B相温度 | ℃ | 302 | 003302 | 遥测
0 | 03 |  |  | C相温度 | ℃ | 303 | 003303 | 遥测
0 | 03 |  |  | 超温告警值设定 | ℃ | 201 | 003201 | 遥调
0 | 03 |  |  | 超温跳闸值设定 | ℃ | 202 | 003202 | 遥调
0 | 03 |  |  | 风机状态 |  | 401 | 003401 | 遥信
0 | 04 | 低压直流配电 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-48V直流配电箱 | 直流电压 | V | 301 | 004301 | 遥测
0 | 04 |  |  | 直流电流 | A | 302 | 004302 | 遥测
0 | 04 |  |  | 分路XX输出电流 | A | 303 | 004303 | 遥测
0 | 04 |  |  | 直流功率 | kW | 304 | 004304 | 遥测
0 | 04 |  |  | 输入XX电能 | kWh | 305 | 004305 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 04 |  |  | 分路XX电能 | kWh | 306 | 004306 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 04 |  |  | 分路XX功率 | kW | 307 | 004307 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 04 |  |  | 分路XX电压 | V | 308 | 004308 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 高压断路器合闸 |  | 101 | 005101 | 遥控
0 | 05 |  |  | 高压断路器分闸 |  | 102 | 005102 | 遥控
0 | 05 |  |  | 左燃机起动 |  | 103 | 005103 | 遥控
0 | 05 |  |  | 左燃机屏蔽 |  | 104 | 005104 | 遥控
0 | 05 |  |  | 手动/自动起动 |  | 105 | 005105 | 遥控
0 | 05 |  |  | 燃机XX冷转/启动 |  | 106 | 005106 | 遥控
0 | 05 |  |  | 左燃机正常停机 |  | 107 | 005107 | 遥控
0 | 05 |  |  | 紧急停机 |  | 108 | 005108 | 遥控
0 | 05 |  |  | 主用判断 |  | 109 | 005109 | 遥控
0 | 05 |  |  | 控制复位 |  | 110 | 005110 | 遥控
0 | 05 |  |  | 燃料电池启动/停止 |  | 111 | 005111 | 遥控
0 | 05 |  |  | 燃机XX起动延时 | s | 201 | 005201 | 遥调 | 20-80s；【修改单位为小写】
0 | 05 |  |  | 油机停机延时 | min | 202 | 005202 | 遥调 | 5-10min
0 | 05 |  |  | 加载延时 |  | 203 | 005203 | 遥调
0 | 05 |  |  | 转速 | rpm | 301 | 005301 | 遥测
0 | 05 |  |  | 油压 | kPa | 302 | 005302 | 遥测
0 | 05 |  |  | 油温 | ℃ | 303 | 005303 | 遥测
0 | 05 |  |  | 水温 | ℃ | 304 | 005304 | 遥测
0 | 05 |  |  | 燃油余量 | m3 | 305 | 005305 | 遥测
0 | 05 |  |  | 启动电池电压 | V | 306 | 005306 | 遥测
0 | 05 |  |  | 输出线电压Uab | V | 307 | 005307 | 遥测
0 | 05 |  |  | 输出线电压Ubc | V | 308 | 005308 | 遥测
0 | 05 |  |  | 输出线电压Uca | V | 309 | 005309 | 遥测
0 | 05 |  |  | 输出相电压Ua | V | 310 | 005310 | 遥测
0 | 05 |  |  | 输出相电压Ub | V | 311 | 005311 | 遥测
0 | 05 |  |  | 输出相电压Uc | V | 312 | 005312 | 遥测
0 | 05 |  |  | 输出相电流Ia | A | 313 | 005313 | 遥测
0 | 05 |  |  | 输出相电流Ib | A | 314 | 005314 | 遥测
0 | 05 |  |  | 输出相电流Ic | A | 315 | 005315 | 遥测
0 | 05 |  |  | 有功功率Pa | kW | 316 | 005316 | 遥测
0 | 05 |  |  | 有功功率Pb | kW | 317 | 005317 | 遥测
0 | 05 |  |  | 有功功率Pc | kW | 318 | 005318 | 遥测
0 | 05 |  |  | 无功功率Qa | kvar | 319 | 005319 | 遥测
0 | 05 |  |  | 无功功率Qb | kvar | 320 | 005320 | 遥测
0 | 05 |  |  | 无功功率Qc | kvar | 321 | 005321 | 遥测
0 | 05 |  |  | 功率因数 |  | 322 | 005322 | 遥测
0 | 05 |  |  | 频率 | Hz | 323 | 005323 | 遥测
0 | 05 |  |  | 运行总时长 | h | 324 | 005324 | 遥测
0 | 05 |  |  | 燃机XX转速 | rpm | 325 | 005325 | 遥测
0 | 05 |  |  | 左燃机T4温度 | ℃ | 326 | 005326 | 遥测
0 | 05 |  |  | 燃机XX喷嘴前压力 | MPa | 327 | 005327 | 遥测
0 | 05 |  |  | 燃机XX润滑油压力 | MPa | 328 | 005328 | 遥测
0 | 05 |  |  | 燃机XX润滑油进油温度 | ℃ | 329 | 005329 | 遥测
0 | 05 |  |  | 燃机XX润滑油回油温度 | ℃ | 330 | 005330 | 遥测
0 | 05 |  |  | 燃机XX水平振动 | g | 331 | 005331 | 遥测
0 | 05 |  |  | 燃机XX垂直振动 | g | 332 | 005332 | 遥测
0 | 05 |  |  | 燃机XX扭矩 | Nm | 333 | 005333 | 遥测
0 | 05 |  |  | 燃机XX供油量 | L | 334 | 005334 | 遥测 | 补充单位
0 | 05 |  |  | 燃机XX供油输出 | L | 335 | 005335 | 遥测 | 补充单位
0 | 05 |  |  | 离合器滑油箱温度 | ℃ | 336 | 005336 | 遥测
0 | 05 |  |  | 驱动端XX温度 | ℃ | 337 | 005337 | 遥测
0 | 05 |  |  | 非驱动端XX温度 | ℃ | 338 | 005338 | 遥测
0 | 05 |  |  | 绕组温度 | ℃ | 339 | 005339 | 遥测
0 | 05 |  |  | 蓄电池XX电压 | V | 340 | 005340 | 遥测
0 | 05 |  |  | 燃机舱温度 | ℃ | 341 | 005341 | 遥测
0 | 05 |  |  | 进气温度 | ℃ | 342 | 005342 | 遥测
0 | 05 |  |  | 离合器滑油压力 | MPa | 343 | 005343 | 遥测
0 | 05 |  |  | 离合器滑油回油温度 | ℃ | 344 | 005344 | 遥测
0 | 05 |  |  | 氢气压力 | MPa | 345 | 005345 | 遥测
0 | 05 |  |  | 燃料电池温度 | ℃ | 346 | 005346 | 遥测
0 | 05 |  |  | 燃料箱液位 | % | 347 | 005347 | 遥测
0 | 05 |  |  | 燃料室内氢气浓度 | kg/m³ | 348 | 005348 | 遥测
0 | 05 |  |  | 负载率 | % | 349 | 005349 | 遥测
0 | 05 |  |  | 直流输出电压 | V | 350 | 005350 | 遥测
0 | 05 |  |  | 直流输出电流 | A | 351 | 005351 | 遥测
0 | 05 |  |  | 总有功功率P | kW | 352 | 005352 | 遥测
0 | 05 |  |  | 总发电量 | kWh | 353 | 005353 | 遥测 | 发电机发电量计量 | 21年集采新增
0 | 05 |  |  | 油机工作状态 |  | 401 | 005401 | 遥信
0 | 05 |  |  | 排风阀闭合状态 |  | 402 | 005402 | 遥信 | 0=无告警;1=有告警 | 21年集采新增
0 | 05 |  |  | 燃油泄漏状态 |  | 403 | 005403 | 遥信 | 0=无告警;1=有告警 | 21年集采新增
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 模块XX开机 |  | 101 | 006101 | 遥控
0 | 06 |  |  | 模块XX关机 |  | 102 | 006102 | 遥控
0 | 06 |  |  | 遥控均浮充 |  | 103 | 006103 | 遥控
0 | 06 |  |  | 电池组放电测试启动 |  | 104 | 006104 | 遥控
0 | 06 |  |  | 电池组放电测试结束 |  | 105 | 006105 | 遥控
0 | 06 |  |  | 电池温度补偿启停 |  | 106 | 006106 | 遥控
0 | 06 |  |  | 能耗管理启动停止 |  | 107 | 006107 | 遥控
0 | 06 |  |  | 均充电压设定值 | V | 201 | 006201 | 遥调
0 | 06 |  |  | 浮充电压设定值 | V | 202 | 006202 | 遥调
0 | 06 |  |  | 电池组测试结束电压 |  | 203 | 006203 | 遥调
0 | 06 |  |  | 电池组测试结束时间 |  | 204 | 006204 | 遥调
0 | 06 |  |  | 温度补偿系数 | Mv | 205 | 006205 | 遥调
0 | 06 |  |  | 模块负载率 |  | 206 | 006206 | 遥调
0 | 06 |  |  | 充电限流设定 | A | 207 | 006207 | 遥调
0 | 06 |  |  | 输入相电压Ua | V | 301 | 006301 | 遥测
0 | 06 |  |  | 输入相电压Ub | V | 302 | 006302 | 遥测
0 | 06 |  |  | 输入相电压Uc | V | 303 | 006303 | 遥测
0 | 06 |  |  | 输入相电流Ia | A | 304 | 006304 | 遥测
0 | 06 |  |  | 输入相电流Ib | A | 305 | 006305 | 遥测
0 | 06 |  |  | 输入相电流Ic | A | 306 | 006306 | 遥测
0 | 06 |  |  | 频率 | Hz | 307 | 006307 | 遥测
0 | 06 |  |  | 直流输出电压 | V | 308 | 006308 | 遥测
0 | 06 |  |  | 负载总电流 | A | 309 | 006309 | 遥测
0 | 06 |  |  | 模块XX电流 | A | 310 | 006310 | 遥测
0 | 06 |  |  | 模块XX温度 | ℃ | 311 | 006311 | 遥测
0 | 06 |  |  | 电池组XX电流 | A | 312 | 006312 | 遥测
0 | 06 |  |  | 输入XX线电压Uab | V | 313 | 006313 | 遥测
0 | 06 |  |  | 输入XX线电压Ubc | V | 314 | 006314 | 遥测
0 | 06 |  |  | 输入XX线电压Uca | V | 315 | 006315 | 遥测
0 | 06 |  |  | 分路XX电流 | A | 316 | 006316 | 遥测
0 | 06 |  |  | 系统额定容量 | A | 317 | 006317 | 遥测
0 | 06 |  |  | 配置模块数量 | 个 | 318 | 006318 | 遥测
0 | 06 |  |  | 整流模块XX额定容量 | A | 319 | 006319 | 遥测
0 | 06 |  |  | 蓄电池组数 | 个 | 320 | 006320 | 遥测
0 | 06 |  |  | 电池组XX额定容量 | Ah | 321 | 006321 | 遥测 | 修改单位大小写
0 | 06 |  |  | 电池组额定总容量 | Ah | 322 | 006322 | 遥测 | 修改单位大小写
0 | 06 |  |  | 电池组实际总容量 | Ah | 323 | 006323 | 遥测 | 修改单位大小写
0 | 06 |  |  | 电池组剩余容量百分比 | % | 324 | 006324 | 遥测
0 | 06 |  |  | 整机负载百分比 | % | 325 | 006325 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 06 |  |  | 转换效率 | % | 326 | 006326 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 06 |  |  | 模块XX开关状态 |  | 401 | 006401 | 遥信
0 | 06 |  |  | 电源工作状态 |  | 402 | 006402 | 遥信 | （0=均充;1=浮充;2=放电;） | 明确枚举值
0 | 07 | 铅酸电池 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 标示单体XX温度 | ℃ | 301 | 007301 | 遥测
0 | 07 |  |  | 电池组总电压 | V | 302 | 007302 | 遥测
0 | 07 |  |  | 单体XX电压 | V | 303 | 007303 | 遥测
0 | 07 |  |  | 单体XX温度 | ℃ | 304 | 007304 | 遥测
0 | 07 |  |  | 单体XX内阻 | mΩ | 305 | 007305 | 遥测
0 | 07 |  |  | 单体XX容量 | AH | 306 | 007306 | 遥测
0 | 07 |  |  | 充电电流 | A | 307 | 007307 | 遥测
0 | 07 |  |  | 放电电流 | A | 308 | 007308 | 遥测
0 | 07 |  |  | 放电时长 | h | 309 | 007309 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 07 |  |  | 工作状态 |  | 401 | 007401 | 遥信 | （0=均充;1=浮充;2=放电;） | 明确枚举值
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 紧急停机 |  | 101 | 008101 | 遥控
0 | 08 |  |  | 输入线电压Uab | V | 301 | 008301 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输入线电压Ubc | V | 302 | 008302 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输入线电压Uca | V | 303 | 008303 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输入相电压Ua | V | 304 | 008304 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输入相电压Ub | V | 305 | 008305 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输入相电压Uc | V | 306 | 008306 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输入相电流Ia | A | 307 | 008307 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输入相电流Ib | A | 308 | 008308 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输入相电流Ic | A | 309 | 008309 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输入频率 | Hz | 310 | 008310 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输入功率因数 |  | 311 | 008311 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出线电压Uab | V | 312 | 008312 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出线电压Ubc | V | 313 | 008313 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出线电压Uca | V | 314 | 008314 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出相电压Ua | V | 315 | 008315 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出相电压Ub | V | 316 | 008316 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出相电压Uc | V | 317 | 008317 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出相电流Ia | A | 318 | 008318 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出相电流Ib | A | 319 | 008319 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出相电流Ic | A | 320 | 008320 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出频率 | Hz | 321 | 008321 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出功率因数 |  | 322 | 008322 | 遥测
0 | 08 |  |  | 旁路线电压Uab | V | 323 | 008323 | 遥测
0 | 08 |  |  | 旁路线电压Ubc | V | 324 | 008324 | 遥测
0 | 08 |  |  | 旁路线电压Uca | V | 325 | 008325 | 遥测
0 | 08 |  |  | 旁路相电压Ua | V | 326 | 008326 | 遥测
0 | 08 |  |  | 旁路相电压Ub | V | 327 | 008327 | 遥测
0 | 08 |  |  | 旁路相电压Uc | V | 328 | 008328 | 遥测
0 | 08 |  |  | 旁路相电流Ia | A | 329 | 008329 | 遥测
0 | 08 |  |  | 旁路相电流Ib | A | 330 | 008330 | 遥测
0 | 08 |  |  | 旁路相电流Ic | A | 331 | 008331 | 遥测
0 | 08 |  |  | 旁路频率 | Hz | 332 | 008332 | 遥测
0 | 08 |  |  | 电池组电流 | A | 333 | 008333 | 遥测
0 | 08 |  |  | 电池组电压 | V | 334 | 008334 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出视在功率Sa | kVA | 335 | 008335 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出视在功率Sb | kVA | 336 | 008336 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出视在功率Sc | kVA | 337 | 008337 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出有功功率Pa | kW | 338 | 008338 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出有功功率Pb | kW | 339 | 008339 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出有功功率Pc | kW | 340 | 008340 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出总视在功率S | kVA | 341 | 008341 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输出总有功功率P | kW | 342 | 008342 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输入总视在功率S | kVA | 343 | 008343 | 遥测
0 | 08 |  |  | 输入总有功功率P | kW | 344 | 008344 | 遥测
0 | 08 |  |  | 零线环流 | A | 345 | 008345 | 遥测
0 | 08 |  |  | 主机温度 | ℃ | 346 | 008346 | 遥测
0 | 08 |  |  | 逆变器温度 | ℃ | 347 | 008347 | 遥测
0 | 08 |  |  | 整流器温度 | ℃ | 348 | 008348 | 遥测
0 | 08 |  |  | 负载率A | % | 349 | 008349 | 遥测
0 | 08 |  |  | 负载率B | % | 350 | 008350 | 遥测
0 | 08 |  |  | 负载率C | % | 351 | 008351 | 遥测
0 | 08 |  |  | 模块XX电流 | A | 352 | 008352 | 遥测
0 | 08 |  |  | 模块XX温度 | ℃ | 353 | 008353 | 遥测
0 | 08 |  |  | 模块XX负载率 | % | 354 | 008354 | 遥测
0 | 08 |  |  | 模块XX输出功率 | kW | 355 | 008355 | 遥测
0 | 08 |  |  | 总电度 | kWh | 356 | 008356 | 遥测 | UPS计算能耗用 | 21年集采新增
0 | 08 |  |  | 三相电流不平衡度 | % | 357 | 008357 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 08 |  |  | 整机负载百分比 | % | 358 | 008358 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 08 |  |  | 转换效率 | % | 359 | 008359 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 08 |  |  | 模块XX开关机状态 |  | 401 | 008401 | 遥信
0 | 08 |  |  | 输出断路器关闭状态 |  | 402 | 008402 | 遥信
0 | 08 |  |  | 电池断路器状态 |  | 403 | 008403 | 遥信
0 | 08 |  |  | 静电开关状态 |  | 404 | 008404 | 遥信
0 | 08 |  |  | 整流器输入断路器状态 |  | 405 | 008405 | 遥信
0 | 08 |  |  | 正常工作状态 |  | 406 | 008406 | 遥信
0 | 08 |  |  | 旁路方式工作状态 |  | 407 | 008407 | 遥信
0 | 08 |  |  | 电池方式工作状态 |  | 408 | 008408 | 遥信
0 | 08 |  |  | 模块XX休眠状态 |  | 409 | 008409 | 遥信 |  | 2024年UPS集采新增
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX相电流Ia | A | 301 | 009301 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX相电流Ib | A | 302 | 009302 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX相电流Ic | A | 303 | 009303 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX相电压Ua | V | 304 | 009304 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX相电压Ub | V | 305 | 009305 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX相电压Uc | V | 306 | 009306 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX有功功率Pa | kW | 307 | 009307 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX有功功率Pb | kW | 308 | 009308 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX有功功率Pc | kW | 309 | 009309 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX功率因数 |  | 310 | 009310 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX频率 | Hz | 311 | 009311 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX有功电能 | kWh | 312 | 009312 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX有功功率P | kW | 313 | 009313 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX线电压Uab | V | 314 | 009314 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX线电压Ubc | V | 315 | 009315 | 遥测
0 | 09 |  |  | 分路XX线电压Uca | V | 316 | 009316 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入XX线电压Uab | V | 317 | 009317 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入XX线电压Ubc | V | 318 | 009318 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入XX线电压Uca | V | 319 | 009319 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入XX相电压Ua | V | 320 | 009320 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入XX相电压Ub | V | 321 | 009321 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入XX相电压Uc | V | 322 | 009322 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入XX相电流Ia | A | 323 | 009323 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入XX相电流Ib | A | 324 | 009324 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入XX相电流Ic | A | 325 | 009325 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入XX有功功率Pa | kW | 326 | 009326 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入XX有功功率Pb | kW | 327 | 009327 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入XX有功功率Pc | kW | 328 | 009328 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入XX功率因数 |  | 329 | 009329 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入XX频率 | Hz | 330 | 009330 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入xx总有功功率P | kW | 331 | 009331 | 遥测 |  | 21年集采变更，由重复的“输入XX有功功率Pa”变更为“输入xx总有功功率P”
0 | 09 |  |  | 输入XX正向有功电能 | kWh | 332 | 009332 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入电压畸变率 | % | 333 | 009333 | 遥测
0 | 09 |  |  | 输入总电流畸变率 | % | 334 | 009334 | 遥测
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 开机 |  | 101 | 011101 | 遥控
0 | 11 |  |  | 关机 |  | 102 | 011102 | 遥控
0 | 11 |  |  | 模式选择 |  | 103 | 011103 | 遥控
0 | 11 |  |  | 加湿器开关 |  | 104 | 011104 | 遥控
0 | 11 |  |  | 温度设定 | ℃ | 201 | 011201 | 遥调
0 | 11 |  |  | 湿度设定 | % | 202 | 011202 | 遥调
0 | 11 |  |  | 风量设定 |  | 203 | 011203 | 遥调
0 | 11 |  |  | 告警值设定 |  | 204 | 011204 | 遥调
0 | 11 |  |  | 回风温度 | ℃ | 301 | 011301 | 遥测
0 | 11 |  |  | 回风湿度 | % | 302 | 011302 | 遥测
0 | 11 |  |  | 工作电流 | A | 303 | 011303 | 遥测
0 | 11 |  |  | 压缩机压力 | kPa | 304 | 011304 | 遥测
0 | 11 |  |  | 室外温度 | ℃ | 305 | 011305 | 遥测
0 | 11 |  |  | 风机相电流Ia | A | 306 | 011306 | 遥测
0 | 11 |  |  | 风机相电流Ib | A | 307 | 011307 | 遥测
0 | 11 |  |  | 风机相电流Ic | A | 308 | 011308 | 遥测
0 | 11 |  |  | 风机运行时间 | h | 309 | 011309 | 遥测
0 | 11 |  |  | 加热器XX工作时间 | h | 310 | 011310 | 遥测
0 | 11 |  |  | 加湿器XX工作时间 | h | 311 | 011311 | 遥测
0 | 11 |  |  | 压缩机XX运行时间 | h | 312 | 011312 | 遥测
0 | 11 |  |  | 进水温度 | ℃ | 313 | 011313 | 遥测
0 | 11 |  |  | 出水温度 | ℃ | 314 | 011314 | 遥测
0 | 11 |  |  | 水阀XX压力 | kPa | 315 | 011315 | 遥测
0 | 11 |  |  | 水阀XX开度 | % | 316 | 011316 | 遥测
0 | 11 |  |  | 送风温度 | ℃ | 317 | 011317 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 11 |  |  | 送风湿度 | % | 318 | 011318 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 11 |  |  | 压缩机XX状态 |  | 401 | 011401 | 遥信
0 | 11 |  |  | 工作状态 |  | 402 | 011402 | 遥信
0 | 11 |  |  | 风机状态 |  | 403 | 011403 | 遥信
0 | 11 |  |  | 加热器XX状态 |  | 404 | 011404 | 遥信
0 | 11 |  |  | 加湿器XX状态 |  | 405 | 011405 | 遥信
0 | 11 |  |  | 加湿状态 |  | 406 | 011406 | 遥信
0 | 11 |  |  | 制冷状态 |  | 407 | 011407 | 遥信
0 | 11 |  |  | 除湿状态 |  | 408 | 011408 | 遥信
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 开机 |  | 101 | 012101 | 遥控
0 | 12 |  |  | 关机 |  | 102 | 012102 | 遥控
0 | 12 |  |  | 模式选择 |  | 103 | 012103 | 遥控
0 | 12 |  |  | 温度设定 | ℃ | 201 | 012201 | 遥调
0 | 12 |  |  | 风量设定 |  | 202 | 012202 | 遥调
0 | 12 |  |  | 回风温度 | ℃ | 301 | 012301 | 遥测
0 | 12 |  |  | 回风湿度 | % | 302 | 012302 | 遥测
0 | 12 |  |  | 工作电流 | A | 303 | 012303 | 遥测
0 | 12 |  |  | 压缩机压力 | kPa | 304 | 012304 | 遥测
0 | 12 |  |  | 风机运行时间 | h | 305 | 012305 | 遥测
0 | 12 |  |  | 进水温度 | ℃ | 306 | 012306 | 遥测
0 | 12 |  |  | 回水温度 | ℃ | 307 | 012307 | 遥测
0 | 12 |  |  | 水压 | kPa | 308 | 012308 | 遥测
0 | 12 |  |  | 前（后）门外温度 | ℃ | 309 | 012309 | 遥测
0 | 12 |  |  | 前（后）门内温度 | ℃ | 310 | 012310 | 遥测
0 | 12 |  |  | 前（后）门内湿度 | % | 311 | 012311 | 遥测
0 | 12 |  |  | 前（后）门风扇强度 |  | 312 | 012312 | 遥测 | 0/1/2/3 档
0 | 12 |  |  | 水阀XX压力 | kPa | 313 | 012313 | 遥测
0 | 12 |  |  | 水阀XX开度 | % | 314 | 012314 | 遥测
0 | 12 |  |  | 送风温度 | ℃ | 315 | 012315 | 遥测 | 修改 | 21年集采新增
0 | 12 |  |  | 送风湿度 | % | 316 | 012316 | 遥测 | 修改 | 21年集采新增
0 | 12 |  |  | XX送风温度 | ℃ | 317 | 012317 | 遥测 | 修改 | 21年集采新增
0 | 12 |  |  | 风机状态 |  | 401 | 012401 | 遥信
0 | 12 |  |  | 加湿状态 |  | 402 | 012402 | 遥信
0 | 12 |  |  | 制冷状态 |  | 403 | 012403 | 遥信
0 | 12 |  |  | 除湿状态 |  | 404 | 012404 | 遥信
0 | 12 |  |  | 工作状态 |  | 405 | 012405 | 遥信
0 | 12 |  | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧进液温度 | ℃ | 318 | 012318 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 一次侧进液过滤器前压力 | bar | 319 | 012319 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 一次侧进液过滤器后压力 | bar | 320 | 012320 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 一次侧出液温度 | ℃ | 321 | 012321 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 一次侧出液压力 | bar | 322 | 012322 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 一次侧电动调节阀设定开度 | % | 323 | 012323 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 一次侧电动调节阀反馈开度 | % | 324 | 012324 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 一次侧循环流量 | m3/h | 325 | 012325 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 二次侧供液温度 | ℃ | 326 | 012326 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 二次侧供液过滤器前压力 | bar | 327 | 012327 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 二次侧供液过滤器后压力 | bar | 328 | 012328 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 二次侧回液温度 | ℃ | 329 | 012329 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 二次侧回液压力 | bar | 330 | 012330 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 二次侧电动调节阀设定开度 | % | 331 | 012331 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 二次侧电动调节阀反馈开度 | % | 332 | 012332 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 二次侧循环流量 | m3/h | 333 | 012333 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 二次侧供回液压差 | kPa | 334 | 012334 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 二次侧电导率 | μS/cm | 335 | 012335 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 二次侧补水箱液位 | mm | 336 | 012336 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 温湿度传感器 | %/%RH | 337 | 012337 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 循环泵变频器设定频率 | Hz | 338 | 012338 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 循环泵变频器反馈频率 | Hz | 339 | 012339 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 循环泵变频器反馈电流 | A | 340 | 012340 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 循环泵控制模式切换 | - | 406 | 012406 | 遥信 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 二次侧供液温度设定值 | ℃ | 341 | 012341 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 二次侧供回液压差设定值 | kPa | 342 | 012342 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 二次侧供液流量设定值 | m3/h | 343 | 012343 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 一次侧过滤器压差 | kPa | 344 | 012344 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 二次侧过滤器压差 | kPa | 345 | 012345 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | 泄压电磁阀状态 | - | 407 | 012407 | 遥信 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | A路电源状态 | - | 408 | 012408 | 遥信 |  | 液冷新增
0 | 12 |  |  | B路电源状态 | - | 409 | 012409 | 遥信 |  | 液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 主机XX开机 |  | 101 | 013101 | 遥控
0 | 13 |  |  | 主机XX关机 |  | 102 | 013102 | 遥控
0 | 13 |  |  | 水泵XX开机 |  | 103 | 013103 | 遥控
0 | 13 |  |  | 水泵XX停机 |  | 104 | 013104 | 遥控
0 | 13 |  |  | 阀门XX开启 |  | 105 | 013105 | 遥控
0 | 13 |  |  | 阀门XX关闭 |  | 106 | 013106 | 遥控
0 | 13 |  |  | 温度设定 | ℃ | 201 | 013201 | 遥调
0 | 13 |  |  | 风量设定 |  | 202 | 013202 | 遥调
0 | 13 |  |  | 主机功率设定 |  | 203 | 013203 | 遥调
0 | 13 |  |  | 水流设定 |  | 204 | 013204 | 遥调
0 | 13 |  |  | 出水温度 |  | 205 | 013205 | 遥调
0 | 13 |  |  | 回水温度 |  | 206 | 013206 | 遥调
0 | 13 |  |  | 回风温度 | ℃ | 301 | 013301 | 遥测
0 | 13 |  |  | 冷却水出水温度 | ℃ | 302 | 013302 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 冷却水回水温度 | ℃ | 303 | 013303 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 冷冻水出水温度 | ℃ | 304 | 013304 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 冷冻水回水温度 | ℃ | 305 | 013305 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 吸气饱和温度 | ℃ | 306 | 013306 | 遥测
0 | 13 |  |  | 排气气饱和温度 | ℃ | 307 | 013307 | 遥测
0 | 13 |  |  | 负荷量 | % | 308 | 013308 | 遥测
0 | 13 |  |  | 机油压差 | kPa | 309 | 013309 | 遥测
0 | 13 |  |  | 排气温度 | ℃ | 310 | 013310 | 遥测
0 | 13 |  |  | 吸气压力 | kPa | 311 | 013311 | 遥测
0 | 13 |  |  | 排气压力 | kPa | 312 | 013312 | 遥测
0 | 13 |  |  | 冷凝器进水压 | MPa | 313 | 013313 | 遥测
0 | 13 |  |  | 冷凝器出水压 | MPa | 314 | 013314 | 遥测
0 | 13 |  |  | 蒸发器进水压 | MPa | 315 | 013315 | 遥测
0 | 13 |  |  | 蒸发器出水压 | MPa | 316 | 013316 | 遥测
0 | 13 |  |  | 相电流Ia | A | 317 | 013317 | 遥测
0 | 13 |  |  | 相电流Ib | A | 318 | 013318 | 遥测
0 | 13 |  |  | 相电流Ic | A | 319 | 013319 | 遥测
0 | 13 |  |  | 水泵相电流Ia | A | 320 | 013320 | 遥测
0 | 13 |  |  | 水泵相电流Ib | A | 321 | 013321 | 遥测
0 | 13 |  |  | 水泵相电流Ic | A | 322 | 013322 | 遥测
0 | 13 |  |  | XX水流量 | m³/h | 323 | 013323 | 遥测 | 制冷单元冷冻水流量、冷却水流量、蓄冷罐流量、分集水器流量 | 新增
0 | 13 |  |  | 水泵相电压Ua | V | 324 | 013324 | 遥测
0 | 13 |  |  | 水泵相电压Ub | V | 325 | 013325 | 遥测
0 | 13 |  |  | 水泵相电压Uc | V | 326 | 013326 | 遥测
0 | 13 |  |  | 压差显示 | bar | 327 | 013327 | 遥测
0 | 13 |  |  | 供水压力 | bar | 328 | 013328 | 遥测
0 | 13 |  |  | 回水压力 | bar | 329 | 013329 | 遥测
0 | 13 |  |  | 水泵XX频率 | Hz | 330 | 013330 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 13 |  |  | 冷却塔XX风机XX频率 | Hz | 331 | 013331 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 13 |  |  | 水泵XX频率设定 | Hz | 332 | 013332 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 13 |  |  | 冷却塔XX风机XX频率设定 | Hz | 333 | 013333 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 13 |  |  | 水泵XX功率 | kW | 334 | 013334 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 13 |  |  | 冷却塔XX风机XX功率 | kW | 335 | 013335 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 13 |  |  | 冷机功率 | kW | 336 | 013336 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 13 |  |  | 用水量XX | m³ | 337 | 013337 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 13 |  |  | 冷机COP |  | 338 | 013338 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 板换冷却水出水温度 | ℃ | 339 | 013339 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 板换冷却水回水温度 | ℃ | 340 | 013340 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 板换冷冻水出水温度 | ℃ | 341 | 013341 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 板换冷冻水回水温度 | ℃ | 342 | 013342 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 蒸发器小温差 | ℃ | 343 | 013343 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 冷凝器小温差 | ℃ | 344 | 013344 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 板换小温差 | ℃ | 345 | 013345 | 遥测 | 板换冷冻水出水-板换冷却水进水 | 新增
0 | 13 |  |  | 分水器温度 | ℃ | 346 | 013346 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 集水器温度 | ℃ | 347 | 013347 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 蓄冷罐液位 | m | 348 | 013348 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 蓄水池液位 | m | 349 | 013349 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 市政水压力 | bar | 350 | 013350 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 室外干球温度 | ℃ | 351 | 013351 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 室外湿球温度 | ℃ | 352 | 013352 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 室外相对湿度 | %RH | 353 | 013353 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 制冷模式运行时长 /h | h | 354 | 013354 | 遥测 | 该模式下累计运行时长 | 新增
0 | 13 |  |  | 预冷模式运行时长 /h | h | 355 | 013355 | 遥测 | 该模式下累计运行时长 | 新增
0 | 13 |  |  | 板换模式运行时长 /h | h | 356 | 013356 | 遥测 | 该模式下累计运行时长 | 新增
0 | 13 |  |  | 蓄冷罐放冷时长 /h | h | 357 | 013357 | 遥测 | 蓄冷罐持续放冷的累计时长 | 新增
0 | 13 |  |  | 冷站实际总冷负荷 /kw | kW | 358 | 013358 | 遥测 | 根据群控系统核算结果或根据流量、温差公式计算所得结果 | 新增
0 | 13 |  |  | 冷站设计总冷负荷 | kW | 359 | 013359 | 遥测 | 已设计文件为准 | 新增
0 | 13 |  |  | 冷源系统负载率 | % | 360 | 013360 | 遥测 | 冷站实际总冷负荷/冷站设计总冷负荷 | 新增
0 | 13 |  |  | 冷源系统COP |  | 361 | 013361 | 遥测 | 实际总制冷量/制冷系统设备运行总功率 | 新增
0 | 13 |  |  | 制冷系统可用性 | % | 362 | 013362 | 遥测 | 平均无故障时间/实际运行时间（一定时长或流量低于设定值一定时长为标准计算系统故障时长） | 新增
0 | 13 |  |  | 制冷模式 |  | 363 | 013363 | 遥测 | 冷机=0、板换=1、预冷=2 | 新增
0 | 13 |  |  | 分水器流量 | m³/h | 364 | 013364 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 集水器流量 | m³/h | 365 | 013365 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 冷冻水流量 | m³/h | 366 | 013366 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 冷却水流量 | m³/h | 367 | 013367 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 蓄冷罐流量 | m³/h | 368 | 013368 | 遥测 |  | 新增
0 | 13 |  |  | 蓄冷罐工作模式 |  | 369 | 013369 | 遥测 | 保冷=0，充冷=1，放冷=2 | 新增
0 | 13 |  |  | 冷却塔XX风机XX运行状态 |  | 401 | 013401 | 遥信
0 | 13 |  |  | 冷却塔XX喷淋泵XX运行状态 |  | 402 | 013402 | 遥信
0 | 13 |  |  | 循环泵XX运行状态 |  | 403 | 013403 | 遥信
0 | 13 |  |  | 开关机状态 |  | 404 | 013404 | 遥信 | 0=关机;1=开机 | 新增
0 | 13 |  |  | 单元系统当前运行状态 |  | 405 | 013405 | 遥信 | 停止=0，运行=1
0 | 13 |  | RO纯水处理装置 | 远程启停 |  | 107 | 013107 | 遥控 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 原水泵运行状态 |  | 413 | 013413 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 高压泵运行状态 |  | 414 | 013414 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 化学清洗泵运行状态 |  | 415 | 013415 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 供水泵运行状态 |  | 416 | 013416 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 进水阀运行状态 |  | 417 | 013417 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 快冲阀运行状态 |  | 418 | 013418 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 自动运行状态 |  | 419 | 013419 | 遥信 | “0”停止，“1”自动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 原水罐液位 | m | 370 | 013370 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 纯水罐液位 | m | 371 | 013371 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 高压泵前压力 | bar | 372 | 013372 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 高压泵后压力 | bar | 373 | 013373 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 供水压力 | bar | 374 | 013374 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 原水电导率 | uS/cm | 375 | 013375 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 纯水电导率 | uS/cm | 376 | 013376 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 13 |  | 智能加药装置 | 远程启停 |  | 108 | 013108 | 遥控 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 计量泵状态 |  | 420 | 013420 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 自动运行模式 |  | 421 | 013421 | 遥信 | “0”停止，“1”自动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | pH（酸碱度） |  | 377 | 013377 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 电导率 | uS/cm | 378 | 013378 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 13 |  |  | ORP（氧化还原剂） | mV | 379 | 013379 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 13 |  | 定压补水装置 | 远程启停 |  | 109 | 013109 | 遥控 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 定压泵运行状态 |  | 422 | 013422 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 泄压阀运行状态 |  | 423 | 013423 | 遥信 | “0”停止，“1”启动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 自动运行 |  | 424 | 013424 | 遥信 | “0”停止，“1”自动 | 液冷新增
0 | 13 |  |  | 压力 | MPa | 380 | 013380 | 遥测 |  | 液冷新增
0 | 14 | 变换设备 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 输入电压 | V | 301 | 014301 | 遥测
0 | 14 |  |  | 输出电压 | V | 302 | 014302 | 遥测
0 | 14 |  |  | 主机温度 | ℃ | 303 | 014303 | 遥测
0 | 14 |  |  | 输出电流 | A | 304 | 014304 | 遥测
0 | 14 |  |  | 模块XX电流 | A | 305 | 014305 | 遥测
0 | 14 |  |  | 模块XX温度 | ℃ | 306 | 014306 | 遥测
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 开机 |  | 101 | 015101 | 遥控
0 | 15 |  |  | 关机 |  | 102 | 015102 | 遥控
0 | 15 |  |  | 模式选择 |  | 103 | 015103 | 遥控
0 | 15 |  |  | 温度设定 | ℃ | 201 | 015201 | 遥调
0 | 15 |  |  | 风量设定 |  | 202 | 015202 | 遥调 | 外设智能设备专用
0 | 15 |  |  | 回风温度设定 | ℃ | 203 | 015203 | 遥调 | 外设智能设备专用 | 2021年修正名称
0 | 15 |  |  | 工作电流设定 | A | 204 | 015204 | 遥调 | 外设智能设备专用 | 2021年修正名称
0 | 15 |  |  | 压缩机压力设定 | kPa | 205 | 015205 | 遥调 | 外设智能设备专用 | 2021年修正名称
0 | 15 |  |  | 风机电流设定 | A | 206 | 015206 | 遥调 | 外设智能设备专用 | 2021年修正名称
0 | 15 |  |  | 压缩机电流设定 | A | 207 | 015207 | 遥调 | 外设智能设备专用 | 2021年修正名称
0 | 15 |  |  | 回风温度 | ℃ | 303 | 015303 | 遥测 |  | 2021年修正，原遥信修改为遥测
0 | 15 |  |  | 工作电流 | A | 304 | 015304 | 遥测 |  | 2021年修正，原遥信修改为遥测
0 | 15 |  |  | 压缩机压力 | kPa | 305 | 015305 | 遥测 |  | 2021年修正，原遥信修改为遥测
0 | 15 |  |  | 风机电流 | A | 306 | 015306 | 遥测 |  | 2021年修正，原遥信修改为遥测
0 | 15 |  |  | 压缩机电流 | A | 307 | 015307 | 遥测 |  | 2021年修正，原遥信修改为遥测
0 | 15 |  |  | 空调工作状态 |  | 401 | 015401 | 遥信 | 0=关机;1=开机
0 | 15 |  |  | 空调运行模式 |  | 402 | 015402 | 遥信 | 0=送风;1=制冷;2=除湿;3=加湿;4=加热
0 | 16 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | XX管烟雾浓度 | %/m3 | 301 | 016301 | 遥测
0 | 16 |  |  | 烟感XX气流回流率 | % | 302 | 016302 | 遥测
0 | 16 |  |  | 报警灵敏度 | %/m3 | 303 | 016303 | 遥测
0 | 16 |  |  | 动作灵敏度 | %/m3 | 304 | 016304 | 遥测
0 | 16 |  |  | 烟感XX灵敏度 | %/m3 | 305 | 016305 | 遥测
0 | 16 |  |  | 系统状态 |  | 401 | 016401 | 遥信
0 | 16 |  |  | 动作执行 |  | 402 | 016402 | 遥信
0 | 16 |  |  | 网络状态 |  | 403 | 016403 | 遥信
0 | 16 |  |  | 电源状态 |  | 404 | 016404 | 遥信
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 蜂鸣器开关 |  | 101 | 018101 | 遥控
0 | 18 |  |  | 存储记录开关 |  | 102 | 018102 | 遥控
0 | 18 |  |  | 直流检测开关 |  | 103 | 018103 | 遥控
0 | 18 |  |  | 交流检测开关 |  | 104 | 018104 | 遥控
0 | 18 |  |  | 门磁检测开关 |  | 105 | 018105 | 遥控
0 | 18 |  |  | 系统格式化 |  | 106 | 018106 | 遥控
0 | 18 |  |  | 设备重启 |  | 107 | 018107 | 遥控
0 | 18 |  |  | 强开排氢 |  | 108 | 018108 | 遥控
0 | 18 |  |  | 柜内温度设置 | ℃ | 201 | 018201 | 遥调
0 | 18 |  |  | 系统时间设置 |  | 202 | 018202 | 遥调
0 | 18 |  |  | 设备系统时间 |  | 301 | 018301 | 遥测
0 | 18 |  |  | 当前柜内温度 | ℃ | 302 | 018302 | 遥测
0 | 18 |  |  | 当前柜外温度 | ℃ | 303 | 018303 | 遥测
0 | 18 |  |  | 盘管温度 | ℃ | 304 | 018304 | 遥测
0 | 18 |  |  | 压缩机温度 | ℃ | 305 | 018305 | 遥测
0 | 18 |  |  | 直流电压 | V | 306 | 018306 | 遥测
0 | 18 |  |  | 交流电压 | V | 307 | 018307 | 遥测
0 | 18 |  |  | 空调数量 | 个 | 308 | 018308 | 遥测
0 | 18 |  |  | 站内空调运行时长 | h | 309 | 018309 | 遥测
0 | 18 |  |  | 电柜空调运行时长 | h | 310 | 018310 | 遥测
0 | 18 |  |  | 柜内高温告警温度 | ℃ | 311 | 018311 | 遥测
0 | 18 |  |  | 柜内低温告警温度 | ℃ | 312 | 018312 | 遥测
0 | 18 |  |  | 电柜空调开启温度 | ℃ | 313 | 018313 | 遥测
0 | 18 |  |  | 电柜空调关闭温度 | ℃ | 314 | 018314 | 遥测
0 | 18 |  |  | 电柜制热关闭温度 | ℃ | 315 | 018315 | 遥测
0 | 18 |  |  | 电柜制热开启温度 | ℃ | 316 | 018316 | 遥测
0 | 18 |  |  | 电柜空调关闭延时 | h | 317 | 018317 | 遥测
0 | 18 |  |  | 电柜空调开启延时 | h | 318 | 018318 | 遥测
0 | 18 |  |  | 排氢周期 | h | 319 | 018319 | 遥测
0 | 18 |  |  | 单次排氢时长 | h | 320 | 018320 | 遥测
0 | 18 |  |  | 内循环风机启动间隔 | h | 321 | 018321 | 遥测
0 | 18 |  |  | 内循环风机单次运行时长 | h | 322 | 018322 | 遥测
0 | 18 |  |  | 直流电压上限 | V | 323 | 018323 | 遥测
0 | 18 |  |  | 直流电压下限 | V | 324 | 018324 | 遥测
0 | 18 |  |  | 交流电压上限 | V | 325 | 018325 | 遥测
0 | 18 |  |  | 交流电压下限 | V | 326 | 018326 | 遥测
0 | 18 |  |  | 排氢时刻 |  | 327 | 018327 | 遥测
0 | 18 |  |  | 强排温度 | ℃ | 328 | 018328 | 遥测
0 | 18 |  |  | 强排温差 | ℃ | 329 | 018329 | 遥测
0 | 18 |  |  | 开关量上传选择 |  | 330 | 018330 | 遥测
0 | 18 |  |  | 强制排氢功能开关 |  | 331 | 018331 | 遥测
0 | 18 |  |  | 设定温度 | ℃ | 332 | 018332 | 遥测
0 | 18 |  |  | 空调运行时长 | h | 333 | 018333 | 遥测
0 | 18 |  |  | 运行状态 |  | 401 | 018401 | 遥信
0 | 18 |  |  | 空调XX状态 |  | 402 | 018402 | 遥信
0 | 18 |  |  | 开关状态 |  | 403 | 018403 | 遥信
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 遥控电池组充电 |  | 101 | 068101 | 遥控
0 | 68 |  |  | 遥控电池组放电 |  | 102 | 068102 | 遥控
0 | 68 |  |  | 遥控限流充电方式 |  | 103 | 068103 | 遥控
0 | 68 |  |  | 单体电压上限设定值 | V | 201 | 068201 | 遥调
0 | 68 |  |  | 单体电压下限设定值 | V | 202 | 068202 | 遥调
0 | 68 |  |  | 温度上限告警设定值 | ℃ | 203 | 068203 | 遥调
0 | 68 |  |  | 温度下限告警设定值 | ℃ | 204 | 068204 | 遥调
0 | 68 |  |  | 充电电流上限设定值 | A | 205 | 068205 | 遥调
0 | 68 |  |  | 总电压上限设定值 | V | 206 | 068206 | 遥调
0 | 68 |  |  | 总电压下限设定值 | V | 207 | 068207 | 遥调
0 | 68 |  |  | 电池组充电系数设定值 |  | 208 | 068208 | 遥调
0 | 68 |  |  | 电池组XX总电压 | V | 301 | 068301 | 遥测
0 | 68 |  |  | 电池组总电流 | A | 302 | 068302 | 遥测
0 | 68 |  |  | 电池组XX电流 | A | 303 | 068303 | 遥测
0 | 68 |  |  | 电池组后备时间 | h | 304 | 068304 | 遥测
0 | 68 |  |  | 电池组剩余容量 | AH | 305 | 068305 | 遥测
0 | 68 |  |  | 电池组XX容量 | AH | 306 | 068306 | 遥测
0 | 68 |  |  | 电池组额定容量 | AH | 307 | 068307 | 遥测
0 | 68 |  |  | 电池剩余容量百分比SOC | % | 308 | 068308 | 遥测
0 | 68 |  |  | 电池组健康度SOH | % | 309 | 068309 | 遥测
0 | 68 |  |  | 环境温度 | ℃ | 310 | 068310 | 遥测
0 | 68 |  |  | 环境湿度 | % | 311 | 068311 | 遥测
0 | 68 |  |  | PCB温度 | ℃ | 312 | 068312 | 遥测
0 | 68 |  |  | 电池组XX单体XX电压 | V | 313 | 068313 | 遥测
0 | 68 |  |  | 电池组XX单体XX内阻 | mΩ | 314 | 068314 | 遥测
0 | 68 |  |  | 电池组XX单体XX电导 |  | 315 | 068315 | 遥测
0 | 68 |  |  | 电池组XX温度 | ℃ | 316 | 068316 | 遥测
0 | 68 |  |  | 电池组XX单体XX温度 | ℃ | 317 | 068317 | 遥测
0 | 68 |  |  | 电池组放电时长 | h | 318 | 068318 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 68 |  |  | 电池组XX健康度SOH | % | 319 | 068319 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 68 |  |  | 电池组XX工作状态 |  | 401 | 068401 | 遥信 | 0=充电;1=放电;2=待机 | 21年集采新增
0 | 68 |  | 循环型智能锂电池 | 电池组X充电时间段输出电压 | V | 320 | 068320 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 68 |  |  | 设置电池组X充电时间段输出电压 | V | 209 | 068209 | 遥调 |  | 24年集采新增
0 | 68 |  |  | 电池组X放电时间段输出电压 | V | 321 | 068321 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 68 |  |  | 设置电池组X放电时间段输出电压 | V | 210 | 068210 | 遥调 |  | 24年集采新增
0 | 68 |  |  | 电池组X待机时间段输出电压 | V | 322 | 068322 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 68 |  |  | 设置电池组X待机时间段输出电压 | V | 211 | 068211 | 遥调 |  | 24年集采新增
0 | 68 |  |  | 电池组X实时时间 |  | 323 | 068323 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 68 |  |  | 设置电池组X实时时间 |  | 212 | 068212 | 遥调 |  | 24年集采新增
0 | 68 |  |  | 电池组X运行模式选择 |  | 104 | 068104 | 遥控 |  | 24年集采新增
0 | 76 | 动环监控 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | FSU复位 |  | 101 | 076101 | 遥控
0 | 76 |  |  | FSU硬盘占用率 | % | 301 | 076301 | 遥测
0 | 76 |  |  | 内存占用率 | % | 302 | 076302 | 遥测
0 | 76 |  |  | CPU使用率 | % | 303 | 076303 | 遥测
0 | 76 |  |  | 采集单元通信状态 |  | 401 | 076401 | 遥信 |  | 21年集采新增
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 是否开启风堵检测 |  | 101 | 077101 | 遥控
0 | 77 |  |  | 是否开启风门检测 |  | 102 | 077102 | 遥控
0 | 77 |  |  | 节能控制状态 |  | 103 | 077103 | 遥控
0 | 77 |  |  | 空调XX开关控制 |  | 104 | 077104 | 遥控
0 | 77 |  |  | 除尘器开关控制 |  | 105 | 077105 | 遥控
0 | 77 |  |  | 重启节能设备 |  | 106 | 077106 | 遥控
0 | 77 |  |  | 时钟同步 |  | 107 | 077107 | 遥控
0 | 77 |  |  | 设置节能参数 |  | 201 | 077201 | 遥调
0 | 77 |  |  | 设备系统时间 |  | 301 | 077301 | 遥测
0 | 77 |  |  | 直流电压 | V | 302 | 077302 | 遥测
0 | 77 |  |  | 室内温度 | ℃ | 303 | 077303 | 遥测
0 | 77 |  |  | 室内湿度 | %RH | 304 | 077304 | 遥测
0 | 77 |  |  | 室外温度 | ℃ | 305 | 077305 | 遥测
0 | 77 |  |  | 室外湿度 | %RH | 306 | 077306 | 遥测
0 | 77 |  |  | 交流电压 | V | 307 | 077307 | 遥测
0 | 77 |  |  | 节能隔日天数 | d | 308 | 077308 | 遥测
0 | 77 |  |  | 节能设备运行时长 | h | 309 | 077309 | 遥测
0 | 77 |  |  | 空调XX运行时长 | h | 310 | 077310 | 遥测
0 | 77 |  |  | 节能参数 |  | 311 | 077311 | 遥测
0 | 77 |  |  | 节能状态 |  | 401 | 077401 | 遥信
0 | 77 |  |  | 空调XX开关状态 |  | 402 | 077402 | 遥信
0 | 77 |  |  | 出风机状态 |  | 403 | 077403 | 遥信
0 | 77 |  |  | 进风机状态 |  | 404 | 077404 | 遥信
0 | 77 |  |  | 节能风机开关状态 |  | 405 | 077405 | 遥信 |  | 2021年修正名称
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 模块XX开机 |  | 101 | 078101 | 遥控
0 | 78 |  |  | 模块XX关机 |  | 102 | 078102 | 遥控
0 | 78 |  |  | 电池管理 |  | 103 | 078103 | 遥控
0 | 78 |  |  | 电压设定 | V | 201 | 078201 | 遥调
0 | 78 |  |  | 输出限流 | A | 202 | 078202 | 遥调
0 | 78 |  |  | 切入电压 | V | 203 | 078203 | 遥调
0 | 78 |  |  | 相电压Ua | V | 301 | 078301 | 遥测
0 | 78 |  |  | 相电压Ub | V | 302 | 078302 | 遥测
0 | 78 |  |  | 相电压Uc | V | 303 | 078303 | 遥测
0 | 78 |  |  | 相电流Ia | A | 304 | 078304 | 遥测
0 | 78 |  |  | 相电流Ib | A | 305 | 078305 | 遥测
0 | 78 |  |  | 相电流Ic | A | 306 | 078306 | 遥测
0 | 78 |  |  | 有功功率Pa | kW | 307 | 078307 | 遥测
0 | 78 |  |  | 有功功率Pb | kW | 308 | 078308 | 遥测
0 | 78 |  |  | 有功功率Pc | kW | 309 | 078309 | 遥测
0 | 78 |  |  | 无功功率Qa | kvar | 310 | 078310 | 遥测
0 | 78 |  |  | 无功功率Qb | kvar | 311 | 078311 | 遥测
0 | 78 |  |  | 无功功率Qc | kvar | 312 | 078312 | 遥测
0 | 78 |  |  | 功率因数 |  | 313 | 078313 | 遥测
0 | 78 |  |  | 频率 | Hz | 314 | 078314 | 遥测
0 | 78 |  |  | 正向有功电能 | kWh | 315 | 078315 | 遥测
0 | 78 |  |  | 正向无功电能 | kvarh | 316 | 078316 | 遥测
0 | 78 |  |  | 太阳能XX板电压 | V | 317 | 078317 | 遥测
0 | 78 |  |  | 太阳能XX板电流 | A | 318 | 078318 | 遥测
0 | 78 |  |  | 风力发电机XX号A相电压Ua | V | 319 | 078319 | 遥测
0 | 78 |  |  | 风力发电机XX号B相电压Ub | V | 320 | 078320 | 遥测
0 | 78 |  |  | 风力发电机XX号C相电压Uc | V | 321 | 078321 | 遥测
0 | 78 |  |  | 风力发电机XX相电流Ia | A | 322 | 078322 | 遥测
0 | 78 |  |  | 风力发电机XX相电流Ib | A | 323 | 078323 | 遥测
0 | 78 |  |  | 风力发电机XX相电流Ic | A | 324 | 078324 | 遥测
0 | 78 |  |  | 充电安时数 | AH | 325 | 078325 | 遥测
0 | 78 |  |  | 充电电流 | A | 326 | 078326 | 遥测
0 | 78 |  |  | 放电安时数 | AH | 327 | 078327 | 遥测
0 | 78 |  |  | 放电电流 | A | 328 | 078328 | 遥测
0 | 78 |  |  | 电池温度 | ℃ | 329 | 078329 | 遥测
0 | 78 |  |  | 蓄电池电压 | V | 330 | 078330 | 遥测
0 | 78 |  |  | 总发电量 | kWh | 331 | 078331 | 遥测
0 | 78 |  |  | 机内温度 | ℃ | 332 | 078332 | 遥测
0 | 78 |  |  | 当日发电量 | kWh | 333 | 078333 | 遥测
0 | 78 |  |  | 蓄电池容量 | AH | 334 | 078334 | 遥测 |  | 2021年修正错误编码
0 | 78 |  |  | 太阳能控制器输出电压 | V | 335 | 078335 | 遥测
0 | 78 |  |  | 负载总电流 | A | 336 | 078336 | 遥测 |  | 2021年修正错误编码
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 模块XX开机 |  | 101 | 087101 | 遥控
0 | 87 |  |  | 模块XX关机 |  | 102 | 087102 | 遥控
0 | 87 |  |  | 遥控均浮充 |  | 103 | 087103 | 遥控
0 | 87 |  |  | 电池组放电测试启动 |  | 104 | 087104 | 遥控
0 | 87 |  |  | 电池组放电测试结束 |  | 105 | 087105 | 遥控
0 | 87 |  |  | 均充电压 | V | 201 | 087201 | 遥调
0 | 87 |  |  | 浮充电压 |  | 202 | 087202 | 遥调
0 | 87 |  |  | 电池组测试结束电压 |  | 203 | 087203 | 遥调
0 | 87 |  |  | 电池组测试结束时间 |  | 204 | 087204 | 遥调
0 | 87 |  |  | 充电限流 |  | 205 | 087205 | 遥调
0 | 87 |  |  | 系统输入相电压Ua | V | 301 | 087301 | 遥测
0 | 87 |  |  | 系统输入相电压Ub | V | 302 | 087302 | 遥测
0 | 87 |  |  | 系统输入相电压Uc | V | 303 | 087303 | 遥测
0 | 87 |  |  | 系统输入相电流Ia | A | 304 | 087304 | 遥测
0 | 87 |  |  | 系统输入相电流Ib | A | 305 | 087305 | 遥测
0 | 87 |  |  | 系统输入相电流Ic | A | 306 | 087306 | 遥测
0 | 87 |  |  | 频率 | Hz | 307 | 087307 | 遥测
0 | 87 |  |  | 直流输出电压 | V | 308 | 087308 | 遥测
0 | 87 |  |  | 负载总电流 | A | 309 | 087309 | 遥测
0 | 87 |  |  | 分路XX电流 | A | 310 | 087310 | 遥测
0 | 87 |  |  | 电池组XX电流 | A | 311 | 087311 | 遥测
0 | 87 |  |  | 模块XX电流 | A | 312 | 087312 | 遥测
0 | 87 |  |  | 模块XX温度 | ℃ | 313 | 087313 | 遥测
0 | 87 |  |  | 电池组XX充放电电流 | A | 314 | 087314 | 遥测
0 | 87 |  |  | 模块XX输入线电压Uab | V | 315 | 087315 | 遥测
0 | 87 |  |  | 模块XX输入线电压Ubc | V | 316 | 087316 | 遥测
0 | 87 |  |  | 模块XX输入线电压Uca | V | 317 | 087317 | 遥测
0 | 87 |  |  | 母排绝缘电阻值 | kΩ | 318 | 087318 | 遥测
0 | 87 |  |  | 分路绝缘电阻值 | kΩ | 319 | 087319 | 遥测 |  | 2021年修正错误编码
0 | 87 |  |  | 整机负载百分比 | % | 320 | 087320 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 87 |  |  | 转换效率 | % | 321 | 087321 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 87 |  |  | 模块XX开关状态 |  | 401 | 087401 | 遥信 |  | 2021年修正错误编码
0 | 87 |  |  | 电源工作状态 |  | 402 | 087402 | 遥信 | （0=均充;1=浮充;2=放电;） | 2021年修正错误编码
0 | 87 |  |  | 电池开关XX状态 |  | 403 | 087403 | 遥信 |  | 21年集采新增
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、336V直流配电箱 | 直流电压 | V | 301 | 088301 | 遥测
0 | 88 |  |  | 负载总电流XX | A | 302 | 088302 | 遥测
0 | 88 |  |  | 分路XX输出电流 | A | 303 | 088303 | 遥测
0 | 88 |  |  | 主路总电度 | kWh | 304 | 088304 | 遥测
0 | 88 |  |  | 备路总电度 | kWh | 305 | 088305 | 遥测
0 | 88 |  |  | 主路总功率 | kW | 306 | 088306 | 遥测
0 | 88 |  |  | 备路总功率 | kW | 307 | 088307 | 遥测
0 | 88 |  |  | 分路XX电度 | kWh | 308 | 088308 | 遥测
0 | 88 |  |  | 分路XX功率 | kW | 309 | 088309 | 遥测
0 | 88 |  |  | 分路XX漏电流 | mA | 310 | 088310 | 遥测
0 | 88 |  |  | 进线防雷器开关状态 |  | 401 | 088401 | 遥信 |  | 21年集采新增
0 | 88 |  |  | 进线防雷器状态 |  | 402 | 088402 | 遥信 |  | 21年集采新增
0 | 88 |  |  | 进线总开关状态 |  | 403 | 088403 | 遥信 |  | 21年集采新增
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 相电压Ua | V | 301 | 092301 | 遥测
0 | 92 |  |  | 相电压Ub | V | 302 | 092302 | 遥测
0 | 92 |  |  | 相电压Uc | V | 303 | 092303 | 遥测
0 | 92 |  |  | 相电流Ia | A | 304 | 092304 | 遥测
0 | 92 |  |  | 相电流Ib | A | 305 | 092305 | 遥测
0 | 92 |  |  | 相电流Ic | A | 306 | 092306 | 遥测
0 | 92 |  |  | 零序电流Io | A | 307 | 092307 | 遥测
0 | 92 |  |  | 有功功率Pa | kW | 308 | 092308 | 遥测
0 | 92 |  |  | 有功功率Pb | kW | 309 | 092309 | 遥测
0 | 92 |  |  | 有功功率Pc | kW | 310 | 092310 | 遥测
0 | 92 |  |  | 无功功率Qa | kvar | 311 | 092311 | 遥测
0 | 92 |  |  | 无功功率Qb | kvar | 312 | 092312 | 遥测
0 | 92 |  |  | 无功功率Qc | kvar | 313 | 092313 | 遥测
0 | 92 |  |  | 功率因数 |  | 314 | 092314 | 遥测
0 | 92 |  |  | 频率 | Hz | 315 | 092315 | 遥测
0 | 92 |  |  | 正向有功电能 | kWh | 316 | 092316 | 遥测
0 | 92 |  |  | 正向无功电能 | kvarh | 317 | 092317 | 遥测
0 | 92 |  |  | 线电压Uab | V | 318 | 092318 | 遥测
0 | 92 |  |  | 线电压Ubc | V | 319 | 092319 | 遥测
0 | 92 |  |  | 线电压Uca | V | 320 | 092320 | 遥测
0 | 92 |  |  | 直流电压 | V | 321 | 092321 | 遥测
0 | 92 |  |  | 直流电流 | A | 322 | 092322 | 遥测
0 | 92 |  |  | 直流功率 | kW | 323 | 092323 | 遥测
0 | 92 |  |  | 总电度 | kWh | 324 | 092324 | 遥测
0 | 92 |  |  | 日电度 | kWh | 325 | 092325 | 遥测
0 | 92 |  |  | 月电度 | kWh | 326 | 092326 | 遥测
0 | 92 |  |  | 电压畸变率 | % | 327 | 092327 | 遥测
0 | 92 |  |  | 总电流畸变率 | % | 328 | 092328 | 遥测
0 | 92 |  |  | 总电流 | A | 329 | 092329 | 遥测
0 | 92 |  |  | 总有功功率 | kW | 330 | 092330 | 遥测
0 | 92 |  |  | 第XX路A相电流Ia | A | 331 | 092331 | 遥测
0 | 92 |  |  | 第XX路B相电流Ib | A | 332 | 092332 | 遥测
0 | 92 |  |  | 第XX路C相电流Ic | A | 333 | 092333 | 遥测
0 | 92 |  |  | 第XX路正向有功电能 | kWh | 334 | 092334 | 遥测
0 | 92 |  |  | 电表状态位 |  | 401 | 092401 | 遥信 | 标记电表状态，虚拟信号，枚举为0正常，1故障，2换表，录入时直接填写0，需要修改是人工修改为其他值并且更新配置
0 | 17 | 机房环境 | 温度 | 温度XX | ℃ | 301 | 017301 | 遥测
0 | 17 |  | 湿度 | 湿度XX | %RH | 302 | 017302 | 遥测
0 | 17 |  | 水位 | 水位XX | m | 303 | 017303 | 遥测
0 | 17 |  | 油位 | 油位XX | m | 304 | 017304 | 遥测
0 | 17 |  | 水浸 | 水浸状态 |  | 305 | 017305 | 遥测 | 0=无告警;1=有告警
0 | 17 |  | 烟感 | 烟感状态 |  | 306 | 017306 | 遥测 | 0=无告警;1=有告警
0 | 17 |  | 门磁 | 门碰开关状态 |  | 307 | 017307 | 遥测 | 0=门开;1=门关
0 | 17 |  | 红外 | 红外状态 |  | 308 | 017308 | 遥测 | 0=告警;1=正常
0 | 17 |  | 震动 | 震动状态 |  | 309 | 017309 | 遥测 | 0=告警;1=正常
0 | 17 |  | 防盗 | 防盗状态 |  | 310 | 017310 | 遥测 | 0=无告警;1=有告警
0 | 17 |  | 风速 | 风速XX | m/s | 311 | 017311 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 17 |  | 压差 | 排风阀闭合状态 |  | 407 | 017407 | 遥信 | 0=无告警;1=有告警 | 21年集采新增
0 | 17 |  | 漏油 | 燃油泄漏状态 |  | 408 | 017408 | 遥信 | 0=无告警;1=有告警 | 21年集采新增
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 远程开门 |  | 101 | 093101 | 遥控
0 | 93 |  |  | 门禁复位 |  | 102 | 093102 | 遥控
0 | 93 |  |  | 增加门禁卡 |  | 103 | 093103 | 遥控
0 | 93 |  |  | 删除门禁卡 |  | 104 | 093104 | 遥控
0 | 93 |  |  | 删除所有门禁卡 |  | 105 | 093105 | 遥控
0 | 93 |  |  | 修改门禁卡设置 |  | 106 | 093106 | 遥控
0 | 93 |  |  | 设置准进时间段 |  | 107 | 093107 | 遥控
0 | 93 |  |  | 设置开门超时时间 |  | 201 | 093201 | 遥调
0 | 93 |  |  | 门禁校时设置 |  | 202 | 093202 | 遥调 | 对门禁进行校时设置 | 23年集采修正
0 | 93 |  |  | 刷卡卡号 |  | 302 | 093302 | 遥测
0 | 93 |  |  | 刷卡时间 |  | 303 | 093303 | 遥测
0 | 93 |  |  | 门禁时间 |  | 304 | 093304 | 遥测
0 | 93 |  |  | 开门超时时间设定值 |  | 305 | 093305 | 遥测
0 | 93 |  |  | 门磁开关状态 |  | 401 | 093401 | 遥信
0 | 93 |  |  | 门锁开关状态 |  | 402 | 093402 | 遥信
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 模块XX开机 |  | 101 | 094101 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 模块XX关机 |  | 102 | 094102 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 遥控均充 |  | 103 | 094103 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 遥控浮充 |  | 104 | 094104 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 电池组放电测试启动 |  | 105 | 094105 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 电池组放电测试结束 |  | 106 | 094106 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 均充电压设定值 | V | 201 | 094201 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 浮充电压设定值 | V | 202 | 094202 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 电池组测试结束电压设定 |  | 203 | 094203 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 电池组测试结束时间设定 |  | 204 | 094204 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 温度补偿系数设定 | Mv | 205 | 094205 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 充电限流设定 | A | 206 | 094206 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 输入相电压Ua | V | 301 | 094301 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 输入相电压Ub | V | 302 | 094302 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 输入相电压Uc | V | 303 | 094303 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 输入相电流Ia | A | 304 | 094304 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 输入相电流Ib | A | 305 | 094305 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 输入相电流Ic | A | 306 | 094306 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 频率 | Hz | 307 | 094307 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 直流输出电压 | V | 308 | 094308 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 负载总电流 | A | 309 | 094309 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 模块XX电流 | A | 310 | 094310 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 模块XX温度 | ℃ | 311 | 094311 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 电池组总电流 | A | 312 | 094312 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 配置模块数量 | 个 | 313 | 094313 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 蓄电池组数 | 个 | 314 | 094314 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 电池组XX额定容量 | AH | 315 | 094315 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 电池组容量（SOC） | % | 316 | 094316 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 市电电量 | kWh | 317 | 094317 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 油机电量 | kWh | 318 | 094318 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 模块XX开关状态 |  | 401 | 094401 | 遥信 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 电源工作状态 |  | 402 | 094402 | 遥信 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 设备系统时间 |  | 319 | 094319 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 设置设备系统时间设定 |  | 207 | 094207 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  | 锂电 | 监测电池组数M | 组 | 320 | 094320 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 电池组容量(SOC) | % | 321 | 094321 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 电池组总电压 | V | 322 | 094322 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 监测电池数量M(0~255只) | 个 | 323 | 094323 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 电池单体电压1~M | V | 324 | 094324 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 电池组温度 | ℃ | 325 | 094325 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 电池温度数量N(0~255只) | 个 | 326 | 094326 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 电池温度1~N | ℃ | 327 | 094327 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 电池充、放电电流 | A | 328 | 094328 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  | 热交换 | 风扇组1风扇1转速 |  | 329 | 094329 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 风扇组1风扇2转速 |  | 330 | 094330 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 风扇组2风扇1转速 |  | 331 | 094331 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 风扇组2风扇2转速 |  | 332 | 094332 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  | 空调 | 空调数量M |  | 333 | 094333 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 空调状态 |  | 403 | 094403 | 遥信 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 空调开机 |  | 107 | 094107 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 空调关机 |  | 108 | 094108 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 制冷开启 |  | 109 | 094109 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 制冷关闭 |  | 110 | 094110 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 制热开启 |  | 111 | 094111 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 制热关闭 |  | 112 | 094112 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 空调制冷点温度 |  | 334 | 094334 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 运行模式 |  | 335 | 094335 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 空调制冷点温度设定 |  | 208 | 094208 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 运行模式设定 |  | 209 | 094209 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  | 烟感 | 烟感复位设定 |  | 210 | 094210 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  | 温湿度 | 机柜内环境温度 |  | 336 | 094336 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 机柜内环境湿度 |  | 337 | 094337 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 环境过温告警点设定 | ℃ | 211 | 094211 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 环境欠温告警点设定 | ℃ | 212 | 094212 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 环境过湿告警点设定 | ℃ | 213 | 094213 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 环境欠湿告警点设定 | ℃ | 214 | 094214 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 逆变模块数 |  | 338 | 094338 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 直流输入电压 |  | 339 | 094339 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 直流输入电流 |  | 340 | 094340 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 直流输入功率 |  | 341 | 094341 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 交流频率 |  | 342 | 094342 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX L1相电压 |  | 343 | 094343 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX L2相电压 |  | 344 | 094344 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX L3相电压 |  | 345 | 094345 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX L1相电流 |  | 346 | 094346 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX L2相电流 |  | 347 | 094347 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX L3相电流 |  | 348 | 094348 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | ECM XX 直流输入电压 |  | 349 | 094349 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | ECM XX 直流输入电流 |  | 350 | 094350 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | ECM XX 直流输入功率 |  | 351 | 094351 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | ECM XX 输出电压 |  | 352 | 094352 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | ECM XX 输出电流 |  | 353 | 094353 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | ECM XX 交流频率 |  | 354 | 094354 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 旁路模块XX 输入电压 |  | 355 | 094355 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 旁路模块XX 输入L1相电压 |  | 356 | 094356 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 旁路模块XX 输入L2相电压 |  | 357 | 094357 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 旁路模块XX 输入L3相电压 |  | 358 | 094358 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 旁路模块XX 输入频率 |  | 359 | 094359 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 旁路模块XX 温度 |  | 360 | 094360 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变模块YY 直流输入电压 |  | 361 | 094361 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变模块YY 直流输入电流 |  | 362 | 094362 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变模块YY 直流输入功率 |  | 363 | 094363 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变模块YY 输出电压 |  | 364 | 094364 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变模块YY 输出电流 |  | 365 | 094365 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变模块YY 输出频率 |  | 366 | 094366 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变模块YY 温度 |  | 367 | 094367 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输出电压等级设置 |  | 215 | 094215 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 220V系统输出电压 |  | 216 | 094216 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 110V系统输出电压 |  | 217 | 094217 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输出频率 |  | 218 | 094218 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 交流制式 |  | 219 | 094219 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输出模式 |  | 220 | 094220 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输入电压过压保护点 |  | 221 | 094221 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输入电压欠压保护点 |  | 222 | 094222 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输出电压过压保护点 |  | 223 | 094223 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输出电压欠压保护点 |  | 224 | 094224 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变框XX 输入电压欠压回差点 |  | 225 | 094225 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变模块XX 开机 |  | 113 | 094113 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 逆变模块XX 关机 |  | 114 | 094114 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  | 太阳能/太阳能模块组 | 模块XX输入电压 | V | 368 | 094368 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 模块XX输入电流 | A | 369 | 094369 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 模块XX输出电压 | V | 370 | 094370 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 模块XX输出电流 | A | 371 | 094371 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 模块地址 |  | 372 | 094372 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 模块XX开关机状态 |  | 373 | 094373 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 模块XX温度 | ℃ | 374 | 094374 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 模块XX开机 |  | 115 | 094115 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 模块XX关机 |  | 116 | 094116 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 总输出电流(组) |  | 375 | 094375 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 累计输出电量(组) |  | 376 | 094376 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  | 配电单元 | 配电单元数量M |  | 377 | 094377 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 配电XX单元电流 | A | 378 | 094378 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 配电单元总电量 | kWh | 380 | 094380 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 配电单元XX一次下电使能 |  | 382 | 094382 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 配电单元XX一次下电时间 |  | 383 | 094383 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 配电单元XX一次下电电压 |  | 384 | 094384 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 配电单元XX名称 |  | 386 | 094386 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 配电单元XX一次下电容量 |  | 388 | 094388 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 配电单元XX一次上电电压 |  | 389 | 094389 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 配电单元XX一次下电使能 |  | 227 | 094227 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 配电单元XX一次下电时间 |  | 228 | 094228 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 配电单元XX一次下电电压 |  | 229 | 094229 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 配电单元XX一次下电容量设定 |  | 233 | 094233 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 94 |  |  | 配电单元XX一次上电电压设定 |  | 234 | 094234 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 遥控电池组充电 |  | 101 | 095101 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 遥控电池组放电 |  | 102 | 095102 | 遥控 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 充电限流设定 | A | 201 | 095201 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 设置设备系统时间设定 |  | 202 | 095202 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | XX分路设定下电电压 | V | 203 | 095203 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 电池模块XX温度上限告警设定值 | ℃ | 204 | 095204 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 电池模块XX温度上限告警设定值 | ℃ | 205 | 095205 | 遥调 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 交流输入电压 | V | 301 | 095301 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 交流输入电流 | A | 302 | 095302 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 交流输入频率 | Hz | 303 | 095303 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 直流输出电压 | V | 304 | 095304 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 负载总电流 | A | 305 | 095305 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 设备系统时间 |  | 306 | 095306 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 电池模块XX剩余容量百分比（SOC） | % | 307 | 095307 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 电源模块XX温度 | ℃ | 308 | 095308 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 电池模块XX温度 | ℃ | 309 | 095309 | 遥测 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 电源模块XX开关状态 |  | 401 | 095401 | 遥信 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  | 电池模块XX充电/放电状态 |  | 402 | 095402 | 遥信 |  | 24年集采修订
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX相电压Ua | V | 301 | 096301 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX相电压Ub | V | 302 | 096302 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX相电压Uc | V | 303 | 096303 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX线电压Uab | V | 304 | 096304 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX线电压Ubc | V | 305 | 096305 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX线电压Uca | V | 306 | 096306 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX频率 | Hz | 307 | 096307 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX相电流Ia | A | 308 | 096308 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX相电流Ib | A | 309 | 096309 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX相电流Ic | A | 310 | 096310 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX有功功率Pa | kW | 311 | 096311 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX有功功率Pb | kW | 312 | 096312 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX有功功率Pc | kW | 313 | 096313 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX总有功功率 | kW | 314 | 096314 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XXA相功率因数 |  | 315 | 096315 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XXB相功率因数 |  | 316 | 096316 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XXC相功率因数 |  | 317 | 096317 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX总功率因数 |  | 318 | 096318 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX总有功电能 | kWh | 319 | 096319 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XXA相电压畸变率 | % | 320 | 096320 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XXB相电压畸变率 | % | 321 | 096321 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XXC相电压畸变率 | % | 322 | 096322 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XXA相电流畸变率 | % | 323 | 096323 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XXB相电流畸变率 | % | 324 | 096324 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XXC相电流畸变率 | % | 325 | 096325 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX A相接点温度 | ℃ | 326 | 096326 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX B相接点温度 | ℃ | 327 | 096327 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 始端XX C相接点温度 | ℃ | 328 | 096328 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX插接箱XX相电压Ua | V | 329 | 096329 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX插接箱XX相电压Ub | V | 330 | 096330 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX相电压Uc | V | 331 | 096331 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX线电压Uab | V | 332 | 096332 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX线电压Ubc | V | 333 | 096333 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX线电压Uca | V | 334 | 096334 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX频率 | Hz | 335 | 096335 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX相电流Ia | A | 336 | 096336 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX相电流Ib | A | 337 | 096337 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX相电流Ic | A | 338 | 096338 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX相有功功率Pa | kW | 339 | 096339 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX相有功功率Pb | kW | 340 | 096340 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX相有功功率Pc | kW | 341 | 096341 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX总有功功率 | kW | 342 | 096342 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XXA相功率因数 |  | 343 | 096343 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XXB相功率因数 |  | 344 | 096344 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XXC相功率因数 |  | 345 | 096345 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX总功率因数 |  | 346 | 096346 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XXA相有功电能 |  | 347 | 096347 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XXB相有功电能 |  | 348 | 096348 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XXC相有功电能 |  | 349 | 096349 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | XX接线箱XX总有功电能 | kWh | 350 | 096350 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 插接箱XX A相接点温度 | ℃ | 351 | 096351 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 插接箱XX B相接点温度 | ℃ | 352 | 096352 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 96 |  |  | 插接箱XX C相接点温度 | ℃ | 353 | 096353 | 遥测 |  | 21年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 数字能量处理装置XX总电压 | 0.1V | 301 | 021301 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量处理装置XX总电流 | 0.1A | 302 | 021302 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元XX工作电压 | 0.1V | 303 | 021303 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元XX开路电压 | 0.1V | 304 | 021304 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元XX电源电压 | 0.1V | 305 | 021305 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元XX PCBA温度 | ℃ | 306 | 021306 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元XX 通讯状态 |  | 401 | 021401 | 遥信 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 电池模组XX状态 |  | 402 | 021402 | 遥信 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 全部电池总电流 | A | 307 | 021307 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元数量 |  | 308 | 021308 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元X电源侧电压 | V | 309 | 021309 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元X电池侧电压 | V | 310 | 021310 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元X电源侧电流 | A | 311 | 021311 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元X电池侧电流 | A | 312 | 021312 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元X电池SOC | % | 313 | 021313 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元X电池SOH | % | 314 | 021314 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元X电池类型 |  | 403 | 021403 | 遥信 | 1=铅酸；2=铁锂；3=钠离子；4=铅碳 | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元X状态 |  | 404 | 021404 | 遥信 | 充电/放电/核容中/闲置 | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元X总充电电量 | kWh | 315 | 021315 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元X总放电电量 | kWh | 316 | 021316 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 设备软件版本号 |  | 405 | 021405 | 遥信 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 设备硬件版本号 |  | 406 | 021406 | 遥信 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 设备名称 |  | 407 | 021407 | 遥信 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 设备型号 |  | 408 | 021408 | 遥信 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 生产厂家名称 |  | 409 | 021409 | 遥信 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | x月电价谷值开始时间y |  | 317 | 021317 | 遥测 | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss 时分秒/每天 | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | x月电价谷值结束时间y |  | 318 | 021318 | 遥测 | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | x月电价平值开始时间y |  | 319 | 021319 | 遥测 | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | x月电价平值结束时间y |  | 320 | 021320 | 遥测 | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | x月电价峰值开始时间y |  | 321 | 021321 | 遥测 | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | x月电价峰值结束时间y |  | 322 | 021322 | 遥测 | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | x月电价尖峰开始时间y |  | 323 | 021323 | 遥测 | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss 时间设置在峰值时间内 | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | x月电价尖峰结束时间y |  | 324 | 021324 | 遥测 | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量控制单元状态 |  | 410 | 021410 | 遥信 | 控制单元 正常/故障 | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元X状态 |  | 411 | 021411 | 遥信 | 交换单元x 正常/故障 | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 设置x月电价谷值开始时间y |  | 201 | 021201 | 遥调 | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss 时分秒/每天 | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 设置x月电价谷值结束时间y |  | 202 | 021202 | 遥调 | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 设置x月电价平值开始时间y |  | 203 | 021203 | 遥调 | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 设置x月电价平值结束时间y |  | 204 | 021204 | 遥调 | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 设置x月电价峰值开始时间y |  | 205 | 021205 | 遥调 | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 设置x月电价峰值结束时间y |  | 206 | 021206 | 遥调 | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 设置x月电价尖峰开始时间y |  | 207 | 021207 | 遥调 | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss 时间设置在峰值时间内 | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 设置x月电价尖峰结束时间y |  | 208 | 021208 | 遥调 | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 电池组数量 |  | 325 | 021325 | 遥测 | 0:模块与电池一对一;数字能量交换单元与电池一对一 | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 电池组X电池电压 | V | 326 | 021326 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 电池组X电池电流 | A | 327 | 021327 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 电池组X电池SOC | % | 328 | 021328 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 电池组X电池SOH | % | 329 | 021329 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 21 |  |  | 数字能量交换单元X所属电池组 |  | 330 | 021330 | 遥测 | 0:模块与电池一对一;数字能量交换单元X所属电池组 | 24年集采新增
0 | 22 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS | 分区XX温度 | ℃ | 301 | 022301 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 22 |  |  | 分区XX火警位置 |  | 302 | 022302 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 22 |  |  | 分区XX故障位置 |  | 303 | 022303 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 22 |  |  | 报警复位 |  | 101 | 022101 | 遥控 |  | 24年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端电压 | V | 301 | 089301 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 89 |  |  | 始端总电流 | A | 302 | 089302 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 89 |  |  | 始端总功率 | kW | 303 | 089303 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 89 |  |  | 始端总电能 | kWh | 304 | 089304 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 89 |  |  | 始端箱接点温度 | ℃ | 305 | 089305 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 89 |  |  | XX插接箱XX路电压 | V | 306 | 089306 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 89 |  |  | XX插接箱XX路电流 | A | 307 | 089307 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 89 |  |  | XX插接箱XX路功率 | kW | 308 | 089308 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 89 |  |  | XX插接箱XX路电能 | kWh | 309 | 089309 | 遥测 |  | 24年集采新增
0 | 89 |  |  | XX插接箱接点温度 | ℃ | 310 | 089310 | 遥测 |  | 24年集采新增