## 中国移动动环告警标准化字典表20240705
说明：本表内容仅为集团层面统一要求，各省落地应用时可根据工程实际要求按需增加。
第一位（固定为0） | 第二、三位（设备类型编码） | 设备类型 | 告警逻辑分类 | 告警逻辑子类 | 告警标准名 | 解释 | 第四～六位（告警编码） | 告警编码ID | 提出依据 | 通信机楼告警级别 | 传输节点告警级别 | 通信基站告警级别 | 数据中心告警级别 | 备注
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜 | AB线电压过高告警 | 线电压Uab高于设定告警阈值 | 001 | 001001 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 01 |  |  |  | AB线电压过低告警 | 线电压Uab低于设定告警阈值 | 002 | 001002 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | BC线电压过高告警 | 线电压Ubc高于设定告警阈值 | 003 | 001003 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 01 |  |  |  | BC线电压过低告警 | 线电压Ubc低于设定告警阈值 | 004 | 001004 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | CA线电压过高告警 | 线电压Uca高于设定告警阈值 | 005 | 001005 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 01 |  |  |  | CA线电压过低告警 | 线电压Uca低于设定告警阈值 | 006 | 001006 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | A相电流过大告警 | A相电流大于设定告警阈值 | 007 | 001007 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | B相电流过大告警 | B相电流大于设定告警阈值 | 008 | 001008 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | C相电流过大告警 | C相电流大于设定告警阈值 | 009 | 001009 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 零序电流过大告警 | 零序电流Io大于设定告警阈值 | 010 | 001010 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 三相功率因数过低告警 | 三相功率因数低于设定告警阈值 | 011 | 001011 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 01 |  |  |  | 频率过高告警 | 频率F高于设定告警阈值 | 012 | 001012 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 01 |  |  |  | 频率过低告警 | 频率F低于设定告警阈值 | 013 | 001013 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 01 |  |  |  | 失压跳闸信号告警 | 电网电压瞬间失压跳闸信号动作 | 014 | 001014 |  | 三级告警 |  |  | 二级告警
0 | 01 |  |  |  | 绝缘下降告警 | 绝缘下降告警 | 015 | 001015 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 保护电流I段跳闸保护动作告警 | 保护电流I段跳闸信号 | 016 | 001016 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 01 |  |  |  | 保护电流II段跳闸保护动作告警 | 保护电流II段跳闸信号 | 017 | 001017 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 01 |  |  |  | 高压X路停电 | 高压第X路停电状态 | 018 | 001018 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 18版新增
0 | 01 |  | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 合母电压高告警 | 合母电压高于设定告警阈值 | 030 | 001030 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 合母电压低告警 | 合母电压低于设定告警阈值 | 031 | 001031 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 控母电压高告警 | 控母电压高于设定告警阈值 | 032 | 001032 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 控母电压低告警 | 控母电压低于设定告警阈值 | 033 | 001033 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 电池故障告警 | 电池故障状态 | 034 | 001034 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 01 |  |  |  | 电池温度过高告警 | 电池温度高于设定告警阈值 | 035 | 001035 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 直流过流告警 | 直流告警状态 | 036 | 001036 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 01 |  |  |  | 交流停电告警 | 交流告警状态 | 037 | 001037 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 01 |  |  |  | 整流模块故障告警 | 模块故障状态 | 038 | 001038 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 01 |  |  |  | 单体XX电压过高告警 | XX#单体电压高于设定告警阈值 | 039 | 001039 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 01 |  |  |  | 单体XX电压过低告警 | XX#单体电压低于设定告警阈值 | 040 | 001040 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | A相电压过高告警 | A相电压过高告警 | 001 | 002001 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | A相电压过低告警 | A相电压过低告警 | 002 | 002002 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | B相电压过高告警 | B相电压过高告警 | 003 | 002003 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | B相电压过低告警 | B相电压过低告警 | 004 | 002004 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | C相电压过高告警 | C相电压过高告警 | 005 | 002005 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | C相电压过低告警 | C相电压过低告警 | 006 | 002006 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | A相电流过大告警 | 相电流Ia高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 007 | 002007 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 02 |  |  |  | B相电流过大告警 | 相电流Ib高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 008 | 002008 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 02 |  |  |  | C相电流过大告警 | 相电流Ic高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 009 | 002009 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 02 |  |  |  | 输入断电告警 | 市电输入断电告警 | 010 | 002010 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 02 |  |  |  | 零序电流过大告警 | 零序电流Io高于设定告警阈值 | 011 | 002011 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 02 |  |  |  | 防雷器空开断开告警 | 防雷器空开断开 | 012 | 002012 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | 防雷器故障告警 | 交流防雷器断故障告警状态 | 013 | 002013 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | 交流缺相告警 | 一相或两相电压小于告警门限值 | 014 | 002014 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | 输出分路XX中断告警 | 第XX路配电屏输出中断 | 015 | 002015 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 02 |  |  |  | 通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 028 | 002028 | 集团平台停电分析新增 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 02 |  | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 功率因数过低告警 | 功率因数PF低于设定告警阈值 | 020 | 002020 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 02 |  |  |  | 内部温度过高告警 | 内部温度高于设定告警阈值 | 021 | 002021 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 02 |  |  |  | 风扇故障告警 | 风扇故障状态 | 022 | 002022 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 02 |  |  |  | 电容补偿设备故障告警 | 电容补偿设备有故障报警 | 023 | 002023 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 02 |  | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 电压畸变过大告警 | 电压畸变高于设定告警阈值 | 030 | 002030 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 02 |  |  |  | 电流畸变过大告警 | 电流畸变高于设定告警阈值 | 031 | 002031 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 02 |  |  |  | IGBT温度过高告警 | IGBT温度高于设定告警阈值 | 032 | 002032 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 02 |  |  |  | 控制器温度过高告警 | 控制器温度高于设定告警阈值 | 033 | 002033 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 02 |  |  |  | 系统停止告警 | 系统停止 | 034 | 002034 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 02 |  |  |  | 谐波抑制设备故障告警 | 系统故障 | 035 | 002035 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 03 | 变压器 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 超温告警 | 变压器超温信号 | 001 | 003001 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 03 |  |  |  | 系统告警 | 变压器故障信号 | 002 | 003002 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 03 |  |  |  | A相温度过高告警 | A相温度高于设定告警阈值 | 003 | 003003 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 03 |  |  |  | B相温度过高告警 | B相温度高于设定告警阈值 | 004 | 003004 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 03 |  |  |  | C相温度过高告警 | C相温度高于设定告警阈值 | 005 | 003005 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 03 |  |  |  | 风机故障告警 | 风机故障告警 | 006 | 003006 |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 04 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-48V直流配电箱 | 欠压告警 | 欠压告警 | 001 | 004001 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 04 |  |  |  | 熔丝XX告警 | 熔丝告警 | 002 | 004002 | 多个熔丝XX | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 04 |  |  |  | 分路XX中断告警 | XX分路中断告警 | 003 | 004003 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 04 |  |  |  | 过压告警 | 过压告警 | 004 | 004004 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 超速停机告警 | 油机转速过高导致保护停机 | 001 | 005001 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 05 |  |  |  | 输出低电压停机告警 | 发电机组输出电压过低导致保护停机 | 002 | 005002 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 高水温停机告警 | 油机冷却液温度过高导致保护停机 | 003 | 005003 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 过载停机告警 | 发电机组输出过载导致保护停机 | 004 | 005004 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 紧急停机告警 | 发电机组的紧急停机按钮被按下 | 005 | 005005 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 低油温告警 | 油机润滑油温度过低告警 | 010 | 005010 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 低油压告警 | 油机润滑油压力过低告警 | 011 | 005011 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 水温低告警 | 水温低告警 | 012 | 005012 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 低水位告警 | 低水位告警 | 013 | 005013 | 直接导致油机无法使用，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 启动失败故障告警 | 启动失败故障 | 014 | 005014 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 控制系统告警 | 发电机组控制系统故障告警 | 015 | 005015 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 进排风风门告警 | 风门未关，设备故障等 | 020 | 005020 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 05 |  |  |  | 启动电池电压低告警 | 启动电池电压低 | 021 | 005021 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 05 |  |  |  | 充电器故障告警 | 充电器故障告警 | 022 | 005022 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 启动电池电压高告警 | 启动电池电压高 | 023 | 005023 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 油机不在自动位置告警 | 油机不在自动位置告警 | 024 | 005024 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 燃油油位低告警 | 燃油液位低 | 025 | 005025 | 实际需要 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 输出电压高告警 | 输出电压高 | 030 | 005030 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 输出电压低告警 | 输出电压低 | 031 | 005031 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 输出过载告警 | 输出过载告警 | 032 | 005032 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 输出频率高告警 | 输出频率高 | 033 | 005033 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 输出频率低告警 | 输出频率低 | 034 | 005034 | 实际需要 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 油机运行状态告警 | 油机运行状态告警 | 035 | 005035 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | A相输出电压过高告警 | A相输出电压过高告警 | 040 | 005040 | 原标准只采集其中一相，无法准确呈现真实情况 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | B相输出电压过高告警 | B相输出电压过高告警 | 041 | 005041 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | C相输出电压过高告警 | C相输出电压过高告警 | 042 | 005042 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | A相输出电压过低告警 | A相输出电压过低告警 | 043 | 005043 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | B相输出电压过低告警 | B相输出电压过低告警 | 044 | 005044 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | C相输出电压过低告警 | C相输出电压过低告警 | 045 | 005045 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 高油温告警 | 油机润滑油温度过高告警 | 047 | 005047 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 高压断路器分闸告警 | 高压断路器分闸告警 | 048 | 005048 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 05 |  |  |  | 漏油告警 | 某个水浸探头探测到漏油 | 049 | 005049 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 05 |  |  |  | 排风阀告警状态 | 某个排风阀探测到有告警 | 050 | 005050 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 05 |  |  |  | 高压接地故障告警 | 高压油机接地故障 | 052 | 005052 | 广东建议新增，仅高压油机 | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 05 |  | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 系统工作状态告警 | 待机状态转变为发电状态产生告警 | 061 | 005061 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 系统超温告警 | 系统超温 | 062 | 005062 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 系统主瓶氢压低告警 | 系统主瓶氢压低告警 | 063 | 005063 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 系统副瓶氢压低告警 | 系统副瓶氢压低告警 | 064 | 005064 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 第XX路氢气状态告警 | 第XX路氢气不足告警 | 065 | 005065 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 05 |  |  |  | 室内氢气浓度告警 | 室内氢气浓度过高告警 | 066 | 005066 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 05 |  |  |  | 安全模式告警 | 异常情况导致设备不工作 | 067 | 005067 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 06 | 开关电源 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 电池熔丝故障告警 | 电池熔丝故障告警 | 001 | 006001 | YD 5027—2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》蓄电池熔丝状态 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 06 |  |  |  | 电池充电过流告警 | 电池XX充电过流告警状态 | 002 | 006002 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 电池组温度过高告警 | 电池组XX#温度高于设定告警阈值 | 003 | 006003 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 电池放电不平衡告警 | 电池放电不平衡(1组<2组\(1组>2组)) | 004 | 006004 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 06 |  |  |  | 电池总容量过低告警 | 电池实际容量过低 | 005 | 006005 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 电池剩余容量过低告警 | 电池剩余容量过低 | 006 | 006006 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 电池组电压过高告警 | 电池组电压过高告警 | 007 | 006007 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增，总部平台：【对于-48V直流开关电源系统，蓄电池电压高于-43.2V告警】
0 | 06 |  |  |  | 电池供电告警 | 电池供电告警 | 008 | 006008 | 广东建议新增 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 电池均充告警 | 电池均充 | 009 | 006009 | 广东建议新增 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  | 输出告警 |  | 负载电流过高告警 | 遥测值,若负载总电流高于设定告警阈值 | 010 | 006010 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 06 |  |  |  | 第XX路负载熔丝故障告警 | 负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断 | 011 | 006011 | YD 5027—2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》要求 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 2024年集采修订
0 | 06 |  |  |  | 输出电压过低告警 | 输出电压过低告警 | 012 | 006012 | YD 5027—2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》要求 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 06 |  |  |  | 输出电压过高告警 | 输出电压过高告警 | 013 | 006013 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 直流屏通讯中断告警 | 直流屏通讯中断告警状态 | 014 | 006014 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 监控模块故障告警 | 监控模块故障告警 | 015 | 006015 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 浮充电压低告警 | 实际浮充电压低于设置值告警 | 016 | 006016 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 浮充电压高告警 | 实际浮充电压高于设置值告警 | 017 | 006017 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 一级低压脱离告警 | 第一级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | 018 | 006018 |  |  | 一级告警 | 一级告警
0 | 06 |  |  |  | 二级低压脱离告警 | 第二级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | 019 | 006019 |  |  | 一级告警 | 一级告警
0 | 06 |  |  |  | 第XX路直流输出分路断开告警 | 直流输出分路断开 | 023 | 006023 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 06 |  | 变换设备告警 |  | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 020 | 006020 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 06 |  |  |  | 输出电压低告警 | 输出电压低告警 | 021 | 006021 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 输出电压高告警 | 输出电压高告警 | 022 | 006022 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 06 |  | 输入告警 |  | 交流缺相告警 | 交流缺相 | 030 | 006030 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 交流输入故障告警 | 交流输入故障或输入空开跳 | 031 | 006031 | 实际需要 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 交流输入频率告警 | 交流输入频率告警 | 032 | 006032 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 市电切换失败故障告警 | 市电切换失败故障告警状态 | 033 | 006033 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 防雷器空开断开告警 | 防雷器空开断开 | 034 | 006034 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 防雷器故障告警 | 交流防雷器断故障告警状态 | 035 | 006035 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 交流屏通讯中断告警 | 交流屏通讯中断告警 | 036 | 006036 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 交流输入XX电压过高告警 | 交流输入电压高于阈值 | 037 | 006037 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 交流输入XX电压过低告警 | 交流输入电压低于阈值 | 038 | 006038 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  | 整流模块告警 |  | 整流模块XX故障告警 | 模块XX故障告警状态 | 040 | 006040 | YD 5027—2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》要求。 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 整流模块XX风扇告警 | 模块XX风扇告警 | 041 | 006041 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 整流模块XX过压关机告警 | 整流模块过压关机告警 | 042 | 006042 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 06 |  |  |  | 整流模块XX过温告警 | 模块XX过温告警状态 | 043 | 006043 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 整流模块XX通讯告警 | 模块XX通讯中断告警状态 | 044 | 006044 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 06 |  |  |  | 整流模块XX关机告警 | 整流模块XX关机状态 | 045 | 006045 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 电池组总电压过高告警 | 蓄电池组总电压高于设定告警阈值 | 001 | 007001 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 07 |  |  |  | 电池组总电压过低告警 | 蓄电池组总电压低于设定告警阈值 | 002 | 007002 | 实际需要 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 07 |  |  |  | 电池组标示XX温度过高告警 | 电池组温度高于设定告警阈值 | 003 | 007003 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 07 |  |  |  | 单体XX电压过高告警 | XX#单体电压高于设定告警阈值 | 004 | 007004 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 07 |  |  |  | 单体XX电压过低告警 | XX#单体电压低于设定告警阈值 | 005 | 007005 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 07 |  |  |  | 电池组中间点电压不平衡 | 蓄电池组前半组电压与后半组电压之差的绝对值超过门限值 | 006 | 007006 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 07 |  |  |  | 单体XX温度过高告警 | 单体XX温度高于设定告警阈值 | 007 | 007007 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 07 |  |  |  | 单体XX内阻过大告警 | 单体XX内阻大于设定告警阈值 | 008 | 007008 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 07 |  |  |  | 单体XX容量过小告警 | 单体XX容量过小于设定告警阈值 | 009 | 007009 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 07 |  |  |  | 电池组放电告警 | 电池组放电告警 | 010 | 007010 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增，总部平台
0 | 07 |  |  |  | 电池组不可用告警 | 电池组不可用告警 | 011 | 007011 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增，总部平台：【对于-48V直流开关电源系统，蓄电池电压绝对值小于43.2V；对于240V高压直流电源系统，蓄电池电压低于200V时告警
0 | 07 |  |  |  | 电池监控模块XX故障 | 检测电池监控模块是否故障 | 012 | 007012 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入中断告警 | 交流输入中断 | 001 | 008001 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥信要求，“市电故障” | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 08 |  |  |  | 输入相电压Ux过高告警 | 交流输入相电压超过设定阈值 | 002 | 008002 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 输入相电压Ux过低告警 | 交流输入相电压低于设定阈值 | 003 | 008003 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 08 |  |  |  | 输入频率超限告警 | 交流输入频率超过设定阈值 | 004 | 008004 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 输入线电压Uxx过高告警 | 交流输入线电压低于设定阈值 | 005 | 008005 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 输入线电压Uxx过低告警 | 交流输入线电压低于设定阈值 | 006 | 008006 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  | 输出告警 |  | 输出相电压Ux过高告警 | 输出相电压超过设定阈值 | 010 | 008010 | 依据：YD/T1095 2008 4.5.5输出过压/欠压告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 输出相电压Ux过低告警 | 输出相电压低于设定阈值 | 011 | 008011 | 依据：YD/T1095 2008 4.5.5输出过压/欠压告警 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 08 |  |  |  | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 012 | 008012 | 依据：YD/T1095 2008 5.24.1输出短路保护要求。 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 08 |  |  |  | 输出频率超限告警 | 输出频率超过设定阈值范围 | 013 | 008013 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥测、遥信要求 阀控值优先由设备厂商设定、如其无法提供，可由监控厂商虚拟。 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 输出电流过载告警 | 输出电流超过设备额定容量 | 014 | 008014 | 依据：YD/T1095 2008 5.24.2 输出过载保护 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 输出线电压Uxx过高告警 | 交流输出线电压低于设定阈值 | 015 | 008015 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 输出线电压Uxx过低告警 | 交流输出线电压低于设定阈值 | 016 | 008016 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  | 旁路告警 |  | 旁路故障告警 | 旁路开关发生故障跳闸 | 020 | 008020 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 08 |  |  |  | 旁路不可用告警 | 旁路电源指标超过设备设定阈值范围导致旁路跳转功能被锁止 | 021 | 008021 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 08 |  |  |  | 旁路运行状态告警 | UPS处于旁路运行状态 | 023 | 008023 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 08 |  |  |  | 旁路输出线电压Uxx过高告警 | 旁路输出线电压低于设定阈值 | 024 | 008024 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 旁路输出线电压Uxx过低告警 | 旁路输出线电压低于设定阈值 | 025 | 008025 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 旁路频率超限告警 | 旁路频率超过设定阈值 | 026 | 008026 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  | 整流器告警 |  | 整流器XX故障告警 | 整流器发生故障 | 030 | 008030 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥信要求 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 2024年UPS集采更新
0 | 08 |  | 逆变器告警 |  | 逆变器XX交流电压过高告警 | 逆变器交流电压过高告警 | 031 | 008031 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 2024年UPS集采更新
0 | 08 |  |  |  | 逆变器XX交流电压过低告警 | 逆变器交流电压过低告警 | 032 | 008032 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 | 2024年UPS集采更新
0 | 08 |  |  |  | 逆变器XX频率超限告警 | 逆变器频率超限告警 | 033 | 008033 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 2024年UPS集采更新
0 | 08 |  |  |  | 逆变器XX故障告警 | 逆变器发生故障，关断 | 034 | 008034 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥信要求 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 2024年UPS集采更新
0 | 08 |  | 辅助及控制部件告警 |  | 风扇XX故障告警 | 风扇故障告警 | 040 | 008040 | 依据：YD/T1095 2008-4.5.6 风扇故障 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 2024年UPS集采更新
0 | 08 |  |  |  | 电池电压低告警 | 放电过程中后备电池组总电压低于设定阈值 | 041 | 008041 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥信要求 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 08 |  |  |  | 温度过高告警 | 设备整流器、逆变器、变压器等功率器件运行温度超过设定阈值 | 042 | 008042 | 依据：YD/T1095 2008 4.5.3过温保护 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 08 |  |  |  | 即将停机告警 | UPS即将停机告警 | 043 | 008043 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 08 |  |  |  | 温感器XX故障告警 | 设备内部的某个温度传感器发生故障 | 044 | 008044 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 2024年UPS集采更新
0 | 08 |  |  |  | 并机系统故障告警 | 并机系统故障 | 045 | 008045 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 08 |  |  |  | 电池接触器故障告警 | 后备电池组接入的接触器发生故障 | 046 | 008046 | 实际需要 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 充电器XX故障告警 | 充电器故障告警 | 047 | 008047 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 2024年UPS集采更新
0 | 08 |  |  |  | 其他告警 | 未列入以上告警的告警信息 | 048 | 008048 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 08 |  |  |  | 电池工作状态告警 | 电池工作状态告警 | 049 | 008049 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥测、遥信要求 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 08 |  |  |  | 模块XX关机状态告警 | 模块XX关机状态 | 050 | 008050 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 输出断路器关闭告警 | 输出断路器关闭状态 | 051 | 008051 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 电池断路器断开告警 | 电池断路器断开状态 | 052 | 008052 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 静态开关故障告警 | 静态开关故障状态 | 053 | 008053 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 08 |  |  |  | 整流器XX输入断路器断开告警 | 整流器输入断路器断开状态 | 054 | 008054 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增、2024年UPS集采更新
0 | 09 | UPS配电 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | UPS输出屏中断告警 | UPS输出屏中断 | 001 | 009001 | 实际需要 | 一级告警 | 一级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 09 |  |  |  | 分路XX中断告警 | 输出分路XX中断告警 | 002 | 009002 | 实际需要 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 09 |  |  |  | 输出分路XX相电压Ua过高告警 | 输出分路XX相电压Ua高于设定阈值 | 003 | 009003 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 09 |  |  |  | 输出分路XX相电压Ub过高告警 | 输出分路XX相电压Ub高于设定阈值 | 004 | 009004 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 09 |  |  |  | 输出分路XX相电压Uc过高告警 | 输出分路XX相电压Uc高于设定阈值 | 005 | 009005 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 09 |  |  |  | 输出分路XX相电压Ua过低告警 | 输出分路XX相电压Ua低于设定阈值 | 006 | 009006 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 09 |  |  |  | 输出分路XX相电压Ub过低告警 | 输出分路XX相电压Ub低于设定阈值 | 007 | 009007 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 09 |  |  |  | 输出分路XX相电压Uc过低告警 | 输出分路XX相电压Uc低于设定阈值 | 008 | 009008 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 09 |  |  |  | 输出分路XX相频率超限告警 | 输出分路XX相频率超过设定阈值范围 | 009 | 009009 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 风机过载告警 | 室内风机系统的电机过载 | 001 | 011001 | YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 11 |  |  |  | 空气流量过低告警 | 室内机系统的送风气流量不足（室内机门被打开或密封破坏） | 002 | 011002 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 11 |  |  |  | 空气过滤网脏告警 | 室内机系统的过滤网脏堵 | 003 | 011003 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 湿度过高告警 | 空调机的回风湿度高于设定阈值 | 004 | 011004 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 11 |  |  |  | 湿度过低告警 | 空调机的回风湿度低于设定阈值 | 005 | 011005 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 11 |  |  |  | 温度过高告警 | 空调机的回风温度超过设定阈值 | 006 | 011006 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 11 |  |  |  | 温度过低告警 | 空调机的回风温度低于设定阈值 | 007 | 011007 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 11 |  | 压缩机告警 |  | 压缩机XX高压告警 | 空调系统的某个压缩机高压告警 | 010 | 011010 | 实际需要 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 11 |  |  |  | 压缩机XX低压告警 | 空调系统的某个压缩机低压告警 | 011 | 011011 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 压缩机XX短振告警 | 压缩机某个压缩机在一分钟连续开停三次，次数不可调，时间周期可调 | 012 | 011012 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 11 |  |  |  | 压缩机XX过热告警 | 压缩机XX过热告警 | 013 | 011013 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 压缩机XX过载告警 | 某个压缩机过载停机 | 014 | 011014 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 11 |  |  |  | 压缩机故障告警 | 某个压缩机发生故障 | 015 | 011015 | 实际需要 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 11 |  | 系统故障告警 |  | 系统告警 | 空调控制系统发生故障 | 020 | 011020 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 加湿器告警 | 空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警 | 021 | 011021 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 加热器告警 | 空调系统加热器过热告警 | 022 | 011022 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 溢水告警 | 加湿罐漏水 | 023 | 011023 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 外接水浸告警 | 加湿罐外接的进水管路漏水 | 024 | 011024 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 11 |  |  |  | 回风温度过高告警 | 回风温度过高 | 025 | 011025 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 11 |  |  |  | 主机关机告警 | 主机关机 | 026 | 011026 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 11 |  |  |  | 风机关机告警 | 风机关机 | 027 | 011027 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 风机过载告警 | 室内风机系统的电机过载 | 001 | 012001 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 12 |  |  |  | 空气流量过低告警 | 室内机系统的送风气流量不足（室内机门被打开或密封破坏） | 002 | 012002 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 12 |  |  |  | 空气过滤网脏告警 | 室内机系统的过滤网脏堵 | 003 | 012003 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 12 |  |  |  | 湿度过高告警 | 空调机的回风湿度高于设定阈值 | 004 | 012004 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 12 |  |  |  | 湿度过低告警 | 空调机的回风湿度低于设定阈值 | 005 | 012005 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 12 |  |  |  | 温度过高告警 | 空调机的回风温度超过设定阈值 | 006 | 012006 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 12 |  |  |  | 温度过低告警 | 空调机的回风温度低于设定阈值 | 007 | 012007 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 12 |  |  |  | 送风温度高 | 空调机的送风温度高于设定阈值 | 008 | 012008 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 21年集采新增
0 | 12 |  |  |  | 送风温度低 | 空调机的送风温度低于设定阈值 | 009 | 012009 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 21年集采新增
0 | 12 |  |  |  | 送风湿度高 | 空调机的送风湿度高于设定阈值 | 038 | 012038 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 21年集采新增
0 | 12 |  |  |  | 送风湿度低 | 空调机的送风湿度低于设定阈值 | 039 | 012039 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 21年集采新增
0 | 12 |  | 水路系统告警 |  | 冷冻水进水温度高告警 | 空调系统的冷冻水进水温度过高 | 010 | 012010 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 12 |  |  |  | 冷冻水进水压力低告警 | 空调系统的冷冻水进水压力过低 | 011 | 012011 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 12 |  | 系统故障告警 |  | 系统告警 | 空调控制系统发生故障 | 030 | 012030 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 12 |  |  |  | 加湿罐脏告警 | 空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警 | 031 | 012031 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 12 |  |  |  | 加热器过热告警 | 空调系统加热器过热告警 | 032 | 012032 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 12 |  |  |  | 溢水告警 | 加湿罐漏水 | 033 | 012033 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 12 |  |  |  | 外接水浸告警 | 加湿罐外接的进水管路漏水 | 034 | 012034 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 12 |  |  |  | 回风温度过高告警 | 回风温度过高 | 035 | 012035 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 12 |  |  |  | 主机关机告警 | 主机关机 | 036 | 012036 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 12 |  |  |  | 风机关机告警 | 风机关机 | 037 | 012037 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 12 |  | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供液温度过高告警 | 二次侧供液温度高于设定值5℃持续30秒时报警，高于设定值小于3℃时恢复；超过50℃持续5秒时报警，低于48℃时恢复 | 040 | 012040 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧供液温度过低告警 | 二次侧供液温度低于设定值5℃持续30秒时报警。低于设定值小于3℃时恢复；低于25℃持续5秒时报警，高于27℃时恢复 | 041 | 012041 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧回液温度过低告警 | 二次侧回液温度低于设定值时报警 | 042 | 012042 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧回液温度过高告警 | 二次侧回液温度高于55℃持续5秒时报警，低于52℃时恢复；高于60℃持续5秒时报警，低于58℃时恢复 | 043 | 012043 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧进液温度过高告警 | 一次侧进液温度高于40℃持续5秒报警，低于38℃时恢复；高于45℃持续5秒报警，低于43℃时恢复 | 044 | 012044 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧进液温度过低告警 | 一次侧进液温度低于8℃持续5秒报警，高于10℃时恢复；低于5℃持续5秒报警，高于7℃时恢复 | 045 | 012045 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧出液温度过高告警 | 一次侧出液温度高于设定值时报警 | 046 | 012046 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧出液温度过低告警 | 一次侧出液温度低于设定值时报警 | 047 | 012047 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 压力告警 |  | 二次侧供液压力高告警 | 二次侧供液压力高于5bar持续5秒时报警，低于4.8bar时恢复 | 048 | 012048 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧进液压力高告警 | 一次侧进液压力高于6bar持续5秒报警，低于5.5bar时恢复 | 049 | 012049 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧回液压力低告警 | 二次侧回液压力低于0.8bar持续5秒时报警，高于1bar时恢复 | 052 | 012052 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧进出液压差低告警 | 一次侧进液压力和出液压力之间的差值低于30kPa告警 | 053 | 012053 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧供回液压差高告警 | 压差模式下，二次侧供回液压差与二次侧供回液压差设定值之间的偏差大于20kPa持续30秒时报警 | 054 | 012054 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧供回液压差低告警 | 压差模式下，二次侧供回液压差与二次侧供回液压差设定值之间的偏差低于5kPa持续30秒时报警 | 055 | 012055 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 液位告警 |  | 补液箱高液位告警 | 补液箱液位高于300mm持续5秒报警，低于270mm时恢复 | 056 | 012056 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 补液箱低液位告警 | 补液箱液位低于80mm持续5秒报警，高于100mm时恢复 | 057 | 012057 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 流量告警 |  | 二次侧流量过高告警 | 二次侧循环流量高于流量设定值3m³/h持续20秒后报警，低于1m³/h时恢复 | 058 | 012058 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧流量过低告警 | 二次侧循环流量低于流量设定值3m³/h持续20秒后报警，高于1m³/h时恢复；低于4m³/h持续20秒后报警，高于7m³/h时恢复 | 059 | 012059 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 过滤网告警 |  | 二次侧过滤网脏堵告警 | 二次侧过滤器压差高于50kPa持续5秒告警，低于30kPa时恢复 | 060 | 012060 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧过滤网脏堵告警 | 一次侧过滤器压差高于50kPa持续5秒报警，低于30kPa时恢复 | 061 | 012061 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 电导率告警 |  | 二次侧电导率高告警 | 二次侧电导率高于1000μS/cm持续5秒报警，低于800μS/cm时恢复 | 062 | 012062 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 传感器告警 |  | 一次侧进液过滤器前压力传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 063 | 012063 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧进液过滤器后压力传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 064 | 012064 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧进液温度传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 065 | 012065 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧出液压力传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 066 | 012066 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧出液温度传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 067 | 012067 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧供液过滤器前压力传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 068 | 012068 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧供液过滤器后压力传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 069 | 012069 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧供液温度传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 070 | 012070 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧回液压力传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 071 | 012071 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧回液温度传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 072 | 012072 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧流量传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 073 | 012073 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧流量传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 074 | 012074 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 温湿度传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 075 | 012075 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 补液箱液位传感器故障告警 | 传感器短路、断线、超量程 | 076 | 012076 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 漏水告警 |  | 漏水告警 | 漏水绳检测到漏水 | 077 | 012077 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 电源告警 |  | A路电源故障告警 | 开关电源故障 | 078 | 012078 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | B路电源故障告警 | 开关电源故障 | 079 | 012079 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | ATS异常告警 | ATS故障 | 080 | 012080 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | ATS切换告警 | ATS切换时会发出5秒的高电平信号 | 081 | 012081 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 变频器告警 |  | 循环泵失效故障告警 | 变频器报告自己故障且变频器电流小于1A时持续3秒后报警 | 082 | 012082 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 变频器故障告警 | 二次侧循环泵的变频器发出故障信号 | 083 | 012083 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 系统故障告警 |  | 异常掉电告警 | 设备运行中掉电，再次上电会触发此报警，需手动复位 | 084 | 012084 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 循环泵电流过大告警 | 循环泵电流大于14A持续5秒报警，低于12A时恢复 | 085 | 012085 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 一次侧电动阀故障告警 | 一次侧电动阀设定值与反馈值偏差大于10%报警 | 086 | 012086 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 二次侧旁通阀故障告警 | 二次侧旁通阀设定值与反馈值偏差大于10%报警 | 087 | 012087 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 系统液泵保护告警 | 系统缺液了，循环泵频率跑到50Hz，补液箱液位低于50mm，供液压力小于50kPa，系统压力小于50kPa时持续120秒报警，任意条件不满足时手动复位 | 088 | 012088 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 浪涌保护器告警 | 浪涌保护器一个或多个模块达到使用寿命 | 089 | 012089 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | 控制器通讯故障告警 | 和控制器之间的通讯故障 | 090 | 012090 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  | 电压告警 |  | A路电压低告警 | A路三相电压中最低的低于设定值 | 091 | 012091 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | A路电压高告警 | A路三相电压中最高的高于设定值 | 092 | 012092 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | B路电压低告警 | B路三相电压中最低的低于设定值 | 093 | 012093 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 12 |  |  |  | B路电压高告警 | B路三相电压中最高的高于设定值 | 094 | 012094 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔 | 水流开关故障告警 | 水流开关故障 | 001 | 013001 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 高压开关故障告警 | 高压开关故障 | 002 | 013002 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 油位开关故障告警 | 油位开关故障 | 003 | 013003 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 排气压力过高告警 | 排气压力过高 | 004 | 013004 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 蒸发压力过低告警 | 蒸发压力过低 | 005 | 013005 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 排气温度过高告警 | 排气温度过高 | 006 | 013006 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 冷却水出水温度过高告警 | 冷却水出水温度过高 | 007 | 013007 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 冷冻水出水温度过低告警 | 冷冻水出水温度过低 | 008 | 013008 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 13 |  |  |  | 油压差过低告警 | 油压差过低 | 009 | 013009 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 油过滤器阻塞告警 | 油过滤器阻塞 | 010 | 013010 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警
0 | 13 |  | 监控故障告警 |  | 传感器故障告警 | 传感器故障 | 011 | 013011 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 13 |  |  |  | 外部联锁故障告警 | 外部联锁故障 | 012 | 013012 |  | 四级告警 |  |  | 四级告警
0 | 13 |  |  |  | XX水泵故障报警 | 水泵故障报警 | 013 | 013013 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 17版新增
0 | 13 |  |  |  | 冷却塔水位过低告警 | 冷却塔水位过低告警 | 014 | 013014 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 17版新增
0 | 13 |  | 压缩机故障 |  | 压缩机启动失败故障告警 | 压缩机启动失败故障 | 020 | 013020 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 压缩机内置保护告警 | 压缩机内置保护 | 021 | 013021 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 压缩机电流过高告警 | 压缩机电流过高 | 022 | 013022 |  | 三级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 压缩机电流过低告警 | 压缩机电流过低 | 023 | 013023 |  | 三级告警 |  |  | 二级告警
0 | 13 |  |  |  | 冷凝器进水压过低告警 | 冷凝器进水压过低 | 024 | 013024 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷凝器出水压过低告警 | 冷凝器出水压过低 | 025 | 013025 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 蒸发器进水压过低告警 | 蒸发器进水压过低 | 026 | 013026 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 蒸发器出水压过低告警 | 蒸发器出水压过低 | 027 | 013027 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷凝器进水压过高告警 | 冷凝器进水压过高 | 028 | 013028 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷凝器出水压过高告警 | 冷凝器出水压过高 | 029 | 013029 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 蒸发器进水压过高告警 | 蒸发器进水压过高 | 030 | 013030 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 蒸发器出水压过高告警 | 蒸发器出水压过高 | 031 | 013031 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷却塔XX风机XX停机告警 | 冷却塔XX风机XX停机 | 032 | 013032 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷却塔XX喷淋泵XX停机告警 | 冷却塔XX喷淋泵XX停机 | 033 | 013033 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 循环泵XX停机告警 | 循环泵XX停机 | 034 | 013034 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 主机XX关机告警 | 主机XX关机 | 035 | 013035 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 水泵XX停机告警 | 水泵XX停机 | 036 | 013036 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 13 |  |  |  | 阀门XX关闭告警 | 阀门XX关闭 | 037 | 013037 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 集采新增
0 | 13 |  | 液位告警 | 蓄冷罐、蓄水池、其他液位监测 | 液位高告警 | 某个液位探头探测到液位超过设定阈值 | 038 | 013038 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 液位低告警 | 某个液位探头探测到液位低于设定阈值 | 039 | 013039 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 13 |  | 温度告警 | 温度 | 冷却水进水温度过高告警 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 040 | 013040 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷却水进水温度度低告警 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 041 | 013041 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷却水出水温度过高告警 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 042 | 013042 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷却水出水温度过低告警 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 043 | 013043 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷冻水进水温度过高告警 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 044 | 013044 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷冻水进水温度过低告警 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 045 | 013045 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷冻水出水温度过高告警 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 046 | 013046 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷冻水出水温度过低告警 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 047 | 013047 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  | 流量告警 | 流量 | 冷却水流量过高告警 | 某个流量探头探测到流量超过设定阈值 | 048 | 013048 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷却水流量过低告警 | 某个流量探头探测到流量低于设定阈值 | 049 | 013049 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷冻水流量过高告警 | 某个流量探头探测到流量超过设定阈值 | 050 | 013050 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 冷冻水流量过低告警 | 某个流量探头探测到流量低于设定阈值 | 051 | 013051 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  | 压力告警 | 压力 | 分水器压力过高告警 | 某个压力探头探测到压力超过设定阈值 | 052 | 013052 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 分水器压力过低告警 | 某个压力探头探测到压力低于设定阈值 | 053 | 013053 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 集水器压力过高告警 | 某个压力探头探测到压力超过设定阈值 | 054 | 013054 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 集水器压力过低告警 | 某个压力探头探测到压力低于设定阈值 | 055 | 013055 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 分集水器压差过高告警 | 某个压差探头探测到压差超过设定阈值 | 056 | 013056 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  |  |  | 分集水器压差过低告警 | 某个压差探头探测到压差低于设定阈值 | 057 | 013057 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 13 |  | 设备告警 | RO纯水处理装置 | RO纯水处理装置故障告警 | RO纯水处理装置故障报警 | 058 | 013058 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  | 液位告警 |  | 原水罐高液位告警 | 原水罐液位高于设定阈值 | 059 | 013059 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  |  |  | 原水罐低液位告警 | 原水罐液位低于设定阈值 | 060 | 013060 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  |  |  | 纯水罐高液位告警 | 纯水罐液位高于设定阈值 | 061 | 013061 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  |  |  | 纯水罐低液位告警 | 纯水罐液位低于设定阈值 | 062 | 013062 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  | 压力告警 |  | 泵前低压告警 | 泵前压力低 | 063 | 013063 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  |  |  | 泵后高压告警 | 泵后压力高 | 064 | 013064 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  |  |  | 供水压力高告警 | 供水压力高 | 065 | 013065 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  |  |  | 供水压力低告警 | 供水压力低 | 066 | 013066 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  | 电导率告警 |  | 纯水电导率高告警 | 纯水电导率高 | 067 | 013067 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  |  |  | 原水电导率高告警 | 原水电导率高 | 068 | 013068 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  | PH值告警 | 智能加药装置 | PH高报警告警 | PH值高 | 069 | 013069 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  |  |  | PH低报警告警 | PH值低 | 070 | 013070 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  | 设备告警 |  | 智能加药装置故障告警 | 智能加药装置故障报警 | 071 | 013071 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  | 电导率告警 |  | 电导率高告警 | 电导率高 | 072 | 013072 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  |  |  | 电导率低告警 | 电导率低 | 073 | 013073 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  | 液位告警 |  | 阻垢剂药箱低液位告警 | 阻垢剂药箱低液位 | 074 | 013074 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  |  |  | 杀菌剂药箱低液位告警 | 杀菌剂药箱低液位 | 075 | 013075 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  | 流量告警 |  | 低流量告警 | 流量低 | 076 | 013076 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  | 被监控设备通信中断告警 |  | PLC通讯中断告警 | PLC通讯中断 | 077 | 013077 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 液冷新增
0 | 13 |  | 设备告警 | 定压补水装置 | 定压补水装置故障告警 | 定压补水装置故障报警 | 078 | 013078 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 液冷新增
0 | 14 | 变换设备 | 输入告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 输入故障告警 | 输入故障告警 | 001 | 014001 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 14 |  | 逆变器告警 |  | 逆变器故障告警 | 逆变器故障告警 | 002 | 014002 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 14 |  |  |  | 旁路故障告警 | 旁路故障告警 | 003 | 014003 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 14 |  | 输出告警 |  | 输出电压低告警 | 直流电压低告警 | 004 | 014004 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 14 |  |  |  | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 005 | 014005 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 14 |  |  |  | 主机温度过高告警 | 主机温度过高 | 006 | 014006 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 14 |  |  |  | 模块温度过高告警 | 模块温度过高告 | 007 | 014007 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 15 | 普通空调 | 风机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 室内风机过热保护告警 | 室内侧风扇电动机的热保护器在工作。 | 001 | 015001 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 15 |  | 压缩机告警 |  | 压缩机停机告警 | PC或AC压缩机热保护器在动作 | 010 | 015010 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 15 |  |  |  | 压缩机排气温度异常告警 | PC压缩机的排气温度异常 | 011 | 015011 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 15 |  |  |  | 压缩机高压告警 | 高压开关在动作 | 012 | 015012 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 15 |  |  |  | 压缩机过载告警 | PC压缩机用电动机过载 | 013 | 015013 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 15 |  |  |  | 压缩机锁定告警 | PC压缩机用电动机锁定 | 014 | 015014 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 15 |  |  |  | 压缩机电流异常告警 | 压缩机的电流检查电路异常 | 015 | 015015 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 15 |  |  |  | 压缩机低压告警 | 压缩机低压告警 | 016 | 015016 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 15 |  |  |  | 回风温度过高告警 | 回风温度过高告警 | 017 | 015017 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 15 |  |  |  | 空调关机告警 | 空调关机告警 | 018 | 015018 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 15 |  | 输入电源告警 |  | 输入电源相位异常告警 | 反相或电压下降 | 020 | 015020 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 15 |  |  |  | 输入电源电压不平衡告警 | 电源电压不平衡 | 021 | 015021 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 16 | 极早期烟感 | 系统告警 | 极早期烟感 | 主机系统故障告警 | 设备主机出现告警 | 001 | 016001 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 16 |  |  |  | 主机区域故障告警 | 某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值 | 002 | 016002 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 16 |  |  |  | 主机紧急故障告警 | 设备紧急告警 | 003 | 016003 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 16 |  |  |  | 主机电源故障告警 | 设备电源故障 | 004 | 016004 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 16 |  |  |  | 主机网络故障告警 | 设备网络连接异常 | 005 | 016005 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 16 |  |  |  | 主机气流故障告警 | 气流异常，堵塞等 | 006 | 016006 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 16 |  |  |  | 主机隔离状态告警 | 设备隔离按钮被按下，设备无法告警发声 | 007 | 016007 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 16 |  |  |  | 主机过滤器故障告警 | 过滤器脏堵 | 008 | 016008 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 16 |  | 烟雾告警 |  | 四级火警告警 | 四级火警，最高等级 | 010 | 016010 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 16 |  |  |  | 三级火警告警 | 三级火警 | 011 | 016011 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 16 |  |  |  | 二级火警告警 | 二级火警 | 012 | 016012 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 16 |  |  |  | 一级火警告警 | 一级火警,最低等级 | 013 | 016013 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 16 |  |  |  | 区域XX火警告警 | 某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值,如“P1管火警告警” | 014 | 016014 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 17 | 机房环境 | 水浸告警 | 水浸 | 水浸告警 | 某个水浸探头探测到积水 | 001 | 017001 | 实际需要 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 17 |  | 烟雾告警 | 烟雾 | 烟雾告警 | 某个烟雾探头探测到有烟雾 | 002 | 017002 | 实际需要 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 17 |  |  |  | 火情告警 | 某个火情探头探测到有火情 | 003 | 017003 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 17 |  | 红外告警 | 红外 | 红外告警 | 某个红外探头探测到有东西活动 | 004 | 017004 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 17 |  | 温度告警 | 温度 | 温度过高告警 | 某个温度探头探测到温度超过高设定阈值 | 010 | 017010 | 实际需要 | 一级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 一级告警
0 | 17 |  |  |  | 温度高告警 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 011 | 017011 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 二级告警
0 | 17 |  |  |  | 温度过低告警 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 012 | 017012 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 17 |  | 湿度告警 | 湿度 | 湿度过高告警 | 某个湿度探头探测到湿度超过设定阈值 | 013 | 017013 | 实际需要 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 17 |  |  |  | 湿度过低告警 | 某个湿度探头探测到湿度低于设定阈值 | 014 | 017014 | 实际需要 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 17 |  | 门碰告警 | 门碰 | 门碰告警 | 某个门碰探头探测到基站门非法打开 | 020 | 017020 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 17 |  | 玻破告警 | 玻破 | 玻破告警 | 某个玻破探头探测到有玻破活动 | 021 | 017021 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 17 |  | 震动告警 | 震动 | 震动告警 | 墙体震动告警 | 022 | 017022 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 17 |  | 被盗告警 | 被盗 | 被盗告警 | 天馈线、地排线、铜排、变压器、空调室外机被盗 | 023 | 017023 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 17 |  | 供水压力告警 | 水压 | 市政供水压力过低告警 | 市政供水压力探头检测到压力低于设定阈值 | 024 | 017024 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 17 |  | 摄像机告警 | 摄像机 | 摄像机通信状态告警 | 某个摄像机通信状态告警 | 031 | 017031 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 内外温异常 | 温控柜内、外温度异常 | 001 | 018001 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 柜内温度高告警 | 温控柜内温度过高告警 | 002 | 018002 |  |  | 二级告警 | 二级告警
0 | 18 |  |  |  | 柜内温度低告警 | 温控柜内温度过低告警 | 003 | 018003 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 柜门打开告警 | 温控柜门被打开告警 | 004 | 018004 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 直流过压告警 | 直流过压告警 | 005 | 018005 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 直流欠压告警 | 直流欠压告警 | 006 | 018006 |  |  | 二级告警 | 二级告警
0 | 18 |  |  |  | 交流过压告警 | 交流过压告警 | 007 | 018007 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 交流欠压告警 | 交流欠压告警 | 008 | 018008 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 结霜告警 | 结霜告警 | 009 | 018009 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 冷媒不足告警 | 冷媒不足告警 | 010 | 018010 |  |  | 二级告警 | 二级告警
0 | 18 |  |  |  | 交流停电告警 | 交流停电告警 | 011 | 018011 |  |  | 二级告警 | 二级告警
0 | 18 |  |  |  | 设备故障 | 温控柜设备故障 | 012 | 018012 |  |  | 二级告警 | 二级告警
0 | 18 |  |  |  | 传感器故障 | 传感器故障 | 013 | 018013 |  |  | 二级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 制冷系统压力过高告警 | 制冷系统压力过高告警 | 014 | 018014 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 制冷系统压力过低告警 | 制冷系统压力过低告警 | 015 | 018015 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 18 |  |  |  | 过流告警 | 过流告警 | 016 | 018016 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 68 | 锂电池 | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池温度高告警 | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | 001 | 068001 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池温度低告警 | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | 002 | 068002 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 68 |  | 电压告警 |  | 电池组XX单体XX电压过高告警 | 单体电池电压过高告警 | 003 | 068003 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组XX单体XX电压过低告警 | 单体电池电压过低告警 | 004 | 068004 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 单只电压过高保护告警 | 005 | 068005 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 单只电压过低保护告警 | 006 | 068006 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组总电压过高告警 | 蓄电池组总电压过高告警 | 007 | 068007 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组总电压过低告警 | 蓄电池组总电压过低告警 | 008 | 068008 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 68 |  |  |  | 单体电池均充电压设置过高告警 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 009 | 068009 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 68 |  |  |  | 单体电池均充电压设置过低告警 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 010 | 068010 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 68 |  |  |  | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 011 | 068011 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 68 |  |  |  | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 012 | 068012 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组一次下电前告警 | 蓄电池组一次下电前告警 | 013 | 068013 |  |  | 二级告警 | 三级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组第一级切断告警 | 蓄电池组第一级切断告警 | 014 | 068014 |  |  | 一级告警 | 一级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组放电终止告警 | 蓄电池组放电终止告警 | 015 | 068015 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组XX单体XX温度过高告警 | 电池组XX单体XX温度过高 | 016 | 068016 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 68 |  |  |  | 电池组XX健康度SOH过低告警 | 电池组XX健康度SOH过低 | 017 | 068017 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 68 |  |  |  | 灭火装置触发告警 | 电池组选配灭火装置触发后需告警 | 018 | 068018 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 2024年集采新增
0 | 76 | 动环监控 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 智能设备采集器通信状态告警 | 采集具备智能接口的设备，如开关电源、UPS、油机、专用空调等采集器的通信状态告警。 | 001 | 076001 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 非智能设备采集器通信状态告警 | 采集温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等环境设备的采集器通信状态告警 | 002 | 076002 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 一体化设备采集器通信状态告警 | 涵盖具备智能设备采集，以及非智能的温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等采集；或者蓄电池采集、视频采集、节能等多种设备的综合采集器通信状态告警。 | 003 | 076003 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 电池设备采集器通信状态告警 | 采集蓄电池组的单体电压、单体电流、总电压、总电流、标识温度等采集器通信状态告警。 | 004 | 076004 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  | 系统告警 |  | FSU通信中断 | FSU监控采集设备通信状态的告警 | 010 | 076010 | 实际需要 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | LSC不可用告警 | 该LSC到三个或以上前置机通信中断 | 011 | 076011 | 实际需要 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 76 |  |  |  | CSC不可用告警 | 该CSC到三个或以上LSC通信中断 | 012 | 076012 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 76 |  |  |  | LSC通信前置机通信状态异常告警 | 负责B接口协议数据采集软件获硬件的通信状态的告警 | 013 | 076013 | 实际需要 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | LSC数据服务通信状态异常告警 | LSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警 | 014 | 076014 | 实际需要 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | CSC通信前置机通信状态异常告警 | 负责C接口协议数据采集软件或硬件的通信状态的告警 | 015 | 076015 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | CSC数据服务通信状态异常告警 | CSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警 | 016 | 076016 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | FSU复位失败告警 | FSU复位失败 | 017 | 076017 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 76 |  |  |  | FSU硬盘占用率过高告警 | FSU硬盘占用率过高 | 018 | 076018 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 76 |  |  |  | 内存占用率过高告警 | 内存占用率过高 | 019 | 076019 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 76 |  |  |  | FSU-CPU使用率过高告警 | FSU-CPU使用率过高 | 020 | 076020 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 集采新增
0 | 76 |  | 被监控设备通信中断告警 |  | 开关电源XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 501 | 076501 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 变压器XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 502 | 076502 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | 高压直流电源XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 503 | 076503 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 机房专用空调XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 504 | 076504 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | 普通空调XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 505 | 076505 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | 智能通风换热XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 506 | 076506 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | UPS设备XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 507 | 076507 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 发电机组XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 508 | 076508 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | 智能电表XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 509 | 076509 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 中央空调主机XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 510 | 076510 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | 中央空调末端XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 511 | 076511 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | DC/DC设备XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 512 | 076512 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 逆变器XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 513 | 076513 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 锂电池XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 514 | 076514 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 电池恒温箱XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 515 | 076515 |  | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | 风光设备XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 516 | 076516 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 直流远供XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 517 | 076517 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 76 |  |  |  | 智能门禁XX通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 518 | 076518 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 76 |  |  |  | UPS配电通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 035 | 076035 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 76 |  |  |  | 低压直流配电通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 036 | 076036 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 76 |  |  |  | 低压交流配电通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 037 | 076037 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 76 |  |  |  | 机房环境通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 038 | 076038 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 76 |  |  |  | 高压直流电源配电通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 039 | 076039 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 76 |  |  |  | 电缆测温通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 519 | 076519 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 76 |  |  |  | 接出服务通信中断告警 | 无法访问接出服务 | 040 | 076040 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 21年集采新增，总部平台产生，用于判断省级SC服务是否可用
0 | 76 |  |  |  | 接出中间库中断不可用告警 | 无法访问接出中间库 | 041 | 076041 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 21年集采新增，总部平台产生，用于判断省级SC服务是否可用
0 | 76 |  |  |  | 接入服务通信中断告警 | 无法访问接入服务 | 042 | 076042 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 21年集采新增，总部平台产生，用于判断接入服务是否可用
0 | 77 | 智能通风换热 | 电源告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 停电告警 | 市电中断 | 001 | 077001 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 77 |  |  |  | 直流低电压告警 | 仅针对直流系统，直流电压低于系统设定值 | 002 | 077002 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 77 |  | 辅助告警 |  | 室内传感器故障告警 | 室内传感器故障告警 | 003 | 077003 |  |  | 四级告警 | 四级告警
0 | 77 |  |  |  | 室外传感器故障告警 | 室外传感器故障告警 | 004 | 077004 |  |  | 四级告警 | 四级告警
0 | 77 |  | 风机告警 |  | 进风风机故障告警 | 系统控制风机与反馈的状态不一致，可对两套风机进行检测判断（载频较多的基站可能需要配第二套风机） | 005 | 077005 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 77 |  |  |  | 出风风机故障告警 | 系统控制风机与反馈的状态不一致，可对两套风机进行检测判断（载频较多的基站可能需要配第二套风机） | 006 | 077006 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 77 |  |  |  | 风门卡滞告警 | 系统控制风门与反馈的状态不一致，仅用于通风系统 | 007 | 077007 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 77 |  |  |  | 过滤器脏堵告警 | 系统检测判断需更换过滤器时发出该警报 | 008 | 077008 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 77 |  |  |  | 风机关闭告警 | 风机关闭 | 009 | 077009 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 集采新增
0 | 77 |  |  |  | 室内温度高告警 | 室内温度高 | 010 | 077010 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 集采新增
0 | 77 |  |  |  | 室外温度高告警 | 室外温度高 | 011 | 077011 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 集采新增
0 | 78 | 风光设备 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 输出电压低告警 | 输出电压低于设定阀值 | 001 | 078001 |  |  | 二级告警 | 二级告警
0 | 78 |  |  |  | 输出电压高告警 | 输出电压高于设定阀值 | 002 | 078002 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 78 |  |  |  | 电源输出模块故障告警 | 电源输出模块故障告警 | 003 | 078003 |  |  | 二级告警 | 二级告警
0 | 78 |  |  |  | 光伏/风机控制器故障告警 | 光伏/风机控制器故障告警 | 004 | 078004 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 78 |  |  |  | 电池低压脱离告警 | 电池组电压低于设定阀值电压脱离系统告警 | 005 | 078005 |  |  | 一级告警 | 一级告警
0 | 78 |  |  |  | 控制器机柜高温告警 | 控制器机柜内温度达到阀值温度 | 006 | 078006 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 78 |  |  |  | 电池高温告警 | 蓄电池温度达到阀值温度 | 007 | 078007 |  |  | 三级告警 | 三级告警
0 | 78 |  |  |  | 电池低温告警 | 蓄电池温度达到阀值温度 | 008 | 078008 |  |  | 四级告警 | 四级告警
0 | 78 |  |  |  | 模块XX关机告警 | 模块XX关机 | 009 | 078009 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 集采新增
0 | 78 |  |  |  | 输出频率超限告警 | 输出频率超限告警 | 010 | 078010 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 集采新增
0 | 87 | 高压直流电源 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 交流输入故障告警 | 交流输入中断、缺相 | 001 | 087001 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 浪涌保护器故障告警 | 设备自带的浪涌保护器损坏 | 002 | 087002 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 87 |  |  |  | 交流输入电压超限告警 | 交流输入电压超限 | 003 | 087003 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  | 输出告警 |  | 直流欠压告警 | 直流欠压告警 | 010 | 087010 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 87 |  |  |  | 直流过压告警 | 直流高压告警 | 011 | 087011 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 87 |  |  |  | 负载熔丝故障告警 | 某个负载熔丝熔断（x为负载熔丝编号，用阿拉伯数字表示） | 012 | 087012 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 87 |  |  |  | 浮充电压低告警 | 浮充电压低告警 | 015 | 087015 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 浮充电压高告警 | 浮充电压高告警 | 016 | 087016 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 系统过载告警 | 开关电源整流模块发生输出过载故障 | 017 | 087017 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 正母排绝缘告警 | 悬空正母排出现接地故障 | 018 | 087018 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 87 |  |  |  | 负母排绝缘告警 | 悬空负母排出现接地故障 | 019 | 087019 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 87 |  | 变换设备告警 |  | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 020 | 087020 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 87 |  |  |  | 输出电压低告警 | 输出电压低告警 | 021 | 087021 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 87 |  |  |  | 输出电压高告警 | 输出电压高告警 | 022 | 087022 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 87 |  | 整流设备告警 |  | 监控模块通信中断告警 | 监控模块发生故障 | 030 | 087030 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 模块故障告警 | 任何一个整流模块发生故障 | 031 | 087031 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 整流模块过压关机告警 | 整流模块过压关机告警 | 032 | 087032 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 整流模块通信告警 | 某一个整流模块与监控模块的通信异常 | 033 | 087033 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  | 电池告警 |  | 电池熔丝故障告警 | 某个电池熔丝熔断 | 040 | 087040 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 87 |  |  |  | 电池温度低告警 | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | 041 | 087041 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 87 |  |  |  | 电池温度高告警 | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | 042 | 087042 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 87 |  |  |  | 电池断路器断开告警 | 电池断路器断开状态 | 043 | 087043 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 21年集采新增
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、336V直流配电箱 | 欠压告警 | 欠压告警 | 001 | 088001 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 88 |  |  |  | 熔丝告警 | 熔丝告警 | 002 | 088002 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 88 |  |  |  | 分路XX中断告警 | xx分路中断告警 | 003 | 088003 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 88 |  |  |  | 过压告警 | 过压告警 | 004 | 088004 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 88 |  |  |  | 进线防雷器告警 | 进线防雷器告警 | 005 | 088005 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 92 | 智能电表 | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 市电停电 | 输入市电停电 | 001 | 092001 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 92 |  |  |  | 市电缺相 | 输入市电缺相 | 002 | 092002 |  | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 92 |  | 系统告警 |  | 设备状态告警 | 设备自身发生故障 | 003 | 092003 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 92 |  | 输入告警 |  | 交流电压过高告警 | 任意一相电压高于设定阈值 | 004 | 092004 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 92 |  |  |  | 交流电压过低告警 | 任意一相电压低于设定阈值 | 005 | 092005 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 92 |  |  |  | 第1路电压过低告警 | 第1路(市电)电压低于设定阈值 | 006 | 092006 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 92 |  |  |  | 第2路有电压告警 | 第2路(油机)有电压 | 007 | 092007 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 92 |  |  |  | 直流输入中断 | 直流输入中断 | 008 | 092008 |  | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警
0 | 92 |  |  |  | 直流电压过高告警 | 直流电压高于设定阈值 | 009 | 092009 |  | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警
0 | 92 |  |  |  | 直流电压过低告警 | 直流电压低于设定阈值 | 010 | 092010 |  | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警
0 | 92 |  |  |  | 相电压Ux过低告警 | 相电压Ux过低 | 011 | 092011 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 92 |  |  |  | 相电压Ux过高告警 | 相电压Ux过高 | 012 | 092012 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 集采新增
0 | 92 |  |  |  | 通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 013 | 092013 | 集团平台停电分析新增 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 93 | 智能门禁 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 非法开门告警 | 未使用门禁卡开门 | 001 | 093001 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 93 |  |  |  | 非法离开告警 | 离开基站时未按照要求在规定时间内刷卡 | 002 | 093002 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 93 |  |  |  | 离开未关门告警 | 处于设防状态下的门禁系统探测到门未关 | 003 | 093003 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 93 |  |  |  | 未正常进入告警 | 正常刷卡后未在规定时间进入 | 004 | 093004 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 93 |  | 门开告警 |  | 门禁状态告警 | 门禁系统探测到门处于开启状态 | 010 | 093010 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 93 |  |  |  | 锁舌未到位告警 | 门禁系统探测到门未完全关好 | 011 | 093011 |  | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警
0 | 93 |  | 系统告警 |  | 蜂鸣器触发告警 | 由于非法出入已启动蜂鸣器提示 | 023 | 093023 |  | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警
0 | 93 |  |  |  | 门锁继电器关闭告警 | 远程控制门锁继电器关闭动作已触发，无法通过刷卡进入 | 024 | 093024 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 93 |  |  |  | 控制器电池容量偏低告警 | 提示控制器时钟内置电池容量偏低 | 025 | 093025 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 93 |  |  |  | 卡非法告警 | 卡失效或者非法卡 | 026 | 093026 |  | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警
0 | 94 | 一体化能源柜 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 电池熔丝断告警 | 电池熔丝故障告警 | 001 | 094001 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池充电过流告警 | 电池XX充电过流告警状态 | 002 | 094002 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池组温度过高告警 | 电池组XX#温度高于设定告警阈值 | 003 | 094003 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池放电不平衡告警 | 电池放电不平衡(1组<2组\(1组>2组)) | 004 | 094004 |  |  | 四级告警 | 四级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 通信失败告警 |  | 006 | 094006 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池组低温告警 |  | 007 | 094007 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池组高温保护告警 |  | 008 | 094008 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池组低温保护告警 |  | 009 | 094009 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池组过充保护告警 |  | 010 | 094010 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池组过放保护告警 |  | 011 | 094011 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 电池组过流保护告警 |  | 012 | 094012 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 输出告警 |  | 负载熔丝断告警 | 负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断 | 013 | 094013 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 输出电压过低告警 | 输出电压过低告警 | 014 | 094014 |  |  | 二级告警 | 二级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 输出电压过高告警 | 输出电压过高告警 | 015 | 094015 |  |  | 二级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 监控模块故障告警 | 监控模块故障告警 | 016 | 094016 |  |  | 二级告警 | 二级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 一级低压脱离告警 | 第一级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | 017 | 094017 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 二级低压脱离告警 | 第二级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | 018 | 094018 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 输入告警 |  | 交流缺相告警 | 交流缺相 | 019 | 094019 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 交流输入停电告警 | 交流输入故障或输入空开跳 | 020 | 094020 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 交流输入频率告警 | 交流输入频率告警 | 021 | 094021 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 防雷器故障告警 | 交流防雷器断故障告警状态 | 022 | 094022 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 交流输入XX电压过高告警 | 交流输入电压高于阈值 | 023 | 094023 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 交流输入XX电压过低告警 | 交流输入电压低于阈值 | 024 | 094024 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 整流模块告警 |  | 整流模块XX故障告警 | 模块XX故障告警状态 | 025 | 094025 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 整流模块XX过压关机告警 | 整流模块过压关机告警 | 026 | 094026 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 整流模块XX过温告警 | 模块XX过温告警状态 | 027 | 094027 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 整流模块xx保护告警 | 整流模块过压、高温保护告警 | 028 | 094028 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 整流模块XX通讯告警 | 模块XX通讯中断告警状态 | 029 | 094029 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 热交换 |  | 风扇组1风扇1告警 | 热交换 | 030 | 094030 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 风扇组1风扇2告警 | 热交换 | 031 | 094031 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 风扇组2风扇1告警 | 热交换 | 032 | 094032 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 风扇组2风扇2告警 | 热交换 | 033 | 094033 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 空调 |  | 空调单元XX工作异常告警 | 空调 | 035 | 094035 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 空调单元XX通讯故障告警 | 空调 | 036 | 094036 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 空调单元XX风扇故障告警 | 空调 | 037 | 094037 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 空调单元XX压缩机电流异常告警 | 空调 | 038 | 094038 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 |  | 逆变框XX 输出缺相 |  | 039 | 094039 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 逆变框XX 逆变模块丢失 |  | 040 | 094040 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 逆变框XX 旁路模块丢失 |  | 041 | 094041 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | ECM XX 通信失败 |  | 042 | 094042 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | ECM XX 防雷器故障 |  | 043 | 094043 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | ECM XX 异常关机 |  | 044 | 094044 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | ECM XX 旁路过载 |  | 045 | 094045 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 通信失败 |  | 046 | 094046 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 输入电压过压 |  | 047 | 094047 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 输入电压欠压 |  | 048 | 094048 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 过温 |  | 049 | 094049 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 输入频率异常 |  | 050 | 094050 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 异常关机 |  | 051 | 094051 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 相序异常 |  | 052 | 094052 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 模块故障 |  | 053 | 094053 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 模块保护 |  | 054 | 094054 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 旁路模块XX 旁路输入停电 |  | 055 | 094055 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 逆变模块XX故障 |  | 056 | 094056 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 逆变模块XX保护 |  | 057 | 094057 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 逆变模块XX通信失败 |  | 058 | 094058 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 太阳能 |  | 太阳能模块XX故障告警 |  | 059 | 094059 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 太阳能模块xx保护告警 |  | 060 | 094060 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 太阳能模块XX通讯告警 |  | 061 | 094061 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 太阳能模块XX高温告警 |  | 062 | 094062 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 配电单元 |  | 配电单元XX一次下电告警 |  | 064 | 094064 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 配电单元XX断告警 |  | 065 | 094065 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  | 其它 |  | 门磁告警 | 门磁 | 066 | 094066 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 水浸告警 | 水浸 | 067 | 094067 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 烟雾告警 | 烟感 | 068 | 094068 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 环境温度告警状态 | 温湿度 | 069 | 094069 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 环境温度传感器1异常 | 温湿度 | 070 | 094070 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 环境湿度告警状态 | 温湿度 | 071 | 094071 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 环境湿度传感器1异常 | 温湿度 | 072 | 094072 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 94 |  |  |  | 开关量输入1~12告警 | DI告警 | 073 | 094073 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 21年集采新增
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 电池模块XX温度高告警 | 电池模块XX温度高于设定告警阈值 | 001 | 095001 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 修改描述
0 | 95 |  |  |  | 电池模块XX温度低告警 | 电池模块XX温度低于设定告警阈值 | 002 | 095002 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 修改描述
0 | 95 |  |  |  | 加热控制失效告警 | 加热控制失效告警 | 003 | 095003 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 新增
0 | 95 |  |  |  | 极性反接告警 | 极性反接告警 | 004 | 095004 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 新增
0 | 95 |  |  |  | 电池模块XX通信中断告警 | 电池模块XX通信中断告警 | 005 | 095005 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 修改描述
0 | 95 |  |  |  | 电池模块XX剩余容量过低告警 | 电池模块XX剩余容量过低 | 006 | 095006 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 修改描述
0 | 95 |  |  |  | 电池模块XX放电终止告警 | 电池模块XX放电终止告警 | 007 | 095007 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 修改描述
0 | 95 |  | 输出告警 |  | 输出电压过低告警 | 输出电压过低告警 | 008 | 095008 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  |  |  | 输出电压过高告警 | 输出电压过高告警 | 009 | 095009 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订
0 | 95 |  | 输入告警 |  | 交流输入停电告警 | 交流输入故障 | 010 | 095010 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 修改描述
0 | 95 |  |  |  | 交流输入频率告警 | 交流输入频率告警 | 011 | 095011 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 修改描述
0 | 95 |  |  |  | 交流输入电压过高告警 | 交流输入电压高于阈值 | 012 | 095012 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 修改描述
0 | 95 |  |  |  | 交流输入电压过低告警 | 交流输入电压低于阈值 | 013 | 095013 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 修改描述
0 | 95 |  | 整流模块告警 |  | 电源模块XX故障告警 | 电源模块XX故障告警状态 | 014 | 095014 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 修改描述
0 | 95 |  |  |  | 电源模块XX通讯告警 | 电源模块XX通讯中断告警状态 | 015 | 095015 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 修改描述
0 | 95 |  |  |  | 电源模块XX过温告警 | 电源模块XX过温告警状态 | 016 | 095016 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 修改描述
0 | 95 |  |  |  | 电源模块XX关机告警 | 电源模块XX关机状态 | 017 | 095017 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 修改描述
0 | 95 |  |  |  | 电源模块XX监控通信故障告警 | 电源模块XX监控单元故障告警 | 018 | 095018 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订 | 修改描述
0 | 95 |  |  |  | XX级分路脱离告警 | 第XX级分路脱离开关动作，其后的负载被断电 | 019 | 096019 |  |  |  | 三级告警 |  | 24年集采修订
0 | 96 | 交流母线配电 | 输出告警 | 交流母线配电 | 插接箱通讯异常 | 插接箱采集设备通讯中断 | 001 | 096001 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱市电中断 | 始端箱三相电压为0 | 002 | 096002 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱市电缺相告警 | 始端箱任意一相电压为0或相电电压为0 | 003 | 096003 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 插接箱XX相过电流预警 | 插接箱XX相电流超于预警电流门限 | 004 | 096004 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 插接箱XX相低电压告警 | 插接箱XX路电压低于告警阀值 | 005 | 096005 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 插接箱XX相断电告警 | 插接箱XX路电流低于告警阀值 | 006 | 096006 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 插接箱XX相过载告警 | 插接箱XX路功率大于告警阀值 | 007 | 096007 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 插接箱XX X相温度高温 | 插接箱XX X相温度高于告警阀值 | 008 | 096008 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  | 输入告警 |  | 始端箱输入电压Ua过低告警 | 始端箱Ua低于设定阈值 | 009 | 096009 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱输入电压Ua过高告警 | 始端箱Ua高于设定阈值 | 010 | 096010 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱输入电压Ub过低告警 | 始端箱Ub低于设定阈值 | 011 | 096011 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱输入电压Ub过高告警 | 始端箱Ub高于设定阈值 | 012 | 096012 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱输入电压Uc过低告警 | 始端箱Uc低于设定阈值 | 013 | 096013 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱输入电压Uc过高告警 | 始端箱Uc高于设定阈值 | 014 | 096014 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱输入XX相温度高预警 | 始端箱输入XX相温度超于预警门限值 | 015 | 096015 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 96 |  |  |  | 始端箱通讯异常 | 始端箱采集设备通讯中断或进线供电异常 | 016 | 096016 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 21年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 数字能量交换单元XX PCBA温度高报警 | PCB温度过高报警 | 001 | 021001 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 2024年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 数字能量交换单元XX充电过流故障 | 交换单元充电过流故障 | 002 | 021002 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 2024年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 数字能量交换单元XX放电过流故障 | 交换单元放电过流故障 | 003 | 021003 |  |  | 二级告警 | 二级告警 |  | 2024年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 数字能量交换单元XX硬件过流故障 | 交换单元硬件过流故障 | 004 | 021004 |  |  | 二级告警 | 二级告警 |  | 2024年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 数字能量交换单元X电池不在位 | 交换单元X电池不在位/断路器跳闸告警 | 005 | 021005 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 2024年集采新增
0 | 21 |  | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量控制单元状态 | 控制单元故障告警 | 006 | 021006 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 2024年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 数字能量交换单元X状态 | 交换单元故障告警 | 007 | 021007 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 2024年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 数字能量交换单元X过流保护 | 交换单元过流保护告警 | 008 | 021008 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 2024年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 数字能量交换单元X短路保护 | 交换单元X短路保护告警 | 009 | 021009 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 2024年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 数字能量交换单元X温度告警 | 交换单元X温度告警 | 010 | 021010 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 2024年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 数字能量交换单元X核容失败告警 | 交换单元X核容失败告警 | 011 | 021011 |  |  | 三级告警 | 三级告警 |  | 2024年集采新增
0 | 21 |  |  |  | 数字能量交换单元X电池不在位 | 交换单元X电池不在位/断路器跳闸告警 | 012 | 021012 |  |  | 一级告警 | 一级告警 |  | 2024年集采新增
0 | 22 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS告警 | 电缆测温DTS | 分区XX定温告警 | 0：无告警 1：定温报警 | 001 | 022001 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 2024年集采新增
0 | 22 |  |  |  | 分区XX温差告警 | 0：无告警 1：温差报警 | 002 | 022002 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 2024年集采新增
0 | 22 |  |  |  | 分区XX故障告警 | 0：正常 1：故障 | 003 | 022003 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 输出告警 | 直流母线配电 | 插接箱XX通讯异常 | 插接箱采集设备通讯中断 | 001 | 089001 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 89 |  |  |  | 始端箱分闸告警 | 插接箱电压为0 | 002 | 089002 |  | 一级告警 |  |  | 一级告警 | 2024年集采新增
0 | 89 |  |  |  | XX插接箱XX路过电流预警 | 插接箱XX电流超于预警电流门限 | 003 | 089003 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 2024年集采新增
0 | 89 |  |  |  | XX插接箱XX路高电压告警 | 插接箱XX路电压高于告警阀值 | 004 | 089004 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 89 |  |  |  | XX插接箱XX路低电压告警 | 插接箱XX路电压低于告警阀值 | 005 | 089005 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 89 |  |  |  | XX插接箱XX路断电告警 | 插接箱XX路电流低于告警阀值 | 006 | 089006 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 89 |  |  |  | XX插接箱XX路过载告警 | 插接箱XX路功率大于告警阀值 | 007 | 089007 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 2024年集采新增
0 | 89 |  |  |  | XX插接箱温度高温 | 插接箱XX路温度高于告警阀值 | 008 | 089008 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 89 |  | 输入告警 |  | 始端箱输入电压过低告警 | 始端箱电压低于设定阈值 | 009 | 089009 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 2024年集采新增
0 | 89 |  |  |  | 始端箱输入电压过高告警 | 始端箱电压高于设定阈值 | 010 | 089010 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 2024年集采新增
0 | 89 |  |  |  | 始端箱温度高告警 | 始端箱温度超于预警门限值 | 011 | 089011 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 2024年集采新增
0 | 89 |  |  |  | 始端箱通讯异常 | 始端箱采集设备通讯中断或进线供电异常 | 012 | 089012 |  | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 2024年集采新增
0 | 89 |  |  |  | 始端箱防雷告警 | 始端箱防雷器告警 | 013 | 089013 |  | 三级告警 |  |  | 三级告警 | 2024年集采新增