中国移动通信企业标准

中国移动动力环境集中监控系统规范

-B接口技术规范分册

Specification of supervision system for power and environment of CMCC

- Technical Specification for B Interface

版本号：V4.0.0

2017年-08月-15日发布

中国移动通信有限公司网络部

目录

1. 范围	5

2. 规范性引用文件	5

3. 术语定义	5

4. 接口网络结构	6

4.1. 接口方式	7

4.2. 接入双方要求	7

5. B接口协议	7

5.1. 报文原则	7

5.2. WSDL定义	7

5.3. 基本定义	8

5.4. 基本报文格式定义	13

5.5. 报文类型定义	14

5.6. 数据流方式和格式定义	16

5.6.1. FSU向SC注册	16

5.6.2. 上报告警信息	17

5.6.3. 请求监控点数据	19

5.6.4. 写监控点设置值	22

5.6.5. 请求监控点门限数据	24

5.6.6. 写监控点门限数据	26

5.6.7. 获取FSU注册信息	29

5.6.8. 批量设置FSU注册信息	31

5.6.9. 获取FSU的FTP信息	32

5.6.10. 设置FSU的FTP信息	33

5.6.11. 时间同步	35

5.6.12. 获取FSU状态信息	36

5.6.13. 更新FSU状态信息获取周期	38

5.6.14. 重启FSU	39

5.6.15. 请求动环设备配置数据	41

5.6.16. 上报动环设备的配置数据	42

5.6.17. 写动环设备的配置数据	44

5.6.18. 查询监控点存储规则	47

5.6.19. 写监控点存储规则	49

5.6.20. 请求监控点字符串数据	51

5.7. FTP接口能力	53

5.7.1. 批量获取监控对象的配置数据	53

5.7.2. 获取监控图像文件	54

5.7.3. 获取活动、历史告警同步文件	54

5.7.4. 上传FSU相关文件	55

5.7.5. 获取监控点性能数据文件	55

5.7.6. 获取日志文件	56

附录A：智能门禁B接口透传要求	57

A.1 通信方式说明	57

A.2透传业务协议	58

A2.1 透传串口数据	58

A2.2 FSU透传通道心跳	60

A.3转义字段说明	61

6. 编制历史	63

前		言

为进一步规范中国移动动力环境集中监控系统（以下简称动环监控系统）建设，提升动环监控系统对动力专业运维管理的支撑能力，促进动环监控系统持续健康发展，中国移动通信有限公司制定了动力环境集中监控系统系列技术规范和测试规范。具体包括《总体技术规范分册》、《SC技术规范分册》、《C接口技术规范分册》、《B接口技术规范分册》、《FSU技术规范分册》、《IPC技术规范分册》、《NVR技术规范分册》、《SC测试规范分册》、《C接口测试规范分册》、《B接口测试规范分册》、《FSU测试规范分册》等。

本分册为《B接口技术规范分册》，主要阐述了B接口定义、接口网络结构、B接口协议要求等。

本规范由中国移动通信有限公司网络部提出并归口。

本规范版权由中国移动通信有限公司所有。未经本公司书面许可,任何单位与个人不得以任何形式摘抄、复制文档的部分或全部，并以任何形式传播。

本规范起草单位：中国移动通信有限公司

本规范主要起草人：穆赞、胡亚希、钱钊钏、罗勇、徐铎、杜翛、颜兵、王宇剑、李若学、艾兴华

- 范围

本标准从B接口定义、接口网络结构、B接口协议要求等方面对动力环境集中监控系统B接口提出了要求，供中国移动通信集团内部各省公司使用；适用于中国移动动力、环境集中监控系统的建设和监控系统、设备入网测试等工作。

由于智能门禁的特殊性，对于串口方式的门禁系统，要求采用B接口透传的方式接入SC系统，具体透传接口要求详见附录A。

- 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

| 序号 | 规范名称 |
| --- | --- |
| [1] | 中国移动动力环境集中监控管理系统技术规范系列（V3.0.0） |
| [2] | YD/T1363.1-2014 通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统第1部分：系统技术要求 |
| [3] | YDT1363.2-2014 通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第 2 部分:互联协议 |
| [4] | YD/T1363.3-2014 通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统 第3部分：前端智能设备协议 |
| [5] | YD/T1363.4-2014通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统 第4部分：测试方法 |
| [6] | YD-T1622-2007 通信局（站）门禁集中监控管理系统技术要求 |

- 术语定义

- 监控系统－Supervision System

监控系统指从数据采集设备到SC的整套软硬件系统，能对通信机房的动力设备及环境进行遥测、遥信、遥控和遥调，实时监视其运行参数，监测和处理故障，记录和处理相关数据，从而实现移动通信机房少人或无人值守和集中维护。

- 监控中心－Supervision Center（SC）

面向多FSU管理的高级监控层次，即监控中心，将FSU的信息汇集、处理、共享，监控管理人员可在此对系统进行集中管理、控制，对监控信息进行使用、处置。

为了适应维护管理体制，SC可以按需进行分层级建设，例如地市级可以建设区域监控中心（Local Supervision Center，LSC），省级可以建设集中监控中心（Central Supervision Center，CSC）。

- 现场监控单元－Field supervision unit（FSU)

动环监控系统的最小子系统，即现场监控单元，由若干监控模块和其它辅助设备组成，面向直接的设备数据采集、处理的监控层次，可以包含采样、数据处理、数据中继等功能。

- 通信协议－Communication Protocol（CP）

规范两个实体之间进行标准通信的应用层规约。

- A接口－A Interface

指现场监控单元（FSU）与监控对象（SO）之间的接口。

- B接口－B Interface

指监控中心（SC）与现场监控单元（FSU）之间的接口。

- 监控模块　Supervision Module(SM)

完成特定设备、环境量监控及管理功能，并提供相应监控信息的设备。

- 监控对象－Supervision Object(SO)

被监控的各种电源、空调设备及机房环境。

- 监控点－Supervision Point(SP)

指监控对象上某个特定的监控信号。

- 接口网络结构

网络结构图

  - 接口方式

FSU与SC之间通过WebService和FTP方式互联，二者同时形成完整的B接口协议标准。FSU与SC之间的数据流交互采用基于Soap+XML+文本文件技术的接口。

  - 接入双方要求

SC提供WebService服务，FSU向SC注册、上报告警信息、上报监控点数据、上报动环设备配置数据。

FSU提供WebService服务，SC主动请求监控点数据、写监控点设置值、请求监控点门限数据、写监控点门限数据、获取FSU注册信息、设置FSU注册信息、获取FSU的FTP信息、设置FSU的FTP信息、时间同步、获取FSU状态信息（心跳机制）、更新FSU状态信息获取周期、重启FSU、请求动环设备配置数据、写动环设备配置数据。

FSU提供FTP服务，SC批量获取监控对象的配置数据、定期获取监控图像文件、获取活动、历史告警同步文件、获取监控点性能数据文件、上传FSU相关文件、获取日志文件。

- B接口协议

  - 报文原则

SC与FSU之间的接口基于WebService技术，消息协议采用XML格式。

  - WSDL定义

SC提供的Webservice接口的WSDL定义见附件

FSU接口的Webservice接口的WSDL定义见附件

  - 基本定义

- 告警消息：监控对象及FSU上报的所有告警信息。

- FSUID：用于中国移动全网唯一标示FSU设备的编号，具体定义详见《中国移动动环命名及编码指导意见》；

- 动环设备ID：即监控对象的编码，该编码在站点内唯一，可配置，后面简称“设备ID”具体定义详见《中国移动动环命名及编码指导意见》；

- 监控点ID：同类型设备唯一，可配置，每类信号的编码详见《中国移动动环告警及信号标准化字典表》中的信号编码ID；

- 数据类型的字节数定义

数据类型字节数定义

| 类型 | 字节数 |
| --- | --- |
| Long | 4字节 |
| Short | 2字节 |
| Char | 1字节 |
| Float | 4字节 |
| 枚举类型 | 4字节 |

- 工作过程定义

SC、FSU根据下图所示，建立连接：

连接建立过程

工作过程如下：

- FSU和SC之间传送LOGIN,LOGIN_ACK报文进行注册；报文使用的用户名和密码必须为SC提供给FSU的合法用户名和密码，由SC进行认证。

- 如果认证通过即注册成功，则B接口协议通过这个连接进行通讯。

- 当FSU与SC之间的连接意外中断后，FSU必须重新进行上述连接和注册过程。

- 常量定义

常量定义

| USER_LENGTH | 用户名长度 | 20字节 |
| --- | --- | --- |
| PASSWORD_LEN | 口令长度 | 40字节 |
| DES_LENGTH | 描述信息长度 | 120字节 |
| VER_LENGTH | 版本描述的长度 | 20字节 |
| FSUID_LEN | FSU ID字符串长度 | 20字节 |
| NMALARMID_LEN | 网管告警编号 | 40字节 |
| IP_LENGTH | IP串长度 | 15字节 |
| DEVICEID_LEN | 设备ID长度 | 26字节 |
| ID_LENGTH | 监控点/站点/机房ID长度 | 20字节 |
| SERIALNO_LEN | 告警序号长度 | 10字节 |
| TIME_LEN | 时间串长度 | 19字节 |
| DEV_CONF_LEN | 设备配置信息长度 | 6000字节 |
| ALARMREMARK_LEN | 告警预留字段 | 60字节 |
| NAME_LENGTH | 名字命名长度 | 80字节 |
| FAILURE_CAUSE_LEN | 失败原因描述信息长度 | 40字节 |
| CONFREMARK_LEN | 配置预留字段 | 40字节 |
| MAC_LENGTH | MAC地址长度 | 12字节 |

- 枚举定义

枚举定义

| 属性名称 | 属性描述 | 枚举类型 | 类型定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| EnumResult | 报文返回结果 | FAILURE＝0 | 失败 |
|  |  | SUCCESS＝1 | 成功 |
| EnumType | 监控系统数据的种类 | DI＝4 | 数字输入量（包含多态数字输入量），遥信 |
|  |  | AI＝3 | 模拟输入量，遥测 |
|  |  | DO＝1 | 数字输出量，遥控 |
|  |  | AO＝2 | 模拟输出量，遥调 |
|  |  | EX = 5 | 厂家自定义数据 |
| EnumState | 信号值的状态 | NOALARM＝0 | 正常数据 |
|  |  | INVALID＝1 | 无效数据 |
| EnumLevel | 告警等级 | CRITICAL＝1 | 一级告警 |
|  |  | MAJOR＝2 | 二级告警 |
|  |  | MINOR＝3 | 三级告警 |
|  |  | HINT＝4 | 四级告警 |
| EnumFlag | 告警标志 | BEGIN | 开始 |
|  |  | END | 结束 |

- 数据结构定义

数据结构定义

| 结构名称 | 结构描述 | 属性名称 | 属性数据类型 | 类型定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTime | 时间的结构 | Year | short | 年 |
|  |  | Month | Char | 月 |
|  |  | Day | Char | 日 |
|  |  | Hour | Char | 时 |
|  |  | Minute | Char | 分 |
|  |  | Second | Char | 秒 |
| TSignalMeasurementId | 设备采集点标识 | ID | Char[ID_LENGTH] | 监控点ID |
|  |  | SignalNumber注1 | short | 同设备同类监控点顺序号 |
| TSemaphore | 信号量的值的结构 | TSignalId | Sizeof(TSignalMeasurementId) | 设备采集点标识 |
|  |  | Type | EnumType | 数据类型 |
|  |  | MeasuredVal | Float | 实测值。该字段对所有类型的信号数据均有效；当出现在SC->FSU操作中时，该字段置为“NULL” |
|  |  | SetupVal | Float | 设置值。该字段只适用于遥调和遥控信号，并且只在SC->FSU操作中有效，其余情况下置为“NULL” |
|  |  | Status | EnumState | 状态 |
|  |  | Time | Char[TIME_LEN] | 时间，格式YYYY-MM-DD<SPACE键>hh:mm:ss（采用24小时的时间制式） |
| TThreshold | 信号量的门限值的结构 | TSignalId | Sizeof(TSignalMeasurementId) | 设备采集点标识 |
|  |  | Type | EnumType | 数据类型 |
|  |  | Threshold | Float | 告警门限值 |
|  |  | AlarmLevel | EnumLevel | 告警等级 |
|  |  | NMAlarmID | Char[NMALARMID_LEN] | 网管告警编号（告警标准化编号），即《中国移动动环命名及编码指导意见》第五章定义的14位数字的告警ID |
| TStorageRule | 信号数据存储规则的结构 | TSignalId | Sizeof(TSignalMeasurementId) | 设备采集点标识 |
|  |  | Type | EnumType | 数据类型 |
|  |  | AbsoluteVal | Float | 绝对阀值注3 |
|  |  | RelativeVal | Float | 百分比阀值注3 |
|  |  | StorageInterval | long | 存储时间间隔（单位：分钟） |
|  |  | StorageRefTime | Char[TIME_LEN] | 存储参考时间，格式YYYY-MM-DD<SPACE键>hh:mm:ss（采用24小时的时间制式） |
| TAlarm | 告警消息的结构 | SerialNo | Char[SERIALNO_LEN] | 告警序号 |
|  |  | NMAlarmID | Char[NMALARMID_LEN] | 网管告警编号（告警标准化编号），即《中国移动动环命名及编码指导意见》第五章定义的14位数字的告警ID |
|  |  | DeviceID | Char[DEVICEID_LEN] | 设备ID |
|  |  | TSignalId | Sizeof(TSignalMeasurementId) | 设备采集点标识。对于非监控点越限类告警，该参数涉及所有子参数取值为“NULL”。 |
|  |  | AlarmTime | Char [TIME_LEN] | 告警时间，YYYY-MM-DD<SPACE键>hh:mm:ss（采用24小时的时间制式） |
|  |  | AlarmLevel | EnumLevel | 告警级别 |
|  |  | AlarmFlag | EnumFlag | 告警标志 |
|  |  | AlarmDesc | Char [DES_LENGTH] | 告警的事件描述 |
|  |  | EventValue | Float | 告警触发值。对于非监控点越限类告警，该字段置空。 |
|  |  | AlarmRemark | Char[ALARMREMARK_LEN] | 预留字段 |
| TFSUStatus | FSU状态参数 | CPUUsage | Float | CPU使用率 |
|  |  | MEMUsage | Float | 内存使用率 |
|  |  | HardDiskUsage | Float | FSU硬盘占用率（含SD卡等存储介质） |
| TDevConf | 监控对象配置信息 | DeviceID | Char[DEVICEID_LEN] | 设备ID |
|  |  | DeviceName | Char[NAME_LENGTH] | 设备名称[定义参考中国移动动环命名及编码指导意见] |
|  |  | SiteID | Char[ID_LENGTH] | 所属站点编码[定义参考中国移动动环命名及编码指导意见] |
|  |  | RoomID | Char[n* ID_LENGTH] | FSU物理机房编码[定义参考中国移动动环命名及编码指导意见] |
|  |  | SiteName | Char[NAME_LENGTH] | 设备所在的站点名称[定义参考中国移动动环命名及编码指导意见1.1] |
|  |  | RoomName | Char[NAME_LENGTH] | 设备所在的机房名称[定义参考中国移动动环命名及编码指导意见1.2] |
|  |  | DeviceType | EnumDeviceType | 设备类型（按动环标准化定义） |
|  |  | DeviceSubType | EnumDeviceSubType | 设备子类型（按动环标准化定义） |
|  |  | Model | Char [DES_LENGTH] | 设备型号 |
|  |  | Brand | Char [DES_LENGTH] | 设备品牌 |
|  |  | RatedCapacity | Float | 额定容量 |
|  |  | Version | Char [VER_LENGTH] | 版本 |
|  |  | BeginRunTime | Char [TIME_LEN] | 启用时间 |
|  |  | DevDescribe | Char [DES_LENGTH] | 设备描述信息（包含设备的安装位置） |
|  |  | Signals | N*TSignal | 一个或多个监控点信号配置信息注2。 |
|  |  | ConfRemark | Char[CONFREMARK_LEN] | 配置预留字段 |
| TExtendedInformation | 设备型号、厂家的扩展信息结构 | TSignalId | Sizeof(TSignalMeasurementId) | 设备采集点标识 |
|  |  | Type | EnumType | 数据类型，默认支持EnumType=5 |
|  |  | MeasuredVal | Char[DES_LENGTH] | 扩展字段当前值。该字段用于获取设备型号、设备厂家等扩展信息；当出现在SC->FSU操作中时，该字段置为“NULL” |
|  |  | SetupVal | Char[DES_LENGTH] | 设置值。用于设置设备型号、设备厂家等扩展信息；SC->FSU操作中有效，其余情况下置为“NULL” |
|  |  | Status | EnumState | 状态 |
|  |  | Time | Char[TIME_LEN] | 时间，格式YYYY-MM-DD<SPACE键>hh:mm:ss（采用24小时的时间制式） |

注1：必选字段。对于同一个设备上同一个监控点有多个采集点的场景（例如：信号ID为007303，信号名称为单体XXX电压，表示多个单体电压，当该字段取值为020时，则代表单体020电压），该字段取值范围为001-999，且同一个监控点下的顺序号是唯一的；对于同一个设备上同一个监控点只有一个采集点的场景，该字段取值固定为000。

注2：结构体TSignal定义具体见下表：

TSignal数据类型定义

| 类型名称 | 描述 | 属性名称 | 属性数据类型 | 类型定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSignal | 监控点信号配置信息 | TSignalId | Sizeof(TSignalMeasurementId) | 设备采集点标识 |
|  |  | SignalName | Char[NAME_LENGTH] | 信号名称 |
|  |  | Type | EnumType | 数据类型 |
|  |  | Threshold | Float | 门限值 |
|  |  | AlarmLevel | EnumLevel | 告警级别 |
|  |  | NMAlarmID | Char[NMALARMID_LEN] | 网管告警编号（参照《中国移动动环命名及编码指导意见》） |

注3：绝对阀值和百分比阀值同时仅有一个字段生效，即当绝对阀值生效时，百分比阀值置空；反过来，当百分比阀值生效时，绝对阀值置空。

  - 基本报文格式定义

基本报文格式定义

| 类型 | 一级节点 | 二级节点 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求报文 | Request | PK_Type | 报文类型 |
|  |  | Info | 报文内容 |
| 响应报文 | Response | PK_Type | 报文类型 |
|  |  | Info | 报文内容 |

完整的接口交互由请求报文和响应报文组成，每个请求报文必须有一个响应报文进行反馈。报文类型参见5.5报文类型定义，数据流方式和格式定义参见5.6数据流方式和格式定义。

  - 报文类型定义

报文类型定义

| 报文类型 | 报文动作 | 数据流向 | 类型名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| FSU向SC注册 | 注册 | SC<—FSU | LOGIN |
|  | 注册响应 | SC—>FSU | LOGIN_ACK |
| 上报告警信息 | 实时告警发送 | SC<—FSU | SEND_ALARM |
|  | 实时告警发送确认 | SC—>FSU | SEND_ALARM_ACK |
| 请求监控点数据 | 监控点数据请求 | SC—>FSU | GET_DATA |
|  | 请求监控点数据响应 | SC<—FSU | GET_DATA_ACK |
| 写监控点设置值 | 写监控点设置值请求 | SC—>FSU | SET_POINT |
|  | 写监控点设置值响应 | SC<—FSU | SET_POINT_ACK |
| 请求监控点门限数据 | 监控点门限数据请求 | SC—>FSU | GET_THRESHOLD |
|  | 请求监控点门限数据响应 | SC<—FSU | GET_THRESHOLD_ACK |
| 写监控点门限数据 | 写监控点门限数据请求 | SC—>FSU | SET_THRESHOLD |
|  | 写监控点门限数据响应 | SC<—FSU | SET_THRESHOLD_ACK |
| 获取FSU注册信息 | 获取FSU注册信息请求 | SC—>FSU | GET_LOGININFO |
|  | 获取FSU注册信息响应 | SC<—FSU | GET_LOGININFO_ACK |
| 设置FSU注册信息 | 设置FSU注册信息请求 | SC—>FSU | SET_LOGININFO |
|  | 设置FSU注册信息响应 | SC<—FSU | SET_LOGININFO_ACK |
| 获取FSU的FTP信息 | 获取FSU的FTP信息请求 | SC—>FSU | GET_FTP |
|  | 获取FSU的FTP信息响应 | SC<—FSU | GET_FTP_ACK |
| 设置FSU的FTP信息 | 设置FSU的FTP信息请求 | SC—>FSU | SET_FTP |
|  | 设置FSU的FTP信息响应 | SC<—FSU | SET_FTP_ACK |
| 时间同步 | 时间同步请求 | SC—>FSU | TIME_CHECK |
|  | 时间同步响应 | SC<—FSU | TIME_CHECK_ACK |
| 获取FSU的状态信息（心跳机制） | 获取FSU的状态参数请求 | SC—>FSU | GET_FSUINFO |
|  | 获取FSU的状态参数响应 | SC<—FSU | GET_FSUINFO_ACK |
| 更新FSU状态信息获取周期（心跳机制） | 更新FSU状态信息获取周期请求 | SC—>FSU | UPDATE_FSUINFO_INTERVAL |
|  | 更新FSU状态信息获取周期响应 | SC<—FSU | UPDATE_FSUINFO_INTERVAL_ACK |
| 重启FSU | 重启FSU请求 | SC—>FSU | SET_FSUREBOOT |
|  | 重启FSU响应 | SC<—FSU | SET_FSUREBOOT_ACK |
| 查询监控点存储规则 | 监控点存储规则查询请求 | SC—>FSU | GET_STORAGERULE |
|  | 监控点存储规则查询响应 | SC<—FSU | GET_STORAGERULE_ACK |
| 请求动环设备配置数据 | 动环配置数据请求 | SC—>FSU | GET_DEV_CONF |
|  | 动环配置数据确认 | SC<—FSU | GET_DEV_CONF_ACK |
| 上报动环设备配置数据 | 上报动环设备配置变更数据请求 | SC<—FSU | SEND_DEV_CONF_DATA |
|  | 上报动环设备配置变更数据响应 | SC—>FSU | SEND_DEV_CONF_DATA_ACK |
| 写动环设备配置数据 | 写动环设备配置数据请求 | SC—>FSU | SET_DEV_CONF_DATA |
|  | 写动环设备配置数据响应 | SC<—FSU | SET_DEV_CONF_DATA _ACK |
| 写监控点存储规则 | 写监控点存储规则请求 | SC—>FSU | SET_STORAGERULE |
|  | 写监控点存储规则响应 | SC<—FSU | SET_STORAGERULE_ACK |
| 获取扩展信息 | 获取扩展信息请求 | SC—>FSU | GET_EX_STR_DATA |
|  | 获取扩展信息响应 | SC<—FSU | GET_EX_STR_DATA_ACK |
| 写扩展信息 | 写扩展信息请求 | SC—>FSU | SET_EX_STR_DATA |
|  | 写扩展信息响应 | SC<—FSU | SET_EX_STR_DATA_ACK |

  - 数据流方式和格式定义

    - FSU向SC注册

- 数据流方式

FSU向SC传送FSUID、用户名、口令、内网IP、MAC地址和版本号，SC验证用户名和口令是否正确，如果不正确，则向FSU返回注册失败的报文，并给出失败具体原因。

注：FSU上报给SC的账户信息均具备对FSU管理的最高权限（可读可写）。

注册失败时FSU和SC要分别记录日志。

FSU

SC

LOGIN

LOGIN_ACK

FSU注册过程

注册成功后，可以进行数据交流

返回注册确认

注册过程

- 数据流格式定义

动作：注册

发起：FSU

FSU向SC注册请求报文

| 发起 | 客户端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| PK_Type | Name | Char[LOGIN] | 登录命令名 |
| Info | UserName | Char[USER_LENGTH] | 用户名 |
|  | PassWord | Char[PASSWORD_LEN] | 口令（采用MD5进行加密） |
|  | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | FSUIP | Char[IP_LENGTH] | FSU的内网IP |
|  | FSUMAC | Char[MAC_LENGTH] | FSU的MAC地址，格式定义如下：XX: XX: XX: XX: XX: XX，其中每一个X代表一位16进制数 |
|  | FSUVER | Char[VER_LENGTH] | FSU版本号 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>LOGIN</Name>

</PK_Type>

<Info>

<UserName/>

<PassWord/>

<FSUID/>

<FSUIP/>

<FSUMAC/>

<FSUVER/>

</Info>

</Request>

响应：SC

SC应答FSU注册报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[LOGIN_ACK] | 登录命令相应 |
| Info | Result | EnumResult | 返回注册结果。 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 上报告警失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>LOGIN_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

    - 上报告警信息

- 数据流方式

FSU根据设备产生告警或者根据遥测量判断有告警需上报时，向SC上报告警信息，SC返回确认信息。

如果因网络中断等原因导致告警数据上报失败，待网络恢复后，FSU需要重新上报失败的告警。如果因服务未及时响应(请求超时默认30s)导致告警上传失败，需要重新上报（最多尝试3次）。

SC

FSU

上报告警信息

SEND_ALARM

SEND_ALARM_ACK

接收到告警返回

上报告警信息过程

- 数据流格式定义

发起：FSU

上报告警信息报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SEND_ALARM] | 告警上报 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSUID |
|  | Values | TAlarm | 告警信息 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SEND_ALARM</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Values>

<TAlarmList>

<TAlarm>

<SerialNo/>

<ID/>

<DeviceID/>

<NMAlarmID/>

<AlarmTime/>

<AlarmLevel/>

<AlarmFlag/>

<AlarmDesc/>

<EventValue/>

<SignalNumber/>

<AlarmRemark/>

</TAlarm>

<TAlarm>

<SerialNo/>

<ID/>

<DeviceID/>

<NMAlarmID/>

<AlarmTime/>

<AlarmLevel/>

<AlarmFlag/>

<AlarmDesc/>

<EventValue/>

<SignalNumber/>

<AlarmRemark/>

</TAlarm>

</TAlarmList>

</Values>

</Info>

</Request>

响应：SC

上报告警信息应答报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SEND_ALARM_ACK] | 告警信息 |
| Info | Result | EnumResult | 返回设置结果 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 上报告警失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SEND_ALARM_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

    - 请求监控点数据

- 数据流方式

SC向FSU发送所需数据的标识，FSU向SC发送要求的监控点实时采集的数据信息。

SC

FSU

GET_DATA

GET_DATA_ACK

FSU返回数据

监控点数据

监控点数据过程

- 数据流格式定义

发起：SC

监控点数据报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_DATA] | 监控点数据 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | DeviceID | Char[DEVICEID_LEN] | 设备ID。当为空，则返回该FSU所监控的所有设备的监控点的值；这种情况下，忽略IDs参数（即监控点ID列表）。 |
|  | IDs | n*ID_LENGTH | 相应的监控点ID号。当为空，则返回该设备的所有监控点的值。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_DATA</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<ID/>

<ID/>

<ID/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<ID/>

<ID/>

<ID/>

</Device>

</DeviceList>

</Info>

</Request>

响应：FSU

监控点数据应答报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_DATA_ACK] | 监控点数据响应 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | Result | EnumResult | 请求数据成功与否的标志。 |
|  | Values | Sizeof(TSemaphore) | 对应5.3中的TSemaphore的数据结构定义。 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 请求监控点数据失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>GET_DATA_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Result/>

<Values>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<TSemaphore Type="" ID="" SignalNumber="" MeasuredVal="" SetupVal="NULL" Status="" Time=""/>

<TSemaphore Type="" ID="" SignalNumber="" MeasuredVal="" SetupVal="NULL" Status="" Time=""/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<TSemaphore Type="" ID="" SignalNumber="" MeasuredVal="" SetupVal="NULL" Status="" Time=""/>

<TSemaphore Type="" ID="" SignalNumber="" MeasuredVal="" SetupVal="NULL" Status="" Time=""/>

</Device>

</DeviceList>

</Values>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

    - 写监控点设置值

- 数据流方式

SC向FSU发送监控点的标识ID和新设置值，FSU设置监控点的新设置值并向SC返回设置结果。

SC

FSU

SET_POINT

SET_POINT_ACK

写监控点的设置值

返回设置成功与否标记

写监控点的设置值过程

- 数据流格式定义

发起：SC

写监控点的设置值报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_POINT] | 写监控点的设置值 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | 单个FSU ID号 |
|  | n*DeviceID | n*Char[DEVICEID_LEN] | n个设备ID的列表 |
|  | m*Value | m*Sizeof(TSemaphore) | m个监控点的设置值，数据的值的类型由相应的数据结构决定 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SET_POINT</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Value>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<TSemaphore Type="" ID="" SignalNumber="" MeasuredVal="NULL" SetupVal="" Status="" Time=""/>

<TSemaphore Type="" ID="" SignalNumber="" MeasuredVal="NULL" SetupVal="" Status="" Time=""/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<TSemaphore Type="" ID="" SignalNumber="" MeasuredVal="NULL" SetupVal="" Status="" Time=""/>

<TSemaphore Type="" ID="" SignalNumber="" MeasuredVal="NULL" SetupVal="" Status="" Time=""/>

</Device>

</DeviceList>

</Value>

</Info>

</Request>

响应：FSU

写监控点的设置值应答报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_POINT_ACK] | 写监控点的设置值回应 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | 单个FSU ID号 |
|  | n*DeviceID | n*Char[DEVICEID_LEN] | n个设备ID的列表 |
|  | m*TSignalMeasurementId | m*Sizeof(TSignalMeasurementId) | m个控制或调节成功的设备采集点的列表 |
|  | t*TSignalMeasurementId | t*Sizeof(TSignalMeasurementId) | t个控制或调节失败的设备采集点的列表 |
|  | Result | EnumResult | 写成功/失败（即控制的结果） |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 写监控点设置值失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SET_POINT_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<SuccessList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</SuccessList>

<FailList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</FailList>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<SuccessList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</SuccessList>

<FailList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</FailList>

</Device>

</DeviceList>

</Info>

</Response>

    - 请求监控点门限数据

- 数据流方式

SC向FSU发送所需数据的标识，FSU向SC发送要求的监控点门限数据。

SC

FSU

GET_THRESHOLD

GET_THRESHOLD_ACK

FSU返还数据

监控点门限数据

监控点门限数据

- 数据流格式定义

发起：SC

监控点门限数据报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_THRESHOLD] | 监控点门限数据 |
|  | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | DeviceID | Char[DEVICEID_LEN] | 设备ID。当为空，则返回该FSU所监控的所有设备的监控点门限数据，这种情况下，忽略IDs参数（即监控点ID列表）。 |
|  | IDs | n*ID_LENGTH | 相应的监控点ID号。当为空，则返回该设备的所有监控点的门限数据。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_THRESHOLD</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<ID/>

<ID/>

<ID/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<ID/>

<ID/>

<ID/>

</Device>

</DeviceList>

</Info>

</Request>

响应：FSU

监控点门限数据应答报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_THRESHOLD_ACK] | 监控点门限数据响应 |
| Info | Result | EnumResult | 请求数据成功与否的标志 |
|  | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | Values | Sizeof(TThreshold) | 对应 5.3中的TThreshold的数据结构定义 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 请求监控点门限失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>GET_THRESHOLD_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<Result/>

<FSUID/>

<FailureCause/>

<Values>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<TThreshold Type="" ID="" SignalNumber="" Threshold="" AlarmLevel="" NMAlarmID=""/>

<TThreshold Type="" ID="" SignalNumber="" Threshold="" AlarmLevel="" NMAlarmID=""/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<TThreshold Type="" ID="" SignalNumber="" Threshold="" AlarmLevel="" NMAlarmID=""/>

<TThreshold Type="" ID="" SignalNumber="" Threshold="" AlarmLevel="" NMAlarmID=""/>

</Device>

</DeviceList>

</Values>

</Info>

</Response>

    - 写监控点门限数据

- 数据流方式

SC向FSU发送监控点的标识ID和新门限数据，FSU设置监控点的新门限数据并向SC返回结果。

如果写失败，则需自动重发一次。

SC

FSU

SET_THRESHOLD

SET_THRESHOLD_ACK

写监控点门限数据

返回设置结果

写监控点门限数据

- 数据流格式定义

发起：SC

写监控点门限数据报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_THRESHOLD] | 写监控点门限数据请求 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | n*DeviceID | n*Char[DEVICEID_LEN] | n个设备ID的列表 |
|  | m*Value | m*Sizeof(TThreshold) | m个监控点门限值，数据的值的类型由相应的数据结构决定 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SET_THRESHOLD</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Value>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<TThreshold Type="" ID="" SignalNumber="" Threshold="" AlarmLevel="" NMAlarmID=""/>

<TThreshold Type="" ID="" SignalNumber="" Threshold="" AlarmLevel="" NMAlarmID=""/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<TThreshold Type="" ID="" SignalNumber="" Threshold="" AlarmLevel="" NMAlarmID=""/>

<TThreshold Type="" ID="" SignalNumber="" Threshold="" AlarmLevel="" NMAlarmID=""/>

</Device>

</DeviceList>

</Value>

</Info>

</Request>

响应：FSU

写监控点门限数据应答报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_THRESHOLD_ACK] | 写监控点门限数据请求回应 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | n*DeviceID | n*Char[DEVICEID_LEN] | n个设备ID的列表 |
|  | m*TSignalMeasurementId | m*Sizeof(TSignalMeasurementId) | m个写成功的设备采集点的列表 |
|  | t*TSignalMeasurementId | t*Sizeof(TSignalMeasurementId) | t个写失败的设备采集点的列表 |
|  | Result | EnumResult | 写成功/失败（即控制的结果） |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 写监控点门限失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SET_THRESHOLD_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<SuccessList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</SuccessList>

<FailList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</FailList>

</Device>

<Device ID="000000000001">

<SuccessList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</SuccessList>

<FailList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</FailList>

</Device>

</DeviceList>

</Info>

</Response>

    - 获取FSU注册信息

- 数据流方式

SC向FSU发送获取FSU向SC注册信息，FSU返回注册信息。

SC

FSU

GET_LOGININFO

GET_LOGININFO_ACK

发起获取注册信息请求

返回获取结果

获取FSU注册信息过程

- 数据流格式定义

发起：SC

获取FSU注册信息报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_LOGININFO] | 获取注册信息 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_LOGININFO</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

</Info>

</Request>

响应：FSU

获取FSU注册信息响应报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_LOGININFO_ACK] | 获注册信息响应 |
| Info | UserName | Char[USER_LENGTH] | 用户名 |
|  | PassWord | Char[PASSWORD_LEN] | 口令 |
|  | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | FSUIP | IP_LENGTH | FSU的内网IP |
|  | FSUMAC | Char[MAC_LENGTH] | FSU的MAC地址，格式定义如下：XX: XX: XX: XX: XX: XX，其中每一个X代表一位16进制数 |
|  | FSUVER | Char[VER_LENGTH] | FSU版本号 |
|  | SiteID | Char[ID_LENGTH] | 所属站点编码 |
|  | SiteName | Char[NAME_LENGTH] | 设备所在的站点名称[定义参考中国移动动环命名及编码指导意见1.1] |
|  | RoomID | Char[n* ID_LENGTH] | FSU物理机房编码 |
|  | RoomName | Char[NAME_LENGTH] | 设备所在的机房名称[定义参考中国移动动环命名及编码指导意见1.2] |
|  | Result | EnumResult | 成功/失败 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 获取FSU注册信息失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>GET_LOGININFO_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<UserName>cmcc</UserName>

<PassWord>cmcc</PassWord>

<FSUID/>

<FSUIP/>

<FSUVER/>

<SiteID/>

<SiteName/>

<RoomID/>

<RoomName/>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

    - 批量设置FSU注册信息

- 数据流方式

SC向FSU发送设置注册的数据信息，FSU存储注册数据并返回设置结果。如果设置成功，更新后的用户名和密码在SC下次访问FSU时生效；如果设置失败，则需SC自动重发且仅允许重发一次。

注：“设置失败”包括FSU返回“Failure”消息以及FSU响应超时两种情况。其中FSU响应超时定义为：从SC下发SET_LOGININFO消息时刻起，SC超过5s未收到FSU的响应。

SC

FSU

SET_LOGININFO

SET_LOGININFO_ACK

发起注册设置请求

返回设置结果

设置FSU注册信息过程

- 数据流格式定义

发起：SC

设置FSU注册信息报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_ LOGININFO] | 设置注册信息 |
| Info | UserName | Char[USER_LENGTH] | 用户名 |
|  | PassWord | Char[PASSWORD_LEN] | 口令 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SET_LOGININFO</Name>

</PK_Type>

<Info>

<UserName>cmcc</UserName>

<PassWord>cmcc</PassWord>

</Info>

</Request>

响应：FSU

设置注册信息响应报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_ LOGININFO_ACK] | 设置注册信息响应 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | Result | EnumResult | 设置成功/失败 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 设置FSU注册信息失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SET_ LOGININFO_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

    - 获取FSU的FTP信息

- 数据流方式

SC向FSU发送获取FTP用户、密码信息，FSU返回FTP信息。

SC

FSU

GET_FTP

GET_FTP _ACK

发起获取要求

返回获取结果

获取FSU的FTP信息过程

- 数据流格式定义

发起：SC

获取FSU的FTP数据

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_FTP] | 获取FTP用户、密码 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_FTP</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

</Info>

</Request>

响应：FSU

获取FSU的FTP信息响应报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_FTP_ACK] | 获取FTP用户、密码响应 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | UserName | Char[USER_LENGTH] | 用户登录名 |
|  | PassWord | Char[PASSWORD_LEN] | 密码 |
|  | Result | EnumResult | 成功/失败 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 获取FSU的FTP信息失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>GET_FTP_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<UserName/>

<PassWord/>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

    - 设置FSU的FTP信息

- 数据流方式

SC向FSU发送设置FTP用户、密码数据的信息，FSU存储和设置FTP信息，并返回设置结果。

SC

FSU

SET_FTP

SET_FTP _ACK

发起设置要求

返回设置结果

设置FSU的FTP信息过程

- 数据流格式定义

发起：SC

设置FSU的FTP信息

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_FTP] | 设置FTP用户、密码 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | UserName | Char[USER_LENGTH] | 用户登录名 |
|  | PassWord | Char[PASSWORD_LEN] | 密码 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SET_FTP</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<UserName/>

<PassWord/>

</Info>

</Request>

响应：FSU

设置FSU的FTP信息响应报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_FTP_ACK] | 设置FTP用户、密码响应 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | Result | EnumResult | 设置成功/失败 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 设置FSU的FTP信息失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SET_FTP_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

    - 时间同步

- 数据流方式

SC向FSU发送标准时间信息，该信息在FSU向SC注册成功后发送，也可以进行手动发送，FSU按参数更新时间并返回对时结果。

SC

FSU

TIME_CHECK

TIME_CHECK_ACK

发起对时要求

返回对时结果

时间同步过程

- 数据流格式定义

发起：SC

时间同步报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[TIME_CHECK] | 时间同步报文 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | Time | Sizeof(TTime) | 本机时间 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>TIME_CHECK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Time>

<Year/>

<Month/>

<Day/>

<Hour/>

<Minute/>

<Second/>

</Time>

</Info>

</Request>

响应：FSU

时间同步应答报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[TIME_CHECK_ACK] | 时间同步回应 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | Result | EnumResult | 同步成功/失败 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 时间同步失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>TIME_CHECK_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

    - 获取FSU状态信息

- 数据流方式

SC向FSU定期发送获取FSU状态信息的请求，FSU返回当前FSU状态参数，时间间隔可设置，默认为10分钟。

SC

FSU

GET_FSUINFO

GET_FSUINFO_ACK

发起获取要求

返回FSU状态参数

获取FSU状态信息过程

- 数据流格式定义

发起：SC

获取FSU状态信息信息

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_FSUINFO] | 获取FSU状态信息 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_FSUINFO</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

</Info>

</Request>

响应：FSU

获取FSU状态信息响应报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_FSUINFO_ACK] | 获取FSU状态信息响应 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | TFSUStatus | Sizeof（TFSUStatus） | FSU状态 |
|  | Result | EnumResult | 成功/失败 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 获取FSU状态信息失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>GET_FSUINFO_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<TFSUStatus>

<CPUUsage/>

<MEMUsage/>

<HardDiskUsage/>

</TFSUStatus>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

    - 更新FSU状态信息获取周期

- 数据流方式

SC向FSU发送更新FSU状态获取周期的请求，FSU返回更新是否成功。当出现以下两种场景时，会触发该流程：

场景一：当某一个FSU向SC注册成功后，SC向该FSU发送更新FSU状态获取周期的请求，FSU返回更新是否成功。

场景二：当SC侧FSU状态获取周期发生变更后，SC应主动向所有FSU发送更新FSU状态获取周期的请求，各FSU分别返回更新是否成功。

SC

FSU

UPDATE_FSUINFO_INTERVALL

UPDATE_FSUINFO_INTERVAL_ACK

发起周期

设置要求

返回设置结果

设置FSU状态信息获取周期

- 数据流格式定义

发起：SC

设置FSU状态信息获取周期报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[UPDATE_FSUINFO_INTERVAL] | 更新FSU状态信息获取周期请求 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU设备的ID号。当SC需向所有FSU发送更新状态获取周期请求时，FSUID取值为“NULL”。 |
|  | Interval | short | FSU状态信息获取周期值，以秒（s）为单位 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>UPDATE_FSUINFO_INTERVAL</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Interval/>

</Info>

</Request>

响应：FSU

更新FSU状态信息获取周期响应报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[UPDATE_FSUINFO_INTERVAL_ACK] | 更新FSU状态信息获取周期响应 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | Result | EnumResult | 成功/失败 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 更新FSU状态信息获取周期失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>UPDATE_FSUINFO_INTERVAL_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

    - 重启FSU

- 数据流方式

SC向FSU发送重启要求，FSU返回成功标志后重启。（此报文用于FSU的升级等操作：SC侧先通过FTP将升级文件上传到FSU的/upgrade/下，再发此报文使FSU重启后自动升级）。

SC

FSU

SET_FSUREBOOT

SET_FSUREBOOT_ACK

发起重启请求

返回重启FSU响应

重启FSU过程

- 数据流格式定义

发起：SC

重启FSU报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_FSUREBOOT] | 重启FSU信息 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SET_FSUREBOOT</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

</Info>

</Request>

响应：FSU

重启FSU响应报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_FSUREBOOT_ACK] | 重启FSU信息响应 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | Result | EnumResult | 成功/失败 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 重启FSU失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SET_FSUREBOOT_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

    - 请求动环设备配置数据

- 数据流方式

SC向指定FSU发送所需配置数据的设备标识，FSU向SC发送请求的动环设备当前配置信息。

SC

FSU

GET_DEV_CONF

GET_DEV_CONF_ACK

FSU返还数据

动环设备配置数据请求

请求动环设备配置数据过程

- 数据流格式定义

发起：SC

请求动环设备配置报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_DEV_CONF] | 动环设备配置数据 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | DeviceID | Char[DEVICEID_LEN] | 动环设备标识号，本操作只限于单个设备配置数据的查询 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_DEV_CONF</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<DeviceID/>

</Info>

</Request>

响应：FSU

请求动环设备配置数据应答报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_DEV_CONF_ACK] | 动环设备配置数据确认信息 |
| Info | Result | EnumResult | 请求数据成功与否的标志 |
|  | Values | Sizeof(TDevConf) | 对应 5.3中的TDevConf的数据结构定义 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 请求动环设备配置数据失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>GET_DEV_CONF_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<Result/>

<FailureCause/>

<Values>

<Device DeviceID="" DeviceName="" SiteID="" RoomID="" SiteName="" RoomName="" DeviceType="" DeviceSubType="" Model="" Brand="" RatedCapacity="" Version="" BeginRunTime="" DevDescribe="" ConfRemark="">

<Signals Count="">

<Signal Type="" ID="" SignalName="" SignalNumber="" AlarmLevel="" Thresbhold="" NMAlarmID=""/>

<Signal Type="" ID="" SignalName="" SignalNumber="" AlarmLevel="" Thresbhold="" NMAlarmID=""/>

</Signals>

</Device>

</Values>

</Info>

</Response>

    - 上报动环设备的配置数据

- 数据流方式

FSU上动环设备的配置信息发生变更或者FSU重启后，FSU向SC上报变化的配置信息，SC返回确认信息。

SC

FSU

上报动环设备配置数据

SEND_DEV_CONF_DATA

SEND_DEV_CONF_DATA_ACK

接收配置变更数据后返回

上报动环设备配置数据

- 数据流格式定义

发起：FSU

上报监控对象配置数据报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SEND_DEV_CONF_DATA] | 上报动环设备配置数据 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | Values | Sizeof(TDevConf) | 对应 5.3中的TDevConf的数据结构定义 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SEND_DEV_CONF_DATA</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Values>

<Device DeviceID="000000000001" DeviceName="" SiteID="" RoomID="" SiteName="" RoomName="" DeviceType="" DeviceSubType="" Model="" Brand="" RatedCapacity="" Version="" BeginRunTime="" DevDescribe="" ConfRemark="">

<Signals Count="">

<Signal Type="" ID="" SignalName="" SignalNumber="" AlarmLevel="" Thresbhold="" NMAlarmID=""/>

<Signal Type="" ID="" SignalName="" SignalNumber="" AlarmLevel="" Thresbhold="" NMAlarmID=""/>

</Signals>

</Device>

<Device DeviceID="000000000002" DeviceName="" SiteID="" RoomID="" SiteName="" RoomName="" DeviceType="" DeviceSubType="" Model="" Brand="" RatedCapacity="" Version="" BeginRunTime="" DevDescribe="" ConfRemark="">

<Signals Count="">

<Signal Type="" ID="" SignalName="" SignalNumber="" AlarmLevel="" Thresbhold="" NMAlarmID=""/>

<Signal Type="" ID="" SignalName="" SignalNumber="" AlarmLevel="" Thresbhold="" NMAlarmID=""/>

</Signals>

</Device>

</Values>

</Info>

</Request>

响应：SC

上报监控对象配置数据应答报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SEND_DEV_CONF_DATA_ACK] | 动环设备配置数据上报确认信息 |
| Info | Result | EnumResult | 返回设置结果 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 接收监控对象配置数据失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SEND_DEV_CONF_DATA_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

    - 写动环设备的配置数据

- 数据流方式

SC向FSU发送动环设备的配置数据设置请求信息，FSU设置新的配置信息并向SC返回成功与否。

FSU

SC

SET_DEV_CONF_DATA

SET_DEV_CONF_DATA _ACK

设置配置信息

返回设置成功与否标记

写动环设备配置数据过程

- 数据流格式定义

发起：SC

写动环设备配置数据报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_DEV_CONF_DATA] | 写动环设备配置数据 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | Values | Sizeof(TDevConf) | 需要修改的监控对象的配置信息 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SET_DEV_CONF_DATA</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Values>

<Device DeviceID="000000000001" DeviceName="" SiteID="" RoomID="" SiteName="" RoomName="" DeviceType="" DeviceSubType="" Model="" Brand="" RatedCapacity="" Version="" BeginRunTime="" DevDescribe="" ConfRemark="">

<Signals Count="">

<Signal Type="" ID="" SignalName="" SignalNumber="" AlarmLevel="" Thresbhold="" NMAlarmID=""/>

<Signal Type="" ID="" SignalName="" SignalNumber="" AlarmLevel="" Thresbhold="" NMAlarmID=""/>

</Signals>

</Device>

<Device DeviceID="000000000002" DeviceName="" SiteID="" RoomID="" SiteName="" RoomName="" DeviceType="" DeviceSubType="" Model="" Brand="" RatedCapacity="" Version="" BeginRunTime="" DevDescribe="" ConfRemark="">

<Signals Count="">

<Signal Type="" ID="" SignalName="" SignalNumber="" AlarmLevel="" Thresbhold="" NMAlarmID=""/>

<Signal Type="" ID="" SignalName="" SignalNumber="" AlarmLevel="" Thresbhold="" NMAlarmID=""/>

</Signals>

</Device>

</Values>

</Info>

</Request>

响应：FSU

写动环设备配置数据应答报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_DEV_CONF_DATA _ACK] | 写动环设备配置数据回应 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | SuccessList | n*Char[DEVICEID_LEN] | n个成功设备ID的列表 |
|  | FailList | n*Char[DEVICEID_LEN] | n个失败设备ID的列表 |
|  | Result | EnumResult | 写成功/失败（即控制的结果） |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 设置监控对象配置数据失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SET_DEV_CONF_DATA _ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

<SuccessList>

<Device ID="000000000001"/>

</SuccessList>

<FailList>

<Device ID="000000000002"/>

</FailList>

</Info>

</Response>

    - 查询监控点存储规则

- 数据流方式

SC向FSU发送存储规则相关的设备和监控点标识，FSU向SC返回所请求的监控点存储规则信息。

SC

FSU

GET_STORAGERULE

GET_STORAGERULE_ACK

FSU返回数据

监控点存储规则

监控点存储规则

- 数据流格式定义

发起：SC

监控点存储规则报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_STORAGERULE] | 查询监控点存储规则 |
|  | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | DeviceID | m*Char[DEVICEID_LEN] | 设备ID。当为空，则返回该FSU所监控的所有设备的监控点存储规则，这种情况下，忽略IDs参数（即监控点ID列表）。 |
|  | TSignalId | n*Sizeof(TSignalMeasurementId) | 相应的设备采集点标识。当为空，则返回该设备的所有监控点的存储规则。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_STORAGERULE</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</Device>

</DeviceList>

</Info>

</Request>

响应：FSU

监控点存储规则应答报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_STORAGERULE_ACK] | 监控点存储规则响应 |
| Info | Result | EnumResult | 请求数据成功与否的标志 |
|  | Values | Sizeof(TStorageRule) | 对应 5.3中的TStorageRule的数据结构定义 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 获取监控点存储规则失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>GET_STORAGERULE_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<Result/>

<FailureCause/>

<Values>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<TStorageRule Type="" ID="" SignalNumber="" AbsoluteVal="" RelativeVal="" StorageInterval="" StorageRefTime=""/>

<TStorageRule Type="" ID="" SignalNumber="" AbsoluteVal="" RelativeVal="" StorageInterval="" StorageRefTime=""/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<TStorageRule Type="" ID="" SignalNumber="" AbsoluteVal="" RelativeVal="" StorageInterval="" StorageRefTime=""/>

<TStorageRule Type="" ID="" SignalNumber="" AbsoluteVal="" RelativeVal="" StorageInterval="" StorageRefTime=""/>

</Device>

</DeviceList>

</Values>

</Info>

</Response>

    - 写监控点存储规则

- 数据流方式

SC向FSU发送监控点的标识ID以及需要更新的存储规则，FSU按照下发的新监控点信号存储规则设置并向SC返回结果。

如果SC指令下发失败，则需自动重发一次。

SC

FSU

SET_STORAGERULE

SET_STORAGERULE_ACK

写监控点存储规则

返回设置结果

写监控点存储规则

- 数据流格式定义

发起：SC

写监控点存储规则报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_STORAGERULE] | 写监控点存储规则 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | n*DeviceID | n*Char[DEVICEID_LEN] | n个设备ID的列表 |
|  | m*Value | m*Sizeof(TStorageRule) | m个监控点存储规则，数据的值的类型由相应的数据结构决定 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SET_STORAGERULE</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Value>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<TStorageRule Type="" ID="" SignalNumber="" AbsoluteVal="" RelativeVal="" StorageInterval="" StorageRefTime=""/>

<TStorageRule Type="" ID="" SignalNumber="" AbsoluteVal="" RelativeVal="" StorageInterval="" StorageRefTime=""/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<TStorageRule Type="" ID="" SignalNumber="" AbsoluteVal="" RelativeVal="" StorageInterval="" StorageRefTime=""/>

<TStorageRule Type="" ID="" SignalNumber="" AbsoluteVal="" RelativeVal="" StorageInterval="" StorageRefTime=""/>

</Device>

</DeviceList>

</Value>

</Info>

</Request>

响应：FSU

写监控点存储规则应答报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_STORAGERULE_ACK] | 写监控点存储规则请求回应 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | n*DeviceID | n*Char[DEVICEID_LEN] | n个设备ID的列表 |
|  | m*Id | m*Sizeof(Long) | m个写成功的设备采集点的列表 |
|  | t*Id | t*Sizeof(Long) | t个写失败的设备采集点的列表 |
|  | Result | EnumResult | 写成功/失败（即控制的结果） |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 写监控点存储规则失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SET_STORAGERULE_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<SuccessList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</SuccessList>

<FailList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</FailList>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<SuccessList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</SuccessList>

<FailList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</FailList>

</Device>

</DeviceList>

</Info>

</Response>

    - 请求扩展信息

- 数据流方式

SC向FSU发送所需数据的标识，FSU向SC发送要求的扩展信息。

SC

FSU

GET_EX_STR_DATA

GET_EX_STR_DATA_ACK

FSU返回数据

请求扩展信息

请求扩展信息过程

- 数据流格式定义

发起：SC

扩展信息报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_EX_STR_DATA] | 监控点字符串数据 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | DeviceID | Char[DEVICEID_LEN] | 设备ID。当为空，则返回该FSU所监控的所有设备的监控点的值；这种情况下，忽略IDs参数（即监控点ID列表）。 |
|  | IDs | n*ID_LENGTH | 相应的监控点ID号。当为空，则返回该设备的所有监控点的值。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_EX_STR_DATA</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<ID/>

<ID/>

<ID/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<ID/>

<ID/>

<ID/>

</Device>

</DeviceList>

</Info>

</Request>

响应：FSU

获取扩展信息应答报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[GET_STRING_DATA_ACK] | 监控点数据响应 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | FSU ID号 |
|  | Result | EnumResult | 请求数据成功与否的标志。 |
|  | Values | Sizeof(TExtendedInformation) | 对应5.3中的TExtendedInformation的数据结构定义。其中MeasuredVal、SetupVal为字符串 |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 请求监控点数据失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>GET_EX_STR_DATA_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Result/>

<Values>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<TExtendedInformation Type="5" ID="092501" SignalNumber="XXX" MeasuredVal="卓望" SetupVal="NULL" Status="0"Time="2024-12-19 12:58:53"/>

<TExtendedInformation Type="5" ID="092502" SignalNumber="XXX" MeasuredVal="2.1.0" SetupVal="NULL" Status="0"Time="2024-12-19 12:58:53"/>

</Device>

</DeviceList>

</Values>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

说明：

扩展信息对应的测点需要做省内标准化，省内标准化测点编码建议使用字母+数字混合方式，避免与集团标准冲突。

    - 写扩展信息

- 数据流方式

SC向FSU发送监控点的标识ID和新设置值，FSU设置扩展信息的新设置值并向SC返回设置结果。

SC

FSU

SET_EX_STR_DATA

SET_EX_STR_DATA_ACK

写扩展信息

返回设置成功与否标记

写扩展信息过程

- 数据流格式定义

发起：SC

写扩展信息报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_EX_STR_DATA] | 写监控点的设置值 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | 单个FSU ID号 |
|  | n*DeviceID | n*Char[DEVICEID_LEN] | n个设备ID的列表 |
|  | m*Value | m*Sizeof(TExtendedInformation) | m个监控点的设置值，数据的值的类型由相应的数据结构决定 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SET_EX_STR_DATA</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Value>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<TExtendedInformation Type="" ID="" SignalNumber="" MeasuredVal="NULL" SetupVal="" Status="" Time=""/>

<TExtendedInformation Type="" ID="" SignalNumber="" MeasuredVal="NULL" SetupVal="" Status="" Time=""/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<TExtendedInformation Type="" ID="" SignalNumber="" MeasuredVal="NULL" SetupVal="" Status="" Time=""/>

<TExtendedInformation Type="" ID="" SignalNumber="" MeasuredVal="NULL" SetupVal="" Status="" Time=""/>

</Device>

</DeviceList>

</Value>

</Info>

</Request>

响应：FSU

写扩展信息应答报文

|  | 变量名称/报文定义 | 长度及类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK_Type | Name | Char[SET_EX_STR_DATA_ACK] | 写监控点的设置值回应 |
| Info | FSUID | Char[FSUID_LEN] | 单个FSU ID号 |
|  | n*DeviceID | n*Char[DEVICEID_LEN] | n个设备ID的列表 |
|  | m*TSignalMeasurementId | m*Sizeof(TSignalMeasurementId) | m个控制或调节成功的设备采集点的列表 |
|  | t*TSignalMeasurementId | t*Sizeof(TSignalMeasurementId) | t个控制或调节失败的设备采集点的列表 |
|  | Result | EnumResult | 写成功/失败（即控制的结果） |
|  | FailureCause | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 写监控点设置值失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

XML样例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SET_EX_STR_DATA_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<FSUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<SuccessList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</SuccessList>

<FailList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</FailList>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<SuccessList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</SuccessList>

<FailList>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

<TSignalMeasurementId ID="" SignalNumber=""/>

</FailList>

</Device>

</DeviceList>

</Info>

</Response>

  - FTP接口能力

FSU应提供FTP接口，提供FTP存储文件能力至少8G。通过FSU提供的FTP服务，SC定期登录后取回或上传文件。

FSU做服务端，SC是客户端。

    - 批量获取监控对象的配置数据

FSU将动环监控对象的配置数据以XML格式存储在一级子目录\Config\下并按需定期更新,文件名为devices_FSUID.xml。SC根据需要（例如：新FSU上线后等场景）通过FTP文件接口获取FSU下全部监控对象的配置数据。另外，SC也可以定期（例如：每天、每周指定天等方式）获取指定FSU的全部监控对象的配置数据。

下面为监控对象的配置文件的样例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Devices Count="">

<Device DeviceID="" DeviceName="" SiteID="" RoomID="" SiteName="" RoomName="" DeviceType="" DeviceSubType="" Model="" Brand="" RatedCapacity="" Version="" BeginRunTime="" DevDescribe="" ConfRemark="">

<Signals Count="">

<Signal Type="" ID="" SignalName="" SignalNumber="" AlarmLevel="" Thresbhold="" NMAlarmID=""/>

<Signal Type="" ID="" SignalName="" SignalNumber="" AlarmLevel="" Thresbhold="" NMAlarmID=""/>

</Signals>

</Device>

</Devices>

    - 获取监控图像文件

FSU存储的监控图像文件格式应为JPG、JPEG之一，每个图片文件的大小不应超过1M。

FSU应在根目录建立一级子目录\PIC\，用以存放监控图像文件，并将此子目录设置为FTP默认的用户目录，SC登录FTP后从此目录获取图像文件。FSU自行维护\PIC\目录下的文件数目和磁盘空间，当达到存储上限时，建议采用新文件覆盖最早文件的方式进行滚动更新。

    - 获取活动、历史告警同步文件

FSU应每天0点0分0秒在根目录建立一级子目录\Alarm\YYYYMMDD\，用于存储告警信息（包括活动和清除告警），YYYYMMDD为四位年、两位月、两位日，例如：20150102，并在当天文件夹下按告警事件发生顺序存入告警文件，告警文件格式：FSUID_alarmXX.log，XX代表序号，每个文件大小不超过1MB。

文件内容格式如下：SerialNo|@ID|@DeviceID|@ NMAlarmID |@AlarmTime|@AlarmLevel|@AlarmFlag|@AlarmDesc|@ EventValue |@SignalNumber|@AlarmRemark\n\r

数据字段之间以|@字符进行分割，\n\r表示换行。FSU自行维护\Alarm\目录下的文件夹数目和磁盘空间，当达到存储上限时，建议删除离现在最久的文件夹和文件。

    - 上传FSU相关文件

FSU应该在根目录建立一级子目录\upgrade\，用于存放FSU升级文件，升级文件包括并不限于动环设备采集解析规则文件、FSU配置文件等。文件上传成功后，调用重启FSU完成FSU设备的升级。

    - 获取监控点性能数据文件

FSU在根目录建立一级子目录\Measurement \，用于存放FSU管理范围内全部监控点的历史性能数据，要求FSU按照既定的存储规则生成所有监控点的性能数据文件，SC周期获取增量历史性能数据文件，要求该文件格式为csv，文件命名要求为PM_FSUID_YYYYMMDDHHmm.csv，其中FSUID遵循《中国移动动环命名及编码指导意见》中相关要求；YYYYMMDDHHmm指该性能数据文件生成时间，其中YYYY代表四位年，MM代表两位月，DD代表两位日，HH代表两位小时，mm代表两位分钟。监控点历史性能数据文件中应至少包含以下信息：

| 属性名 | 序号 | 性能数据采集时间 | DeviceID | 监控点ID | SignalNumber | 监控点描述 | 监控点数据类型 | 监控点数据测量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属性数据类型 | 整型 | 字符串，采用YYYYMMDDHHMMSS的格式，分别代表四位年、两位月、两位日、两位小时（24小时制）、两位分钟和两位秒 | 字符串 | 字符串 | 字符串 | 字符串 | 枚举型，取值范围为{AI（遥测信号）,DI（遥信信号）} | 浮点型/枚举型 |

如果由于网络问题造成B接口中断，当网络恢复连接后，SC通过FTP方式补采中断期间产生的历史性能数据文件，并且要求FSU具备网络中断期间的性能数据的缓存功能。

    - 获取日志文件

FSU在上电启动开始就应该在根目录建立一级子目录\logs\，用于存放FSU启动、重启和报文上报异常等信息。文件命名格式：FSUID_YYYYMMDD.log，YYYYMMDD为四位年、两位月、两位日。日志内容包括但不限于以下信息：时间、操作者信息、操作内容、操作结果等。

FSU自行维护\logs\目录下的文件夹数目和磁盘空间，当达到存储上限时，建议删除离现在最久的文件。

附录A：智能门禁B接口透传要求

A.1 通信方式说明

本附录规定了SC和FSU之间的透明传输接口要求，用于智能门禁（串口）等特殊设备的相关监控数据在B接口的交互通信。

如图A.1所示，常规动环设备（如开关电源、智能空调、智能电表等）在B接口基于WebService+FTP的方式进行通信；对于智能门禁等特殊设备要求通过UDP透明传输的方式进行通信，规定的接口透传方式适用于SC平台解析监控的场景。

图A.1  FSU透明传输工作示意图

关于智能门禁的配置数据需满足《中国移动动环命名编码指导意见》中相关命名要求，并且沿用《中国移动动力环境集中监控系统规范 - B接口技术规范分册》中相关要求对智能门禁等设备的配置数据进行管理。

A.2透传业务协议

  - A2.1 透传串口数据

命令号：0x0001

命令描述：该命令用于透传串口数据包，分为上行（FSU=>SC）和下行（SC =>FSU）两个方向；

命令数据：具体透传串口数据包格式按数据流方向分别定义如下：

- 下行方向（SC =>FSU）

| 地址 | 协议字段 | 字段长度 | 字段描述 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | P_header | 1 byte | 协议包的开始标识ff | 0xFF |
| 1-20 | P_dest_addr | 20bytes | 目标设备地址 | FSU的ID |
| 21-28 | P_src_addr | 8byte | 源设备地址 | SC的地址取值为00 |
| 29 | P_subDevType | 1 byte | 子设备类型： 1：串口设备 2：USB设备 3：IP网络设备 | 1 |
| 30 | P_subDev_addr | 1 byte | 透传模块：Bit0~4:串口号；Bit5~8： 表示虚拟设备号（即串口总线模式下的地址号）； 当子设备类型为USB/IP时，此字段为00。 |  |
| 31-32 | P_pLen | 2 byte | 协议族数据包长度 | 5+N |
| 33 | RtnFlag | 1byte | 设置/应答类型 | 0xee |
| 34-35 | CommType | 2 bytes | 命令编号 | 0x0001 |
| 36-37 | 透传数据长度 | 2 byte | 透传数据长度 |  |
| 38-(38+N-1) | 透传数据 | N byte | 数据内容 |  |
| 38+N | P_verify | 1 byte | 协议包的校验字段，采用异或校验，在数据转义之前，对协议数据计算校验值，计算时不包含包头和包尾 |  |
| 39+N | P_tailer | 1 byte | 协议包的结束标识fe | 0xFE |

- 上行方向（FSU=>SC）

| 地址 | 协议字段 | 字段长度 | 字段描述 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | P_header | 1 byte | 协议包的开始标识ff | 0xFF |
| 1-8 | P_dest_addr | 8bytes | 目标设备地址 | SC的地址取值为0x00 |
| 9-28 | P_src_addr | 20byte | 源设备地址 | FSU的ID |
| 29 | P_subDevType | 1 byte | 子设备类型： 1：串口设备 2：USB设备 3：IP网络设备 | 1 |
| 30 | P_subDev_addr | 1 byte | 透传模块：Bit0~4:串口号；Bit5~8： 表示虚拟设备号（即串口总线模式下的地址号）；透传模块：Bit0~4:串口号；Bit5~8： 表示虚拟设备号（即串口总线模式下的地址号）； 当子设备类型为USB/IP时，此字段为00。 |  |
| 31-32 | P_pLen | 2 byte | 协议族数据包长度 | 5+N |
| 33 | RtnFlag | 1byte | 设置/应答类型 | 0x00 |
| 34-35 | CommType | 2 bytes | 命令编号 | 0x0001 |
| 36-37 | 透传数据长度 | 2 byte | 透传数据长度 |  |
| 38-(38+N-1) | 透传数据 | N byte | 数据内容 |  |
| 38+N | P_verify | 1 byte | 协议包的校验字段，采用异或校验，在数据转义之前，对协议数据计算校验值，计算时不包含包头和包尾 |  |
| 39+N | P_tailer | 1 byte | 协议包的结束标识fe | 0xFE |

  - A2.2 FSU透传通道心跳

命令号：0x0002

命令描述：FSU定时（例如：每隔120秒） 向SC发送一个心跳包数据，SC根据接收心跳消息的情况进行链路连接状态的判断。当SC在360秒内未收到任何心跳消息时，则认为SC和FSU之间的透传通道中断。

命令数据：（方向：FSU => SC）

| 地址 | 协议字段 | 字段长度 | 字段描述 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | P_header | 1 byte | 协议包的开始标识ff | 0xFF |
| 1-8 | P_addr | 8bytes | 目标设备地址 | SC的地址为0x00 |
| 9-28 | P_src_addr | 20bytes | 源设备地址 | FSU的ID |
| 29 | P_subDevType | 1 byte | 子设备类型： 1：串口设备 2：USB设备 3：IP网络设备 | 1 |
| 30 | P_subDev_addr | 1 byte | 透传模块：Bit0~4:串口号；Bit5~8： 表示虚拟设备号（即串口总线模式下的地址号）； 当子设备类型为USB/IP时，此字段为00。 |  |
| 31-32 | P_pLen | 2 byte | 协议族数据包长度 | 3 |
| 33 | RtnFlag | 1byte |  | 0xED |
| 34-35 | CommandType | 2 byte | 命令号 | 0x0002 |
| 36 | P_verify | 1 byte | 协议包的校验字段，采用异或校验，在数据转义之前，对协议数据计算校验值，计算时不包含包头和包尾 |  |
| 37 | P_tailer | 1 byte | 协议包的结束标识fe | 0xFE |

A.3转义字段说明

如第2节所述，每个协议的包头、包尾分别固化取值为0xFF和0xFE，当协议包头和包尾之间的数据出现0xFF、0xFE或0xFD时，需要转义，转义规则如下：

0xFF： 0xFD 0x00

0xFE： 0xFD 0x01

0xFD： 0xFD 0x02

在FSU与SC之间的透传接口传输的上下行数据都需要转义，实际传输的内容是转义后的数据。

- 编制历史

| 版本号 | 更新时间 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V3.0.0 | 2007.05.30 |  | 吴建勇、何霞、张潮、李德锋、罗武平、李飞 |
| V4.0.0 | 2016.03.04 | (1)标准化B接口协议，增加重复校验等 (2)B接口返回报文中增加失败原因字段，全文字体统一 (3)修改流程图15，统一重启FSU返回消息发送时间 (4)表3删除EnumRightMode定义 (5)修改5.2.6.1和5.2.6.8 (6)表3TAlarm增加EventValue字段 (7)修改表2 中DES_LENGTH（40改为120）和FSUID_LEN（50改为20）取值 | 穆赞、胡亚希、罗勇、钱钊钏、徐铎、杜翛、王宇剑、艾兴华 |
| V4.0.0 | 2016.7.18 | (1)新增5.6.13 更新FSU状态信息获取周期 (2)新增5.7.1 批量获取监控对象的配置数据 (3)修改表2 常量定义中DEV_CONF_LEN的字节长度 (4) 新增5.7.5 获取监控点性能数据文件 （5）修改表4 数据结构定义中的TDevConf定义，涉及的属性名称为SiteName、RoomName和Signals；在TSemaphore、TThreshold、TAlarm等结构体中均分别增加SignalNumber字段 | 穆赞、胡亚希、罗勇、钱钊钏、徐铎、杜翛、王宇剑、艾兴华 |
| V4.0.0 | 2016.8.4 | （1）4.2 接入双方要求 增加更新FSU状态信息获取周期、SC批量获取监控对象的配置数据和获取监控点性能数据文件三个服务 （2）5.6.11 时间同步 报文中增加FSUID字段 （3）为与《中国移动动环标准化字典表（2016年）》保持一致，表4 中TFSUStatus增加FSU硬盘占用率属性； |  |
| V4.0.0 | 2016.10.18 | （1）修改表4中的注1、SignalNumber的数据类型以及TAlarm定义，并增加结构体TsignalMeasurementId定义 （2）修改5.6.4 写监控点设置值以及5.6.6写监控点门限数据 | 胡亚希 |
| V4.0.0 | 2017.01.05 | （1）修改表4中的TSemaphore、TThreshold、TDevConf的定义，并新增TStorageRule（信号数据存储规则的结构）的定义。 （2）表3：修改EnumState的定义，并新增EnumLevel（告警等级）枚举类型的定义 （3）更新5.6.3~5.6.6节以及5.15~5.17节 （4）新增查询和设置监控点存储规则的功能，即5.6.18-5.6.19节 （5）更新5.7.1和5.7.5节 （6）新增5.8 接口性能要求，主要涉及海量数据传输的性能要求，要求优先保障故障信息的传输。 | 胡亚希 |
| V4.0.0 | 2017.02.20 | 1)将TDevConf中SiteName和RoomName字段替换成SiteID和RoomID | 胡亚希 |
|  | 2017.03.31 | 1)删除5.8 接口性能要求 TDevConf中增加SiteName、RoomName和ConfRemark字段 2）5.6.7. 获取FSU注册信息中增加SiteName和RoomName | 胡亚希 |
| V4.0.0 | 2017.8.3 | 增加附录A：智能门禁B接口透传要求 | 胡亚希 |
| V 4.0.1 | 2017.9.19 | 1）表2修改PASSWORD_LEN 长度，由20改为40，主要考虑MD5加密因素；新增MAC_LEN的定义 2）表8 新增FSUMAC的MAC地址的格式要求 3）表21新增FSUMAC的MAC地址的格式要求 | 胡亚希 |
| V 4.0.2 | 2024.12.26 | - 新增扩展信息读写接口，新增5.6.20用于获取扩展信息，5.6.21用于写扩展信息 - 新增接口测点信息上报沿用原有5.6.16接口，测点值获取使用5.6.20接口，测点值获取使用5.6.21接口 - 扩展信息对应的测点需要做省内标准化，省内标准化测点编码建议使用字母+数字混合方式，避免与集团标准冲突 | 孙科 |