## 基础配置
协议文档 | 协议类型 | 所属机房 | 设备名称 | ip | 端口 | 协议包 | 备注 | 模拟器门禁增加添加 | 6个功能是否测试通过（门1） | 撤权是否成功（门2） | 门禁事件上报是否成功 | 模拟器文件 | 现网门禁 | 卡号要求 | 导入配置
| UDP-邦讯-旧版 | UDP-邦讯-旧版 | UDP-邦讯-旧版1门 | 10.12.5.142 | 10101 | UDP-邦讯-旧版1门 |  | 是 |  |  |  | 模拟器服务器路径 https://10.1.6.57:8443/svn/MIGUMS_PROJECT/trunk/spider-doc/public/08_系统测试/05_测试工具/fsu_secure_door10.12.5.142 sudo su - ;/opt/simulate/fsu_secure_door/start.sh start | https://www.kdocs.cn/l/clDTyuL8qcy2 | https://docs.qq.com/sheet/DU1hoQnVCalFjV0tI?tab=mnrynb&nlc=1 | 门禁配置导入文件
| UDP-邦讯-旧版 | UDP-邦讯-旧版 | UDP-邦讯-旧版2门 | 10.12.5.142 | 10102 | UDP-邦讯-旧版2门 |  | 是 | [6 empty] | 门禁协议分析
| TCP-邦讯-旧版 | TCP-邦讯-旧版 | TCP-邦讯-旧版1门 | 10.12.5.142 | 10103 | TCP-邦讯-旧版1门 |  | 是
| TCP-邦讯-旧版 | TCP-邦讯-旧版 | TCP-邦讯-旧版2门 | 10.12.5.142 | 10104 | TCP-邦讯-旧版2门 |  | 是
MJ200协议规范V4.0.pdf | UDP-盈佳 | UDP-盈佳1控制器 | UDP-盈佳1门 | 10.12.5.142 | 10105 | UDP-盈佳1门 |  | 修改中
| UDP-盈佳 | UDP-盈佳2控制器 | UDP-盈佳2门 | 10.12.5.142 | 10106 | UDP-盈佳2门
| UDP-力维 | UDP-力维 | UDP-力维1门 | 10.12.5.142 | 10107 | UDP-力维1门 |  | 跟盈佳类似
| UDP-力维 | UDP-力维 | UDP-力维2门 | 10.12.5.142 | 10108 | UDP-力维2门
| HTTP-大华 | HTTP-大华 | HTTP-大华1门 | 10.12.5.142 | 10109 | / | 陕西纽贝尔 | / | / | / | /
| HTTP-大华 | HTTP-大华 | HTTP-大华2门 | 10.12.5.142 | 10110 | / | 陕西纽贝尔 | / | / | / | /
江苏亚奥门禁通讯协议 | UDP-亚奥 | UDP-亚奥 | UDP-亚奥1门 | 10.12.5.142 | 10111 | UDP-亚奥1门 |  | 是
| UDP-亚奥 | UDP-亚奥 | UDP-亚奥2门 | 10.12.5.142 | 10112 | UDP-亚奥2门 |  | 是
深圳海能智能门禁通讯协议.pdf | UDP-海能 | UDP-海能 | UDP-海能1门 | 10.12.5.142 | 10113 | UDP-海能1门 |  | 是 |  | bug修复后验证(卡号781024撤权失败)
| UDP-海能 | UDP-海能 | UDP-海能2门 | 10.12.5.142 | 10114 | UDP-海能2门 |  | 是 |  | bug修复后验证
| UDP-邦讯-新版 | UDP-邦讯-新版 | UDP-邦讯-新版1门 | 10.12.5.142 | 10115 | UDP-邦讯-新版1门 |  | 是
| UDP-邦讯-新版 | UDP-邦讯-新版 | UDP-邦讯-新版2门 | 10.12.5.142 | 10116 | UDP-邦讯-新版2门 |  | 是
BASS-260R门禁监控系统通讯协议2M | UDP-高新兴 | UDP-高新兴 | UDP-高新兴1门 | 10.12.5.142 | 10117 |  |  | 跟盈佳类似
BASS-260R门禁监控系统通讯协议2M | UDP-高新兴 | UDP-高新兴 | UDP-高新兴2门 | 10.12.5.142 | 10118
| UDP-高新兴V2 | UDP-高新兴V2 | UDP-高新兴V2-1门 | 10.12.5.142 | 10119 |  |  | 跟盈佳类似
| UDP-高新兴V2 | UDP-高新兴V2 | UDP-高新兴V2-2门 | 10.12.5.142 | 10120
| SDK-大华 | SDK-大华 | SDK-大华1门 | 10.12.5.142 | 10121 |  |  | / | / | / | /
| SDK-大华 | SDK-大华 | SDK-大华2门 | 10.12.5.142 | 10122 |  |  | / | / | / | /
| UDP-中达 | UDP-中达 | UDP-中达1门 | 10.12.5.142 | 10123 | UDP-中达1门
| UDP-中达 | UDP-中达 | UDP-中达2门 | 10.12.5.142 | 10124 | UDP-中达2门
| TCP-力维 | TCP-力维 | TCP-力维1门 | 10.12.5.142 | 10125 | TCP-力维1门
| TCP-力维 | TCP-力维 | TCP-力维2门 | 10.12.5.142 | 10126 | TCP-力维2门
| UDP-CH803LM | UDP-CH803LM | UDP-CH803LM1门 | 10.12.5.142 | 10127 |  |  | 跟盈佳类似
| UDP-CH803LM | UDP-CH803LM | UDP-CH803LM2门 | 10.12.5.142 | 10128
维谛电子门锁.pdf | UDP-ES1000 | UDP-ES1000 | UDP-ES10001门 | 10.12.5.142 | 10129 |  |  | 配置已导入-待测试
维谛电子门锁.pdf | UDP-ES1000 | UDP-ES1000 | UDP-ES10002门 | 10.12.5.142 | 10130 |  |  | 配置已导入-待测试

## 导入配置
机房名称 | IP地址 | 端口 | 接入方式 | 控制器名称 | 门名称 | 组内地址 | com端口 | 门禁协议版本号 | 协议起始符 | 协议结束符 | 设备编码 | 接入服务器
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10101 | UDP-邦讯-旧版 | UDP-邦讯-旧版1 | UDP-邦讯-旧版1门 | 00 | 01 | 17511 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10102 | UDP-邦讯-旧版 | UDP-邦讯-旧版2 | UDP-邦讯-旧版2门 | 00 | 01 | 17511 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10103 | TCP-邦讯-旧版 | TCP-邦讯-旧版1 | TCP-邦讯-旧版1门 | 00 | 01 | 63353 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10104 | TCP-邦讯-旧版 | TCP-邦讯-旧版2 | TCP-邦讯-旧版2门 | 00 | 01 | 63353 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10105 | UDP-盈佳 | UDP-盈佳1控制器 | UDP-盈佳1门 | 00 | FF | 10 | FA55FA55FA55 | FD22FD22 | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10106 | UDP-盈佳 | UDP-盈佳2控制器 | UDP-盈佳2门 | 00 | 01 | 10 | FA55FA55FA56 | FD22FD22 | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10107 | UDP-力维 | UDP-力维1 | UDP-力维1门 | 00 | 01 | 10 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10108 | UDP-力维 | UDP-力维2 | UDP-力维2门 | 00 | 01 | 10 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10109 | HTTP-大华 | HTTP-大华1 | HTTP-大华1门 | 00 | 01 | 10 | 01 | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10110 | HTTP-大华 | HTTP-大华2 | HTTP-大华2门 | 00 | 01 | 10 | 01 | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10111 | UDP-亚奥 | UDP-亚奥1 | UDP-亚奥1门 | 00 | 01 | 10 | 55 | AA | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10112 | UDP-亚奥 | UDP-亚奥2 | UDP-亚奥2门 | 00 | 01 | 10 | 55 | AA | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10113 | UDP-海能 | UDP-海能1 | UDP-海能1门 | 00 | 01 | 10 | 68 | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10114 | UDP-海能 | UDP-海能2 | UDP-海能2门 | 00 | 01 | 10 | 68 | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10115 | UDP-邦讯-新版 | UDP-邦讯-新版1 | UDP-邦讯-新版1门 | 00 | 40 | 63353 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10116 | UDP-邦讯-新版 | UDP-邦讯-新版2 | UDP-邦讯-新版2门 | 00 | 40 | 63353 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10117 | UDP-高新兴 | UDP-高新兴1 | UDP-高新兴1门 | 00 | 01 | 20 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10118 | UDP-高新兴 | UDP-高新兴2 | UDP-高新兴2门 | 00 | 01 | 20 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10119 | SDK-大华 | SDK-大华1 | SDK-大华1门 | 00 | 01 | 10 | 01 | 01 | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10120 | SDK-大华 | SDK-大华2 | SDK-大华2门 | 00 | 01 | 10 | 01 | 01 | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10121 | UDP-中达 | UDP-中达1 | UDP-中达1门 | 00 | 01 | 10 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10122 | UDP-中达 | UDP-中达2 | UDP-中达2门 | 00 | 01 | 10 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10123 | TCP-力维 | TCP-力维1 | TCP-力维1门 | 00 | 01 | 10 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10124 | TCP-力维 | TCP-力维2 | TCP-力维2门 | 00 | 01 | 10 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10125 | UDP-CH803LM | UDP-CH803LM1 | UDP-CH803LM1门 | 00 | 01 | 10 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10126 | UDP-CH803LM | UDP-CH803LM2 | UDP-CH803LM2门 | 00 | 01 | 10 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10127 | UDP-ES1000 | UDP-ES10001 | UDP-ES10001门 | 00 | 01 | 10 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113
广州测试数据白云白云1核心 | 10.12.5.142 | 10128 | UDP-ES1000 | UDP-ES10002 | UDP-ES10002门 | 00 | 01 | 10 | 7E | 0D | a5008 | 10.1.4.113

## 现网配置同步
序号 | 省 | 市 | 区 | 机房 | 控制器名称 | 接入方式 | 门名称 | 连接状态 | 设置时间 | 授权 | 撤权 | 责任方 | 初始化 | 组内地址 | com端口 | IP地址 | 端口 | 门禁协议版本号 | 协议起始符 | 协议结束符 | 接入时间 | 通讯状态 | 设备编码
692 | 广东 | 江门市 | 开平市 | 江门开平市农场一楼机房传输1 | 智能门禁 | SDK-大华 | 江门开平市农场一楼机房传输1 | 通 | 是 |  |  |  |  | 1 | 1 | 129.242.71.38 | 18080 | 1 | 1 | 1 | 20250922 |  | EG-1F-1
1221 | 广东 | 汕头市 | 潮南区 | 汕头潮南区新圩东汇聚点五楼机房传输1 | 智能门禁 | UDP-邦讯 | 智能门禁 | 通 | 是 |  |  |  |  | 40 | 1 | 129.242.232.26 | 18080 | 12791 | 7E | 0D | 20251024 |  | test
4 | 广东 | 东莞市 | 东莞市 | 东莞常平第二传输机房2F传输1 | 智能门禁 | UDP-高新兴V2 | 东莞常平第二传输机房二楼机房传输1门禁(高新兴330R) | 通 | 是 |  |  |  |  | 41 | 1 | 129.241.0.106 | 19825 | 10 | 7E | 0D | 20250819 |  | EG-2F-1
623 | 广东 | 江门市 | 恩平市 | 江门恩平市大田二一楼机房传输1 | 智能门禁 | UDP-海能 | 江门恩平市大田二一楼机房传输1门禁(钛迪) | 通 | 是 |  |  |  |  | 16 | 1 | 129.242.64.18 | 18080 | 10 | 68 | 0D | 20250910 |  | EG-1F-1

## 协议
地址 | 协议字段 | 字段长度 | 字段描述 | 默认值
0 | P_header | 1 byte | 协议包的开始标识ff | 0xFF
1~20 | P_dest_addr | 20bytes | 目标设备地址 | FSU的ID
21~28 | P_src_addr | 8byte | 源设备地址 | SC的地址取值为00
29 | P_subDevType | 1 byte | 子设备类型：1：串口设备2：USB设备3：IP网络设备 | 1
30 | P_subDev_addr | 1 byte | 透传模块：Bit0~4:串口号；Bit5~8： 表示虚拟设备号（即串口总线模式下的地址号）；当子设备类型为USB/IP时，此字段为00。
31~32 | P_pLen | 2 byte | 协议族数据包长度 | 5+N
33 | RtnFlag | 1byte | 设置/应答类型 | 0xee
34~35 | CommType | 2 bytes | 命令编号 | 0x0001
36~37 | 透传数据长度 | 2 byte | 透传数据长度
38~(38+N-1) | 透传数据 | N byte | 数据内容
38+N | P_verify | 1 byte | 协议包的校验字段，采用异或校验，在数据转义之前，对协议数据计算校验值，计算时不包含包头和包尾
39+N | P_tailer | 1 byte | 协议包的结束标识fe | 0xFE
总序号（BYTE） | 各字节位说明 | 值(hex)
0 | 起始位 | 7E
1~2 | 板地址L
3~4 | 板地址L
5~30 | 数据帧(无数据时用00填充)
31 | 校验和L
32 | 校验和H
33 | 终止位 | 0D
总序号（BYTE） | 各字节位说明 | 值(hex)
0 | 起始位 | 7E
1~2 | 板地址L
3~4 | 板地址L
5 | 门号
6~30 | 数据帧 | 0
31 | 校验和L
32 | 校验和H
33 | 终止位 | 0D
总序号（BYTE） | 各字节位说明 | 值(hex)
0 | 起始位 | 7E
1~2 | 板地址L
3~4 | 板地址L
5 | 年
6 | 月
7 | 日
8 | 星期几
9 | 时
10 | 分
11 | 秒
12~30 | 数据帧(无数据时用00填充) | 0
31 | 校验和L
32 | 校验和H
33 | 终止位 | 0D