## 站点
补充协议字段 | 填写说明 | 例子 | 广东动环能耗工作台 | 综资表名 | 字段名 | 定义
省（系统生成） | 该列不用现场填写 | 安徽
站点名称 | 该列不用现场填写 | 宿州淮河路
经度 | 字符 | 116.95939 | 空间资源-站点管理-经度 | \
纬度 | 字符 | 33.62393 | 空间资源-站点管理-纬度 | \
总楼层数 | 整数 | 5 | 地市资源没有对应数据列 | \
动力机房数 | 整数 | 7 | 没有直接关联的数量 但能通过“空间资源-机房管理-机房类型”列进行统计 | \
站点属性 | 整数（0自建 1合建 2共建 3租用 4购买 5置换 6其它 7移动自有 8移交铁塔 9租用铁塔 10长租 11借用 12共享） | 0 | 空间资源-机房管理-产权性质 | \
重要程度 | 整数 1：一星 2：二星 3：三星 4：四星 5：五星 | 3 | 没有直接关联的分一星这样，但“空间资源-站点管理-关系规格ID”内有区分站点等级，是否可以以此为关联 | \
市电总路数（路） | 整数 | 2 | 动环资源-位置点动环属性-市电总路数（路） | 站点动环属性 | 市电总路数（路）
市电电压等级 | 整数 1： 10KV以上 2： 10KV 3： 380V 4： 220V 5： 无市电 | 2 | 动环资源-位置点动环属性-市电电压等级 | 站点动环属性 | 市电电压等级
市电容量 | 字符 | 1130.0 | 动环资源-位置点动环属性-市电容量（KVA） | 站点动环属性 | 市电容量（KVA）
市电备份方式（枚举） | 整数 1： 单台设备 2： 1+1热备 3： 1+1冷备 4： N+0主用 5： N+1热备 6： N+1冷备 7： 其他 | 2 | 动环资源-位置点动环属性-市电备份方式（枚举） | 站点动环属性 | 市电备份方式
市电性质 | 整数 1： 市电转供 2： 市电直供 3： 风力发电 4： 太阳能发电 5： 风光互补，用于电费分析 | 2 | 动环资源-位置点动环属性-市电性质 | 站点动环属性 | 市电性质
市电是否来自不同变电站 | 整数 1： 是 0： 否 | 0 | 动环资源-位置点动环属性-市电是否来自不同变电站 | 站点动环属性 | 市电是否来自不同变电站
变电站1 | 字符 | 宿州供电公司恒馨35KV变电站 | 动环资源-位置点动环属性-变电站一 | 站点动环属性 | 变电站一
变电站2 | 字符 | 宿州供电公司六里35KV变电站 | 动环资源-位置点动环属性-变电站二 | 站点动环属性 | 变电站二
变电站3 | 字符 | 宿州供电公司恒馨35KV变电站 |  | \
变电站4 | 字符 | 宿州供电公司恒馨35KV变电站 |  | \
市电油机配置级别 | 整数 1： 一路市电+无油机 2： 一路市电+一路油机 3： 两路市电+一路油机 4： 一路市电+两路油机 5： 两路市电+两路油机 6： 一路市电+三路油机 7： 三路市电+一路油机 9：其他 10： 二路市电+三路油机 11： 三路市电+两路油机 | 5 | 动环资源-位置点动环属性-市电油机配置级别 | 站点动环属性 | 市电油机配置级别
油机数量 | 整数 | 2 | 没有直接关联的油机数量，但可以通过“动环资源-发电机组”对应站点进行统计 | 发电机组 |  | 1、关联关系【站点动环属性.站点名称 =发电机组.所属站点】，count（发电机组.设备编码）when （发电机组.设备编码）is not null
机柜数量 | 整数 | 424 | 没有直接关联的机柜数量，但可以通过“空间资源-机架位管理”对应站点进行统计 | \
服务器数量 | 整数 |  |  | \
业务系统数量 | 整数 |  |  | \
楼长 | 字符 | 金鑫 |  | \
楼长电话 | 字符 | 13866699449 |  | \
\
| 无关联的站点按集团界面逻辑在配置->批量维护可导入或新增编辑 |  |  | \

## 设备
补充协议字段 | 广东动环能耗工作台 |  |  | 综资表名 | 字段名 | 定义 | 综资表名 | 字段名 | 定义 | 综资表名 | 字段名 | 定义 | 综资表名 | 字段名 | 定义
集团一级平台机楼名称（系统生成）
机房名称（系统生成）
设备名称（系统生成）
设备类型名称（系统生成）
子设备类型（UPS、开关电源必填） | 子设备类型（UPS、开关电源必填） | 请从以下类型中选择对应数字进行填写即可 开关电源： 11、一体化开关电源 12、交流屏 13、整流屏 14、直流屏 15、其他 UPS： 1、工频UPS 2、一体化高频UPS 3、模块化高频UPS 4、其他 5、单相UPS | 动环资源-开关电源/UPS电源/蓄电池 | 开关电源 | 设备子类 | 综资枚举值不完全相同，需转换 1、组合式开关电源 as 组合开关电源（11） 2、分立开关电源 as 【分立式（整流屏）】（13） 3、else 其他 | UPS设备 | 设备子类 | 综资数据有杂项干扰，不符合则归类至4-其他 1、工频UPS 2、一体化高频UPS 3、模块化高频UPS 4、其他 5、单相UPS | 高压直流配电 | 设备子类 |  | 变压器 | 设备子类
额定容量（实配，主用容量，容量计算分母） | 额定容量（实配，主用容量，容量计算分母） | 根据设备实际情况填写 | 动环资源-开关电源/UPS电源/蓄电池 | 开关电源 | 1、本机架实配整流模块总数（块） 2、单个整流模块额定输出容量（A） | 算法：=本机架实配整流模块总数（块）*单个整流模块额定输出容量（A） 约束：不得负数 | UPS设备 | 额定容量（KVA） |  | 高压直流配电 | 额定容量（A） |  | 变压器 | 额定功率（KVA）
单位（kVA，kW，A，Ah） | 单位（kVA，kW，A，Ah） | KVA,KW,A,Ah | 动环资源-开关电源/UPS电源/蓄电池 | \ | \ | 默认A | \ | \ | 默认KVA | \ | \ | 默认A | \ | \ | 默认KVA
实际启用时间 | 实际启用时间 | 时间格式 yyyy-mm-dd （例如：2022-05-20） | 动环资源-开关电源/UPS电源/发电机组/变压器 | 开关电源 | 开始使用时间 |  | UPS设备 | 开始使用时间 |  | 高压直流配电 | 开始使用时间 |  | 变压器 | 开始使用时间
预计报废时间 | 预计报废时间 | 时间格式 yyyy-mm-dd （例如：2022-05-20） | 动环资源-开关电源/UPS电源/发电机组/变压器 | 开关电源 | 预计报废时间 |  | UPS设备 | 预计报废时间 |  | 高压直流配电 | 预计报废时间 |  | 变压器 | 预计报废时间
负责人 | 负责人 | 根据设备实际情况填写 |  |  | 数据质量责任人（移动） |  | \ | \ |  | 高压直流配电 | \ |  | \ | \
负责人电话 | 负责人电话 | 根据设备实际情况填写 |  |  |  |  | UPS设备 | 数据质量责任人（移动） |  | 高压直流配电 | 数据质量责任人（移动） |  | 变压器 | 数据质量责任人（移动）
| 总模块数量 | 必须填写正整数 | 动环资源-开关电源/UPS电源 |  | 本机架实配整流模块总数（块）
| 备用模块数量 | 必须填写正整数 | 动环资源-开关电源/UPS电源 |  | 冷备份模块数 | 冷备份模块数
| 单模块额定电流信息 | 必须填写正整数 | 动环资源-开关电源/UPS电源 |  | 单个整流模块额定输出容量（A）
| 备注 | 根据需要进行填写

## 设备系统
补充协议字段 | 广东动环能耗工作台 |  |  | 开关电源 |  |  | UPS电源 |  |  | 蓄电池 |  |  | 发电机组
集团一级平台机楼名称（系统生成） |  |  |  | 综资表名 | 字段名 | 定义 | 综资表名 | 字段名 | 定义 | 综资表名 | 字段名 | 定义 | 综资表名 | 字段名 | 定义
机房名称（系统生成）
设备名称（系统生成）
设备类型名称（系统生成）
系统名称 | 系统名称 | 设备无归属系统则无需填写，有则必填 | 动环资源-开关电源/UPS电源/蓄电池/发电机组 | 开关电源系统 | 所属系统 |  | UPS系统 | 系统名称 |  | 蓄电池 | 系统名称 |  | 发电机组 | 所属系统
系统类型 | 系统类型 | 整数 1： UPS（容量要包含：蓄电池） 3： 开关电源（容量要包含：蓄电池） 4： 发电机 | 可以按照F列系统编码的前面几个字母作为判断，比如UPS对应的是1，REC对应的是3，GER对应的是4 | \ | \ | 开关电源默认3 | \ | \ | UPS默认1 | \ | \ | 电池默认2 | \ | \ | 发电机默认4
备份方式 | 备份方式 | 整数 变压器： 1： 1+1 2： N+1 3： N UPS： 0: N(单机或者多台并机但无备份) 1： N+1 2： 2N 3： 3N 4：2N+1 发电机：1： 1 2： N+1 3： N 空调 ：1： N+1（常规精密空调）2： RECURRENCE（背板冗余） | 动环资源-变压器/UPS电源/发电机组 | \ | \ | \ | UPS系统 | 工作方式 | UPS： 0: N(单机或者多台并机但无备份) 1： N+1 2： 2N 3： 3N 4：2N+1 5、一路市电+一路UPS系统 综资数据枚举如下： 0、单机 1、N+1（N>1） 2、2N双母线 3、3N双母线 4、like 2N+1 5、1+1冗余并机、1+1主备 | \ | \ | \ | 发电机组 | 备份方式 | 枚举值：单系统、N+1、N，三种
充电电流（开关电源必填）单位（A） | 充电电流（开关电源必填）单位（A） | 填写开关电源系统蓄电池组充电电流 | 没有关联的，但可以按照规律填报，机楼、数据中心的都是按照蓄电池总容量*0.05，汇聚节点单组电池容量大于或者等于1500的则总容量*0.05，其余的*0.1 | 开关电源系统 | 充电电流 |  |  |  |  | 蓄电池 | 额定容量（AH） | 站点类型=机楼、数据中心，按照蓄电池总容量*0.05， 站点类型=汇聚节点，单组电池容量大于或者等于1500的则总容量*0.05，其余的*0.1 | 发电机组 | 额定功率（KW） 额定输出电压（V) | 计算公式：=【额定功率（KW）】/【额定输出电压（V)】，计算值不得为负数
系统编码 | 系统编码 | [9 empty] | 额定容量（AH） |  | 发电机组 | 系统编号
充电系数

## 机房空调
补充协议字段 | 广东动环能耗工作台 |  |  | 空调
省（系统生成） |  |  |  | 综资表名 | 字段名 | 定义
市（系统生成）
集团一级平台机楼名称（系统生成）
机房（系统生成）
机房类型 | 机房类型 | 整数 1:综合机房 2:IDC机房 3:数据机房 4:交换机房 5:传输机房 6:空调机房 7:电池机房 8:电力机房 9:发电机房 10:基站机房 11:汇聚机房 | 空间资源-机房管理-机房类型 | \ | \ | \
机房制冷方式 | 机房制冷方式 | 请从以下类型中选择对应数字进行填写即可 1:无冷热通道隔离 2:有冷热通道隔离-新型空调末端 3:有冷热通道隔离-其他 4:机房内无制冷 5:机房内存在多种制冷方式 | 动环资源-机房动环属性-制冷方式 | 机房动环属性 | 制冷方式
机房设备热负荷Q1(KW) | 机房设备热负荷Q1(KW) | 根据实际情况填写 | 没有直接关联的，但可以通过“空间资源-机房管理-设备总额定功率(KW)/机房使用面积（m2）”计算 | \ | \ | \
机房面积(㎡) | 机房面积(㎡) | 整数或小数 | 空间资源-机房管理-机房使用面积（m2） | \ | \ | \
环境单位热负荷(KW/㎡） | 环境单位热负荷(KW/㎡） | 根据实际情况填写 范围（0.09 - 0.15） | 动环资源-机房动环属性-环境单位热负荷（ KW/M2） | 机房动环属性 | 环境单位热负荷（ KW/M2） | \
单台制冷量(KW) | 单台制冷量(KW) | 根据实际情况填写单台空调制冷量，对于存在多种不同制冷量的空调，用“/”进行分隔；例如：现场有制冷量为60KW、100KW两种类型空调，则填写为 60/100； | 没有直接关联的，但可以通过“动环资源-空调-额定制冷量（KW）”整理 | 空调 | 额定制冷量（KW） | 根据实际情况填写单台空调制冷量，对于存在多种不同制冷量的空调，用“/”进行分隔；例如：现场有制冷量为60KW、100KW两种类型空调，则填写为 60/100；
空调数量(台） | 空调数量(台） | 根据实际情况填写空调数量，对于制冷量不同的空调数量，用“/”进行分隔； 例如：有60KW的3台，100KW的2台，则填写为 3/2 | 没有直接关联的，但可以通过“动环资源-空调”整理 | 空调 |  | 根据实际情况填写空调数量，对于制冷量不同的空调数量，用“/”进行分隔； 例如：有60KW的3台，100KW的2台，则填写为 3/2
冗余空调显冷量(KW)

## 高压直流
系统名称 | 全手填
系统类型 | 全手填
系统编码 | 全手填
备份方式 | 全手填
高压直流系统电压等级 | 全手填
充电电流（A） | 全手填

## 变压器
站点 | 全手填
机房名称 | 全手填
系统名称 | 全手填
设备名称 | 全手填
备份方式 | 全手填
单台额定容量（KVA） | 全手填
其他字段 | 手填