## 隐患感知规则梳理表
设备类型 | 信号名称 | 隐患名称 | 告警条件 | 算法描述补充 | 标准测点（编码） | 触发值 | 问题和建议
铅酸电池 | 电池组总电压 | 均充电压高 | 电池组总电压>“单体电压等级（V）”/2*“组内单体总数（只）”*2.35V*1.005&维持时间>12h | 单体电压等级（V）——综资获取 组内单体总数（只）——综资获取 | 电池组总电压：007302 | 取电池组总电压满足持续时间范围内，触发隐患规则的最后一个值
|  | 浮充电压高 | 电池组总电压>“单体电压等级（V）”/2*“组内单体总数（只）”*2.25V*1.005&维持时间>12h |  |  | 取电池组总电压满足持续时间范围内，触发隐患规则的最后一个值
|  | 浮充电压低 | 电池组总电压<“单体电压等级（V）”/2*“组内单体总数（只）”*2.23V*0.995&维持时间>12h |  |  | 取电池组总电压满足持续时间范围内，触发隐患规则的最后一个值
|  | 电池端电压压降过高 | “直流输出电压”-“电池组总电压”>0.5V，在放电时进行判断 | 1、放电判断：该电池出“电池组XX放电告警”，且未结束； 2、“直流输出电压”：用铅酸电池的“站点名称+设备名称”与铅酸电池资源表的“所属位置点+设备名称”匹配，取“所属位置点+所属电源设备”查找动环系统开关电源的“站点名称+设备名称”的“直流输出电压”性能数据，取与当前用来计算的“电池组总电压”采集时间最接近的。 3、触发值呈现偏差值。 | 电池组XX放电告警：007080（广西） 直流输出电压：006308 电池组总电压：007302 | 偏差值
| 单体XX电压 | 单体XX浮充电压过低 | “单体XX电压”/（“单体电压等级（V）”/2）<2.18V&“电池组总电压”>“单体电压等级（V）”/2*“组内单体总数（只）”*2.23V*0.995&维持时间>12h | 单体电压等级（V）——综资获取 组内单体总数（只）——综资获取 | 单体XX电压：007303 电池组总电压：007302 | 取满足持续时间范围内，触发隐患规则的最后一个值
| 充电电流 | 充电电流高 | “充电电流”>“额定容量（AH）”*0.1*1.02 | 额定容量从资源表中获取“额定容量（AH）”字段对应的值 | 充电电流：007307 | 充电电流值 | 建议0.1调整为0.2
开关电源 | 均充电压设定值 | 开关电源均充上下限异常 | 开关电源（铅酸电池）均充上下限：!(56.4V-55.2V)&维持时间>12h 开关电源（锂电池）均充上下限：!(56.8V-53V)&维持时间>12h | 用开关电源的“站点名称+设备名称”与铅酸电池资源表的“所属位置点+所属电源设备”匹配，匹配成功的则使用铅酸电池规则进行判断，用开关电源资源表的“所属位置点+设备名称”与锂电池资源表的“所属位置点+所属电源设备”匹配，匹配成功的则使用锂电池规则进行判断。 | 均充电压设定值：006201 | 取满足持续时间范围内，触发隐患规则的最后一个值 | 建议对铅酸电池开关电源、锂电池开关电源作区分，因为锂电池开关电源浮充、均充与铅酸电池开关电源不一样，例：锂电浮充电压是54.4V，均充是56.8V。
| 浮充电压设定值 | 开关电源浮充上下限异常 | 开关电源（铅酸电池）浮充上下限：!(54V-53.5V)&维持时间>12h 开关电源（锂电池）浮充上下限：!(54.4V-51V)&维持时间>12h |  | 浮充电压设定值：006202 | 取满足持续时间范围内，触发隐患规则的最后一个值
| 直流输出电压 | 均充电压高（铅酸） | 直流输出电压>56.4V*1.005&维持时间>12h |  | 直流输出电压：006308 | 取满足持续时间范围内，触发隐患规则的最后一个值 |  | 电压改可配置，设置成56.8 | 加锂电池和铅酸电池判断条件
|  | 浮充电压高（铅酸） | 直流输出电压>54*1.005&维持时间>12h | 在不满足均充电压高的范围判断 |  | 取满足持续时间范围内，触发隐患规则的最后一个值 | 锂电池电压偏高，建议考虑该情况 | 电压改可配置，设置成54.4 | 加锂电池和铅酸电池判断条件
|  | 浮充电压低（铅酸） | 直流输出电压<53.5*0.995&维持时间>12h |  |  | 取满足持续时间范围内，触发隐患规则的最后一个值 |  | 电压改可配置，设置成51 | 加锂电池和铅酸电池判断条件
|  | 均充电压高（锂电） | 直流输出电压>56.4V*1.005&维持时间>12h | 20250522：新增锂电的判断
|  | 浮充电压高（锂电） | 直流输出电压>54*1.005&维持时间>12h | 20250522：新增锂电的判断
|  | 浮充电压低（锂电） | 直流输出电压<53.5*0.995&维持时间>12h | 20250522：新增锂电的判断
|  | 系统电压监控异常 | ¦（“电池组总电压”-“直流输出电压”）/“直流输出电压”¦（绝对值）>5%&维持时间>1h | “电池组总电压”：用开关电源的“站点名称+设备名称”与铅酸电池资源表的“所属位置点+所属电源设备”匹配，查找动环系统铅酸电池的“站点名称+设备名称”的“电池组总电压”性能数据，有1组满足条件则直接出该隐患，无需再计算下1组，触发值呈现偏差百分比。 | （铅酸电池）电池组总电压：007302 （锂电池）电池组总电压：068301 直流输出电压：006308 | 偏差值 | 核查同系统开关电源和电池组电压监控数据
| 负载总电流 | 负载总电流增加 | “负载总电流”>前一日日均负载总电流*1.03&负载总电流>20A | 如“负载总电流”获取到的电流值大于1200，则视为无效值丢弃，不进行计算；前一日日均负载总电流，计算均值前对负值、0值、大于1200的数据进行剔除。 | 负载总电流：006309 | 负载总电流 | 剔除跳变，建议加持续时间；加人工确认消除告警 | 20250522：加持续时间＞12h，可配置。
| 模块XX电流 | 模块XX负载率高 | 模块XX负载率高：“模块XX电流”/“单个整流模块额定输出容量（A）”>0.7&维持时间>10h | 单个整流模块额定输出容量（A）——综资获取 | 模块XX电流：006310 | 取满足持续时间范围内，触发隐患规则的最后一个值
| 模块XX温度 | 模块温度过高 | 模块温度过高：>50℃ |  | 模块XX温度：006311 | 模块XX温度 | 室外站点温度偏高 | 数量少，改应用范围。
| 实际工作模块数量 | 模块数量不足 | 模块数量不足：（“负载总电流”+电池组充电电流）/（（实际工作模块数量-1）*“单个整流模块额定输出容量（A）”）>90% | 1、实际工作模块数量：按天粒度计算，用“站点名称+设备名称”查询前一天的“模块XX电流”性能数据，信号值大于1的为有效，其他的丢弃，将有效数据按照信号名称去重，最后的数量作为实际工作模块数量，隐患的触发值也显示该数量； 2、“负载总电流”：取动环性能数据，计算当下能取到的最新值，负数、大于1200判定为异常数据丢弃，如有该信号无正常值则直接出该隐患； 3、电池组充电电流：下挂铅酸电池的开关电源，用开关电源的“站点名称+设备名称”与铅酸电池资源表的“所属位置点+所属电源设备”匹配，匹配成功的铅酸电池资源数据取“额定容量（AH）”求和再乘0.1；下挂锂电池的开关电源，用开关电源的“站点名称+设备名称”与锂电池资源表的“所属位置点+所属电源设备”匹配，匹配成功的铅酸电池资源数据取（“额定容量（AH）”*“组内单体总数（只）”）求和再乘0.1； | 当天负载总电流：006309 前一天模块XX电流：006310 | 1、实际工作模块数量 2、负载总电流异常 | 核查资源数据和动环监控数据及模板
|  | 模块数量错误 | 模块数量错误：实际工作模块数量<>（不等于）“本机架实配整流模块总数（块）”。 | 1、实际工作模块数量：按天粒度计算，用“站点名称+设备名称”查询前一天的“模块XX电流”性能数据，信号值大于1的为有效，其他的丢弃，将有效数据按照信号名称去重，最后的数量作为实际工作模块数量，隐患的触发值也显示该数量； 2、“本机架实配整流模块总数（块）”：取资源，用开关电源的“站点名称+设备名称”与开关电源资源表的“所属位置点+设备名称”匹配，取“本机架实配整流模块总数（块）”； |  | 实际工作模块数量 | 核查资源数据和动环监控数据及模板
| 电池组XX电流 | 电池组电流异常 | 电池组XX电流>“额定容量（AH）”*0.005&维持时间>24h | “额定容量（AH）”（取与开关电源同系统电池的额定容量，通过综资开关电源的“所属位置点+设备名称”与铅酸电池的“所属位置点+所属设备名称”去匹配关联，若匹配出多组数据，取最小值） | 电池组XX电流：006312 | 取满足持续时间范围内，触发隐患规则的最后一个值 | 电流取绝对值 | 判断浮充
机房环境 | 温度过高告警 | 机房温度过高 | 同一个机房同时出现2个不同温湿度传感器的温度过高告警。 | 1、（告警逻辑子类为“温度”，告警标准名为“温度过高告警”，“机房”相同，“设备名称”不同，且存在2个或2个以上设备），隐患信息呈现设备名称默认填“温度” 2、剔除设备状态为“工程”的设备，触发值呈现同机房告警温度设备数量。 3、两个不同设备的温度过高告警同时存在（未消警），即视作同时出现 | 温度过高告警：017010 | 机房告警温度设备数量
| 湿度高告警 | 湿度高告警阈值错误 | 湿度高告警阈值错误:告警触发值<70% | 接收到告警时，可以获取导触发阈值数据 | 湿度过高告警：017013 | 告警阈值
| 湿度低告警 | 湿度低告警阈值错误 | 湿度低告警阈值错误:告警触发值>30% | 接收到告警时，可以获取导触发阈值数据 | 湿度过低告警：017014 | 告警阈值
| 温度过高告警 | 温度过高告警阈值错误 | 温度过高告警阈值错误：告警触发值<30℃ | 接收到告警时，可以获取导触发阈值数据 | 温度过高告警：017010 | 告警阈值
| 温度高告警 | 温度高告警阈值错误 | 温度高告警阈值错误：告警触发值<27℃ | 接收到告警时，可以获取导触发阈值数据 | 温度高告警：017011 | 告警阈值
| 温度低告警 | 温度低告警阈值错误 | 温度低告警阈值错误：告警触发值>25℃ | 接收到告警时，可以获取导触发阈值数据 | 温度过低告警：017012 | 告警阈值
| 温度XX | 温度异常偏低 | 温度XX<18℃ |  | 温度XX：017301 | 温度值
智能电表 | 有功功率Pa | 有功功率Pa异常 | 有功功率Pa<0 |  | 有功功率Pa：092308 | 功率值
| 有功功率Pb | 有功功率Pb异常 | 有功功率Pb<0 |  | 有功功率Pb：092309 | 功率值
| 有功功率Pc | 有功功率Pc异常 | 有功功率Pc<0 |  | 有功功率Pc：092310 | 功率值
| 功率因数 | 功率因数异常 | 功率因数异常 上下限：0.75-1 | 剔除等于0的数据 20250522：对功率因数取绝对值 | 功率因数：092314 | 功率因数 | 排除0-0.15以下的 | 剔除范围可配置
| 正向有功电能 | 电表电能数据异常 | 电表电能数据异常（正向有功电能）：设备属性为空‖当天能耗较前30天能耗平均值变化率超20%‖((有功功率Pa>0‖有功功率Pb>0‖有功功率Pc>0)&电能数据3天内无变化） | 触发值描述：1、日能耗变化率异常；2、日能耗无变化。 （一般出现在生产楼的总电表，电能数据较大，正向有功电能记录超99999999w之后数值不再变化） | 正向有功电能：092316 | 触发值描述：1、设备属性为空；2、日能耗变化率异常；3、日能耗无变化。 （一般出现在生产楼的总电表，电能数据较大，正向有功电能记录超99999999w之后数值不再变化） | 拆分原公式成2条 | 红色修改
| 第XX路正向有功电能 | 电表电能数据异常 | 电表电能数据异常（第XX路正向有功电能）：设备属性为空‖当天能耗较前30天能耗平均值变化率超20% | 触发值描述：1、日能耗变化率异常；2、日能耗无变化。 | 第XX路正向有功电能：092334 | 触发值描述：1、设备属性为空；2、日能耗变化率异常；
| 设备属性 | 设备属性缺失 | 设备属性缺失：取所有信号标准名含“正向有功电能”的性能数据，用“、”拆分设备属性信息，未含以下枚举值的（包括为空）：总电表、主设备电表、空调电表、电力机房空调电表、办公楼电表、其他电表、无。 | 触发值描述：1、为空；2、未标准化。 | 正向有功电能：092316 | 触发值描述：1、为空；2、未标准化。 | 高新兴要增加接口数据处理，将未配置设备属性的默认填“无”在外送，或者在配置界面新增缺失的标准化定义补充配置。 20250522：该隐患规则下线，不需要了。
| 总有功功率 | 总有功功率数值异常 | 总有功功率<（有功功率Pa+有功功率Pb+有功功率Pc）*0.9 或 总有功功率>（有功功率Pa+有功功率Pb+有功功率Pc）*1.1,提示“总有功功率数值异常”。 | 剔除总有功功率等于0的数据 | 总有功功率：092330 有功功率Pa：092308 有功功率Pb：092309 有功功率Pc：092310 | 触发值描述：总有功功率数值异常 20250522：显示触发时的总有功功率值
| 相电流Ix | 市电电流不平衡 | 取前一天智能电表的“相电流Ix”性能数据，筛选设备属性含“总电表”的，分别计算A、B、C三相电流的日平均值Ia、Ib、Ic，I=（Ia+Ib+Ic）/3，当¦Ix-I¦>15%时，呈现隐患，信号显示为“相电流Ix”（若Ia触发则呈现Ia，其他相同理），若多相均达到隐患触发条件则呈现多行，触发值呈现偏差的比例 |  | 相电流Ia：092304 相电流Ib：092305 相电流Ic：092306 | 偏差值 | 电流小的站点可能比较容易出
| 相电压Ux | 市电电压不平衡 | 取前一天智能电表的“相电压Ux”性能数据，筛选设备属性含“总电表”的，分别计算A、B、C三相电压的日平均值Ua、Ub、Uc，U=（Ua+Ub+Uc）/3，当¦Ux-U¦>4%时，呈现隐患，信号显示为“相电压Ux”（若Ua触发则呈现Ua，其他相同理），若多相均达到隐患触发条件则呈现多行，触发值呈现偏差的比例 |  | 相电压Ua：092301 相电压Ub：092302 相电压Uc：092303 | 偏差值
| 相电压Ux | 市电高压波动 | 取前一天智能电表的“相电压Ux”性能数据，筛选设备属性含“总电表”的，分别计算A、B、C三相电压大于235V且小于276V的次数，若大于3次，呈现隐患，触发值呈现大于上限值的次数 |  |  | 触发次数
| 相电压Ux | 市电低压波动 | 取前一天智能电表的“相电压Ux”性能数据，筛选设备属性含“总电表”的，分别计算A、B、C三相电压小于200V且大于100V的次数，若大于3次，呈现隐患，触发值呈现大于下限值的次数 |  |  | 触发次数 | 市电停电或来电时会可能会存储到异常数据
发电机组 | 水温 | 水套加热器未开启 | 时间：每年11月、12月，1-5月期间，温度低于35度的，提示“水套加热器未开启”。当水温的值不可用时，不发出提示（电喷机组不启动时无水温值输出） |  | 水温：005304 | 水温 | 南宁建议月份选12，1，2；水温再讨论。排除小于等于0的值 | 月份、温度可配置
| 燃料箱液位 | 油位过低 | <70%，提示“油位过低” |  | 燃料箱液位：005347 | 燃油箱液位值
| 启动电池电压 | 启动电池充电电压过高 | >28V&维持时间>1h,提示启动电池充电电压过高 |  | 启动电池电压：005306 | 取满足持续时间范围内，触发隐患规则的最后一个值
| 相电流Ix | 油机输出电流不平衡 | 取前一天发电机组的“相电流Ix”性能数据，剔除等于0的数据，分别计算A、B、C三相电流的日平均值Ia、Ib、Ic，I=（Ia+Ib+Ic）/3，当¦(Ix-I)/I¦>15%时，呈现隐患，信号显示为“相电流Ix”（若Ia触发则呈现Ia，其他相同理），若多相均达到隐患触发条件则呈现多行，触发值呈现偏差的比例 | 2024/6/6修正触发值计算公式中缺失分母的问题 | 相电流Ia：005313 相电流Ib：005314 相电流Ic：005315 | 偏差值 | 电流小的站点可能比较容易出，在发电机启动或停机的过程中可能会存储到异常数据，当发电或者测试时间较短时容易产生异常判断。
| 相电压Ux | 油机输出电压不平衡 | 取前一天发电机组的“相电压Ux”性能数据，剔除等于0的数据，分别计算A、B、C三相电压的日平均值Ua、Ub、Uc，U=（Ua+Ub+Uc）/3，当¦(Ux-U)/U¦>4%时，呈现隐患，信号显示为“相电压Ux”（若Ua触发则呈现Ua，其他相同理），若多相均达到隐患触发条件则呈现多行，触发值呈现偏差的比例 | 2024/6/6修正触发值计算公式中缺失分母的问题 | 输出相电压Ua：005310 输出相电压Ub：005311 输出相电压Uc：005312 | 偏差值 | 在发电机启动或停机的过程中可能会存储到异常数据，当发电或者测试时间较短时容易产生异常判断。
| 相电压Ux | 油机输出高压波动 | 取前一天发电机组的“相电压Ux”性能数据，分别计算A、B、C三相电压大于235V且小于276V的次数，若大于3次，呈现隐患，触发值呈现大于上限值的次数 |  |  | 触发次数
| 相电压Ux | 油机输出低压波动 | 取前一天发电机组的“相电压Ux”性能数据，分别计算A、B、C三相电压小于200V且大于100V的次数，若大于3次，呈现隐患，触发值呈现大于下限值的次数 |  |  | 触发次数 | 市电停电或来电时会可能会存储到异常数据
| 启动电池电压 | 启动电池电压低 | <26V&维持时间>1h,提示启动电池电压过低 |  | 启动电池电压：005306 | 取满足持续时间范围内，触发隐患规则的最后一个值
| 总有功功率P | 机输出负载率过高 | 总有功功率P/(综资“额定功率（KW）”*1.0)>0.9,提示“油机输出负载率过高” |  | 总有功功率P：005352 | 输出负载率 | 建议加持续时间10分钟判断 | 不加，如果负载率高导致停机的就不知道了，而且消得快，数量少，影响不大。
UPS设备 | 输出相电流Ia | UPS并机输出A相电流不平衡 | (本机输出相电流Ia-(1#机输出相电流Ia+2#机输出相电流Ia)/2)/((1#机输出相电流Ia+2#机输出相电流Ia)/2)>10%,提示：UPS并机输出A相电流不平衡 | 本次功能暂不上线该隐患公式 | 输出相电流Ia：008318 |  | 南宁评估对一些系统架构不适配
| 输出相电流Ib | UPS并机输出B相电流不平衡 | (本机输出相电流Ib-(1#机输出相电流Ib+2#机输出相电流Ib)/2)/((1#机输出相电流Ib+2#机输出相电流Ib)/2)>10%,提示：UPS并机输出B相电流不平衡 |  | 输出相电流Ib：008319 |  | 南宁评估对一些系统架构不适配
| 输出相电流Ic | UPS并机输出C相电流不平衡 | (本机输出相电流Ic-(1#机输出相电流Ic+2#机输出相电流Ic)/2)/((1#机输出相电流Ic+2#机输出相电流Ic)/2)>10%,提示：UPS并机输出C相电流不平衡 |  | 输出相电流Ic：008320 |  | 南宁评估对一些系统架构不适配
| 电池组电流 | 蓄电池组放电告警 | 电池组电流<-10A，提示：蓄电池组放电告警 |  | 电池组电流：008333 | 电池组电流 | 建议改成标准-10A | 改可配置
机房专用空调 | 温度设定 | 温度设定异常 | 温度设定异常 上下限：20-28 | 上下限可配置 | 温度设定：011201 | 设定值
| 回风温度 | 回风温度异常 | 回风温度异常异常 上下限：22-30 | 上下限可配置 | 回风温度：011301 | 设定值
普通空调 | 温度设定 | 温度设定异常 | 温度设定异常 上下限：20-28 | 上下限可配置 | 温度设定：015201 | 设定值
| 回风温度 | 回风温度异常 | 回风温度异常异常 上下限：22-30 | 上下限可配置 | 回风温度：015303 | 设定值
增加月度实时隐患数量统计表，统计折线图
增加月度隐患处理数量统计表，统计折线图
Note on G2: zhoujiansheng: 20250407：新增触发值规则
Note on G6: zhoujiansheng: 20250407：新增触发值规则
Note on G8: zhoujiansheng: 20250407：新增触发值规则
Note on G9: zhoujiansheng: 20250407：新增触发值规则
Note on G10: zhoujiansheng: 20250407：新增触发值规则
Note on G11: zhoujiansheng: 20250407：新增触发值规则
Note on G12: zhoujiansheng: 20250407：新增触发值规则
Note on C13: zhoujiansheng: 20250522：区分铅酸和锂电。分开配置对应规则。
Note on C14: zhoujiansheng: 20250522：区分铅酸和锂电。分开配置对应规则。
Note on C15: zhoujiansheng: 20250522：区分铅酸和锂电。分开配置对应规则。
Note on D17: zhoujiansheng: 加了个持续时间。
Note on G18: zhoujiansheng: 20250407：新增触发值规则
Note on G22: zhoujiansheng: 20250407：新增触发值规则
Note on G44: zhoujiansheng: 20250407：新增触发值规则
Note on G49: zhoujiansheng: 20250407：新增触发值规则
Note on D54: zhoujiansheng: 20250522：限值改为-10

## Sheet1
1008000000084671
1008000000079735
1008000000079329
1008000000084672
1008000000080477
1008000000084945
1008000000080466
1008000000070658
1008000000071141