## 集团
映射规则序号 | 映射方式 | 专业(key) | 厂家(key) | 设备类型(key) | 告警对象类型 | 告警标题(key) | 厂家告警ID(key) | 告警解析辅助字段(key) | 厂家告警级别 | 适用的厂家版本号 | 告警类型(key) | 层速率 | 设备单板 | 网管告警级别 | 网管告警ID | 告警解释 | 告警逻辑分类 | 告警逻辑子类 | 该事件对设备的影响 | 该事件对业务的影响 | 告警标准名 | 业务类型 | 业务信息 | 是否上报集团 | 是否与对端网元相关 | 原网管告警ID
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | UPS输出屏中断告警 | 009001 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-009-10-000001 | 一、告警解释：UPS输出屏无输出电压，UPS作为机房的交流不间断电源，其输出侧通过输出屏内开关对后端配电柜或者业务设备进行供电，该采集数据用于监测UPS输出配电屏接入的供电电压数据，低于阀值认为出现供电中断。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、UPS配电输出开关跳闸；2、UPS配电故障无输出电压 五、处理步骤：1、检查UPS输出屏输出开关合闸接触是否良好；2、若UPS输出屏故障一时无法修复，倒换至其他UPS配电带载业务，联系厂家维修；3、检查蓄电池开关合闸接触是否良好 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | UPS输出屏中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 分路XX中断告警 | 009002 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-009-10-000002 | 一、告警解释：UPS配电设备分路开关无输出，UPS作为机房的交流不间断电源，其输出侧通过输出屏内开关对后端配电柜或者业务设备进行供电，该采集数据用于监测UPS输出配电屏的输出给后端设备的供电回路是否正常，低于阀值认为出现供电中断。 二、业务影响：1、带业务端子熔丝故障导致业务设备该路供电中断；2、该熔丝如带有设备则影响该设备该路供电，如不带业务则无影响；3、误告警无影响 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、UPS配电某输出分路熔丝熔断；2、开关处于分位状态3、开关跳闸 五、处理步骤：人员现场或者远程确认设备是否故障，根据故障进行处理 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ua过高告警 | 009003 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000003 | 输出分路XX相电压Ua高于设定阈值 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ua过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ub过高告警 | 009004 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000004 | 输出分路XX相电压Ub高于设定阈值 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ub过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Uc过高告警 | 009005 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000005 | 输出分路XX相电压Uc高于设定阈值 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Uc过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ua过低告警 | 009006 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-009-10-000006 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Ua低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ua过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ub过低告警 | 009007 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-009-10-000007 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Ub低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ub过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Uc过低告警 | 009008 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-009-10-000008 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Uc低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Uc过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相频率超限告警 | 009009 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000009 | 一、告警解释：UPS配电设备输入开关输出端子无电压。二、可能原因：1、UPS配电设备输入开关跳闸；2、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | UPS输出屏中断告警 | 009001 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-009-10-000010 | 一、告警解释：UPS输出屏无输出电压，UPS作为机房的交流不间断电源，其输出侧通过输出屏内开关对后端配电柜或者业务设备进行供电，该采集数据用于监测UPS输出配电屏接入的供电电压数据，低于阀值认为出现供电中断。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、UPS配电输出开关跳闸；2、UPS配电故障无输出电压； 五、处理步骤：1、检查UPS输出屏输出开关合闸接触是否良好；2、若UPS输出屏故障一时无法修复，倒换至其他UPS配电带载业务，联系厂家维修；3、检查蓄电池开关合闸接触是否良好 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | UPS输出屏中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 分路XX中断告警 | 009002 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-009-10-000011 | 一、告警解释：UPS配电设备分路开关无输出，UPS作为机房的交流不间断电源，其输出侧通过输出屏内开关对后端配电柜或者业务设备进行供电，该采集数据用于监测UPS输出配电屏的输出给后端设备的供电回路是否正常，低于阀值认为出现供电中断。 二、业务影响：1、带业务端子熔丝故障导致业务设备该路供电中断；2、该熔丝如带有设备则影响该设备该路供电，如不带业务则无影响；3、误告警无影响 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、UPS配电某输出分路熔丝熔断；2、开关处于分位状态3、开关跳闸 五、处理步骤：人员现场或者远程确认设备是否故障，根据故障进行处理 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ua过高告警 | 009003 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000012 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Ub低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ua过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ub过高告警 | 009004 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000013 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Uc低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ub过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Uc过高告警 | 009005 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000014 | 一、告警解释：UPS配电设备输入开关输出端子无电压。二、可能原因：1、UPS配电设备输入开关跳闸；2、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Uc过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ua过低告警 | 009006 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-009-10-000015 | 一、告警解释：UPS配电设备某输出分路开关输出端子无电压。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ua过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ub过低告警 | 009007 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-009-10-000016 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Ua低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ub过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Uc过低告警 | 009008 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-009-10-000017 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Ub低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Uc过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相频率超限告警 | 009009 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000018 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Uc低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | UPS输出屏中断告警 | 009001 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-009-10-000019 | 一、告警解释：UPS配电设备输入开关输出端子无电压。二、可能原因：1、UPS配电设备输入开关跳闸；2、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | UPS输出屏中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 分路XX中断告警 | 009002 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-009-10-000020 | 一、告警解释：UPS配电设备某输出分路开关输出端子无电压。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ua过高告警 | 009003 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000021 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Ua低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ua过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ub过高告警 | 009004 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000022 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Ub低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ub过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Uc过高告警 | 009005 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000023 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Uc低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Uc过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ua过低告警 | 009006 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-009-10-000024 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Ua低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ua过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ub过低告警 | 009007 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-009-10-000025 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Ub低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ub过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Uc过低告警 | 009008 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-009-10-000026 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Uc低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Uc过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相频率超限告警 | 009009 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000027 | 一、告警解释：UPS配电设备输入开关输出端子无电压。二、可能原因：1、UPS配电设备输入开关跳闸；2、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | UPS输出屏中断告警 | 009001 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-009-10-000028 | 一、告警解释：UPS配电设备某输出分路开关输出端子无电压。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | UPS输出屏中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 分路XX中断告警 | 009002 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-009-10-000029 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Ua低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ua过高告警 | 009003 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000030 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Ub低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ua过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ub过高告警 | 009004 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000031 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Uc低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ub过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Uc过高告警 | 009005 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000032 | 输出分路XX相电压Uc高于设定阈值 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Uc过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ua过低告警 | 009006 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-009-10-000033 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Ua低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ua过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Ub过低告警 | 009007 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-009-10-000034 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Ub低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Ub过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相电压Uc过低告警 | 009008 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-009-10-000035 | 一、告警解释：输出分路XX相电压Uc低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS配电设备输出分路开关跳闸；2、UPS配电设备输入开关跳闸；3、上联UPS设备故障，无输出电压。 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相电压Uc过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输出分路XX相频率超限告警 | 009009 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-009-10-000036 | 输出分路XX相频率超过设定阈值范围 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX相频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入中断告警 | 008001 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000001 | 一、告警解释：UPS设备主路无输入电压。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入相电压Ux过高告警 | 008002 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000002 | 一、告警解释：UPS设备主路交流输入相电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入相电压Ux过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入相电压Ux过低告警 | 008003 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000003 | 一、告警解释：UPS设备主路交流输入线电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入相电压Ux过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入频率超限告警 | 008004 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000004 | 一、告警解释：UPS设备主路交流输入线电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入线电压Uxx过高告警 | 008005 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000005 | 一、告警解释：UPS设备输出线电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入线电压Uxx过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入线电压Uxx过低告警 | 008006 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000006 | 一、告警解释：UPS设备主路交流输入线电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入线电压Uxx过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出相电压Ux过高告警 | 008010 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000007 | 一、告警解释：UPS设备旁路电源指标超过设备设定阈值范围导致旁路跳转功能被锁止。二、可能原因：1、UPS设备旁路开关跳闸；2、UPS设备旁边开关上端输入电压指标超过设备设定阈值范围。 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出相电压Ux过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出相电压Ux过低告警 | 008011 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-008-10-000008 | 一、告警解释：UPS设备输出相电压低于设定下限值187V产生电压低告警，UPS设备是机房的交流不间断电源，三相电源中每一相的电压称为相电压。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压；3、UPS输入电压过低；4、负载侧线路细远 五、处理步骤：1、检查UPS运行状态及输出开关状态是否正常；2、检查确认交流输入供电是否正常；3、若为负载侧线路问题，则调整优化带载供电方案 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出相电压Ux过低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出中断告警 | 008012 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-008-10-000009 | 一、告警解释：UPS设备交流输出供电中断，无有效交流电压输出，UPS设备是机房的交流不间断电源。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生，并关注故障持续时间以确定是否到达重大重要故障级别 四、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压；3、市电停电，蓄电池开关合闸接触不良 五、处理步骤：1、检查UPS输出开关合闸接触是否良好；2、若UPS故障一时无法修复，倒换至其他UPS带载业务，联系厂家维修；3、检查蓄电池开关合闸接触是否良好 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出频率超限告警 | 008013 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000010 | 一、告警解释：UPS设备整流器故障。二、可能原因：UPS设备整流器无输出。 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出电流过载告警 | 008014 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000011 | 一、告警解释：UPS设备逆变器故障。二、可能原因：UPS设备逆变器无输。 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出电流过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出线电压Uxx过高告警 | 008015 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000012 | 一、告警解释：UPS设备后备电池组总电压低于设定阈值。二、可能原因：1、后备电池容量不足；2、后备电池故障；3、后备电池开关跳闸。 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出线电压Uxx过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出线电压Uxx过低告警 | 008016 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000013 | 一、告警解释：UPS设备输出线电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压。 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出线电压Uxx过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路故障告警 | 008020 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000014 | 一、告警解释：UPS设备旁路无电压输入。二、可能原因：1、UPS设备旁路开关跳闸；2、UPS设备旁边开关上端无电压。 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路不可用告警 | 008021 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000015 | 一、告警解释：UPS设备旁路电源指标超过设备设定阈值范围导致旁路跳转功能被锁止。二、可能原因：1、UPS设备旁路开关跳闸；2、UPS设备旁边开关上端输入电压指标超过设备设定阈值范围。 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路运行状态告警 | 008023 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-008-10-000016 | 一、告警解释：UPS设备主路供电运行状态异常，切换至旁路供电运行状态，UPS设备是机房的交流不间断电源。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、UPS设备故障转至旁路供电；2、人为切换至旁路运行状态 五、处理步骤：1、检查确认UPS运行状态是否正常；2、若为人为切换旁路运行，在确保安全前提下切回主路运行 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路运行状态告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路输出线电压Uxx过高告警 | 008024 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000017 | 一、告警解释：UPS设备旁路输出线电压高于设定阈值。二、可能原因：UPS设备旁路输入线电压过高 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路输出线电压Uxx过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路输出线电压Uxx过低告警 | 008025 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000018 | 一、告警解释：UPS设备旁路输出线电压低于设定阈值。二、可能原因：UPS设备旁路输入线电压过低 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路输出线电压Uxx过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路频率超限告警 | 008026 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000019 | 一、告警解释：UPS设备整流器输入断路器断开。二、可能原因：UPS设备整流器输入断路器跳闸。 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 整流器XX故障告警 | 008030 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000020 | 一、告警解释：UPS设备整流器故障。二、可能原因：UPS设备整流器无输出。 | 整流器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 整流器XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX交流电压过高告警 | 008031 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000021 | 一、告警解释：UPS设备主路交流输入相电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX交流电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX交流电压过低告警 | 008032 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-008-10-000022 | 一、告警解释：UPS逆变器输出的交流电压低于下限值187V产生电压低告警，UPS设备是机房的交流不间断电源，逆变器是UPS的主要组成部分，将整流器输出的直流电压变回负载所需的交流电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、逆变器故障不工作；2、带载负荷过大。五、处理步骤：1、检查逆变器工作状态是否正常；2、检查确认是否超负荷带载设备。 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX交流电压过低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX频率超限告警 | 008033 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000023 | 一、告警解释：UPS设备输出相电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压。 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX故障告警 | 008034 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000024 | 一、告警解释：UPS逆变器发生故障，逆变器无法将直流电压逆变成交流电压输出供电。UPS设备是机房的交流不间断电源，逆变器是UPS的主要组成部分，将整流器输出的直流电压变回负载所需的交流电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、逆变器故障无输出；2、逆变器无直流输入。五、处理步骤：1、检查确认UPS逆变器运行是否正常；2、检查蓄电池输出开关闭合是否正常。 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX故障告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 风扇故障告警 | 008040 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000025 | 一、告警解释：UPS设备输出线电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 风扇故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池电压低告警 | 008041 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000026 | 一、告警解释：UPS设备后备电池组总电压低于设定阈值。二、可能原因：1、后备电池容量不足；2、后备电池故障；3、后备电池开关跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 温度过高告警 | 008042 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000027 | 一、告警解释：UPS设备整流器、逆变器、变压器等功率器件运行温度超过设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备整流器、逆变器、变压器等功率器件故障；2、设备风扇故障或散热不良。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 即将停机告警 | 008043 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-008-10-000028 | 一、告警解释：UPS设备即将自动关机，UPS供电输出即将中断，UPS设备是机房的交流不间断电源。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生，并关注故障持续时间以确定是否到达重大重要故障级别 四、可能原因：1、UPS设备故障；2、UPS设备无电源输入，电池容量耗尽 五、处理步骤：1、检查UPS运行状态，是否存在故障；2、确认市电供电是否正常，检查电池容量、输出电压是否正常 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 即将停机告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 温感器XX故障告警 | 008044 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000029 | 一、告警解释：UPS设备旁路输出线电压高于设定阈值。二、可能原因：UPS设备旁路输入线电压过高 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 温感器XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 并机系统故障告警 | 008045 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000030 | 一、告警解释：并机系统的UPS设备无法并机工作，导致UPS系统无法联合分担承载供电，UPS设备是机房的交流不间断电源，并机是指两台或两台以上同品牌、同功率的UPS并联使用，并联的UPS可以避免UPS自身故障造成的设备断电。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、UPS设备并机线脱落；2、UPS并机系统故障；3、单台UPS故障 五、处理步骤：1、检查UPS并机系统是否运行正常；2、检查UPS并机线是否连接正常；3、检查并机系统中的UPS是否运行正常 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 并机系统故障告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池接触器故障告警 | 008046 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000031 | 一、告警解释：UPS设备功率模块关机。二、可能原因：UPS设备功率模块故障。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池接触器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 充电器XX故障告警 | 008047 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000032 | 一、告警解释：UPS设备输出断路器关闭。二、可能原因：UPS设备输出断路器跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 充电器XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 其他告警 | 008048 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-008-10-000033 | 一、告警解释：UPS设备逆变器故障。二、可能原因：UPS设备逆变器无输。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 其他告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池工作状态告警 | 008049 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000034 | 一、告警解释：UPS设备后备电池组总电压低于设定阈值。二、可能原因：1、后备电池容量不足；2、后备电池故障；3、后备电池开关跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池工作状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 模块XX关机状态告警 | 008050 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000035 | 一、告警解释：UPS设备功率模块关机。二、可能原因：UPS设备功率模块故障。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 模块XX关机状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出断路器关闭告警 | 008051 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000036 | 一、告警解释：UPS设备输出断路器关闭。二、可能原因：UPS设备输出断路器跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出断路器关闭告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池断路器断开告警 | 008052 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000037 | 一、告警解释：UPS设备电池断路器断开。二、可能原因：UPS设备电池断路器跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池断路器断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 静态开关故障告警 | 008053 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000038 | 一、告警解释：UPS设备静态开关故障。二、可能原因：UPS设备静态开关故障无输出。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 静态开关故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 整流器XX输入断路器断开告警 | 008054 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000039 | 一、告警解释：UPS设备整流器输入断路器断开。二、可能原因：UPS设备整流器输入断路器跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 整流器XX输入断路器断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入中断告警 | 008001 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000040 | 一、告警解释：UPS设备主路无输入电压。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入相电压Ux过高告警 | 008002 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000041 | 一、告警解释：UPS设备静态开关故障。二、可能原因：UPS设备静态开关故障无输出。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入相电压Ux过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入相电压Ux过低告警 | 008003 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000042 | 一、告警解释：UPS设备主路交流输入相电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入相电压Ux过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入频率超限告警 | 008004 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000043 | 一、告警解释：UPS设备主路无输入电压。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入线电压Uxx过高告警 | 008005 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000044 | 一、告警解释：UPS设备主路交流输入相电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入线电压Uxx过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入线电压Uxx过低告警 | 008006 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000045 | 一、告警解释：UPS设备主路交流输入线电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入线电压Uxx过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出相电压Ux过高告警 | 008010 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000046 | 一、告警解释：UPS设备输出相电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压。 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出相电压Ux过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出相电压Ux过低告警 | 008011 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-008-10-000047 | 一、告警解释：UPS设备输出相电压低于设定下限值187V产生电压低告警，UPS设备是机房的交流不间断电源，三相电源中每一相的电压称为相电压。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压；3、UPS输入电压过低；4、负载侧线路细远 五、处理步骤：1、检查UPS运行状态及输出开关状态是否正常；2、检查确认交流输入供电是否正常；3、若为负载侧线路问题，则调整优化带载供电方案 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出相电压Ux过低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出中断告警 | 008012 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-008-10-000048 | 一、告警解释：UPS设备交流输出供电中断，无有效交流电压输出，UPS设备是机房的交流不间断电源。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生，并关注故障持续时间以确定是否到达重大重要故障级别 四、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压；3、市电停电，蓄电池开关合闸接触不良 五、处理步骤：1、检查UPS输出开关合闸接触是否良好；2、若UPS故障一时无法修复，倒换至其他UPS带载业务，联系厂家维修；3、检查蓄电池开关合闸接触是否良好 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出频率超限告警 | 008013 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000049 | 一、告警解释：UPS设备处于旁路运行状态。二、可能原因：UPS设备故障转至旁路供电。 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出电流过载告警 | 008014 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000050 | 一、告警解释：UPS设备旁路输出线电压高于设定阈值。二、可能原因：UPS设备旁路输入线电压过高 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出电流过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出线电压Uxx过高告警 | 008015 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000051 | 一、告警解释：UPS设备旁路输出线电压低于设定阈值。二、可能原因：UPS设备旁路输入线电压过低 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出线电压Uxx过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出线电压Uxx过低告警 | 008016 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000052 | 一、告警解释：UPS设备输出线电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压。 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出线电压Uxx过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路故障告警 | 008020 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000053 | 一、告警解释：UPS设备旁路无电压输入。二、可能原因：1、UPS设备旁路开关跳闸；2、UPS设备旁边开关上端无电压。 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路不可用告警 | 008021 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000054 | 一、告警解释：UPS设备旁路电源指标超过设备设定阈值范围导致旁路跳转功能被锁止。二、可能原因：1、UPS设备旁路开关跳闸；2、UPS设备旁边开关上端输入电压指标超过设备设定阈值范围。 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路运行状态告警 | 008023 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-008-10-000055 | 一、告警解释：UPS设备主路供电运行状态异常，切换至旁路供电运行状态，UPS设备是机房的交流不间断电源。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、UPS设备故障转至旁路供电；2、人为切换至旁路运行状态 五、处理步骤：1、检查确认UPS运行状态是否正常；2、若为人为切换旁路运行，在确保安全前提下切回主路运行 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路运行状态告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路输出线电压Uxx过高告警 | 008024 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000056 | 一、告警解释：UPS设备旁路输出线电压高于设定阈值。二、可能原因：UPS设备旁路输入线电压过高 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路输出线电压Uxx过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路输出线电压Uxx过低告警 | 008025 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000057 | 一、告警解释：UPS设备旁路输出线电压低于设定阈值。二、可能原因：UPS设备旁路输入线电压过低 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路输出线电压Uxx过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路频率超限告警 | 008026 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000058 | 一、告警解释：UPS设备静态开关故障。二、可能原因：UPS设备静态开关故障无输出。 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 整流器XX故障告警 | 008030 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000059 | 一、告警解释：UPS设备整流器故障。二、可能原因：UPS设备整流器无输出。 | 整流器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 整流器XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX交流电压过高告警 | 008031 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000060 | 一、告警解释：UPS设备主路无输入电压。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX交流电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX交流电压过低告警 | 008032 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-008-10-000061 | 一、告警解释：UPS设备输出相电压低于设定下限值187V产生电压低告警，UPS设备是机房的交流不间断电源，逆变器是UPS的主要组成部分，将整流器输出的直流电压变回负载所需的交流电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、逆变器故障不工作；2、带载负荷过大。五、处理步骤：1、检查逆变器工作状态是否正常；2、检查确认是否超负荷带载设备。 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX交流电压过低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX频率超限告警 | 008033 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000062 | 一、告警解释：UPS设备主路交流输入线电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX故障告警 | 008034 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000063 | 一、告警解释：UPS逆变器发生故障，逆变器无法将直流电压逆变成交流电压输出供电，UPS设备是机房的交流不间断电源，逆变器是UPS的主要组成部分，将整流器输出的直流电压变回负载所需的交流电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、逆变器故障无输出；2、逆变器无直流输入。五、处理步骤：1、检查确认UPS逆变器运行是否正常；2、检查蓄电池输出开关闭合是否正常。 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX故障告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 风扇故障告警 | 008040 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000064 | 一、告警解释：UPS设备无输出电压。二、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 风扇故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池电压低告警 | 008041 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000065 | 一、告警解释：UPS设备后备电池组总电压低于设定阈值。二、可能原因：1、后备电池容量不足；2、后备电池故障；3、后备电池开关跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 温度过高告警 | 008042 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000066 | 一、告警解释：UPS设备整流器、逆变器、变压器等功率器件运行温度超过设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备整流器、逆变器、变压器等功率器件故障；2、设备风扇故障或散热不良。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 即将停机告警 | 008043 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-008-10-000067 | 一、告警解释：UPS设备即将自动关机，UPS供电输出即将中断，UPS设备是机房的交流不间断电源。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生，并关注故障持续时间以确定是否到达重大重要故障级别 四、可能原因：1、UPS设备故障；2、UPS设备无电源输入，电池容量耗尽 五、处理步骤：1、检查UPS运行状态，是否存在故障；2、确认市电供电是否正常，检查电池容量、输出电压是否正常 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 即将停机告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 温感器XX故障告警 | 008044 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000068 | 一、告警解释：UPS设备旁路输出线电压低于设定阈值。二、可能原因：UPS设备旁路输入线电压过低 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 温感器XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 并机系统故障告警 | 008045 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000069 | 一、告警解释：并机系统的UPS设备无法并机工作，导致UPS系统无法联合分担承载供电，UPS设备是机房的交流不间断电源，并机是指两台或两台以上同品牌、同功率的UPS并联使用，并联的UPS可以避免UPS自身故障造成的设备断电。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、UPS设备并机线脱落；2、UPS并机系统故障；3、单台UPS故障 五、处理步骤：1、检查UPS并机系统是否运行正常；2、检查UPS并机线是否连接正常；3、检查并机系统中的UPS是否运行正常 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 并机系统故障告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池接触器故障告警 | 008046 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000070 | 一、告警解释：UPS设备逆变器故障。二、可能原因：UPS设备逆变器无输。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池接触器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 充电器XX故障告警 | 008047 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000071 | 一、告警解释：UPS设备后备电池组总电压低于设定阈值。二、可能原因：1、后备电池容量不足；2、后备电池故障；3、后备电池开关跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 充电器XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 其他告警 | 008048 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-008-10-000072 | 一、告警解释：UPS设备即将自动关机。二、可能原因：1、UPS设备故障；2、UPS设备无电源输入，电池容量耗尽。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 其他告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池工作状态告警 | 008049 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000073 | 一、告警解释：UPS设备输出断路器关闭。二、可能原因：UPS设备输出断路器跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池工作状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 模块XX关机状态告警 | 008050 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000074 | 一、告警解释：UPS设备功率模块关机。二、可能原因：UPS设备功率模块故障。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 模块XX关机状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出断路器关闭告警 | 008051 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000075 | 一、告警解释：UPS设备输出断路器关闭。二、可能原因：UPS设备输出断路器跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出断路器关闭告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池断路器断开告警 | 008052 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000076 | 一、告警解释：UPS设备电池断路器断开。二、可能原因：UPS设备电池断路器跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池断路器断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 静态开关故障告警 | 008053 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000077 | 一、告警解释：UPS设备静态开关故障。二、可能原因：UPS设备静态开关故障无输出。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 静态开关故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 整流器XX输入断路器断开告警 | 008054 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000078 | 一、告警解释：UPS设备整流器输入断路器断开。二、可能原因：UPS设备整流器输入断路器跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 整流器XX输入断路器断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入中断告警 | 008001 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000079 | 一、告警解释：UPS设备主路无输入电压。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入相电压Ux过高告警 | 008002 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000080 | 交流输入相电压超过设定阈值 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入相电压Ux过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入相电压Ux过低告警 | 008003 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000081 | 一、告警解释：UPS设备主路交流输入相电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入相电压Ux过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入频率超限告警 | 008004 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000082 | 交流输入频率超过设定阈值 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入线电压Uxx过高告警 | 008005 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000083 | 交流输入线电压低于设定阈值 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入线电压Uxx过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入线电压Uxx过低告警 | 008006 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000084 | 一、告警解释：UPS设备主路交流输入线电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入线电压Uxx过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出相电压Ux过高告警 | 008010 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000085 | 输出相电压超过设定阈值 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出相电压Ux过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出相电压Ux过低告警 | 008011 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000086 | 一、告警解释：UPS设备输出相电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压。 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出相电压Ux过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出中断告警 | 008012 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-008-10-000087 | 一、告警解释：UPS设备无输出电压。二、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压。 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出频率超限告警 | 008013 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000088 | 输出频率超过设定阈值范围 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出电流过载告警 | 008014 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000089 | 输出电流超过设备额定容量 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出电流过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出线电压Uxx过高告警 | 008015 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000090 | 交流输出线电压低于设定阈值 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出线电压Uxx过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出线电压Uxx过低告警 | 008016 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000091 | 一、告警解释：UPS设备输出线电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压。 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出线电压Uxx过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路故障告警 | 008020 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000092 | 旁路开关发生故障跳闸 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路不可用告警 | 008021 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000093 | 旁路电源指标超过设备设定阈值范围导致旁路跳转功能被锁止 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路运行状态告警 | 008023 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000094 | 一、告警解释：UPS设备处于旁路运行状态。二、可能原因：UPS设备故障转至旁路供电。 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路运行状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路输出线电压Uxx过高告警 | 008024 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000095 | 一、告警解释：UPS设备旁路输出线电压高于设定阈值。二、可能原因：UPS设备旁路输入线电压过高 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路输出线电压Uxx过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路输出线电压Uxx过低告警 | 008025 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000096 | 一、告警解释：UPS设备旁路输出线电压低于设定阈值。二、可能原因：UPS设备旁路输入线电压过低 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路输出线电压Uxx过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路频率超限告警 | 008026 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000097 | 旁路频率超过设定阈值 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 整流器XX故障告警 | 008030 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000098 | 整流器发生故障 | 整流器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 整流器XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX交流电压过高告警 | 008031 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000099 | 逆变器交流电压过高告警 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX交流电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX交流电压过低告警 | 008032 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000100 | 一、告警解释：UPS设备逆变器输出电压低于设定阈值。二、可能原因：UPS设备逆变器故障。" | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX交流电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX频率超限告警 | 008033 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000101 | 逆变器频率超限告警 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX故障告警 | 008034 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000102 | 一、告警解释：UPS设备逆变器故障。二、可能原因：UPS设备逆变器无输。 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 风扇故障告警 | 008040 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000103 | 风扇故障告警 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 风扇故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池电压低告警 | 008041 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000104 | 一、告警解释：UPS设备后备电池组总电压低于设定阈值。二、可能原因：1、后备电池容量不足；2、后备电池故障；3、后备电池开关跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 温度过高告警 | 008042 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000105 | 设备整流器、逆变器、变压器等功率器件运行温度超过设定阈值 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 即将停机告警 | 008043 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000106 | 一、告警解释：UPS设备即将自动关机。二、可能原因：1、UPS设备故障；2、UPS设备无电源输入，电池容量耗尽。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 即将停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 温感器XX故障告警 | 008044 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000107 | 设备内部的某个温度传感器发生故障 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 温感器XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 并机系统故障告警 | 008045 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000108 | 并机系统故障 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 并机系统故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池接触器故障告警 | 008046 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000109 | 后备电池组接入的接触器发生故障 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池接触器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 充电器XX故障告警 | 008047 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000110 | 充电器故障告警 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 充电器XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 其他告警 | 008048 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-008-10-000111 | 未列入以上告警的告警信息 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 其他告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池工作状态告警 | 008049 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000112 | 电池工作状态告警 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池工作状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 模块XX关机状态告警 | 008050 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000113 | 模块XX关机状态 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 模块XX关机状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出断路器关闭告警 | 008051 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000114 | 一、告警解释：UPS设备输出断路器关闭。二、可能原因：UPS设备输出断路器跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出断路器关闭告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池断路器断开告警 | 008052 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000115 | 一、告警解释：UPS设备电池断路器断开。二、可能原因：UPS设备电池断路器跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池断路器断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 静态开关故障告警 | 008053 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000116 | 一、告警解释：UPS设备静态开关故障。二、可能原因：UPS设备静态开关故障无输出。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 静态开关故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 整流器XX输入断路器断开告警 | 008054 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000117 | 一、告警解释：UPS设备整流器输入断路器断开。二、可能原因：UPS设备整流器输入断路器跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 整流器XX输入断路器断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入中断告警 | 008001 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000118 | 一、告警解释：UPS设备主路无输入电压。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入相电压Ux过高告警 | 008002 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000119 | 交流输入相电压超过设定阈值 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入相电压Ux过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入相电压Ux过低告警 | 008003 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000120 | 一、告警解释：UPS设备主路交流输入相电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入相电压Ux过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入频率超限告警 | 008004 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000121 | 交流输入频率超过设定阈值 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入线电压Uxx过高告警 | 008005 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000122 | 交流输入线电压低于设定阈值 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入线电压Uxx过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输入线电压Uxx过低告警 | 008006 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000123 | 一、告警解释：UPS设备主路交流输入线电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输入线电压Uxx过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出相电压Ux过高告警 | 008010 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000124 | 输出相电压超过设定阈值 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出相电压Ux过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出相电压Ux过低告警 | 008011 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000125 | 一、告警解释：UPS设备输出相电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压。 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出相电压Ux过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出中断告警 | 008012 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-008-10-000126 | 一、告警解释：UPS设备无输出电压。二、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压。 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出频率超限告警 | 008013 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000127 | 输出频率超过设定阈值范围 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出电流过载告警 | 008014 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000128 | 输出电流超过设备额定容量 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出电流过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出线电压Uxx过高告警 | 008015 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000129 | 交流输出线电压低于设定阈值 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出线电压Uxx过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出线电压Uxx过低告警 | 008016 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000130 | 一、告警解释：UPS设备输出线电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压。 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出线电压Uxx过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路故障告警 | 008020 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000131 | 旁路开关发生故障跳闸 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路不可用告警 | 008021 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000132 | 旁路电源指标超过设备设定阈值范围导致旁路跳转功能被锁止 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路运行状态告警 | 008023 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000133 | 一、告警解释：UPS设备处于旁路运行状态。二、可能原因：UPS设备故障转至旁路供电。 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路运行状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路输出线电压Uxx过高告警 | 008024 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000134 | 一、告警解释：UPS设备旁路输出线电压高于设定阈值。二、可能原因：UPS设备旁路输入线电压过高 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路输出线电压Uxx过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路输出线电压Uxx过低告警 | 008025 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000135 | 一、告警解释：UPS设备旁路输出线电压低于设定阈值。二、可能原因：UPS设备旁路输入线电压过低 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路输出线电压Uxx过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 旁路频率超限告警 | 008026 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000136 | 旁路频率超过设定阈值 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 旁路频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 整流器XX故障告警 | 008030 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000137 | 整流器发生故障 | 整流器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 整流器XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX交流电压过高告警 | 008031 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000138 | 逆变器交流电压过高告警 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX交流电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX交流电压过低告警 | 008032 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000139 | 一、告警解释：UPS设备逆变器输出电压低于设定阈值。二、可能原因：UPS设备逆变器故障。 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX交流电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX频率超限告警 | 008033 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000140 | 逆变器频率超限告警 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 逆变器XX故障告警 | 008034 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000141 | 一、告警解释：UPS设备逆变器故障。二、可能原因：UPS设备逆变器无输。 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 风扇故障告警 | 008040 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000142 | 风扇故障告警 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 风扇故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池电压低告警 | 008041 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000143 | 一、告警解释：UPS设备后备电池组总电压低于设定阈值。二、可能原因：1、后备电池容量不足；2、后备电池故障；3、后备电池开关跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 温度过高告警 | 008042 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000144 | 设备整流器、逆变器、变压器等功率器件运行温度超过设定阈值 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 即将停机告警 | 008043 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000145 | 一、告警解释：UPS设备即将自动关机。二、可能原因：1、UPS设备故障；2、UPS设备无电源输入，电池容量耗尽。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 即将停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 温感器XX故障告警 | 008044 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000146 | 设备内部的某个温度传感器发生故障 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 温感器XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 并机系统故障告警 | 008045 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000147 | 并机系统故障 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 并机系统故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池接触器故障告警 | 008046 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000148 | 后备电池组接入的接触器发生故障 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池接触器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 充电器XX故障告警 | 008047 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000149 | 充电器故障告警 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 充电器XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 其他告警 | 008048 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-008-10-000150 | 未列入以上告警的告警信息 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 其他告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池工作状态告警 | 008049 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000151 | 电池工作状态告警 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池工作状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 模块XX关机状态告警 | 008050 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-008-10-000152 | 模块XX关机状态 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 模块XX关机状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 输出断路器关闭告警 | 008051 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000153 | 一、告警解释：UPS设备输出断路器关闭。二、可能原因：UPS设备输出断路器跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 输出断路器关闭告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 电池断路器断开告警 | 008052 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000154 | 一、告警解释：UPS设备电池断路器断开。二、可能原因：UPS设备电池断路器跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 电池断路器断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 静态开关故障告警 | 008053 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000155 | 一、告警解释：UPS设备静态开关故障。二、可能原因：UPS设备静态开关故障无输出。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 静态开关故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 整流器XX输入断路器断开告警 | 008054 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-008-10-000156 | 一、告警解释：UPS设备整流器输入断路器断开。二、可能原因：UPS设备整流器输入断路器跳闸。 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 整流器XX输入断路器断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 输入故障告警 | 014001 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000001 | 一、告警解释：变换设备无输入电压。二、可能原因：1、变换设备输入开关跳闸；2、变换设备上端开关无电压。 | 输入告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 输入故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 逆变器故障告警 | 014002 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000002 | 一、告警解释：变换设备逆变器故障。二、可能原因：变换设备逆变器无输。 | 逆变器告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 逆变器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 旁路故障告警 | 014003 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000003 | 一、告警解释：变换设备旁路无电压输入。二、可能原因：1、变换设备旁路开关跳闸；2、变换设备旁边开关上端无电压。 | 逆变器告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 旁路故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 输出电压低告警 | 014004 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-014-10-000004 | 一、告警解释：变换设备输出电压低，低于设定阈值，不满足后端业务设备运行所需电压，业务设备报低电压告警，进而保护关机。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、变换设备输入电压波动；2、变换设备故障 五、处理步骤：1、检查变换设备输入电压；2、排除变换设备故障 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 输出中断告警 | 014005 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-014-10-000005 | 一、告警解释：变换设备输出端子无电压，后端业务设备供电中断，业务设备掉电，变换设备包括逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、变换设备输入断电；2、变换设备故障 五、处理步骤：1、检查变换设备输入电压；2、排除变换设备故障 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 主机温度过高告警 | 014006 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000006 | 一、告警解释：变换设备运行温度超过设定阈值。二、可能原因：1、变换设备故障；2、设备风扇故障或散热不良。 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 主机温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 模块温度过高告警 | 014007 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000007 | 一、告警解释：变换设备模块运行温度超过设定阈值。二、可能原因：1、变换设备模块故障；2、设备风扇故障或散热不良。 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 模块温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 输入故障告警 | 014001 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000008 | 一、告警解释：变换设备无输入电压。二、可能原因：1、变换设备输入开关跳闸；2、变换设备上端开关无电压。 | 输入告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 输入故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 逆变器故障告警 | 014002 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000009 | 一、告警解释：变换设备逆变器故障。二、可能原因：变换设备逆变器无输。 | 逆变器告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 逆变器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 旁路故障告警 | 014003 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000010 | 一、告警解释：变换设备旁路无电压输入。二、可能原因：1、变换设备旁路开关跳闸；2、变换设备旁边开关上端无电压。 | 逆变器告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 旁路故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 输出电压低告警 | 014004 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-014-10-000011 | 一、告警解释：变换设备输出电压低，低于设定阈值，不满足后端业务设备运行所需电压，业务设备报低电压告警，进而保护关机。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、变换设备输入电压波动；2、变换设备故障 五、处理步骤：1、检查变换设备输入电压；2、排除变换设备故障 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 输出中断告警 | 014005 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-014-10-000012 | 一、告警解释：变换设备输出端子无电压，变换设备包括逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、变换设备输入断电；2、变换设备故障 五、处理步骤：1、检查变换设备输入电压；2、排除变换设备故障 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 主机温度过高告警 | 014006 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000013 | 一、告警解释：变换设备运行温度超过设定阈值。二、可能原因：1、变换设备故障；2、设备风扇故障或散热不良。 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 主机温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 模块温度过高告警 | 014007 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000014 | 一、告警解释：变换设备模块运行温度超过设定阈值。二、可能原因：1、变换设备模块故障；2、设备风扇故障或散热不良。 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 模块温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 输入故障告警 | 014001 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000015 | 一、告警解释：变换设备无输入电压。二、可能原因：1、变换设备输入开关跳闸；2、变换设备上端开关无电压。 | 输入告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 输入故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 逆变器故障告警 | 014002 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000016 | 一、告警解释：变换设备逆变器故障。二、可能原因：变换设备逆变器无输。 | 逆变器告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 逆变器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 旁路故障告警 | 014003 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000017 | 一、告警解释：变换设备旁路无电压输入。二、可能原因：1、变换设备旁路开关跳闸；2、变换设备旁边开关上端无电压。 | 逆变器告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 旁路故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 输出电压低告警 | 014004 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000018 | 一、告警解释：变换设备输出电压低于设定阈值。二、可能原因：1、变换设备输出开关跳闸；2、变换设备故障无输出电压。 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 输出中断告警 | 014005 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-014-10-000019 | 一、告警解释：变换设备无输出电压。二、可能原因：1、变换设备输出开关跳闸；2、变换设备故障无输出电压。 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 主机温度过高告警 | 014006 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000020 | 一、告警解释：变换设备运行温度超过设定阈值。二、可能原因：1、变换设备故障；2、设备风扇故障或散热不良。 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 主机温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 模块温度过高告警 | 014007 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000021 | 一、告警解释：变换设备模块运行温度超过设定阈值。二、可能原因：1、变换设备模块故障；2、设备风扇故障或散热不良。 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 模块温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 输入故障告警 | 014001 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000022 | 一、告警解释：变换设备无输入电压。二、可能原因：1、变换设备输入开关跳闸；2、变换设备上端开关无电压。 | 输入告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 输入故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 逆变器故障告警 | 014002 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000023 | 一、告警解释：变换设备逆变器故障。二、可能原因：变换设备逆变器无输。 | 逆变器告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 逆变器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 旁路故障告警 | 014003 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000024 | 一、告警解释：变换设备旁路无电压输入。二、可能原因：1、变换设备旁路开关跳闸；2、变换设备旁边开关上端无电压。 | 逆变器告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 旁路故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 输出电压低告警 | 014004 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000025 | 一、告警解释：变换设备输出电压低于设定阈值。二、可能原因：1、变换设备输出开关跳闸；2、变换设备故障无输出电压。 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 输出中断告警 | 014005 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-014-10-000026 | 一、告警解释：变换设备无输出电压。二、可能原因：1、变换设备输出开关跳闸；2、变换设备故障无输出电压。 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 主机温度过高告警 | 014006 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000027 | 一、告警解释：变换设备运行温度超过设定阈值。二、可能原因：1、变换设备故障；2、设备风扇故障或散热不良。 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 主机温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变换设备 | 变换设备 | 模块温度过高告警 | 014007 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-014-10-000028 | 一、告警解释：变换设备模块运行温度超过设定阈值。二、可能原因：1、变换设备模块故障；2、设备风扇故障或散热不良。 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 无影响 | 无影响 | 模块温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | 超温告警 | 003001 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-003-10-000001 | 一、告警解释：变压器温度超出设定阀值，变压器处于高温运行状态，会对内部元器件造成影响，该情况如没有改善会引起变压器跳闸，造成供电中断。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、变压器风扇故障；2、变压器超负荷或短路故障；3、电网谐波大；4、变压器进出线接点接触不良发热 五、处理步骤：1、排除变压器风扇故障；2、降低变压器负荷或排除短路故障；3、排除电网谐波大；4、紧固变压器出线点接触部分、 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | 超温告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | 系统告警 | 003002 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-003-10-000002 | 一、告警解析：变压器系统故障。二、可能原因：1、变压器故障；2、变压器冷却系统故障。 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | 系统告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | A相温度过高告警 | 003003 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-003-10-000003 | 一、告警解析：变压器A相温度高于设定告警阈值。二、可能原因：1、变压器风扇故障；2、变压器A相进出线接点接触不良发热。3、变压器A相线圈故障。 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | A相温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | B相温度过高告警 | 003004 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-003-10-000004 | 一、告警解析：变压器B相温度高于设定告警阈值。二、可能原因：1、变压器风扇故障；2、变压器B相进出线接点接触不良发热。3、变压器B相线圈故障。 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | B相温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | C相温度过高告警 | 003005 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-003-10-000005 | 一、告警解析：变压器C相温度高于设定告警阈值。二、可能原因：1、变压器风扇故障；2、变压器C相进出线接点接触不良发热。3、变压器C相线圈故障。 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | C相温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | 超温告警 | 003001 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-003-10-000006 | 一、告警解释：变压器温度超出设定阀值，变压器处于高温运行状态，会对内部元器件造成影响，该情况如没有改善会引起变压器跳闸，造成供电中断。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、变压器风扇故障；2、变压器超负荷或短路故障；3、电网谐波大；4、变压器进出线接点接触不良发热 五、处理步骤：1、排除变压器风扇故障；2、降低变压器负荷或排除短路故障；3、排除电网谐波大；4、紧固变压器出线点接触部分、 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | 超温告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | 系统告警 | 003002 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-003-10-000007 | 一、告警解析：变压器系统故障。二、可能原因：1、变压器故障；2、变压器冷却系统故障。 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | 系统告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | A相温度过高告警 | 003003 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-003-10-000008 | 一、告警解析：变压器A相温度高于设定告警阈值。二、可能原因：1、变压器风扇故障；2、变压器A相进出线接点接触不良发热。3、变压器A相线圈故障。 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | A相温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | B相温度过高告警 | 003004 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-003-10-000009 | 一、告警解析：变压器B相温度高于设定告警阈值。二、可能原因：1、变压器风扇故障；2、变压器B相进出线接点接触不良发热。3、变压器B相线圈故障。 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | B相温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | C相温度过高告警 | 003005 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-003-10-000010 | 一、告警解析：变压器C相温度高于设定告警阈值。二、可能原因：1、变压器风扇故障；2、变压器C相进出线接点接触不良发热。3、变压器C相线圈故障。 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | C相温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | 风机故障告警 | 003006 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-003-10-000011 | 风机故障告警 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | 风机故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | 风机故障告警 | 003006 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-003-10-000012 | 风机故障告警 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | 风机故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | 风机故障告警 | 003006 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-003-10-000013 | 风机故障告警 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | 风机故障告警 |  |  | 否
1 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | A相电压过高告警 | 002001 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000001 | A相电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | A相电压过高告警 |  |  | 否
2 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | A相电压过低告警 | 002002 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000002 | 一、告警解释：A相电压采集值低于设定的告警阀值。多相交流电A相电压采集值低于阈值，判定为A相电压过低，三相电源中每一相的电压称为相电压。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、外市电或者变压器问题导致实际交流电压低；2、采集线松动、采集数据跳变等问题导致采集电压不准低于设定的阀值 五、处理步骤：现场人员采用万用表等仪表进行电压测量确认问题点 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | A相电压过低告警 |  |  | 是
3 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | B相电压过高告警 | 002003 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000003 | B相电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | B相电压过高告警 |  |  | 否
4 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | B相电压过低告警 | 002004 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000004 | 一、告警解释：B相电压采集值低于设定的告警阀值。多相交流电B相电压采集值低于阈值，判定为B相电压过低，三相电源中每一相的电压称为相电压。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、外市电或者变压器问题导致实际交流电压低；2、采集线松动、采集数据跳变等问题导致采集电压不准低于设定的阀值 五、处理步骤：现场人员采用万用表等仪表进行电压测量确认问题点 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | B相电压过低告警 |  |  | 是
5 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | C相电压过高告警 | 002005 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000005 | C相电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | C相电压过高告警 |  |  | 否
6 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | C相电压过低告警 | 002006 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000006 | 一、告警解释：C相电压采集值低于设定的告警阀值。多相交流电C相电压采集值低于阈值，判定为C相电压过低，三相电源中每一相的电压称为相电压。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、外市电或者变压器问题导致实际交流电压低；2、采集线松动、采集数据跳变等问题导致采集电压不准低于设定的阀值 五、处理步骤：现场人员采用万用表等仪表进行电压测量确认问题点 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | C相电压过低告警 |  |  | 是
7 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | A相电流过大告警 | 002007 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000007 | 相电流Ia高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | A相电流过大告警 |  |  | 否
8 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | B相电流过大告警 | 002008 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000008 | 相电流Ib高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | B相电流过大告警 |  |  | 否
9 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | C相电流过大告警 | 002009 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000009 | 相电流Ic高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | C相电流过大告警 |  |  | 否
10 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 输入断电告警 | 002010 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000010 | 一、告警解释：低压三相同时停电，电表监测到三相电的电压同时低于一个门限值（一般为30V）触发告警。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，通信机楼重点关注开关电源。 三、处理建议：①确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司；②关注油机状态告警是否上报；③电话催报业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、线路故障；2、变电站停电 五、处理步骤：①检查供电情况；②关注开关电源和UPS的告警情况（通过基本的告警），并重点关注油机和蓄电池的运行情况（主要关注：油机状态告警是否产生，蓄电池是否在放电并产生蓄电池总电压过低告警） | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 输入断电告警 |  |  | 是
11 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 零序电流过大告警 | 002011 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000011 | 一、告警解析：零序电流过大。二、可能原因：1、三相电流不平衡超出三相电流不平衡度；2、电网谐波电流偏大。 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 零序电流过大告警 |  |  | 否
12 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 防雷器空开断开告警 | 002012 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000012 | 防雷器空开断开 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 防雷器空开断开告警 |  |  | 否
13 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 防雷器故障告警 | 002013 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000013 | 交流防雷器断故障告警状态 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 防雷器故障告警 |  |  | 否
14 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 交流缺相告警 | 002014 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000014 | 一相或两相电压小于告警门限值 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 交流缺相告警 |  |  | 否
15 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 输出分路XX中断告警 | 002015 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000015 | 一、告警解析：第XX路配电屏输出中断。二、可能原因：1、输出过载或短路；2、断路器或空开故障。 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX中断告警 |  |  | 否
16 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 功率因数过低告警 | 002020 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000016 | 功率因数PF低于设定告警阈值 | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 无影响 | 无影响 | 功率因数过低告警 |  |  | 否
17 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 内部温度过高告警 | 002021 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000017 | 一、告警解析：内部温度高于温度高设定阈值。二、可能原因：1、母排、进出线接点接触不良发热；2、母排、进出线负荷超设定电流。 | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 无影响 | 无影响 | 内部温度过高告警 |  |  | 否
18 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 风扇故障告警 | 002022 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000018 | 风扇故障状态 | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 无影响 | 无影响 | 风扇故障告警 |  |  | 否
19 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 电容补偿设备故障告警 | 002023 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000019 | 电容补偿设备有故障报警 | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 无影响 | 无影响 | 电容补偿设备故障告警 |  |  | 否
20 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 电压畸变过大告警 | 002030 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000020 | 电压畸变高于设定告警阈值 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 无影响 | 无影响 | 电压畸变过大告警 |  |  | 否
21 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 电流畸变过大告警 | 002031 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000021 | 电流畸变高于设定告警阈值 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 无影响 | 无影响 | 电流畸变过大告警 |  |  | 否
22 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | IGBT温度过高告警 | 002032 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000022 | 一、告警解析：IGBT温度高于设定温度高告警阈值。二、可能原因：1、散热片散热不良；2、散热风扇故障。 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 无影响 | 无影响 | IGBT温度过高告警 |  |  | 否
23 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 控制器温度过高告警 | 002033 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000023 | 一、告警解析：控制器温度高于温度高设定阀值。二、可能原因：1、低压系统故障；2、冷却系统故障。 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 无影响 | 无影响 | 控制器温度过高告警 |  |  | 否
24 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 系统停止告警 | 002034 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000024 | 系统停止 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 无影响 | 无影响 | 系统停止告警 |  |  | 否
25 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 谐波抑制设备故障告警 | 002035 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000025 | 系统故障 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 无影响 | 无影响 | 谐波抑制设备故障告警 |  |  | 否
26 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | A相电压过高告警 | 002001 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000026 | A相电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | A相电压过高告警 |  |  | 否
27 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | A相电压过低告警 | 002002 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000027 | 一、告警解释：A相电压采集值低于设定的告警阀值。多相交流电A相电压采集值低于阈值，判定为A相电压过低，三相电源中每一相的电压称为相电压。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、外市电或者变压器问题导致实际交流电压低；2、采集线松动、采集数据跳变等问题导致采集电压不准低于设定的阀值 五、处理步骤：现场人员采用万用表等仪表进行电压测量确认问题点 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | A相电压过低告警 |  |  | 是
28 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | B相电压过高告警 | 002003 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000028 | B相电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | B相电压过高告警 |  |  | 否
29 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | B相电压过低告警 | 002004 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000029 | 一、告警解释：B相电压采集值低于设定的告警阀值。多相交流电B相电压采集值低于阈值，判定为B相电压过低，三相电源中每一相的电压称为相电压。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、外市电或者变压器问题导致实际交流电压低；2、采集线松动、采集数据跳变等问题导致采集电压不准低于设定的阀值 五、处理步骤：现场人员采用万用表等仪表进行电压测量确认问题点 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | B相电压过低告警 |  |  | 是
30 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | C相电压过高告警 | 002005 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000030 | C相电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | C相电压过高告警 |  |  | 否
31 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | C相电压过低告警 | 002006 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000031 | 一、告警解释：C相电压采集值低于设定的告警阀值。多相交流电C相电压采集值低于阈值，判定为C相电压过低，三相电源中每一相的电压称为相电压。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、外市电或者变压器问题导致实际交流电压低；2、采集线松动、采集数据跳变等问题导致采集电压不准低于设定的阀值 五、处理步骤：现场人员采用万用表等仪表进行电压测量确认问题点 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | C相电压过低告警 |  |  | 是
32 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | A相电流过大告警 | 002007 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000032 | 相电流Ia高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | A相电流过大告警 |  |  | 否
33 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | B相电流过大告警 | 002008 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000033 | 相电流Ib高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | B相电流过大告警 |  |  | 否
34 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | C相电流过大告警 | 002009 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000034 | 相电流Ic高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | C相电流过大告警 |  |  | 否
35 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 输入断电告警 | 002010 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000035 | 一、告警解释：低压三相同时停电，电表监测到三相电的电压同时低于一个门限值（一般为30V）触发告警。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，数据中心重点关注UPS。 三、处理建议：①确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司；②关注油机状态告警是否上报；③电话催报业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、线路故障；2、变电站停电 五、处理步骤：①检查供电情况；②关注开关电源和UPS的告警情况（通过基本的告警），并重点关注油机和蓄电池的运行情况（主要关注：油机状态告警是否产生，蓄电池是否在放电并产生蓄电池总电压过低告警） | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 输入断电告警 |  |  | 是
36 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 零序电流过大告警 | 002011 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000036 | 一、告警解析：零序电流过大。二、可能原因：1、三相电流不平衡超出三相电流不平衡度；2、电网谐波电流偏大。 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 零序电流过大告警 |  |  | 否
37 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 防雷器空开断开告警 | 002012 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000037 | 防雷器空开断开 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 防雷器空开断开告警 |  |  | 否
38 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 防雷器故障告警 | 002013 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000038 | 交流防雷器断故障告警状态 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 防雷器故障告警 |  |  | 否
39 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 交流缺相告警 | 002014 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000039 | 一相或两相电压小于告警门限值 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 交流缺相告警 |  |  | 否
40 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 输出分路XX中断告警 | 002015 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000040 | 一、告警解析：第XX路配电屏输出中断。二、可能原因：1、输出过载或短路；2、断路器或空开故障。 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX中断告警 |  |  | 否
41 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 功率因数过低告警 | 002020 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000041 | 功率因数PF低于设定告警阈值 | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 无影响 | 无影响 | 功率因数过低告警 |  |  | 否
42 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 内部温度过高告警 | 002021 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000042 | 一、告警解析：内部温度高于温度高设定阈值。二、可能原因：1、母排、进出线接点接触不良发热；2、母排、进出线负荷超设定电流。 | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 无影响 | 无影响 | 内部温度过高告警 |  |  | 否
43 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 风扇故障告警 | 002022 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000043 | 风扇故障状态 | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 无影响 | 无影响 | 风扇故障告警 |  |  | 否
44 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 电容补偿设备故障告警 | 002023 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000044 | 电容补偿设备有故障报警 | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 无影响 | 无影响 | 电容补偿设备故障告警 |  |  | 否
45 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 电压畸变过大告警 | 002030 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000045 | 电压畸变高于设定告警阈值 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 无影响 | 无影响 | 电压畸变过大告警 |  |  | 否
46 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 电流畸变过大告警 | 002031 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000046 | 电流畸变高于设定告警阈值 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 无影响 | 无影响 | 电流畸变过大告警 |  |  | 否
47 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | IGBT温度过高告警 | 002032 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000047 | 一、告警解析：IGBT温度高于设定温度高告警阈值。二、可能原因：1、散热片散热不良；2、散热风扇故障。 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 无影响 | 无影响 | IGBT温度过高告警 |  |  | 否
48 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 控制器温度过高告警 | 002033 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000048 | 一、告警解析：控制器温度高于温度高设定阀值。二、可能原因：1、低压系统故障；2、冷却系统故障。 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 无影响 | 无影响 | 控制器温度过高告警 |  |  | 否
49 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 系统停止告警 | 002034 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000049 | 系统停止 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 无影响 | 无影响 | 系统停止告警 |  |  | 否
50 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 谐波抑制设备故障告警 | 002035 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000050 | 系统故障 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 无影响 | 无影响 | 谐波抑制设备故障告警 |  |  | 否
51 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | A相电压过高告警 | 002001 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000051 | A相电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | A相电压过高告警 |  |  | 否
52 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | A相电压过低告警 | 002002 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000052 | A相电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | A相电压过低告警 |  |  | 否
53 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | B相电压过高告警 | 002003 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000053 | B相电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | B相电压过高告警 |  |  | 否
54 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | B相电压过低告警 | 002004 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000054 | B相电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | B相电压过低告警 |  |  | 否
55 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | C相电压过高告警 | 002005 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000055 | C相电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | C相电压过高告警 |  |  | 否
56 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | C相电压过低告警 | 002006 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000056 | C相电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | C相电压过低告警 |  |  | 否
57 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | A相电流过大告警 | 002007 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000057 | 相电流Ia高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | A相电流过大告警 |  |  | 否
58 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | B相电流过大告警 | 002008 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000058 | 相电流Ib高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | B相电流过大告警 |  |  | 否
59 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | C相电流过大告警 | 002009 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000059 | 相电流Ic高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | C相电流过大告警 |  |  | 否
60 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 输入断电告警 | 002010 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000060 | 一、告警解析：交流输入中断。二、可能原因：1、市电计划性停电；2、市电故障停电；3、断路器或空开故障。 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 输入断电告警 |  |  | 是
61 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 零序电流过大告警 | 002011 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000061 | 一、告警解析：零序电流过大。二、可能原因：1、三相电流不平衡超出三相电流不平衡度；2、电网谐波电流偏大。 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 零序电流过大告警 |  |  | 否
62 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 防雷器空开断开告警 | 002012 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000062 | 防雷器空开断开 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 防雷器空开断开告警 |  |  | 否
63 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 防雷器故障告警 | 002013 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000063 | 交流防雷器断故障告警状态 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 防雷器故障告警 |  |  | 否
64 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 交流缺相告警 | 002014 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000064 | 一相或两相电压小于告警门限值 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 交流缺相告警 |  |  | 否
65 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 输出分路XX中断告警 | 002015 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000065 | 一、告警解析：第XX路配电屏输出中断。二、可能原因：1、输出过载或短路；2、断路器或空开故障。 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX中断告警 |  |  | 否
66 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | A相电压过高告警 | 002001 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000066 | A相电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | A相电压过高告警 |  |  | 否
67 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | A相电压过低告警 | 002002 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000067 | A相电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | A相电压过低告警 |  |  | 否
68 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | B相电压过高告警 | 002003 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000068 | B相电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | B相电压过高告警 |  |  | 否
69 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | B相电压过低告警 | 002004 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000069 | B相电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | B相电压过低告警 |  |  | 否
70 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | C相电压过高告警 | 002005 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000070 | C相电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | C相电压过高告警 |  |  | 否
71 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | C相电压过低告警 | 002006 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000071 | C相电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | C相电压过低告警 |  |  | 否
72 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | A相电流过大告警 | 002007 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000072 | 相电流Ia高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | A相电流过大告警 |  |  | 否
73 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | B相电流过大告警 | 002008 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000073 | 相电流Ib高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | B相电流过大告警 |  |  | 否
74 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | C相电流过大告警 | 002009 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-002-10-000074 | 相电流Ic高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | C相电流过大告警 |  |  | 否
75 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 输入断电告警 | 002010 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000075 | 市电输入断电告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 输入断电告警 |  |  | 是
76 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 零序电流过大告警 | 002011 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000076 | 零序电流Io高于设定告警阈值 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 零序电流过大告警 |  |  | 否
77 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 防雷器空开断开告警 | 002012 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000077 | 防雷器空开断开 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 防雷器空开断开告警 |  |  | 否
78 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 防雷器故障告警 | 002013 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000078 | 交流防雷器断故障告警状态 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 防雷器故障告警 |  |  | 否
79 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 交流缺相告警 | 002014 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000079 | 一相或两相电压小于告警门限值 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 交流缺相告警 |  |  | 否
80 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 输出分路XX中断告警 | 002015 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-002-10-000080 | 第XX路配电屏输出中断 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 输出分路XX中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 被监控设备通信采集中断 | 002028 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000081 | 被监控设备通信采集中断 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 被监控设备通信采集中断 | 002028 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000082 | 被监控设备通信采集中断 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 被监控设备通信采集中断 | 002028 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000083 | 被监控设备通信采集中断 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 被监控设备通信采集中断 | 002028 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-002-10-000084 | 被监控设备通信采集中断 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 欠压告警 | 004001 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-004-10-000001 | 一、告警解释：低于配置配电设备采集的电压值低于设定的告警阀值。低压直流配电设备可提供的输出电压低于设定的阈值，可能影响设备正常运行，触发欠压保护，则触发该告警。 二、业务影响：1、上联开关电源输入供电异常，由蓄电池组为系统供电，由于持续放电，导致系统输出电压降低，当低于一定值后可能影响该设备下端网元供电2、对设备业务无影响 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、上联开关电源输入供电异常，由蓄电池组为系统供电，由于持续放电，导致系统输出电压降低2、该设备采集数据错误导致误告警 五、处理步骤：人员现场或者通过关联设备确认是供电不正常还是误告警，如果是故障查明原因及时恢复供电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 欠压告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 熔丝告警 | 004002 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-004-10-000002 | 一、告警解释：低压直流配电设备某熔丝输出端子无电压，熔丝也称为电流保险丝，其主要是起过载保护作用。 二、业务影响：1、带业务端子熔丝故障导致业务设备该路供电中断；2、该熔丝如带有设备则影响该设备该路供电，如不带业务则无影响；3、误告警无影响 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、熔丝故障；2、熔丝被拔出；3、误告警 五、处理步骤：人员现场或者远程确认设备是否故障，根据故障进行处理 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 熔丝告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 分路XX中断告警 | 004003 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-004-10-000003 | 一、告警解释：UPS配电设备某熔丝/开关输出端子无电压，当采集输出给后端设备的供电回路是否正常，低于阀值认为出现供电中断。 二、业务影响：1、带业务端子熔丝/开关故障导致业务设备该路供电中断；2、该熔丝/开关如带有设备则影响该设备该路供电，如不带业务则无影响；3、误告警无影响 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：低压直流配电设备某输出分路熔丝熔断或开关处于分位状态，或开关跳闸，误告警等 五、处理步骤：人员现场或者远程确认设备是否故障，根据故障进行处理 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 分路XX中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 过压告警 | 004004 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-004-10-000004 | 一、告警解析：直流电压超过直流电压高设定阀值。二、可能原因：1、开关电源浮充或均充值设置过高；2、直流电压高告警阀值设置过低；3、电源故障。 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 欠压告警 | 004001 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-004-10-000005 | 一、告警解释：直流电压低于直流电压低设定阀值，当可提供的输出电压低于设定的阈值，可能影响设备正常运行，触发欠压保护，则触发该告警。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、开关电源浮充或均充值设置过低；2、直流电压低告警阀值设置过高；3、电源故障4、市电停电，蓄电池组放电等 五、处理步骤：查明原因及时处理 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 欠压告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 熔丝告警 | 004002 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-004-10-000006 | 一、告警解释：电池组熔丝XX中断。低压直流配电设备内部有电池熔丝，蓄电池组作为后备电源正极接在低压直流配电设备正极母排，负极接在该电池熔丝下端，电池熔丝状态用于确定形成的电池备用供电回路是否可以供电正常。 二、业务影响：无直接影响，市电停电后可能影响蓄电池进行后备供电 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、熔丝故障；2、熔丝被拔出；3、误告警 五、处理步骤：人员现场或者远程确认设备是否故障，根据故障进行处理 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 熔丝告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 分路XX中断告警 | 004003 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-004-10-000007 | 一、告警解释：直流负载分路XX中断。低压直流配电对后端业务设备进行供电，该采集数据用于监测低压直流配电设备输出给后端设备的供电回路是否正常，低于阈值认为出现供电中断。 二、业务影响：1、带业务端子熔丝故障导致业务设备该路供电中断；2、该熔丝如带有设备则影响该设备该路供电，如不带业务则无影响；3、误告警无影响 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、负载熔丝断或空开跳脱；2、负载熔丝或空开侦测线接触不良 五、处理步骤：人员现场或者远程确认设备是否故障，根据故障进行处理 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 分路XX中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 过压告警 | 004004 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-004-10-000008 | 一、告警解析：直流电压超过直流电压高设定阀值。二、可能原因：1、开关电源浮充或均充值设置过高；2、直流电压高告警阀值设置过低；3、电源故障。 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 欠压告警 | 004001 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-004-10-000009 | 一、告警解析：直流电压低于直流电压低设定阀值。二、可能原因：1、开关电源浮充或均充值设置过低；2、直流电压低告警阀值设置过高；3、电源故障。 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 欠压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 熔丝告警 | 004002 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-004-10-000010 | 一、告警解析：电池组熔丝XX中断。二、可能原因：1、电池组熔丝断；2、电池组熔丝侦测线接触不良。 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 熔丝告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 分路XX中断告警 | 004003 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-004-10-000011 | 一、告警解析：直流负载分路XX中断。二、可能原因：1、负载熔丝断或空开跳脱；2、负载熔丝或空开侦测线接触不良。 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 分路XX中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 过压告警 | 004004 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-004-10-000012 | 一、告警解析：直流电压超过直流电压高设定阀值。二、可能原因：1、开关电源浮充或均充值设置过高；2、直流电压高告警阀值设置过低；3、电源故障。 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 欠压告警 | 004001 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-004-10-000013 | 一、告警解析：直流电压低于直流电压低设定阀值。二、可能原因：1、开关电源浮充或均充值设置过低；2、直流电压低告警阀值设置过高；3、电源故障。 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 欠压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 熔丝告警 | 004002 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-004-10-000014 | 一、告警解析：电池组熔丝XX中断。二、可能原因：1、电池组熔丝断；2、电池组熔丝侦测线接触不良。 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 熔丝告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 分路XX中断告警 | 004003 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-004-10-000015 | 一、告警解析：直流负载分路XX中断。二、可能原因：1、负载熔丝断或空开跳脱；2、负载熔丝或空开侦测线接触不良。 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 分路XX中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 过压告警 | 004004 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-004-10-000016 | 一、告警解析：直流电压超过直流电压高设定阀值。二、可能原因：1、开关电源浮充或均充值设置过高；2、直流电压高告警阀值设置过低；3、电源故障。 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 无影响 | 无影响 | 过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 内外温异常 | 018001 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000001 | 温控柜内、外温度异常 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 内外温异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 柜内温度高告警 | 018002 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-018-10-000002 | 一、告警解析：温控柜内温度超过温度高设定阀值。二、可能原因：1、冷媒不足；2、空调故障。 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 柜内温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 柜内温度低告警 | 018003 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000003 | 温控柜内温度过低告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 柜内温度低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 柜门打开告警 | 018004 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000004 | 温控柜门被打开告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 柜门打开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 直流过压告警 | 018005 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000005 | 直流过压告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 直流过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 直流欠压告警 | 018006 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-018-10-000006 | 一、告警解析：直流电压低于电压设定阀值。二、可能原因：1、市电停电电池组过放；2、电池组故障；3、监控线接线不良。 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 直流欠压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 交流过压告警 | 018007 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000007 | 交流过压告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 交流过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 交流欠压告警 | 018008 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000008 | 交流欠压告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 交流欠压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 结霜告警 | 018009 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000009 | 结霜告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 结霜告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 冷媒不足告警 | 018010 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-018-10-000010 | 一、告警解析：冷媒压力不足。二、可能原因：1、管路泄漏冷媒；2、压力传感器故障。 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 冷媒不足告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 交流停电告警 | 018011 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-018-10-000011 | 一、告警解析：交流输入中断。二、可能原因：1、市电计划性停电；2、市电故障停电。 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 交流停电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 设备故障 | 018012 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-018-10-000012 | 一、告警解析：温控柜设备故障。二、可能原因：系统故障。 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 设备故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 传感器故障 | 018013 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-018-10-000013 | 一、告警解析：传感器测量与实际环境不符。二、可能原因：1、传感器故障；2、传感器接触不良。 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 传感器故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 制冷系统压力过高告警 | 018014 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000014 | 制冷系统压力过高告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 制冷系统压力过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 制冷系统压力过低告警 | 018015 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000015 | 制冷系统压力过低告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 制冷系统压力过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 过流告警 | 018016 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000016 | 过流告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 过流告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 内外温异常 | 018001 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000017 | 温控柜内、外温度异常 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 内外温异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 柜内温度高告警 | 018002 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-018-10-000018 | 一、告警解析：温控柜内温度超过温度高设定阀值。二、可能原因：1、冷媒不足；2、空调故障。 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 柜内温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 柜内温度低告警 | 018003 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000019 | 温控柜内温度过低告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 柜内温度低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 柜门打开告警 | 018004 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000020 | 温控柜门被打开告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 柜门打开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 直流过压告警 | 018005 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000021 | 直流过压告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 直流过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 直流欠压告警 | 018006 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-018-10-000022 | 一、告警解析：直流电压低于电压设定阀值。二、可能原因：1、市电停电电池组过放；2、电池组故障；3、监控线接线不良。 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 直流欠压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 交流过压告警 | 018007 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000023 | 交流过压告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 交流过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 交流欠压告警 | 018008 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000024 | 交流欠压告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 交流欠压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 结霜告警 | 018009 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000025 | 结霜告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 结霜告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 冷媒不足告警 | 018010 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-018-10-000026 | 一、告警解析：冷媒压力不足。二、可能原因：1、管路泄漏冷媒；2、压力传感器故障。 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 冷媒不足告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 交流停电告警 | 018011 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-018-10-000027 | 一、告警解析：交流输入中断。二、可能原因：1、市电计划性停电；2、市电故障停电。 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 交流停电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 设备故障 | 018012 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-018-10-000028 | 一、告警解析：温控柜设备故障。二、可能原因：系统故障。 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 设备故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 传感器故障 | 018013 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000029 | 传感器故障 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 传感器故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 制冷系统压力过高告警 | 018014 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000030 | 制冷系统压力过高告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 制冷系统压力过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 制冷系统压力过低告警 | 018015 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000031 | 制冷系统压力过低告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 制冷系统压力过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 过流告警 | 018016 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-018-10-000032 | 过流告警 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 无影响 | 无影响 | 过流告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能设备采集器通信状态告警 | 076001 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000001 | 一、告警解释：采集具备智能接口的设备，如开关电源、UPS、油机、专用空调等采集器的通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 非智能设备采集器通信状态告警 | 076002 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000002 | 一、告警解释：采集温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等环境设备的采集器通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 非智能设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 一体化设备采集器通信状态告警 | 076003 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000003 | 一、告警解释：涵盖具备智能设备采集，以及非智能的温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等采集；或者蓄电池采集、视频采集、节能等多种设备的综合采集器通信状态告警。二、可能原因：1、网络故障。2、硬件故障。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 一体化设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 电池设备采集器通信状态告警 | 076004 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000004 | 一、告警解释：采集蓄电池组的单体电压、单体电流、总电压、总电流、标识温度等采集器通信状态告警。二、可能原因：1、测点信号线松。2、AB线接反、脱落，设备地址、波特率不一致。3、设备故障。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 电池设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU通信中断 | 076010 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000005 | 一、告警解释：FSU监控采集设备通信状态的告警。二、可能原因：1、网络故障。2、硬件故障。2、底端配置不正确。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU通信中断 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | LSC不可用告警 | 076011 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-076-10-000006 | 一、告警解释：地市LSC数据库、服务器等不可用。LSC指地市本地动环区域监控中心，告警由LSC通过C接口上报至集中监控中心。 二、业务影响：地市动环监控系统可能无法正常使用，需要与省里尽快确认实际造成的监控系统影响 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常 五、处理步骤：维护人员排查地市动环数据库、网络等参数 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | LSC不可用告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | CSC不可用告警 | 076012 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-076-10-000007 | 一、告警解释：省公司CSC数据库、服务器等不可用，CSC指省公司集中监控中心，告警由CSC通过D接口上报至集中故障管控系统。 二、业务影响：省公司动环监控系统可能无法正常使用，需要与省里尽快确认实际造成的监控系统影响 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常 五、处理步骤：维护人员排查省市动环数据库、网络等参数 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | CSC不可用告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | LSC通信前置机通信状态异常告警 | 076013 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000008 | 一、告警解释：负责B接口协议数据采集软件获硬件的通信状态的告警.二、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | LSC通信前置机通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | LSC数据服务通信状态异常告警 | 076014 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000009 | 一、告警解释：LSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警。二、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | LSC数据服务通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | CSC通信前置机通信状态异常告警 | 076015 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000010 | 一、告警解释：负责C接口协议数据采集软件或硬件的通信状态的告警。二、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | CSC通信前置机通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | CSC数据服务通信状态异常告警 | 076016 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000011 | 一、告警解释：CSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警。二、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | CSC数据服务通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU复位失败告警 | 076017 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000012 | 一、告警解释：FSU复位失败。二、可能原因：1、FSU系统卡死。2、FSU系统版本异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU复位失败告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU硬盘占用率过高告警 | 076018 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000013 | 一、告警解释：FSU硬盘占用率过高。二、可能原因：1、FSU硬盘空间小。2、FSU系统文件容量大。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU硬盘占用率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 内存占用率过高告警 | 076019 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000014 | 一、告警解释：内存占用率过高。二、可能原因：1、FSU内存分区空间小。2、接入测点较多，占用内存大。3、内存损坏。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 内存占用率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU-CPU使用率过高告警 | 076020 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000015 | 一、告警解释：FSU-CPU使用率过高。二、可能原因：1、FSU-CPU不满足系统使用需要。2、接入测点较多。3、FSU系统版本优化不足。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU-CPU使用率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 开关电源XX通信状态告警 | 076501 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000016 | 一、告警解释：开关电源XX通信状态告警二、可能原因：1、A、B线或RX、TX、GND信号线接反或者未接；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端、采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 开关电源XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 变压器XX通信状态告警 | 076502 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000017 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 变压器XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 高压直流电源XX通信状态告警 | 076503 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000018 | 一、告警解释：高压直流电源XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 高压直流电源XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 机房专用空调XX通信状态告警 | 076504 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000019 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 机房专用空调XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 普通空调XX通信状态告警 | 076505 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000020 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 普通空调XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能通风换热XX通信状态告警 | 076506 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000021 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能通风换热XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | UPS设备XX通信状态告警 | 076507 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000022 | 一、告警解释：UPS设备XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | UPS设备XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 发电机组XX通信状态告警 | 076508 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000023 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 发电机组XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能电表XX通信状态告警 | 076509 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000024 | 一、告警解释：智能电表XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能电表XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 中央空调主机XX通信状态告警 | 076510 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000025 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 中央空调主机XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 中央空调末端XX通信状态告警 | 076511 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000026 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 中央空调末端XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | DC/DC设备XX通信状态告警 | 076512 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000027 | 一、告警解释：DC/DC设备XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | DC/DC设备XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 逆变器XX通信状态告警 | 076513 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000028 | 一、告警解释：逆变器XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 锂电池XX通信状态告警 | 076514 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000029 | 一、告警解释：锂电池XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 锂电池XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 电池恒温箱XX通信状态告警 | 076515 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000030 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 电池恒温箱XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 风光设备XX通信状态告警 | 076516 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000031 | 一、告警解释：风光设备XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 风光设备XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 直流远供XX通信状态告警 | 076517 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000032 | 一、告警解释：直流远供XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 直流远供XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能门禁XX通信状态告警 | 076518 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000033 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能门禁XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能设备采集器通信状态告警 | 076001 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000034 | 一、告警解释：采集具备智能接口的设备，如开关电源、UPS、油机、专用空调等采集器的通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 非智能设备采集器通信状态告警 | 076002 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000035 | 一、告警解释：采集温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等环境设备的采集器通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 非智能设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 一体化设备采集器通信状态告警 | 076003 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000036 | 一、告警解释：涵盖具备智能设备采集，以及非智能的温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等采集；或者蓄电池采集、视频采集、节能等多种设备的综合采集器通信状态告警。二、可能原因：1、网络故障。2、硬件故障。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 一体化设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 电池设备采集器通信状态告警 | 076004 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000037 | 一、告警解释：采集蓄电池组的单体电压、单体电流、总电压、总电流、标识温度等采集器通信状态告警。二、可能原因：1、测点信号线松。2、AB线接反、脱落，设备地址、波特率不一致。3、设备故障。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 电池设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU通信中断 | 076010 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000038 | 一、告警解释：FSU监控采集设备通信状态的告警。二、可能原因：1、网络故障。2、硬件故障。2、底端配置不正确。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU通信中断 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | LSC不可用告警 | 076011 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-076-10-000039 | 一、告警解释：地市LSC数据库、服务器等不可用。LSC指地市本地动环区域监控中心，告警由LSC通过C接口上报至集中监控中心。 二、业务影响：地市动环监控系统可能无法正常使用，需要与省里尽快确认实际造成的监控系统影响 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常 五、处理步骤：维护人员排查地市动环数据库、网络等参数 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | LSC不可用告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | CSC不可用告警 | 076012 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-076-10-000040 | 一、告警解释：省公司CSC数据库、服务器等不可用，该告警表明上层网管将无法看到该CSC采集的动环设备的告警，CSC为省公司动环集中监控系统，省公司一般有1-2个CSC系统。 二、业务影响：省公司动环监控系统可能无法正常使用，需要与省里尽快确认实际造成的监控系统影响 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常 五、处理步骤：维护人员排查省市动环数据库、网络等参数 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | CSC不可用告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | LSC通信前置机通信状态异常告警 | 076013 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000041 | 一、告警解释：负责B接口协议数据采集软件获硬件的通信状态的告警.二、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | LSC通信前置机通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | LSC数据服务通信状态异常告警 | 076014 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000042 | 一、告警解释：LSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警。二、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | LSC数据服务通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | CSC通信前置机通信状态异常告警 | 076015 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000043 | 一、告警解释：负责C接口协议数据采集软件或硬件的通信状态的告警。二、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | CSC通信前置机通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | CSC数据服务通信状态异常告警 | 076016 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000044 | 一、告警解释：CSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警。二、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | CSC数据服务通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU复位失败告警 | 076017 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000045 | 一、告警解释：FSU复位失败。二、可能原因：1、FSU系统卡死。2、FSU系统版本异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU复位失败告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU硬盘占用率过高告警 | 076018 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000046 | 一、告警解释：FSU硬盘占用率过高。二、可能原因：1、FSU硬盘空间小。2、FSU系统文件容量大。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU硬盘占用率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 内存占用率过高告警 | 076019 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000047 | 一、告警解释：内存占用率过高。二、可能原因：1、FSU内存分区空间小。2、接入测点较多，占用内存大。3、内存损坏。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 内存占用率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU-CPU使用率过高告警 | 076020 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000048 | 一、告警解释：FSU-CPU使用率过高。二、可能原因：1、FSU-CPU不满足系统使用需要。2、接入测点较多。3、FSU系统版本优化不足。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU-CPU使用率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 开关电源XX通信状态告警 | 076501 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000049 | 一、告警解释：开关电源XX通信状态告警二、可能原因：1、A、B线或RX、TX、GND信号线接反或者未接；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端、采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 开关电源XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 变压器XX通信状态告警 | 076502 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000050 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 变压器XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 高压直流电源XX通信状态告警 | 076503 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000051 | 一、告警解释：高压直流电源XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 高压直流电源XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 机房专用空调XX通信状态告警 | 076504 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000052 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 机房专用空调XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 普通空调XX通信状态告警 | 076505 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000053 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 普通空调XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能通风换热XX通信状态告警 | 076506 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000054 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能通风换热XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | UPS设备XX通信状态告警 | 076507 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000055 | 一、告警解释：UPS设备XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | UPS设备XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 发电机组XX通信状态告警 | 076508 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000056 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 发电机组XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能电表XX通信状态告警 | 076509 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000057 | 一、告警解释：智能电表XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能电表XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 中央空调主机XX通信状态告警 | 076510 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000058 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 中央空调主机XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 中央空调末端XX通信状态告警 | 076511 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000059 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 中央空调末端XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | DC/DC设备XX通信状态告警 | 076512 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000060 | 一、告警解释：DC/DC设备XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | DC/DC设备XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 逆变器XX通信状态告警 | 076513 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000061 | 一、告警解释：逆变器XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 锂电池XX通信状态告警 | 076514 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000062 | 一、告警解释：锂电池XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 锂电池XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 电池恒温箱XX通信状态告警 | 076515 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000063 | 一、告警解释：直流远供XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 电池恒温箱XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 风光设备XX通信状态告警 | 076516 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000064 | 一、告警解释：直流远供XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 风光设备XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 直流远供XX通信状态告警 | 076517 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000065 | 一、告警解释：直流远供XX通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 直流远供XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能门禁XX通信状态告警 | 076518 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000066 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能门禁XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能设备采集器通信状态告警 | 076001 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000067 | 一、告警解释：采集具备智能接口的设备，如开关电源、UPS、油机、专用空调等采集器的通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 非智能设备采集器通信状态告警 | 076002 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000068 | 一、告警解释：采集温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等环境设备的采集器通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 非智能设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 一体化设备采集器通信状态告警 | 076003 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000069 | 一、告警解释：涵盖具备智能设备采集，以及非智能的温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等采集；或者蓄电池采集、视频采集、节能等多种设备的综合采集器通信状态告警。二、可能原因：1、网络故障。2、硬件故障。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 一体化设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 电池设备采集器通信状态告警 | 076004 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000070 | 一、告警解释：采集蓄电池组的单体电压、单体电流、总电压、总电流、标识温度等采集器通信状态告警。二、可能原因：1、测点信号线松。2、AB线接反、脱落，设备地址、波特率不一致。3、设备故障。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 电池设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU通信中断 | 076010 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000071 | 一、告警解释：FSU监控采集设备通信状态的告警。二、可能原因：1、网络故障。2、硬件故障。2、底端配置不正确。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU通信中断 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | LSC不可用告警 | 076011 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-076-10-000072 | 一、告警解释：该LSC到三个或以上前置机通信中断。二、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | LSC不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | CSC不可用告警 | 076012 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-076-10-000073 | 一、告警解释：该CSC到三个或以上LSC通信中断。二、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | CSC不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | LSC通信前置机通信状态异常告警 | 076013 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000074 | 一、告警解释：负责B接口协议数据采集软件获硬件的通信状态的告警.二、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | LSC通信前置机通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | LSC数据服务通信状态异常告警 | 076014 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000075 | 一、告警解释：LSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警。二、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | LSC数据服务通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | CSC通信前置机通信状态异常告警 | 076015 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000076 | 一、告警解释：负责C接口协议数据采集软件或硬件的通信状态的告警。二、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | CSC通信前置机通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | CSC数据服务通信状态异常告警 | 076016 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000077 | 一、告警解释：CSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警。二、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | CSC数据服务通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU复位失败告警 | 076017 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000078 | 一、告警解释：FSU复位失败。二、可能原因：1、FSU系统卡死。2、FSU系统版本异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU复位失败告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU硬盘占用率过高告警 | 076018 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000079 | 一、告警解释：FSU硬盘占用率过高。二、可能原因：1、FSU硬盘空间小。2、FSU系统文件容量大。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU硬盘占用率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 内存占用率过高告警 | 076019 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000080 | 一、告警解释：内存占用率过高。二、可能原因：1、FSU内存分区空间小。2、接入测点较多，占用内存大。3、内存损坏。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 内存占用率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU-CPU使用率过高告警 | 076020 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000081 | 一、告警解释：FSU-CPU使用率过高。二、可能原因：1、FSU-CPU不满足系统使用需要。2、接入测点较多。3、FSU系统版本优化不足。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU-CPU使用率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 开关电源XX通信状态告警 | 076501 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000082 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 开关电源XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 变压器XX通信状态告警 | 076502 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000083 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 变压器XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 高压直流电源XX通信状态告警 | 076503 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000084 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 高压直流电源XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 机房专用空调XX通信状态告警 | 076504 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000085 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 机房专用空调XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 普通空调XX通信状态告警 | 076505 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000086 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 普通空调XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能通风换热XX通信状态告警 | 076506 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000087 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能通风换热XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | UPS设备XX通信状态告警 | 076507 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000088 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | UPS设备XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 发电机组XX通信状态告警 | 076508 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000089 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 发电机组XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能电表XX通信状态告警 | 076509 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000090 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能电表XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 中央空调主机XX通信状态告警 | 076510 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000091 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 中央空调主机XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 中央空调末端XX通信状态告警 | 076511 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000092 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 中央空调末端XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | DC/DC设备XX通信状态告警 | 076512 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000093 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | DC/DC设备XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 逆变器XX通信状态告警 | 076513 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000094 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 锂电池XX通信状态告警 | 076514 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000095 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 锂电池XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 电池恒温箱XX通信状态告警 | 076515 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000096 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 电池恒温箱XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 风光设备XX通信状态告警 | 076516 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000097 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 风光设备XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 直流远供XX通信状态告警 | 076517 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000098 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 直流远供XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能门禁XX通信状态告警 | 076518 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000099 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能门禁XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能设备采集器通信状态告警 | 076001 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000100 | 一、告警解释：采集具备智能接口的设备，如开关电源、UPS、油机、专用空调等采集器的通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端有无协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 非智能设备采集器通信状态告警 | 076002 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000101 | 一、告警解释：采集温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等环境设备的采集器通信状态告警。二、可能原因：1、A、B线或者RX、TX、GND信号线接反；2、设备波特率、地址、校验方式和底端配置不一致；3、底端协议模板不正确，底端协议文件丢失。4、设备端以及采集器串口RX、TX和GND线电平值偏低或无。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 非智能设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 一体化设备采集器通信状态告警 | 076003 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000102 | 一、告警解释：涵盖具备智能设备采集，以及非智能的温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等采集；或者蓄电池采集、视频采集、节能等多种设备的综合采集器通信状态告警。二、可能原因：1、网络故障。2、硬件故障。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 一体化设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 电池设备采集器通信状态告警 | 076004 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000103 | 一、告警解释：采集蓄电池组的单体电压、单体电流、总电压、总电流、标识温度等采集器通信状态告警。二、可能原因：1、测点信号线松。2、AB线接反、脱落，设备地址、波特率不一致。3、设备故障。 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 电池设备采集器通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU通信中断 | 076010 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000104 | 一、告警解释：FSU监控采集设备通信状态的告警。二、可能原因：1、网络故障。2、硬件故障。2、底端配置不正确。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU通信中断 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | LSC不可用告警 | 076011 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-076-10-000105 | 一、告警解释：该LSC到三个或以上前置机通信中断。二、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | LSC不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | CSC不可用告警 | 076012 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-076-10-000106 | 一、告警解释：该CSC到三个或以上LSC通信中断。二、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | CSC不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | LSC通信前置机通信状态异常告警 | 076013 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000107 | 一、告警解释：负责B接口协议数据采集软件获硬件的通信状态的告警.二、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | LSC通信前置机通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | LSC数据服务通信状态异常告警 | 076014 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000108 | 一、告警解释：LSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警。二、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | LSC数据服务通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | CSC通信前置机通信状态异常告警 | 076015 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000109 | 一、告警解释：负责C接口协议数据采集软件或硬件的通信状态的告警。二、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | CSC通信前置机通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | CSC数据服务通信状态异常告警 | 076016 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000110 | 一、告警解释：CSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警。二、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | CSC数据服务通信状态异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU复位失败告警 | 076017 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000111 | 一、告警解释：FSU硬盘占用率过高。二、可能原因：1、FSU硬盘空间小。2、FSU系统文件容量大。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU复位失败告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU硬盘占用率过高告警 | 076018 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000112 | 一、告警解释：FSU硬盘占用率过高。二、可能原因：1、FSU硬盘空间小。2、FSU系统文件容量大。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU硬盘占用率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 内存占用率过高告警 | 076019 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000113 | 一、告警解释：内存占用率过高。二、可能原因：1、FSU内存分区空间小。2、接入测点较多，占用内存大。3、内存损坏。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 内存占用率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | FSU-CPU使用率过高告警 | 076020 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000114 | 一、告警解释：FSU-CPU使用率过高。二、可能原因：1、FSU-CPU不满足系统使用需要。2、接入测点较多。3、FSU系统版本优化不足。 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | FSU-CPU使用率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 开关电源XX通信状态告警 | 076501 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000115 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 开关电源XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 变压器XX通信状态告警 | 076502 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000116 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 变压器XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 高压直流电源XX通信状态告警 | 076503 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000117 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 高压直流电源XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 机房专用空调XX通信状态告警 | 076504 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000118 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 机房专用空调XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 普通空调XX通信状态告警 | 076505 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000119 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 普通空调XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能通风换热XX通信状态告警 | 076506 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000120 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能通风换热XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | UPS设备XX通信状态告警 | 076507 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000121 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | UPS设备XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 发电机组XX通信状态告警 | 076508 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000122 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 发电机组XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能电表XX通信状态告警 | 076509 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000123 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能电表XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 中央空调主机XX通信状态告警 | 076510 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000124 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 中央空调主机XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 中央空调末端XX通信状态告警 | 076511 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000125 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 中央空调末端XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | DC/DC设备XX通信状态告警 | 076512 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000126 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | DC/DC设备XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 逆变器XX通信状态告警 | 076513 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000127 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 逆变器XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 锂电池XX通信状态告警 | 076514 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000128 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 锂电池XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 电池恒温箱XX通信状态告警 | 076515 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-076-10-000129 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 电池恒温箱XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 风光设备XX通信状态告警 | 076516 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000130 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 风光设备XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 直流远供XX通信状态告警 | 076517 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000131 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 直流远供XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 智能门禁XX通信状态告警 | 076518 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000132 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 智能门禁XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | UPS配电通信状态告警 | 076035 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000133 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | UPS配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 低压直流配电通信状态告警 | 076036 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000134 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 低压直流配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 低压交流配电通信状态告警 | 076037 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000135 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 低压交流配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 机房环境通信状态告警 | 076038 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000136 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 机房环境通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 高压直流电源配电通信状态告警 | 076039 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000137 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 高压直流电源配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 接出服务通信中断告警 | 076040 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000138 | 无法访问接出服务 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 接出服务通信中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 接出中间库中断不可用告警 | 076041 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000139 | 无法访问接出中间库 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 接出中间库中断不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 接入服务通信中断告警 | 076042 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000140 | 无法访问接入服务 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 接入服务通信中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | UPS配电通信状态告警 | 076035 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000141 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | UPS配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 低压直流配电通信状态告警 | 076036 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000142 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 低压直流配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 低压交流配电通信状态告警 | 076037 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000143 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 低压交流配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 机房环境通信状态告警 | 076038 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000144 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 机房环境通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 高压直流电源配电通信状态告警 | 076039 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000145 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 高压直流电源配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 接出服务通信中断告警 | 076040 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000146 | 无法访问接出服务 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 接出服务通信中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 接出中间库中断不可用告警 | 076041 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000147 | 无法访问接出中间库 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 接出中间库中断不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 接入服务通信中断告警 | 076042 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000148 | 无法访问接入服务 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 接入服务通信中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | UPS配电通信状态告警 | 076035 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000149 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | UPS配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 低压直流配电通信状态告警 | 076036 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000150 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 低压直流配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 低压交流配电通信状态告警 | 076037 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000151 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 低压交流配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 机房环境通信状态告警 | 076038 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000152 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 机房环境通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 高压直流电源配电通信状态告警 | 076039 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000153 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 高压直流电源配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 接出服务通信中断告警 | 076040 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000154 | 无法访问接出服务 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 接出服务通信中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 接出中间库中断不可用告警 | 076041 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000155 | 无法访问接出中间库 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 接出中间库中断不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 接入服务通信中断告警 | 076042 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000156 | 无法访问接入服务 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 接入服务通信中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | UPS配电通信状态告警 | 076035 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000157 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | UPS配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 低压直流配电通信状态告警 | 076036 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000158 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 低压直流配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 低压交流配电通信状态告警 | 076037 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000159 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 低压交流配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 机房环境通信状态告警 | 076038 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000160 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 机房环境通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 高压直流电源配电通信状态告警 | 076039 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-076-10-000161 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 高压直流电源配电通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 接出服务通信中断告警 | 076040 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000162 | 无法访问接出服务 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 接出服务通信中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 接出中间库中断不可用告警 | 076041 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000163 | 无法访问接出中间库 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 接出中间库中断不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 接入服务通信中断告警 | 076042 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000164 | 无法访问接入服务 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 接入服务通信中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 超速停机告警 | 005001 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-005-10-000001 | 一、告警解释：油机转速过高导致保护停机，控制模块检测运行转速，当转速高于控制模块的设定值，控制程序会自动断电保护停机，油机检修提示。 二、业务影响：无直接业务影响，影响油机发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、油机调速器故障；2、油机油泵发卡或电子执行器卡死，导致油门开到最大位置 五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 超速停机告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出低电压停机告警 | 005002 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000002 | 一、告警解释：发电机组输出电压过低导致保护停机，油机输出电压无法满足后端设备用电需求，会导致发电机组转速下降、噪音增大、温升超标等情况。 二、业务影响：无直接业务影响，影响油机发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、励磁机电刷不在中性线位置；2、原动机转速太低；3、励磁回路电阻过大 五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出低电压停机告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高水温停机告警 | 005003 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000003 | 一、告警解释：发电机组冷却液温度过高导致保护停机，因设备自身故障或机房环境影响设备散热，导致发电机组冷却液温度过高。 二、业务影响：无直接业务影响，影响油机发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、冷却系统故障；2、温度传感器故障；3、油机监控屏故障；4、动环配置数据错误、误告警等 五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 高水温停机告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 过载停机告警 | 005004 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000004 | 一、告警解释：发电机组输出电流大于阈值，用电设备的运行电流超过发电机组的额定输出电流，引起发电机组输出过载导致保护停机。 二、业务影响：无直接业务影响，影响油机发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、负载存在短路现象；2、负载存在瞬间电流过大，超过大电机组最大带载容量 五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 过载停机告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 紧急停机告警 | 005005 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000005 | 一、告警解释：发电机组的紧急停机按钮被按下二、可能原因：1、人为按下紧急停机按键。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 紧急停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 低油温告警 | 005010 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000006 | 油机润滑油温度过低告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 低油温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 低油压告警 | 005011 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000007 | 一、告警解释：发电机组润滑油高于阈值二、可能原因：1、润滑油漏油；2、润滑油循环系统堵塞。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 低油压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 水温低告警 | 005012 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000008 | 水温低告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 水温低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 低水位告警 | 005013 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000009 | 一、告警解释：发电机组冷却水箱水位低二、可能原因：1、冷却水水箱漏水或水量不足。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 低水位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 启动失败故障告警 | 005014 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000010 | 一、告警解释：发电机组未正常启动二、可能原因：1、启动电池电压过低；2、燃油不足；3、水温过高；4、机油压力过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 启动失败故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 控制系统告警 | 005015 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000011 | 一、告警解释：发电机组控制系统故障。二、可能原因：发电机组控制模块故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 控制系统告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 进排风风门告警 | 005020 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-005-10-000012 | 风门未关，设备故障等 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 进排风风门告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 启动电池电压低告警 | 005021 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-005-10-000013 | 一、告警解释：发电机组启动电池电压低于设定阈值，不能提供启动发电机所需的电能，无法启动发电机组。 二、业务影响：无直接业务影响，影响油机无法启动发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、油机启动电池剩余容量不足；2、油机启动电池故障或性能老化 五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 启动电池电压低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 充电器故障告警 | 005022 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000014 | 充电器故障告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 充电器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 启动电池电压高告警 | 005023 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000015 | 一、告警解释：发电机组启动电池电压低于阈值二、可能原因：1、启动电池充电器故障，未充电；2、启动电池故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 启动电池电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 油机不在自动位置告警 | 005024 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000016 | 油机不在自动位置告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 油机不在自动位置告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 燃油油位低告警 | 005025 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000017 | 一、告警解释：发电机组燃油量低于阈值二、可能原因：1、底座油箱漏油；2、燃油不足。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 燃油油位低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出电压高告警 | 005030 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000018 | 输出电压高 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出电压低告警 | 005031 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000019 | 输出电压低 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出过载告警 | 005032 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000020 | 一、告警解释：发电机组输出过载。二、可能原因：1、负载存在短路现象；2、负载存在瞬间电流过大，超过大电机组最大带载容量。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出频率高告警 | 005033 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000021 | 输出频率高 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出频率高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出频率低告警 | 005034 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000022 | 输出频率低 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出频率低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 油机运行状态告警 | 005035 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000023 | 一、告警解释：油机运行提示告警，表明油机处于运行状态，分空载和带载2种运行情况，油机开始运行间接说明市供电已经中断，或者在做测试。 二、业务影响：无直接业务影响，油机运行提示告警，表明油机处于运行状态，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生，并关注故障持续时间以确定是否到达重大重要故障级别 四、可能原因：状态值进行提醒维护人员油机处理开机状态 五、处理步骤：现场人员确认油机处于发电开机，如误告警及时处理 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 油机运行状态告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | A相输出电压过高告警 | 005040 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000024 | 一、告警解释：发电机组A相电压高于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过高；2、AVR调速板故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | A相输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | B相输出电压过高告警 | 005041 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000025 | 一、告警解释：发电机组B相电压高于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过高；2、AVR调速板故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | B相输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | C相输出电压过高告警 | 005042 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000026 | 一、告警解释：发电机组C相电压高于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过高；2、AVR调速板故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | C相输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | A相输出电压过低告警 | 005043 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000027 | 一、告警解释：发电机组A相电压低于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | A相输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | B相输出电压过低告警 | 005044 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000028 | 一、告警解释：发电机组B相电压低于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | B相输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | C相输出电压过低告警 | 005045 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000029 | 一、告警解释：发电机组C相电压低于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | C相输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高油温告警 | 005047 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000030 | 一、告警解释：发电机组油温高于阈值二、可能原因：1、进排风系统故障；2、机组负载过大。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 高油温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高压断路器分闸告警 | 005048 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000031 | 一、告警解释：高压断路器分闸。二、可能原因：1、人为分闸；2、负载端存在短路，导致高压断路器分闸保护；3、高压断路器故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 高压断路器分闸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统工作状态告警 | 005061 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000032 | 待机状态转变为发电状态产生告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统工作状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统超温告警 | 005062 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000033 | 一、告警解释：系统温度过高。二、可能原因：系统冷却液少，或冷却液循环故障，导致系统温度过高。 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统超温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统主瓶氢压低告警 | 005063 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000034 | 系统主瓶氢压低告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统主瓶氢压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统副瓶氢压低告警 | 005064 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000035 | 系统副瓶氢压低告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统副瓶氢压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 第XX路氢气状态告警 | 005065 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000036 | 第XX路氢气不足告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 第XX路氢气状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 室内氢气浓度告警 | 005066 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000037 | 一、告警解释：室内氢气浓度过高告警。二、可能原因：蓄电池充电产生氢气，室内因无排气设备或通风不畅导致氢气浓度升高。 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 室内氢气浓度告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 安全模式告警 | 005067 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000038 | 一、告警解释：异常情况导致设备不工作。二、可能原因：异常情况导致设备不工作。 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 安全模式告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 超速停机告警 | 005001 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-005-10-000039 | 一、告警解释：油机转速过高导致保护停机，控制模块检测运行转速，当转速高于控制模块的设定值，控制程序会自动断电保护停机，油机检修提示。 二、业务影响：无直接业务影响，影响油机无法启动发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、油机调速器故障；2、油机油泵发卡或电子执行器卡死，导致油门开到最大位置 五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 超速停机告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出低电压停机告警 | 005002 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000040 | 一、告警解释：发电机组输出电压过低导致保护停机，油机输出电压无法满足后端设备用电需求，会导致发电机组转速下降、噪音增大、温升超标等情况。 二、业务影响：无直接业务影响，影响油机发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、励磁机电刷不在中性线位置；2、原动机转速太低；3、励磁回路电阻过大 五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出低电压停机告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高水温停机告警 | 005003 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000041 | 一、告警解释：发电机组冷却液温度过高导致保护停机，因设备自身故障或机房环境影响设备散热，导致发电机组冷却液温度过高。 二、业务影响：无直接业务影响，影响油机发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、冷却系统故障；2、温度传感器故障；3、油机监控屏故障；4、动环配置数据错误、误告警等 五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 高水温停机告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 过载停机告警 | 005004 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000042 | 一、告警解释：发电机组输出电流大于阈值，用电设备的运行电流超过发电机组的额定输出电流，引起发电机组输出过载导致保护停机。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、负载超过发电机最大带载容量；2、负载存在瞬间电流过大，超过电机组最大带载容量 五、处理步骤：1、减小发电机负载；2、降低负载冲击电流 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 过载停机告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 紧急停机告警 | 005005 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000043 | 一、告警解释：发电机组的紧急停机按钮被按下二、可能原因：1、人为按下紧急停机按键。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 紧急停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 低油温告警 | 005010 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000044 | 油机润滑油温度过低告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 低油温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 低油压告警 | 005011 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000045 | 一、告警解释：发电机组润滑油高于阈值二、可能原因：1、润滑油漏油；2、润滑油循环系统堵塞。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 低油压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 水温低告警 | 005012 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000046 | 水温低告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 水温低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 低水位告警 | 005013 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000047 | 一、告警解释：发电机组冷却水箱水位低二、可能原因：1、冷却水水箱漏水或水量不足。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 低水位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 启动失败故障告警 | 005014 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000048 | 一、告警解释：发电机组未正常启动二、可能原因：1、启动电池电压过低；2、燃油不足；3、水温过高；4、机油压力过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 启动失败故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 控制系统告警 | 005015 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000049 | 一、告警解释：发电机组控制系统故障。二、可能原因：发电机组控制模块故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 控制系统告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 进排风风门告警 | 005020 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-005-10-000050 | 风门未关，设备故障等 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 进排风风门告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 启动电池电压低告警 | 005021 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-005-10-000051 | 一、告警解释：发电机组启动电池电压低于设定阈值，不能提供启动发电机所需的电能，无法启动发电机组。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、启动电池充电器故障，未充电；2、启动电池故障；3、动环监控启动电池电压检测模块故障 五、处理步骤：1、修复启动电池充电器；2、更换启动电池；3、修复动环监控启动电池电压检测模块 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 启动电池电压低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 充电器故障告警 | 005022 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000052 | 充电器故障告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 充电器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 启动电池电压高告警 | 005023 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000053 | 一、告警解释：发电机组启动电池电压低于阈值二、可能原因：1、启动电池充电器故障，未充电；2、启动电池故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 启动电池电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 油机不在自动位置告警 | 005024 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000054 | 油机不在自动位置告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 油机不在自动位置告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 燃油油位低告警 | 005025 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000055 | 一、告警解释：发电机组燃油量低于阈值二、可能原因：1、底座油箱漏油；2、燃油不足。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 燃油油位低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出电压高告警 | 005030 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000056 | 输出电压高 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出电压低告警 | 005031 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000057 | 输出电压低 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出过载告警 | 005032 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000058 | 一、告警解释：发电机组输出过载。二、可能原因：1、负载存在短路现象；2、负载存在瞬间电流过大，超过大电机组最大带载容量。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出频率高告警 | 005033 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000059 | 输出频率高 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出频率高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出频率低告警 | 005034 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000060 | 输出频率低 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出频率低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 油机运行状态告警 | 005035 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000061 | 一、告警解释：油机运行提示告警，表明油机处于运行状态，分空载和带载2种运行情况，油机开始运行间接说明市供电已经中断，或者在做测试。 二、业务影响：无直接业务影响，油机运行提示告警，表明油机处于运行状态，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生，并关注故障持续时间以确定是否到达重大重要故障级别 四、可能原因：油机手动或自动启动 五、处理步骤：恢复供电前确保油机持续正常运行 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 油机运行状态告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | A相输出电压过高告警 | 005040 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000062 | 一、告警解释：发电机组A相电压高于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过高；2、AVR调速板故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | A相输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | B相输出电压过高告警 | 005041 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000063 | 一、告警解释：发电机组B相电压高于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过高；2、AVR调速板故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | B相输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | C相输出电压过高告警 | 005042 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000064 | 一、告警解释：发电机组C相电压高于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过高；2、AVR调速板故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | C相输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | A相输出电压过低告警 | 005043 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000065 | 一、告警解释：发电机组A相电压低于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | A相输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | B相输出电压过低告警 | 005044 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000066 | 一、告警解释：发电机组B相电压低于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | B相输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | C相输出电压过低告警 | 005045 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000067 | 一、告警解释：发电机组C相电压低于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | C相输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高油温告警 | 005047 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000068 | 一、告警解释：发电机组油温高于阈值二、可能原因：1、进排风系统故障；2、机组负载过大。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 高油温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高压断路器分闸告警 | 005048 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000069 | 一、告警解释：高压断路器分闸。二、可能原因：1、人为分闸；2、负载端存在短路，导致高压断路器分闸保护；3、高压断路器故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 高压断路器分闸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统工作状态告警 | 005061 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000070 | 待机状态转变为发电状态产生告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统工作状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统超温告警 | 005062 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000071 | 一、告警解释：系统温度过高。二、可能原因：系统冷却液少，或冷却液循环故障，导致系统温度过高。 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统超温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统主瓶氢压低告警 | 005063 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000072 | 系统主瓶氢压低告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统主瓶氢压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统副瓶氢压低告警 | 005064 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000073 | 系统副瓶氢压低告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统副瓶氢压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 第XX路氢气状态告警 | 005065 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000074 | 第XX路氢气不足告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 第XX路氢气状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 室内氢气浓度告警 | 005066 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000075 | 一、告警解释：室内氢气浓度过高告警。二、可能原因：蓄电池充电产生氢气，室内因无排气设备或通风不畅导致氢气浓度升高。 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 室内氢气浓度告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 安全模式告警 | 005067 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000076 | 一、告警解释：异常情况导致设备不工作。二、可能原因：异常情况导致设备不工作。 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 安全模式告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 超速停机告警 | 005001 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000077 | 一、告警解释：油机转速过高导致保护停机。二、可能原因：1、油机调速器故障；2、油机油泵发卡或电子执行器卡死，导致油门开到最大位置。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 超速停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出低电压停机告警 | 005002 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000078 | 一、告警解释：发电机组输出电压过低导致保护停机。二、可能原因：1、励磁机电刷不在中性线位置；2、原动机转速太低；3、励磁回路电阻过大。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出低电压停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高水温停机告警 | 005003 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000079 | 一、告警解释：发电机组冷却液温度过高二、可能原因：1、冷却系统故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 高水温停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 过载停机告警 | 005004 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000080 | 一、告警解释：发电机组输出过载导致保护停机。二、可能原因：1、负载存在短路现象；2、负载存在瞬间电流过大，超过大电机组最大带载容量。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 过载停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 紧急停机告警 | 005005 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000081 | 一、告警解释：发电机组的紧急停机按钮被按下二、可能原因：1、人为按下紧急停机按键。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 紧急停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 低油温告警 | 005010 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000082 | 油机润滑油温度过低告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 低油温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 低油压告警 | 005011 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000083 | 油机润滑油压力过低告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 低油压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 水温低告警 | 005012 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000084 | 水温低告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 水温低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 低水位告警 | 005013 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000085 | 一、告警解释：发电机组冷却水箱水位低二、可能原因：1、冷却水水箱漏水或水量不足。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 低水位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 启动失败故障告警 | 005014 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000086 | 一、告警解释：发电机组未正常启动二、可能原因：1、启动电池电压过低；2、燃油不足；3、水温过高；4、机油压力过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 启动失败故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 控制系统告警 | 005015 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000087 | 发电机组控制系统故障告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 控制系统告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 进排风风门告警 | 005020 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-005-10-000088 | 风门未关，设备故障等 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 进排风风门告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 启动电池电压低告警 | 005021 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000089 | 一、告警解释：发电机组启动电池电压低于阈值二、可能原因：1、启动电池充电器故障，未充电；2、启动电池故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 启动电池电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 充电器故障告警 | 005022 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000090 | 充电器故障告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 充电器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 启动电池电压高告警 | 005023 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000091 | 启动电池电压高 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 启动电池电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 油机不在自动位置告警 | 005024 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000092 | 油机不在自动位置告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 油机不在自动位置告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 燃油油位低告警 | 005025 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000093 | 燃油液位低 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 燃油油位低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出电压高告警 | 005030 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000094 | 输出电压高 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出电压低告警 | 005031 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000095 | 输出电压低 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出过载告警 | 005032 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000096 | 一、告警解释：发电机组输出过载。二、可能原因：1、负载存在短路现象；2、负载存在瞬间电流过大，超过大电机组最大带载容量。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出频率高告警 | 005033 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000097 | 输出频率高 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出频率高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出频率低告警 | 005034 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000098 | 输出频率低 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出频率低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 油机运行状态告警 | 005035 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000099 | 油机运行状态告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 油机运行状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | A相输出电压过高告警 | 005040 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000100 | 一、告警解释：发电机组A相电压高于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过高；2、AVR调速板故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | A相输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | B相输出电压过高告警 | 005041 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000101 | 一、告警解释：发电机组B相电压高于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过高；2、AVR调速板故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | B相输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | C相输出电压过高告警 | 005042 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000102 | 一、告警解释：发电机组C相电压高于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过高；2、AVR调速板故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | C相输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | A相输出电压过低告警 | 005043 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000103 | 一、告警解释：发电机组A相电压低于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | A相输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | B相输出电压过低告警 | 005044 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000104 | 一、告警解释：发电机组B相电压低于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | B相输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | C相输出电压过低告警 | 005045 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000105 | 一、告警解释：发电机组C相电压低于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | C相输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高油温告警 | 005047 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000106 | 一、告警解释：发电机组油温高于阈值二、可能原因：1、进排风系统故障；2、机组负载过大。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 高油温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高压断路器分闸告警 | 005048 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000107 | 一、告警解释：高压断路器分闸。二、可能原因：1、人为分闸；2、负载端存在短路，导致高压断路器分闸保护；3、高压断路器故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 高压断路器分闸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统工作状态告警 | 005061 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000108 | 待机状态转变为发电状态产生告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统工作状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统超温告警 | 005062 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000109 | 一、告警解释：系统温度过高。二、可能原因：系统冷却液少，或冷却液循环故障，导致系统温度过高。 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统超温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统主瓶氢压低告警 | 005063 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000110 | 系统主瓶氢压低告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统主瓶氢压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统副瓶氢压低告警 | 005064 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000111 | 系统副瓶氢压低告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统副瓶氢压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 第XX路氢气状态告警 | 005065 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000112 | 第XX路氢气不足告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 第XX路氢气状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 室内氢气浓度告警 | 005066 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000113 | 一、告警解释：室内氢气浓度过高告警。二、可能原因：蓄电池充电产生氢气，室内因无排气设备或通风不畅导致氢气浓度升高。 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 室内氢气浓度告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 安全模式告警 | 005067 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000114 | 一、告警解释：异常情况导致设备不工作。二、可能原因：异常情况导致设备不工作。 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 安全模式告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 超速停机告警 | 005001 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000115 | 一、告警解释：油机转速过高导致保护停机。二、可能原因：1、油机调速器故障；2、油机油泵发卡或电子执行器卡死，导致油门开到最大位置。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 超速停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出低电压停机告警 | 005002 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000116 | 一、告警解释：发电机组输出电压过低导致保护停机。二、可能原因：1、励磁机电刷不在中性线位置；2、原动机转速太低；3、励磁回路电阻过大。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出低电压停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高水温停机告警 | 005003 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000117 | 一、告警解释：发电机组冷却液温度过高二、可能原因：1、冷却系统故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 高水温停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 过载停机告警 | 005004 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000118 | 一、告警解释：发电机组输出过载导致保护停机。二、可能原因：1、负载存在短路现象；2、负载存在瞬间电流过大，超过大电机组最大带载容量。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 过载停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 紧急停机告警 | 005005 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000119 | 一、告警解释：发电机组的紧急停机按钮被按下二、可能原因：1、人为按下紧急停机按键。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 紧急停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 低油温告警 | 005010 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000120 | 油机润滑油温度过低告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 低油温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 低油压告警 | 005011 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000121 | 油机润滑油压力过低告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 低油压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 水温低告警 | 005012 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000122 | 水温低告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 水温低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 低水位告警 | 005013 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000123 | 一、告警解释：发电机组冷却水箱水位低二、可能原因：1、冷却水水箱漏水或水量不足。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 低水位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 启动失败故障告警 | 005014 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000124 | 一、告警解释：发电机组未正常启动二、可能原因：1、启动电池电压过低；2、燃油不足；3、水温过高；4、机油压力过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 启动失败故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 控制系统告警 | 005015 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000125 | 发电机组控制系统故障告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 控制系统告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 进排风风门告警 | 005020 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-005-10-000126 | 风门未关，设备故障等 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 进排风风门告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 启动电池电压低告警 | 005021 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000127 | 一、告警解释：发电机组启动电池电压低于阈值二、可能原因：1、启动电池充电器故障，未充电；2、启动电池故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 启动电池电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 充电器故障告警 | 005022 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000128 | 充电器故障告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 充电器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 启动电池电压高告警 | 005023 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000129 | 启动电池电压高 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 启动电池电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 油机不在自动位置告警 | 005024 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000130 | 油机不在自动位置告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 油机不在自动位置告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 燃油油位低告警 | 005025 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000131 | 燃油液位低 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 燃油油位低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出电压高告警 | 005030 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000132 | 输出电压高 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出电压低告警 | 005031 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000133 | 输出电压低 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出过载告警 | 005032 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000134 | 一、告警解释：发电机组输出过载。二、可能原因：1、负载存在短路现象；2、负载存在瞬间电流过大，超过大电机组最大带载容量。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出频率高告警 | 005033 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000135 | 输出频率高 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出频率高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 输出频率低告警 | 005034 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000136 | 输出频率低 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 输出频率低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 油机运行状态告警 | 005035 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000137 | 油机运行状态告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 油机运行状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | A相输出电压过高告警 | 005040 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000138 | 一、告警解释：发电机组A相电压高于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过高；2、AVR调速板故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | A相输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | B相输出电压过高告警 | 005041 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000139 | 一、告警解释：发电机组B相电压高于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过高；2、AVR调速板故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | B相输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | C相输出电压过高告警 | 005042 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000140 | 一、告警解释：发电机组C相电压高于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过高；2、AVR调速板故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | C相输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | A相输出电压过低告警 | 005043 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000141 | 一、告警解释：发电机组A相电压低于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | A相输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | B相输出电压过低告警 | 005044 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000142 | 一、告警解释：发电机组B相电压低于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | B相输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | C相输出电压过低告警 | 005045 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000143 | 一、告警解释：发电机组C相电压低于阈值二、可能原因：1、发电机组转速过低。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | C相输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高油温告警 | 005047 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000144 | 油机润滑油温度过高告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 高油温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高压断路器分闸告警 | 005048 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000145 | 一、告警解释：高压断路器分闸。二、可能原因：1、人为分闸；2、负载端存在短路，导致高压断路器分闸保护；3、高压断路器故障。 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 高压断路器分闸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统工作状态告警 | 005061 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000146 | 待机状态转变为发电状态产生告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统工作状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统超温告警 | 005062 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000147 | 一、告警解释：系统温度过高。二、可能原因：系统冷却液少，或冷却液循环故障，导致系统温度过高。 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统超温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统主瓶氢压低告警 | 005063 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000148 | 系统主瓶氢压低告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统主瓶氢压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 系统副瓶氢压低告警 | 005064 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000149 | 系统副瓶氢压低告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 系统副瓶氢压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 第XX路氢气状态告警 | 005065 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000150 | 第XX路氢气不足告警 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 第XX路氢气状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 室内氢气浓度告警 | 005066 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000151 | 一、告警解释：室内氢气浓度过高告警。二、可能原因：蓄电池充电产生氢气，室内因无排气设备或通风不畅导致氢气浓度升高。 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 室内氢气浓度告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 安全模式告警 | 005067 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000152 | 一、告警解释：异常情况导致设备不工作。二、可能原因：异常情况导致设备不工作。 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 无影响 | 无影响 | 安全模式告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 漏油告警 | 005049 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000153 | 某个水浸探头探测到漏油 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 漏油告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 漏油告警 | 005049 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000154 | 某个水浸探头探测到漏油 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 漏油告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 排风阀告警状态 | 005050 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000155 | 某个排风阀探测到有告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 排风阀告警状态 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 排风阀告警状态 | 005050 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-005-10-000156 | 某个排风阀探测到有告警 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 排风阀告警状态 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 输出电压低告警 | 078001 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-078-10-000001 | 一、告警解析：输出电压低于设定阀值电压。二、可能原因：1、光伏控制器故障；2、风机控制器故障。 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 输出电压高告警 | 078002 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-078-10-000002 | 输出电压高于设定阀值 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 输出电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 电源输出模块故障告警 | 078003 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-078-10-000003 | 一、告警解析：电源输出模块故障。二、可能原因：1、DC-DC模块故障；2、DC-AC逆变器故障。 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 电源输出模块故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 光伏/风机控制器故障告警 | 078004 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-078-10-000004 | 光伏/风机控制器故障告警 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 光伏/风机控制器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 电池低压脱离告警 | 078005 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-078-10-000005 | 一、告警解析：电池组电压低于设定阀值电压脱离系统。二、可能原因：1、电池组过放；2、电池组故障。 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 电池低压脱离告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 控制器机柜高温告警 | 078006 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-078-10-000006 | 控制器机柜内温度达到阀值温度 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 控制器机柜高温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 电池高温告警 | 078007 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-078-10-000007 | 蓄电池温度达到阀值温度 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 电池高温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 电池低温告警 | 078008 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-078-10-000008 | 蓄电池温度达到阀值温度 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 电池低温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 模块XX关机告警 | 078009 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-078-10-000009 | 模块XX关机 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 模块XX关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 输出频率超限告警 | 078010 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-078-10-000010 | 输出频率超限告警 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 输出频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 输出电压低告警 | 078001 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-078-10-000011 | 一、告警解析：输出电压低于设定阀值电压。二、可能原因：1、光伏控制器故障；2、风机控制器故障。 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 输出电压高告警 | 078002 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-078-10-000012 | 输出电压高于设定阀值 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 输出电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 电源输出模块故障告警 | 078003 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-078-10-000013 | 一、告警解析：电源输出模块故障。二、可能原因：1、DC-DC模块故障；2、DC-AC逆变器故障。 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 电源输出模块故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 光伏/风机控制器故障告警 | 078004 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-078-10-000014 | 光伏/风机控制器故障告警 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 光伏/风机控制器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 电池低压脱离告警 | 078005 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-078-10-000015 | 一、告警解析：电池组电压低于设定阀值电压脱离系统。二、可能原因：1、电池组过放；2、电池组故障。 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 电池低压脱离告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 控制器机柜高温告警 | 078006 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-078-10-000016 | 控制器机柜内温度达到阀值温度 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 控制器机柜高温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 电池高温告警 | 078007 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-078-10-000017 | 蓄电池温度达到阀值温度 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 电池高温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 电池低温告警 | 078008 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-078-10-000018 | 蓄电池温度达到阀值温度 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 电池低温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 模块XX关机告警 | 078009 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-078-10-000019 | 模块XX关机 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 模块XX关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 风光设备 | 风光设备 | 输出频率超限告警 | 078010 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-078-10-000020 | 输出频率超限告警 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无影响 | 无影响 | 输出频率超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | AB线电压过高告警 | 001001 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-001-10-000001 | 线电压Uab高于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | AB线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | AB线电压过低告警 | 001002 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000002 | 线电压Uab低于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | AB线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | BC线电压过高告警 | 001003 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-001-10-000003 | 线电压Ubc高于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | BC线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | BC线电压过低告警 | 001004 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000004 | 线电压Ubc低于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | BC线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | CA线电压过高告警 | 001005 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-001-10-000005 | 线电压Uca高于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | CA线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | CA线电压过低告警 | 001006 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000006 | 线电压Uca低于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | CA线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | A相电流过大告警 | 001007 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000007 | A相电流大于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | A相电流过大告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | B相电流过大告警 | 001008 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000008 | B相电流大于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | B相电流过大告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | C相电流过大告警 | 001009 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000009 | C相电流大于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | C相电流过大告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 零序电流过大告警 | 001010 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000010 | 零序电流Io大于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 零序电流过大告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 三相功率因数过低告警 | 001011 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-001-10-000011 | 三相功率因数低于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 三相功率因数过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 频率过高告警 | 001012 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-001-10-000012 | 频率F高于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 频率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 频率过低告警 | 001013 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-001-10-000013 | 频率F低于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 频率过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 失压跳闸信号告警 | 001014 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000014 | 电网电压瞬间失压跳闸信号动作 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 失压跳闸信号告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 绝缘下降告警 | 001015 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000015 | 绝缘下降告警 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 绝缘下降告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 保护电流I段跳闸保护动作告警 | 001016 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000016 | 一、告警解释：高压断路器保护电流I段跳闸保护。二、可能原因：高压回路发生短路或接地故障。 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 保护电流I段跳闸保护动作告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 保护电流II段跳闸保护动作告警 | 001017 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000017 | 一、告警解释：高压断路器保护电流II段跳闸保护。二、可能原因：高压回路发生过流故障。 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 保护电流II段跳闸保护动作告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 高压X路停电 | 001018 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000018 | 一、告警解释：高压XX线路停电，核心机楼一般有两路或两路以上分别来自不同变电所的高压供电线路，XX线路停电触发告警。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、线路故障；2、变电站停电 五、处理步骤：请检查供电情况，油机、蓄电池供电是否正常 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 高压X路停电 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 合母电压高告警 | 001030 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000019 | 合母电压高于设定告警阈值 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 合母电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 合母电压低告警 | 001031 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000020 | 合母电压低于设定告警阈值 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 合母电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 控母电压高告警 | 001032 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000021 | 控母电压高于设定告警阈值 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 控母电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 控母电压低告警 | 001033 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000022 | 控母电压低于设定告警阈值 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 控母电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 电池故障告警 | 001034 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000023 | 一、告警解释：高压直流操作电源电池故障。二、可能原因：电池不可用。 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 电池故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 电池温度过高告警 | 001035 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000024 | 电池温度高于设定告警阈值 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 电池温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 直流过流告警 | 001036 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000025 | 一、告警解释：高压直流操作电源输出电流超过设定阈值。二、可能原因：高压直流模块故障。 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 直流过流告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 交流停电告警 | 001037 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000026 | 一、告警解释：高压直流操作电源无输入电压。二、可能原因：1、交流输入开关跳闸；2、交流输入开关上端电源不可用。 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 交流停电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 整流模块故障告警 | 001038 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000027 | 模块故障状态 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 整流模块故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 单体XX电压过高告警 | 001039 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000028 | 一、告警解释：高压直流操作电源电池单体电压高于设定值。二、可能原因：电池故障。 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 单体XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 单体XX电压过低告警 | 001040 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000029 | 一、告警解释：高压直流操作电源电池单体电压低于设定值。二、可能原因：电池故障。 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 单体XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | AB线电压过高告警 | 001001 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-001-10-000030 | 线电压Uab高于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | AB线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | AB线电压过低告警 | 001002 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000031 | 线电压Uab低于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | AB线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | BC线电压过高告警 | 001003 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-001-10-000032 | 线电压Ubc高于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | BC线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | BC线电压过低告警 | 001004 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000033 | 线电压Ubc低于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | BC线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | CA线电压过高告警 | 001005 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-001-10-000034 | 线电压Uca高于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | CA线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | CA线电压过低告警 | 001006 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000035 | 线电压Uca低于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | CA线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | A相电流过大告警 | 001007 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000036 | A相电流大于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | A相电流过大告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | B相电流过大告警 | 001008 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000037 | B相电流大于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | B相电流过大告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | C相电流过大告警 | 001009 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000038 | C相电流大于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | C相电流过大告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 零序电流过大告警 | 001010 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000039 | 零序电流Io大于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 零序电流过大告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 三相功率因数过低告警 | 001011 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-001-10-000040 | 三相功率因数低于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 三相功率因数过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 频率过高告警 | 001012 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-001-10-000041 | 频率F高于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 频率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 频率过低告警 | 001013 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-001-10-000042 | 频率F低于设定告警阈值 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 频率过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 失压跳闸信号告警 | 001014 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000043 | 电网电压瞬间失压跳闸信号动作 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 失压跳闸信号告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 绝缘下降告警 | 001015 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000044 | 绝缘下降告警 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 绝缘下降告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 保护电流I段跳闸保护动作告警 | 001016 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000045 | 一、告警解释：高压断路器保护电流I段跳闸保护。二、可能原因：高压回路发生短路或接地故障。 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 保护电流I段跳闸保护动作告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 保护电流II段跳闸保护动作告警 | 001017 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000046 | 一、告警解释：高压断路器保护电流II段跳闸保护。二、可能原因：高压回路发生过流故障。 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 保护电流II段跳闸保护动作告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 高压X路停电 | 001018 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000047 | 一、告警解释：高压XX线路停电，核心机楼一般有两路或两路以上分别来自不同变电所的高压供电线路，XX线路停电触发告警。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、线路故障；2、变电站停电 五、处理步骤：请检查供电情况，油机、蓄电池供电是否正常 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 无影响 | 无影响 | 高压X路停电 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 合母电压高告警 | 001030 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000048 | 合母电压高于设定告警阈值 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 合母电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 合母电压低告警 | 001031 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000049 | 合母电压低于设定告警阈值 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 合母电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 控母电压高告警 | 001032 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000050 | 控母电压高于设定告警阈值 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 控母电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 控母电压低告警 | 001033 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000051 | 控母电压低于设定告警阈值 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 控母电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 电池故障告警 | 001034 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000052 | 一、告警解释：高压直流操作电源电池故障。二、可能原因：电池不可用。 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 电池故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 电池温度过高告警 | 001035 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000053 | 电池温度高于设定告警阈值 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 电池温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 直流过流告警 | 001036 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000054 | 一、告警解释：高压直流操作电源输出电流超过设定阈值。二、可能原因：高压直流模块故障。 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 直流过流告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 交流停电告警 | 001037 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000055 | 一、告警解释：高压直流操作电源无输入电压。二、可能原因：1、交流输入开关跳闸；2、交流输入开关上端电源不可用。 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 交流停电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 整流模块故障告警 | 001038 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-001-10-000056 | 模块故障状态 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 整流模块故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 单体XX电压过高告警 | 001039 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000057 | 一、告警解释：高压直流操作电源电池单体电压高于设定值。二、可能原因：电池故障。 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 单体XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 单体XX电压过低告警 | 001040 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-001-10-000058 | 一、告警解释：高压直流操作电源电池单体电压低于设定值。二、可能原因：电池故障。 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 单体XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 欠压告警 | 088001 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-088-10-000001 | 一、告警解释：高压直流电源配电输入开关或熔丝输出端子电压低于设定阈值，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：上联高压直流电源输入供电异常，由蓄电池组为系统供电，由于持续放电，导致系统输出电压降低 五、处理步骤：请检查输入供电情况 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 欠压告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 熔丝告警 | 088002 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-088-10-000002 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备某熔丝输出端子无电压，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、高压直流电源配电设备某熔丝熔断；2、开关处于分位状态 五、处理步骤：请检查熔丝、开关情况 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 熔丝告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 分路XX中断告警 | 088003 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-088-10-000003 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备某输出分路熔丝或开关输出端子无电压，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、高压直流电源配电某输出分路熔丝熔断；2、开关处于分位状态3、开关跳闸 五、处理步骤：请检查熔丝、开关情况 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 过压告警 | 088004 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-088-10-000004 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、高压直流系统故障。 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 欠压告警 | 088001 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-088-10-000005 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备输出电压低于设定值，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、设定值设置过高；2、高压直流系统故障 五、处理步骤：请检查配置信息、排查设备故障 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 欠压告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 熔丝告警 | 088002 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-088-10-000006 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备熔丝不可用，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、熔丝熔断；2、熔丝未插至插座上 五、处理步骤：请检查负载熔丝 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 熔丝告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 分路XX中断告警 | 088003 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-088-10-000007 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备分路开关无输出，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、高压直流电源配电设备输入开关跳闸；2、高压直流电源配电设备输出开关跳闸 五、处理步骤：请检查输入输出开关 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 过压告警 | 088004 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-088-10-000008 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、高压直流系统故障。 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 欠压告警 | 088001 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-088-10-000009 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备输出电压低于设定值。二、可能原因：1、设定值设置过高；2、高压直流系统故障。 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 欠压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 熔丝告警 | 088002 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-088-10-000010 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备熔丝不可用。二、可能原因：1、熔丝熔断；2、熔丝未插至插座上。 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 熔丝告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 分路XX中断告警 | 088003 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-088-10-000011 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备分路开关无输出。二、可能原因：1、高压直流电源配电设备输入开关跳闸；2、高压直流电源配电设备输出开关跳闸。 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 过压告警 | 088004 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-088-10-000012 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、高压直流系统故障。 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 欠压告警 | 088001 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-088-10-000013 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备输出电压低于设定值。二、可能原因：1、设定值设置过高；2、高压直流系统故障。 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 欠压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 熔丝告警 | 088002 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-088-10-000014 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备熔丝不可用。二、可能原因：1、熔丝熔断；2、熔丝未插至插座上。 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 熔丝告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 分路XX中断告警 | 088003 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-088-10-000015 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备分路开关无输出。二、可能原因：1、高压直流电源配电设备输入开关跳闸；2、高压直流电源配电设备输出开关跳闸。 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 过压告警 | 088004 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-088-10-000016 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、高压直流系统故障。 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 进线防雷器告警 | 088005 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-088-10-000017 | 进线防雷器告警 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 进线防雷器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源配电 | 高压直流电源配电 | 进线防雷器告警 | 088005 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-088-10-000018 | 进线防雷器告警 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 无影响 | 无影响 | 进线防雷器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 交流输入故障告警 | 087001 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000001 | 交流输入中断、缺相 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 交流输入故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 浪涌保护器故障告警 | 087002 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-087-10-000002 | 设备自带的浪涌保护器损坏 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 浪涌保护器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 交流输入电压超限告警 | 087003 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000003 | 交流输入电压超限 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 交流输入电压超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 直流欠压告警 | 087010 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000004 | 一、告警解释：高压直流电源设备输出电压低于设定阈值，高压直流是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：高压直流电源设备输入供电异常，由蓄电池组为系统供电，由于持续放电，导致系统输出电压降低 五、处理步骤：请检查供电及蓄电池放电情况 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 直流欠压告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 直流过压告警 | 087011 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-087-10-000005 | 一、告警解释：高压直流电源输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、高压直流系统故障。 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 直流过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 负载熔丝故障告警 | 087012 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000006 | 一、告警解释：高压直流电源设备某负载熔丝输出端子无电压，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、高压直流电源设备某负载熔丝熔断；2、熔丝处于分位状态 五、处理步骤：请检查熔丝状态 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 负载熔丝故障告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 浮充电压低告警 | 087015 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000007 | 浮充电压低告警 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 浮充电压高告警 | 087016 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000008 | 浮充电压高告警 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 系统过载告警 | 087017 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000009 | 开关电源整流模块发生输出过载故障 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 系统过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 输出中断告警 | 087020 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000010 | 一、告警解释：高压直流电源设备整流模块无输出电压，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、高压直流电源整流模块故障、保护、关机；2、高压直流电源设备输入供电异常 五、处理步骤：请检查输入供电情况、整流模块状态，排查故障设备 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 输出电压低告警 | 087021 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000011 | 一、告警解释：高压直流电源设备输出电压低于设定阈值，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：高压直流电源设备输入供电异常，由蓄电池组为系统供电，由于持续放电，导致系统输出电压降低 五、处理步骤：请检查供电及蓄电池放电情况 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 输出电压高告警 | 087022 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-087-10-000012 | 一、告警解释：高压直流电源输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、高压直流系统故障。 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 输出电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 监控模块通信中断告警 | 087030 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000013 | 监控模块发生故障 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 监控模块通信中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 模块故障告警 | 087031 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000014 | 任何一个整流模块发生故障 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 模块故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 整流模块过压关机告警 | 087032 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000015 | 整流模块过压关机告警 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 整流模块过压关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 整流模块通信告警 | 087033 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000016 | 某一个整流模块与监控模块的通信异常 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 整流模块通信告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池熔丝故障告警 | 087040 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000017 | 一、告警解释：高压直流电源设备某电池熔丝输出端子无电压，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、高压直流电源设备某电池熔丝熔断；2、处于分位状态 五、处理步骤：请检查熔丝状态 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池熔丝故障告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池温度低告警 | 087041 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-087-10-000018 | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池温度低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池温度高告警 | 087042 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000019 | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 交流输入故障告警 | 087001 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000020 | 交流输入中断、缺相 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 交流输入故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 浪涌保护器故障告警 | 087002 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-087-10-000021 | 设备自带的浪涌保护器损坏 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 浪涌保护器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 交流输入电压超限告警 | 087003 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000022 | 交流输入电压超限 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 交流输入电压超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 直流欠压告警 | 087010 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000023 | 一、告警解释：高压直流电源输出电压低于设定阈值，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、设定值设置过高；2、高压直流系统故障；3、整流器无输出电池放电 五、处理步骤：请检查系统配置、排查故障设备 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 直流欠压告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 直流过压告警 | 087011 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-087-10-000024 | 一、告警解释：高压直流电源输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、高压直流系统故障。 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 直流过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 负载熔丝故障告警 | 087012 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000025 | 一、告警解释：高压直流电源设备熔丝不可用，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、熔丝熔断；2、熔丝未插至插座上 五、处理步骤：请检查熔丝状态 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 负载熔丝故障告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 浮充电压低告警 | 087015 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000026 | 浮充电压低告警 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 浮充电压高告警 | 087016 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000027 | 浮充电压高告警 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 系统过载告警 | 087017 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000028 | 开关电源整流模块发生输出过载故障 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 系统过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 输出中断告警 | 087020 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000029 | 一、告警解释：高压直流电源无输出电压，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：高压直流系统故障 五、处理步骤：请排查故障设备 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 输出电压低告警 | 087021 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000030 | 一、告警解释：高压直流电源输出电压低于设定值，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、设定值设置过高；2、高压直流系统故障；3、整流器无输出电池放电 五、处理步骤：请检查系统配置、排查故障设备 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 输出电压高告警 | 087022 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-087-10-000031 | 一、告警解释：高压直流电源输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、高压直流系统故障。 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 输出电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 监控模块通信中断告警 | 087030 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000032 | 监控模块发生故障 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 监控模块通信中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 模块故障告警 | 087031 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000033 | 任何一个整流模块发生故障 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 模块故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 整流模块过压关机告警 | 087032 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000034 | 整流模块过压关机告警 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 整流模块过压关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 整流模块通信告警 | 087033 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000035 | 某一个整流模块与监控模块的通信异常 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 整流模块通信告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池熔丝故障告警 | 087040 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000036 | 一、告警解释：高压直流电源设备电池熔丝不可用，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、熔丝熔断；2、熔丝未插至插座上 五、处理步骤：请检查熔丝状态 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池熔丝故障告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池温度低告警 | 087041 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-087-10-000037 | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池温度低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池温度高告警 | 087042 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000038 | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 交流输入故障告警 | 087001 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000039 | 交流输入中断、缺相 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 交流输入故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 浪涌保护器故障告警 | 087002 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-087-10-000040 | 设备自带的浪涌保护器损坏 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 浪涌保护器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 交流输入电压超限告警 | 087003 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000041 | 交流输入电压超限 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 交流输入电压超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 直流欠压告警 | 087010 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-087-10-000042 | 一、告警解释：高压直流电源输出电压低于设定值。二、可能原因：1、设定值设置过高；2、高压直流系统故障；3、整流器无输出电池放电。 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 直流欠压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 直流过压告警 | 087011 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-087-10-000043 | 一、告警解释：高压直流电源输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、高压直流系统故障。 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 直流过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 负载熔丝故障告警 | 087012 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000044 | 一、告警解释：高压直流电源设备熔丝不可用。二、可能原因：1、熔丝熔断；2、熔丝未插至插座上。 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 负载熔丝故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 浮充电压低告警 | 087015 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000045 | 浮充电压低告警 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 浮充电压高告警 | 087016 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000046 | 浮充电压高告警 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 系统过载告警 | 087017 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000047 | 开关电源整流模块发生输出过载故障 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 系统过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 输出中断告警 | 087020 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000048 | 一、告警解释：高压直流电源无输出电压。二、可能原因：高压直流系统故障。 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 输出电压低告警 | 087021 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-087-10-000049 | 一、告警解释：高压直流电源输出电压低于设定值。二、可能原因：1、设定值设置过高；2、高压直流系统故障；3、整流器无输出电池放电。 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 输出电压高告警 | 087022 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-087-10-000050 | 一、告警解释：高压直流电源输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、高压直流系统故障。 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 输出电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 监控模块通信中断告警 | 087030 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000051 | 监控模块发生故障 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 监控模块通信中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 模块故障告警 | 087031 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000052 | 任何一个整流模块发生故障 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 模块故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 整流模块过压关机告警 | 087032 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000053 | 整流模块过压关机告警 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 整流模块过压关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 整流模块通信告警 | 087033 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000054 | 某一个整流模块与监控模块的通信异常 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 整流模块通信告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池熔丝故障告警 | 087040 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000055 | 一、告警解释：高压直流电源设备电池熔丝不可用。二、可能原因：1、熔丝熔断；2、熔丝未插至插座上。 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池熔丝故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池温度低告警 | 087041 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-087-10-000056 | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池温度低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池温度高告警 | 087042 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000057 | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 交流输入故障告警 | 087001 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000058 | 交流输入中断、缺相 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 交流输入故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 浪涌保护器故障告警 | 087002 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-087-10-000059 | 设备自带的浪涌保护器损坏 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 浪涌保护器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 交流输入电压超限告警 | 087003 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000060 | 交流输入电压超限 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 交流输入电压超限告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 直流欠压告警 | 087010 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-087-10-000061 | 一、告警解释：高压直流电源输出电压低于设定值。二、可能原因：1、设定值设置过高；2、高压直流系统故障；3、整流器无输出电池放电。 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 直流欠压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 直流过压告警 | 087011 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000062 | 直流高压告警 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 直流过压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 负载熔丝故障告警 | 087012 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000063 | 一、告警解释：高压直流电源设备熔丝不可用。二、可能原因：1、熔丝熔断；2、熔丝未插至插座上。 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 负载熔丝故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 浮充电压低告警 | 087015 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000064 | 浮充电压低告警 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 浮充电压高告警 | 087016 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000065 | 浮充电压高告警 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 系统过载告警 | 087017 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000066 | 开关电源整流模块发生输出过载故障 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 系统过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 输出中断告警 | 087020 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000067 | 一、告警解释：高压直流电源无输出电压。二、可能原因：高压直流系统故障。 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 输出电压低告警 | 087021 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-087-10-000068 | 一、告警解释：高压直流电源输出电压低于设定值。二、可能原因：1、设定值设置过高；2、高压直流系统故障；3、整流器无输出电池放电。 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 输出电压高告警 | 087022 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000069 | 一、告警解释：高压直流电源设备电池熔丝不可用。二、可能原因：1、熔丝熔断；2、熔丝未插至插座上。 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 输出电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 监控模块通信中断告警 | 087030 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000070 | 监控模块发生故障 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 监控模块通信中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 模块故障告警 | 087031 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000071 | 任何一个整流模块发生故障 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 模块故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 整流模块过压关机告警 | 087032 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000072 | 整流模块过压关机告警 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 整流模块过压关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 整流模块通信告警 | 087033 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000073 | 某一个整流模块与监控模块的通信异常 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 整流模块通信告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池熔丝故障告警 | 087040 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-087-10-000074 | 一、告警解释：高压直流电源设备电池熔丝不可用。二、可能原因：1、熔丝熔断；2、熔丝未插至插座上。 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池熔丝故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池温度低告警 | 087041 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-087-10-000075 | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池温度低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池温度高告警 | 087042 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000076 | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 正母排绝缘告警 | 087018 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000077 | 悬空正母排出现接地故障 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 正母排绝缘告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 负母排绝缘告警 | 087019 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000078 | 悬空负母排出现接地故障 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 负母排绝缘告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池断路器断开告警 | 087043 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-087-10-000079 | 电池断路器断开状态 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池断路器断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 正母排绝缘告警 | 087018 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000080 | 悬空正母排出现接地故障 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 正母排绝缘告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 负母排绝缘告警 | 087019 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-087-10-000081 | 悬空负母排出现接地故障 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 负母排绝缘告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池断路器断开告警 | 087043 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-087-10-000082 | 电池断路器断开状态 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池断路器断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池断路器断开告警 | 087043 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-087-10-000083 | 电池断路器断开状态 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池断路器断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 电池断路器断开告警 | 087043 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-087-10-000084 | 电池断路器断开状态 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 无影响 | 无影响 | 电池断路器断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 电池模块XX温度高告警 | 095001 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000001 | 电池模块XX温度高于设定告警阈值 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 电池模块XX温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 电池模块XX温度低告警 | 095002 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000002 | 电池模块XX温度低于设定告警阈值 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 电池模块XX温度低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 加热控制失效告警 | 095003 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000003 | 加热控制失效告警 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 加热控制失效告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 极性反接告警 | 095004 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000004 | 极性反接告警 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 极性反接告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 电池模块XX通信中断告警 | 095005 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000005 | 电池模块XX通信中断告警 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 电池模块XX通信中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | XX级分路脱离告警 | 095019 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000019 | 第XX级分路脱离开关动作，其后的负载被断电 | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | XX级分路脱离告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 水浸告警 | 017001 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-017-10-000001 | 一、告警解释：机房有积水二、可能原因：1、传感器位置有积水；2、水浸变送器故障；水浸片故障，内部短接。 | 水浸告警 | 水浸 | 无影响 | 无影响 | 水浸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 烟雾告警 | 017002 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-017-10-000002 | 一、告警解释：空气烟雾浓度达到阈值，烟雾传感器通过空气中的烟雾浓度作为判断是否出现着火现象的标准，超高该阀值判定为可能发生火情。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、监控区域烟雾浓度高；2、采集器故障 五、处理步骤：1、降低机房中烟雾浓度；2、解决烟感采集器故障原因 | 烟雾告警 | 烟雾 | 无影响 | 无影响 | 烟雾告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 火情告警 | 017003 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-017-10-000003 | 一、告警解释：空气粉尘浓度达到火情阈值，烟雾传感器通过空气中的粉尘浓度作为判断是否出现着火现象的标准，超高该阀值判定为可能发生火情。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、监控区域粉尘浓度达标准；2、采集器故障 五、处理步骤：1、降低机房中粉尘浓度；2、解决烟感采集器故障原因 | 烟雾告警 | 烟雾 | 无影响 | 无影响 | 火情告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 红外告警 | 017004 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000004 | 某个红外探头探测到有东西活动 | 红外告警 | 红外 | 无影响 | 无影响 | 红外告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度过高告警 | 017010 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-017-10-000005 | 一、告警解释：环境温度达到阈值，温湿度传感器通过采集温度对机房环境温度进行判定，超高温度告警阀值认为机房出现高温告警，存在机房供冷不足隐患，需通知维护人员及时核对处理。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、局部环境温度过热；2、采集器故障 五、处理步骤：1、降低机房环境温度；2、解决温度采集器故障原因 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度过高告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度高告警 | 017011 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000006 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度过低告警 | 017012 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000007 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 湿度过高告警 | 017013 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000008 | 某个湿度探头探测到湿度超过设定阈值 | 湿度告警 | 湿度 | 无影响 | 无影响 | 湿度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 湿度过低告警 | 017014 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000009 | 某个湿度探头探测到湿度低于设定阈值 | 湿度告警 | 湿度 | 无影响 | 无影响 | 湿度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 门碰告警 | 017020 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000010 | 某个门碰探头探测到基站门非法打开 | 门碰告警 | 门碰 | 无影响 | 无影响 | 门碰告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 玻破告警 | 017021 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000011 | 某个玻破探头探测到有玻破活动 | 玻破告警 | 玻破 | 无影响 | 无影响 | 玻破告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 震动告警 | 017022 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-017-10-000012 | 一、告警解释：墙体振动频率高于阈值二、可能原因：1、地震或装修造成墙体晃动幅度过大；2、传感器松动或掉落。 | 震动告警 | 震动 | 无影响 | 无影响 | 震动告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 被盗告警 | 017023 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-017-10-000013 | 一、告警解释：室外设备被盗二、可能原因：1、设备被盗，传感器检测线断开；2、传感器检测线断开。 | 被盗告警 | 被盗 | 无影响 | 无影响 | 被盗告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 摄像机通信状态告警 | 017031 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000014 | 某个摄像机通信状态告警 | 摄像机告警 | 摄像机 | 无影响 | 无影响 | 摄像机通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 水浸告警 | 017001 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-017-10-000015 | 一、告警解释：机房有积水二、可能原因：1、传感器位置有积水；2、水浸变送器故障；水浸片故障，内部短接。 | 水浸告警 | 水浸 | 无影响 | 无影响 | 水浸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 烟雾告警 | 017002 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-017-10-000016 | 一、告警解释：空气烟雾浓度达到阈值，烟雾传感器通过空气中的烟雾浓度作为判断是否出现着火现象的标准，超高该阀值判定为可能发生火情。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、监控区域烟雾浓度高；2、采集器故障 五、处理步骤：1、降低机房中烟雾浓度；2、解决烟感采集器故障原因 | 烟雾告警 | 烟雾 | 无影响 | 无影响 | 烟雾告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 火情告警 | 017003 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-017-10-000017 | 一、告警解释：空气粉尘浓度达到火情阈值，烟雾传感器通过空气中的粉尘浓度作为判断是否出现着火现象的标准，超高该阀值判定为可能发生火情。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、监控区域粉尘浓度达标准；2、采集器故障 五、处理步骤：1、降低机房中粉尘浓度；2、解决烟感采集器故障原因 | 烟雾告警 | 烟雾 | 无影响 | 无影响 | 火情告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 红外告警 | 017004 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000018 | 某个红外探头探测到有东西活动 | 红外告警 | 红外 | 无影响 | 无影响 | 红外告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度过高告警 | 017010 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-017-10-000019 | 一、告警解释：环境温度达到阈值，温湿度传感器通过采集温度对机房环境温度进行判定，超高温度告警阀值认为机房出现高温告警，存在机房供冷不足隐患，需通知维护人员及时核对处理。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、局部环境温度过热；2、采集器故障 五、处理步骤：1、降低机房环境温度；2、解决温度采集器故障原因 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度过高告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度高告警 | 017011 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-017-10-000020 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度过低告警 | 017012 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000021 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 湿度过高告警 | 017013 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000022 | 某个湿度探头探测到湿度超过设定阈值 | 湿度告警 | 湿度 | 无影响 | 无影响 | 湿度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 湿度过低告警 | 017014 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000023 | 某个湿度探头探测到湿度低于设定阈值 | 湿度告警 | 湿度 | 无影响 | 无影响 | 湿度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 门碰告警 | 017020 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000024 | 某个门碰探头探测到基站门非法打开 | 门碰告警 | 门碰 | 无影响 | 无影响 | 门碰告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 玻破告警 | 017021 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000025 | 某个玻破探头探测到有玻破活动 | 玻破告警 | 玻破 | 无影响 | 无影响 | 玻破告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 振动告警 | 017022 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-017-10-000026 | 一、告警解释：墙体振动频率高于阈值二、可能原因：1、地震或装修造成墙体晃动幅度过大；2、传感器松动或掉落。 | 震动告警 | 震动 | 无影响 | 无影响 | 振动告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 被盗告警 | 017023 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-017-10-000027 | 一、告警解释：室外设备被盗二、可能原因：1、设备被盗，传感器检测线断开；2、传感器检测线断开。 | 被盗告警 | 被盗 | 无影响 | 无影响 | 被盗告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 摄像机通信状态告警 | 017031 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000028 | 某个摄像机通信状态告警 | 摄像机告警 | 摄像机 | 无影响 | 无影响 | 摄像机通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 水浸告警 | 017001 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-017-10-000029 | 一、告警解释：机房有积水二、可能原因：1、传感器位置有积水；2、水浸变送器故障；水浸片故障，内部短接。 | 水浸告警 | 水浸 | 无影响 | 无影响 | 水浸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 烟雾告警 | 017002 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-017-10-000030 | 一、告警解释：机房内有烟雾二、可能原因：1、烟雾传感器检测到烟雾，导致告警；2、告警产生后未复位；。 | 烟雾告警 | 烟雾 | 无影响 | 无影响 | 烟雾告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 火情告警 | 017003 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-017-10-000031 | 一、告警解释：机房着火二、可能原因：1、火情传感器检测到明火，导致告警；2、告警产生后未复位；。 | 烟雾告警 | 烟雾 | 无影响 | 无影响 | 火情告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 红外告警 | 017004 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000032 | 某个红外探头探测到有东西活动 | 红外告警 | 红外 | 无影响 | 无影响 | 红外告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度过高告警 | 017010 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000033 | 某个温度探头探测到温度超过高设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度高告警 | 017011 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-017-10-000034 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度过低告警 | 017012 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000035 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 湿度过高告警 | 017013 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000036 | 某个湿度探头探测到湿度超过设定阈值 | 湿度告警 | 湿度 | 无影响 | 无影响 | 湿度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 湿度过低告警 | 017014 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000037 | 某个湿度探头探测到湿度低于设定阈值 | 湿度告警 | 湿度 | 无影响 | 无影响 | 湿度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 门碰告警 | 017020 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000038 | 某个门碰探头探测到基站门非法打开 | 门碰告警 | 门碰 | 无影响 | 无影响 | 门碰告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 玻破告警 | 017021 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000039 | 某个玻破探头探测到有玻破活动 | 玻破告警 | 玻破 | 无影响 | 无影响 | 玻破告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 振动告警 | 017022 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-017-10-000040 | 一、告警解释：墙体振动频率高于阈值二、可能原因：1、地震或装修造成墙体晃动幅度过大；2、传感器松动或掉落。 | 震动告警 | 震动 | 无影响 | 无影响 | 振动告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 被盗告警 | 017023 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-017-10-000041 | 一、告警解释：室外设备被盗二、可能原因：1、设备被盗，传感器检测线断开；2、传感器检测线断开。 | 被盗告警 | 被盗 | 无影响 | 无影响 | 被盗告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 摄像机通信状态告警 | 017031 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000042 | 某个摄像机通信状态告警 | 摄像机告警 | 摄像机 | 无影响 | 无影响 | 摄像机通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 水浸告警 | 017001 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-017-10-000043 | 一、告警解释：机房有积水二、可能原因：1、传感器位置有积水；2、水浸变送器故障；水浸片故障，内部短接。 | 水浸告警 | 水浸 | 无影响 | 无影响 | 水浸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 烟雾告警 | 017002 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-017-10-000044 | 一、告警解释：机房内有烟雾二、可能原因：1、烟雾传感器检测到烟雾，导致告警；2、告警产生后未复位；。 | 烟雾告警 | 烟雾 | 无影响 | 无影响 | 烟雾告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 火情告警 | 017003 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-017-10-000045 | 一、告警解释：机房着火二、可能原因：1、火情传感器检测到明火，导致告警；2、告警产生后未复位；。 | 烟雾告警 | 烟雾 | 无影响 | 无影响 | 火情告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 红外告警 | 017004 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000046 | 某个红外探头探测到有东西活动 | 红外告警 | 红外 | 无影响 | 无影响 | 红外告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度过高告警 | 017010 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000047 | 某个温度探头探测到温度超过高设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度高告警 | 017011 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-017-10-000048 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度过低告警 | 017012 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000049 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 湿度过高告警 | 017013 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000050 | 某个湿度探头探测到湿度超过设定阈值 | 湿度告警 | 湿度 | 无影响 | 无影响 | 湿度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 湿度过低告警 | 017014 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000051 | 某个湿度探头探测到湿度低于设定阈值 | 湿度告警 | 湿度 | 无影响 | 无影响 | 湿度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 门碰告警 | 017020 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000052 | 某个门碰探头探测到基站门非法打开 | 门碰告警 | 门碰 | 无影响 | 无影响 | 门碰告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 玻破告警 | 017021 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000053 | 某个玻破探头探测到有玻破活动 | 玻破告警 | 玻破 | 无影响 | 无影响 | 玻破告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 振动告警 | 017022 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-017-10-000054 | 一、告警解释：墙体振动频率高于阈值二、可能原因：1、地震或装修造成墙体晃动幅度过大；2、传感器松动或掉落。 | 震动告警 | 震动 | 无影响 | 无影响 | 振动告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 被盗告警 | 017023 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-017-10-000055 | 一、告警解释：室外设备被盗二、可能原因：1、设备被盗，传感器检测线断开；2、传感器检测线断开。 | 被盗告警 | 被盗 | 无影响 | 无影响 | 被盗告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 摄像机通信状态告警 | 017031 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-017-10-000056 | 某个摄像机通信状态告警 | 摄像机告警 | 摄像机 | 无影响 | 无影响 | 摄像机通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 风机过载告警 | 011001 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000001 | 一、告警解释：空调室内机风机系统的电动机运行负荷过大。二、可能原因：1、空调室内机回风电动机故障；2、空调室内机回风电动机所带风扇性能下降；3、空调室内机回风电动机皮带断故障。 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 风机过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 空气流量过低告警 | 011002 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000002 | 一、告警解释：空调室内机回风量不足。二、可能原因：1、空调室内机回风口过滤网过脏；2、空调室内机蒸发器过脏；3、空调室内机空气流量监测器故障。 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 空气流量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 空气过滤网脏告警 | 011003 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000003 | 室内机系统的过滤网脏堵 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 空气过滤网脏告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 湿度过高告警 | 011004 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-011-10-000004 | 空调机的回风湿度高于设定阈值 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 湿度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 湿度过低告警 | 011005 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-011-10-000005 | 空调机的回风湿度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 湿度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 温度过高告警 | 011006 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000006 | 一、告警解释：空调室内机的回风温度超过设定阈值。二、可能原因：1、单台或多台空调故障导致机房温度上升；2、空调室内机回风温度控头故障。 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 温度过低告警 | 011007 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-011-10-000007 | 空调机的回风温度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX高压告警 | 011010 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000008 | 一、告警解释：空调系统的某个压缩机高压保护停止工作。二、可能原因：1、压缩机故障，无法正常工作；2、空调室外机过脏，散热不好；3、空调制冷系统氟立昂过多。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX高压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX低压告警 | 011011 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000009 | 空调系统的某个压缩机低压告警 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX低压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX短振告警 | 011012 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000010 | 一、告警解释：压缩机某个压缩机在一分钟连续开停三次，导致压缩机不工作。二、可能原因：1、空调压缩机接触器故障；2、空调系统主控板故障。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX短振告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX过热告警 | 011013 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000011 | 压缩机XX过热告警 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX过热告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX过载告警 | 011014 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000012 | 一、告警解释：某个压缩机工作电流负荷过载停机保护二、可能原因：1、压缩机线圈短路；2、压缩机内部机械发生故障使电机卡住不转。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机故障告警 | 011015 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000013 | 一、告警解释：空调系统某个压缩机故障无法正常工作二、可能原因：1、压缩机高低压告警；2、压缩机短振告警；3、压缩机过载告警。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 系统告警 | 011020 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000014 | 空调控制系统发生故障 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 系统告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 加湿器告警 | 011021 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000015 | 空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 加湿器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 加热器告警 | 011022 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000016 | 空调系统加热器过热告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 加热器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 溢水告警 | 011023 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000017 | 加湿罐漏水 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 溢水告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 外接水浸告警 | 011024 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000018 | 加湿罐外接的进水管路漏水 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 外接水浸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 回风温度过高告警 | 011025 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000019 | 一、告警解释：空调室内机回风处监控到空气温度高于告警阀值。二、可能原因：1、单台或多台空调系统制冷系统故障；2、机房内空调总制冷量不足。 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 回风温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 主机关机告警 | 011026 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000020 | 一、告警解释：空调系统停机，机房空调不能满足机房的高负荷长时间连续运转、散热的要求。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、空调系统故障停机；2、人为关机 五、处理步骤：1、排除空调系统故障后开机；2、手动开机 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 主机关机告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 风机关机告警 | 011027 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000021 | 一、告警解释：空调室内机风机停机。二、可能原因：1、人为关闭风机运行。 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 风机关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 风机过载告警 | 011001 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000022 | 一、告警解释：空调室内机风机系统的电动机运行负荷过大。二、可能原因：1、空调室内机回风电动机故障；2、空调室内机回风电动机所带风扇性能下降；3、空调室内机回风电动机皮带断故障。 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 风机过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 空气流量过低告警 | 011002 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000023 | 一、告警解释：空调室内机回风量不足。二、可能原因：1、空调室内机回风口过滤网过脏；2、空调室内机蒸发器过脏；3、空调室内机空气流量监测器故障。 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 空气流量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 空气过滤网脏告警 | 011003 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000024 | 室内机系统的过滤网脏堵 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 空气过滤网脏告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 湿度过高告警 | 011004 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-011-10-000025 | 空调机的回风湿度高于设定阈值 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 湿度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 湿度过低告警 | 011005 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-011-10-000026 | 空调机的回风湿度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 湿度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 温度过高告警 | 011006 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000027 | 一、告警解释：空调室内机的回风温度超过设定阈值。二、可能原因：1、单台或多台空调故障导致机房温度上升；2、空调室内机回风温度控头故障。 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 温度过低告警 | 011007 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-011-10-000028 | 空调机的回风温度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX高压告警 | 011010 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000029 | 一、告警解释：空调系统的某个压缩机高压保护停止工作。二、可能原因：1、压缩机故障，无法正常工作；2、空调室外机过脏，散热不好；3、空调制冷系统氟立昂过多。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX高压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX低压告警 | 011011 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000030 | 空调系统的某个压缩机低压告警 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX低压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX短振告警 | 011012 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000031 | 一、告警解释：压缩机某个压缩机在一分钟连续开停三次，导致压缩机不工作。二、可能原因：1、空调压缩机接触器故障；2、空调系统主控板故障。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX短振告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX过热告警 | 011013 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000032 | 压缩机XX过热告警 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX过热告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX过载告警 | 011014 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000033 | 一、告警解释：某个压缩机工作电流负荷过载停机保护二、可能原因：1、压缩机线圈短路；2、压缩机内部机械发生故障使电机卡住不转。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机故障告警 | 011015 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000034 | 一、告警解释：空调系统某个压缩机故障无法正常工作二、可能原因：1、压缩机高低压告警；2、压缩机短振告警；3、压缩机过载告警。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 系统告警 | 011020 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000035 | 空调控制系统发生故障 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 系统告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 加湿器告警 | 011021 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000036 | 空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 加湿器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 加热器告警 | 011022 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000037 | 空调系统加热器过热告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 加热器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 溢水告警 | 011023 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000038 | 加湿罐漏水 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 溢水告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 外接水浸告警 | 011024 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000039 | 加湿罐外接的进水管路漏水 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 外接水浸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 回风温度过高告警 | 011025 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000040 | 一、告警解释：空调室内机回风处监控到空气温度高于告警阀值。二、可能原因：1、单台或多台空调系统制冷系统故障；2、机房内空调总制冷量不足。 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 回风温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 主机关机告警 | 011026 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000041 | 一、告警解释：空调系统停机，机房空调不能满足机房的高负荷长时间连续运转、散热的要求。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、空调系统故障停机；2、人为关机 五、处理步骤：1、排除空调系统故障后开机；2、手动开机 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 主机关机告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 风机关机告警 | 011027 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000042 | 一、告警解释：空调室内机风机停机。二、可能原因：1、人为关闭风机运行。 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 风机关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 风机过载告警 | 011001 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000043 | 一、告警解释：空调室内机风机系统的电动机运行负荷过大。二、可能原因：1、空调室内机回风电动机故障；2、空调室内机回风电动机所带风扇性能下降；3、空调室内机回风电动机皮带断故障。 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 风机过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 空气流量过低告警 | 011002 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000044 | 一、告警解释：空调室内机回风量不足。二、可能原因：1、空调室内机回风口过滤网过脏；2、空调室内机蒸发器过脏；3、空调室内机空气流量监测器故障。 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 空气流量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 空气过滤网脏告警 | 011003 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-011-10-000045 | 室内机系统的过滤网脏堵 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 空气过滤网脏告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 湿度过高告警 | 011004 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-011-10-000046 | 空调机的回风湿度高于设定阈值 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 湿度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 湿度过低告警 | 011005 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-011-10-000047 | 空调机的回风湿度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 湿度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 温度过高告警 | 011006 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000048 | 空调机的回风温度超过设定阈值 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 温度过低告警 | 011007 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-011-10-000049 | 空调机的回风温度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX高压告警 | 011010 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000050 | 一、告警解释：空调系统的某个压缩机高压保护停止工作。二、可能原因：1、压缩机故障，无法正常工作；2、空调室外机过脏，散热不好；3、空调制冷系统氟立昂过多。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX高压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX低压告警 | 011011 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000051 | 空调系统的某个压缩机低压告警 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX低压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX短振告警 | 011012 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000052 | 一、告警解释：压缩机某个压缩机在一分钟连续开停三次，导致压缩机不工作。二、可能原因：1、空调压缩机接触器故障；2、空调系统主控板故障。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX短振告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX过热告警 | 011013 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000053 | 压缩机XX过热告警 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX过热告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX过载告警 | 011014 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000054 | 一、告警解释：某个压缩机工作电流负荷过载停机保护二、可能原因：1、压缩机线圈短路；2、压缩机内部机械发生故障使电机卡住不转。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机故障告警 | 011015 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000055 | 一、告警解释：空调系统某个压缩机故障无法正常工作二、可能原因：1、压缩机高低压告警；2、压缩机短振告警；3、压缩机过载告警。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 系统告警 | 011020 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000056 | 空调控制系统发生故障 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 系统告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 加湿器告警 | 011021 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000057 | 空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 加湿器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 加热器告警 | 011022 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000058 | 空调系统加热器过热告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 加热器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 溢水告警 | 011023 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000059 | 加湿罐漏水 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 溢水告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 外接水浸告警 | 011024 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000060 | 加湿罐外接的进水管路漏水 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 外接水浸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 回风温度过高告警 | 011025 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000061 | 一、告警解释：空调室内机回风处监控到空气温度高于告警阀值。二、可能原因：1、单台或多台空调系统制冷系统故障；2、机房内空调总制冷量不足。 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 回风温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 主机关机告警 | 011026 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000062 | 一、告警解释：空调系统停机。二、可能原因：1、空调系统故障停机；2、人为关机。 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 主机关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 风机关机告警 | 011027 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000063 | 一、告警解释：空调室内机风机停机。二、可能原因：1、人为关闭风机运行。 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 风机关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 风机过载告警 | 011001 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000064 | 一、告警解释：空调室内机风机系统的电动机运行负荷过大。二、可能原因：1、空调室内机回风电动机故障；2、空调室内机回风电动机所带风扇性能下降；3、空调室内机回风电动机皮带断故障。 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 风机过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 空气流量过低告警 | 011002 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000065 | 室内机系统的送风气流量不足（室内机门被打开或密封破坏） | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 空气流量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 空气过滤网脏告警 | 011003 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-011-10-000066 | 室内机系统的过滤网脏堵 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 空气过滤网脏告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 湿度过高告警 | 011004 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-011-10-000067 | 空调机的回风湿度高于设定阈值 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 湿度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 湿度过低告警 | 011005 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-011-10-000068 | 空调机的回风湿度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 湿度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 温度过高告警 | 011006 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000069 | 空调机的回风温度超过设定阈值 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 温度过低告警 | 011007 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-011-10-000070 | 空调机的回风温度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX高压告警 | 011010 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000071 | 一、告警解释：空调系统的某个压缩机高压保护停止工作。二、可能原因：1、压缩机故障，无法正常工作；2、空调室外机过脏，散热不好；3、空调制冷系统氟立昂过多。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX高压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX低压告警 | 011011 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000072 | 空调系统的某个压缩机低压告警 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX低压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX短振告警 | 011012 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000073 | 一、告警解释：压缩机某个压缩机在一分钟连续开停三次，导致压缩机不工作。二、可能原因：1、空调压缩机接触器故障；2、空调系统主控板故障。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX短振告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX过热告警 | 011013 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000074 | 压缩机XX过热告警 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX过热告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机XX过载告警 | 011014 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000075 | 一、告警解释：某个压缩机工作电流负荷过载停机保护二、可能原因：1、压缩机线圈短路；2、压缩机内部机械发生故障使电机卡住不转。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机XX过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压缩机故障告警 | 011015 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000076 | 一、告警解释：空调系统某个压缩机故障无法正常工作二、可能原因：1、压缩机高低压告警；2、压缩机短振告警；3、压缩机过载告警。 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 系统告警 | 011020 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000077 | 空调控制系统发生故障 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 系统告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 加湿器告警 | 011021 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000078 | 空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 加湿器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 加热器告警 | 011022 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000079 | 空调系统加热器过热告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 加热器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 溢水告警 | 011023 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000080 | 加湿罐漏水 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 溢水告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 外接水浸告警 | 011024 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-011-10-000081 | 加湿罐外接的进水管路漏水 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 外接水浸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 回风温度过高告警 | 011025 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000082 | 一、告警解释：空调室内机回风处监控到空气温度高于告警阀值。二、可能原因：1、单台或多台空调系统制冷系统故障；2、机房内空调总制冷量不足。 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 回风温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 主机关机告警 | 011026 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000083 | 一、告警解释：空调系统停机。二、可能原因：1、空调系统故障停机；2、人为关机。 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 主机关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 风机关机告警 | 011027 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-011-10-000084 | 一、告警解释：空调室内机风机停机。二、可能原因：1、人为关闭风机运行。 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 风机关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机系统故障告警 | 016001 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000001 | 一、告警解释：设备主机出现告警。二、可能原因：设备主机出现告警。 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机系统故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机区域故障告警 | 016002 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000002 | 某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机区域故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机紧急故障告警 | 016003 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000003 | 一、告警解释：设备紧急告警。二、可能原因：设备紧急告警。 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机紧急故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机电源故障告警 | 016004 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000004 | 设备电源故障 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机电源故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机网络故障告警 | 016005 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000005 | 设备网络连接异常 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机网络故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机气流故障告警 | 016006 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000006 | 气流异常，堵塞等 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机气流故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机隔离状态告警 | 016007 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000007 | 设备隔离按钮被按下，设备无法告警发声 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机隔离状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机过滤器故障告警 | 016008 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000008 | 一、告警解释：过滤器脏堵。二、可能原因：过滤器脏堵。 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机过滤器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 四级火警告警 | 016010 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-016-10-000009 | 一、告警解释：空气粉尘浓度达到四级火情阈值。通过空气采样管把保护区的空气吸入探测器进行分析，从而进行火灾的早期预警。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、监控区域粉尘浓度达四级标准；2、采集器故障 五、处理步骤：1、降低机房中粉尘浓度；2、解决烟感采集器故障原因 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 四级火警告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 三级火警告警 | 016011 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-016-10-000010 | 一、告警解释：空气粉尘浓度达到三级火情阈值。通过空气采样管把保护区的空气吸入探测器进行分析，从而进行火灾的早期预警。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：符合三级火警监测区域监测到烟雾 五、处理步骤：1、降低机房中粉尘浓度；2、解决烟感采集器故障原因 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 三级火警告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 二级火警告警 | 016012 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000011 | 一、告警解释：二级火警。二、可能原因：符合二级火警监测区域监测到烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 二级火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 一级火警告警 | 016013 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000012 | 一、告警解释：二级火警。二、可能原因：符合二级火警监测区域监测到烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 一级火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 区域XX火警告警 | 016014 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000013 | 一、告警解释：某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值,如“P1管火警告警”。二、可能原因：监测区域有烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 区域XX火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机系统故障告警 | 016001 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000014 | 一、告警解释：设备主机出现告警。二、可能原因：设备主机出现告警。 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机系统故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机区域故障告警 | 016002 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000015 | 某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机区域故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机紧急故障告警 | 016003 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000016 | 一、告警解释：设备紧急告警。二、可能原因：设备紧急告警。 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机紧急故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机电源故障告警 | 016004 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000017 | 设备电源故障 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机电源故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机网络故障告警 | 016005 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000018 | 设备网络连接异常 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机网络故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机气流故障告警 | 016006 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000019 | 气流异常，堵塞等 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机气流故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机隔离状态告警 | 016007 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000020 | 设备隔离按钮被按下，设备无法告警发声 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机隔离状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机过滤器故障告警 | 016008 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000021 | 一、告警解释：过滤器脏堵。二、可能原因：过滤器脏堵。 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机过滤器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 四级火警告警 | 016010 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-016-10-000022 | 一、告警解释：空气粉尘浓度达到四级火情阈值。通过空气采样管把保护区的空气吸入探测器进行分析，从而进行火灾的早期预警。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、监控区域粉尘浓度达四级标准；2、采集器故障 五、处理步骤：1、降低机房中粉尘浓度；2、解决烟感采集器故障原因 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 四级火警告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 三级火警告警 | 016011 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-016-10-000023 | 一、告警解释：空气粉尘浓度达到三级火情阈值。通过空气采样管把保护区的空气吸入探测器进行分析，从而进行火灾的早期预警。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：符合三级火警监测区域监测到烟雾 五、处理步骤：1、降低机房中粉尘浓度；2、解决烟感采集器故障原因 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 三级火警告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 二级火警告警 | 016012 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000024 | 一、告警解释：二级火警。二、可能原因：符合二级火警监测区域监测到烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 二级火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 一级火警告警 | 016013 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000025 | 一、告警解释：二级火警。二、可能原因：符合二级火警监测区域监测到烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 一级火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 区域XX火警告警 | 016014 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000026 | 一、告警解释：某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值,如“P1管火警告警”。二、可能原因：监测区域有烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 区域XX火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机系统故障告警 | 016001 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000027 | 一、告警解释：设备主机出现告警。二、可能原因：设备主机出现告警。 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机系统故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机区域故障告警 | 016002 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000028 | 某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机区域故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机紧急故障告警 | 016003 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000029 | 一、告警解释：设备紧急告警。二、可能原因：设备紧急告警。 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机紧急故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机电源故障告警 | 016004 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000030 | 设备电源故障 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机电源故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机网络故障告警 | 016005 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000031 | 设备网络连接异常 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机网络故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机气流故障告警 | 016006 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000032 | 气流异常，堵塞等 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机气流故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机隔离状态告警 | 016007 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000033 | 设备隔离按钮被按下，设备无法告警发声 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机隔离状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机过滤器故障告警 | 016008 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000034 | 一、告警解释：过滤器脏堵。二、可能原因：过滤器脏堵。 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机过滤器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 四级火警告警 | 016010 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-016-10-000035 | 一、告警解释：四级火警，最高等级。二、可能原因：符合四级火警监测区域监测到烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 四级火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 三级火警告警 | 016011 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-016-10-000036 | 一、告警解释：三级火警。二、可能原因：符合三级火警监测区域监测到烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 三级火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 二级火警告警 | 016012 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000037 | 一、告警解释：二级火警。二、可能原因：符合二级火警监测区域监测到烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 二级火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 一级火警告警 | 016013 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000038 | 一、告警解释：二级火警。二、可能原因：符合二级火警监测区域监测到烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 一级火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 区域XX火警告警 | 016014 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000039 | 一、告警解释：某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值,如“P1管火警告警”。二、可能原因：监测区域有烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 区域XX火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机系统故障告警 | 016001 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000040 | 一、告警解释：设备主机出现告警。二、可能原因：设备主机出现告警。 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机系统故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机区域故障告警 | 016002 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000041 | 某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机区域故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机紧急故障告警 | 016003 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000042 | 一、告警解释：设备紧急告警。二、可能原因：设备紧急告警。 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机紧急故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机电源故障告警 | 016004 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000043 | 设备电源故障 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机电源故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机网络故障告警 | 016005 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000044 | 设备网络连接异常 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机网络故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机气流故障告警 | 016006 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000045 | 气流异常，堵塞等 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机气流故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机隔离状态告警 | 016007 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000046 | 设备隔离按钮被按下，设备无法告警发声 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机隔离状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 主机过滤器故障告警 | 016008 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000047 | 一、告警解释：过滤器脏堵。二、可能原因：过滤器脏堵。 | 系统告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 主机过滤器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 四级火警告警 | 016010 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-016-10-000048 | 一、告警解释：四级火警，最高等级。二、可能原因：符合四级火警监测区域监测到烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 四级火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 三级火警告警 | 016011 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-016-10-000049 | 一、告警解释：三级火警。二、可能原因：符合三级火警监测区域监测到烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 三级火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 二级火警告警 | 016012 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000050 | 一、告警解释：二级火警。二、可能原因：符合二级火警监测区域监测到烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 二级火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 一级火警告警 | 016013 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-016-10-000051 | 一、告警解释：二级火警。二、可能原因：符合二级火警监测区域监测到烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 一级火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 区域XX火警告警 | 016014 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-016-10-000052 | 一、告警解释：某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值,如“P1管火警告警”。二、可能原因：监测区域有烟雾。 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 无影响 | 无影响 | 区域XX火警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱通讯异常 | 096001 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000001 | 插接箱采集设备通讯中断 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱通讯异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱市电中断 | 096002 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000002 | 始端箱三相电压为0 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱市电中断 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱市电缺相告警 | 096003 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000003 | 始端箱任意一相电压为0或相电电压为0 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱市电缺相告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱XX相过电流预警 | 096004 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000004 | 插接箱XX相电流超于预警电流门限 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱XX相过电流预警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱XX相低电压告警 | 096005 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000005 | 插接箱XX路电压低于告警阀值 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱XX相低电压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱XX相断电告警 | 096006 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000006 | 插接箱XX路电流低于告警阀值 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱XX相断电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱XX相过载告警 | 096007 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000007 | 插接箱XX路功率大于告警阀值 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱XX相过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱XX X相温度高温 | 096008 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000008 | 插接箱XX X相温度高于告警阀值 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱XX X相温度高温 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱输入电压Ua过低告警 | 096009 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000009 | 始端箱Ua低于设定阈值 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压Ua过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱输入电压Ua过高告警 | 096010 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000010 | 始端箱Ua高于设定阈值 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压Ua过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱输入电压Ub过低告警 | 096011 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000011 | 始端箱Ub低于设定阈值 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压Ub过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱输入电压Ub过高告警 | 096012 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000012 | 始端箱Ub高于设定阈值 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压Ub过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱输入电压Uc过低告警 | 096013 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000013 | 始端箱Uc低于设定阈值 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压Uc过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱输入电压Uc过高告警 | 096014 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000014 | 始端箱Uc高于设定阈值 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压Uc过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱输入XX相温度高预警 | 096015 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000015 | 始端箱输入XX相温度超于预警门限值 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入XX相温度高预警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱通讯异常 | 096016 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000016 | 始端箱采集设备通讯中断或进线供电异常 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱通讯异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱通讯异常 | 096001 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000017 | 插接箱采集设备通讯中断 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱通讯异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱市电中断 | 096002 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-096-10-000018 | 始端箱三相电压为0 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱市电中断 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱市电缺相告警 | 096003 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000019 | 始端箱任意一相电压为0或相电电压为0 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱市电缺相告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱XX相过电流预警 | 096004 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000020 | 插接箱XX相电流超于预警电流门限 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱XX相过电流预警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱XX相低电压告警 | 096005 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000021 | 插接箱XX路电压低于告警阀值 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱XX相低电压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱XX相断电告警 | 096006 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000022 | 插接箱XX路电流低于告警阀值 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱XX相断电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱XX相过载告警 | 096007 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000023 | 插接箱XX路功率大于告警阀值 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱XX相过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱XX X相温度高温 | 096008 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000024 | 插接箱XX X相温度高于告警阀值 | 输出告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱XX X相温度高温 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱输入电压Ua过低告警 | 096009 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000025 | 始端箱Ua低于设定阈值 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压Ua过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱输入电压Ua过高告警 | 096010 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000026 | 始端箱Ua高于设定阈值 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压Ua过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱输入电压Ub过低告警 | 096011 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000027 | 始端箱Ub低于设定阈值 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压Ub过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱输入电压Ub过高告警 | 096012 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000028 | 始端箱Ub高于设定阈值 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压Ub过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱输入电压Uc过低告警 | 096013 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000029 | 始端箱Uc低于设定阈值 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压Uc过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱输入电压Uc过高告警 | 096014 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000030 | 始端箱Uc高于设定阈值 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压Uc过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱输入XX相温度高预警 | 096015 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000031 | 始端箱输入XX相温度超于预警门限值 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入XX相温度高预警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱通讯异常 | 096016 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-096-10-000032 | 始端箱采集设备通讯中断或进线供电异常 | 输入告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱通讯异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池熔丝故障告警 | 006001 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000001 | 一、告警解释：开关电源电池熔丝异常，蓄电池将不能正常充放电，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，熔丝也称为电流保险丝，其主要是起过载保护作用。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、电池熔丝故障；2、电池熔丝未闭合 五、处理步骤：1、检查蓄电池熔丝是否故障需要更换；2、检查蓄电池熔丝接触是否良好 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池熔丝故障告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池充电过流告警 | 006002 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000002 | 电池XX充电过流告警状态 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池充电过流告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池组温度过高告警 | 006003 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000003 | 电池组XX温度高于设定告警阈值 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池组温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池放电不平衡告警 | 006004 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-006-10-000004 | 电池放电不平衡(1组<2组(1组>2组)) | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池放电不平衡告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池总容量过低告警 | 006005 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000005 | 电池实际容量过低 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池总容量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池剩余容量过低告警 | 006006 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000006 | 电池剩余容量过低 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池剩余容量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 负载电流过高告警 | 006010 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-006-10-000007 | 遥测值,若负载总电流高于设定告警阈值 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 负载电流过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 负载熔丝故障告警 | 006011 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000008 | 一、告警解释：开关电源负载熔丝异常，不能正常为所承载负荷供电，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，熔丝也称为电流保险丝，其主要是起过载保护作用。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、负载熔丝故障；2、负载熔丝未闭合 五、处理步骤：1、检查负载熔丝是否故障需要更换；2、检查负载熔丝接触是否良好 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 负载熔丝故障告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压过低告警 | 006012 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000009 | 一、告警解释：开关电源输出电压低于设定值，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其正常工作电压在53.5-54V（浮充状态），该工作电压低于设定值存在一定供电安全隐患，该告警是基于工作电压的设定值触发告警，及时通知维护人员进行故障处理。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、浮充电压设定值设置过低；2、开关电源系统故障；3、整流器无输出，电池放电 五、处理步骤：1、检查是否需要修改浮充电压设定值；2、若开关电源系统故障一时无法恢复，倒换其他开关电源带载业务，并联系厂家维修；3、检查开关电源整流器是否运行正常 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压过低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压过高告警 | 006013 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000010 | 一、告警解释：开关电源输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、开关电源系统故障。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 直流屏通讯中断告警 | 006014 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000011 | 一、告警解释：开关电源输出配电屏无法监控。二、可能原因：1、监控板故障；2、监控模块故障。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 直流屏通讯中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 监控模块故障告警 | 006015 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000012 | 一、告警解释：开关电源监控模块无法监控。二、可能原因：监控模块故障。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 监控模块故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 浮充电压低告警 | 006016 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000013 | 实际浮充电压低于设置值告警 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 浮充电压高告警 | 006017 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000014 | 实际浮充电压高于设置值告警 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 006023 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000015 | 一、告警解释：开关电源输出分路中断，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其内部有分路开关，后端的配电设备或者业务设备用电正极从开关电源正极母排接电、负极从该分路开关接电，分路开关状态用于确定形成的供电回路是否可以正常供电。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、输出分路开关故障；2、输出分路开关未闭合 五、处理步骤：1、检查输出分路开关是否故障需要更换；2、检查输出分路开关接触是否良好 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 第XX路直流输出分路断开告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出中断告警 | 006020 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000016 | 一、告警解释：开关电源系统无输出电压，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其正常工作电压在53.5-54V（浮充状态），该工作电压低于设定值存在一定供电安全隐患，该告警是基于工作电压的设定值触发告警，及时通知维护人员进行故障处理。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、开关电源系统故障；2、市电停电，电池电量耗尽 五、处理步骤：1、若开关电源系统故障一时无法恢复，倒换其他开关电源带载业务，并联系厂家维修；2、若长时间市电停电引起，立即应急发电恢复供电 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压低告警 | 006021 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000017 | 一、告警解释：开关电源输出电压低于设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、开关电源系统故障；3、整流器无输出电池放电。 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压高告警 | 006022 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000018 | 一、告警解释：开关电源输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、开关电源系统故障。 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流缺相告警 | 006030 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000019 | 一、告警解释：开关电源输入单相电压过低。二、可能原因：1、交流输入电缆松脱；2、交流输入电源故障。 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流缺相告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入故障告警 | 006031 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000020 | 一、告警解释：开关电源无交流电压输入。二、可能原因：1、上端开关跳闸；2、交流输入电源故障。 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入频率告警 | 006032 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000021 | 交流输入频率告警 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入频率告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 市电切换失败故障告警 | 006033 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000022 | 一、告警解释：开关电源市电切换失败。二、可能原因：1、切换开关故障；2、交流输入电源故障。 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 市电切换失败故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 防雷器空开断开告警 | 006034 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000023 | 防雷器空开断开 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 防雷器空开断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 防雷器故障告警 | 006035 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000024 | 交流防雷器断故障告警状态 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 防雷器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流屏通讯中断告警 | 006036 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000025 | 交流屏通讯中断告警 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流屏通讯中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入XX电压过高告警 | 006037 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000026 | 交流输入电压高于阈值 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入XX电压过低告警 | 006038 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000027 | 交流输入电压低于阈值 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX故障告警 | 006040 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000028 | 模块XX故障告警状态 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX风扇告警 | 006041 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000029 | 模块XX风扇告警 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX风扇告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX过压关机告警 | 006042 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000030 | 一、告警解释：开关电源整流模块故障关机无输出。二、可能原因：整流模块故障。 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX过压关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX过温告警 | 006043 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000031 | 一、告警解释：开关电源电池熔丝失效。二、可能原因：1、电池熔丝故障；2、电池熔丝未合上。 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX过温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX通讯告警 | 006044 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000032 | 模块XX通讯中断告警状态 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX通讯告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX关机告警 | 006045 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000033 | 一、告警解释：开关电源整流模块故障关机无输出。二、可能原因：整流模块故障。 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池熔丝故障告警 | 006001 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000034 | 一、告警解释：开关电源电池熔丝失效，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其内部有电池熔丝，蓄电池组作为后备电源正极接在开关电源正极母排，负极接在该电池熔丝下端，电池熔丝状态用于确定形成的电池备用供电回路是否可以供电正常。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、电池熔丝故障；2、电池熔丝未闭合 五、处理步骤：1、检查蓄电池熔丝是否故障需要更换；2、检查蓄电池熔丝接触是否良好 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池熔丝故障告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池充电过流告警 | 006002 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000035 | 电池XX充电过流告警状态 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池充电过流告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池组温度过高告警 | 006003 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000036 | 电池组XX温度高于设定告警阈值 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池组温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池放电不平衡告警 | 006004 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-006-10-000037 | 电池放电不平衡(1组<2组(1组>2组)) | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池放电不平衡告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池总容量过低告警 | 006005 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000038 | 电池实际容量过低 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池总容量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池剩余容量过低告警 | 006006 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000039 | 电池剩余容量过低 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池剩余容量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 负载电流过高告警 | 006010 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-006-10-000040 | 遥测值,若负载总电流高于设定告警阈值 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 负载电流过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 负载熔丝故障告警 | 006011 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000041 | 一、告警解释：开关电源负载熔丝失效，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其内部有分路熔丝，后端的配电设备或者业务设备用电正极从开关电源正极母排接电、负极从该分路熔丝接电，分路熔丝状态用于确定形成的供电回路是否可以正常供电。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、负载熔丝故障；2、负载熔丝未闭合 五、处理步骤：1、检查负载熔丝是否故障需要更换；2、检查负载熔丝接触是否良好 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 负载熔丝故障告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压过低告警 | 006012 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000042 | 一、告警解释：开关电源输出电压低于设定值，，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其正常工作电压在53.5-54V（浮充状态），该工作电压低于设定值存在一定供电安全隐患，该告警是基于工作电压的设定值触发告警，及时通知维护人员进行故障处理。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、浮充电压设定值设置过低；2、开关电源系统故障；3、整流器无输出，电池放电 五、处理步骤：1、检查是否需要修改浮充电压设定值；2、若开关电源系统故障一时无法恢复，倒换其他开关电源带载业务，并联系厂家维修；3、检查开关电源整流器是否运行正常 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压过低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压过高告警 | 006013 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000043 | 一、告警解释：开关电源输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、开关电源系统故障。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 直流屏通讯中断告警 | 006014 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000044 | 一、告警解释：开关电源输出配电屏无法监控。二、可能原因：1、监控板故障；2、监控模块故障。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 直流屏通讯中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 监控模块故障告警 | 006015 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000045 | 一、告警解释：开关电源监控模块无法监控。二、可能原因：监控模块故障。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 监控模块故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 浮充电压低告警 | 006016 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000046 | 实际浮充电压低于设置值告警 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 浮充电压高告警 | 006017 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000047 | 实际浮充电压高于设置值告警 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 006023 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000048 | 一、告警解释：开关电源输出分路熔丝失效，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其内部有分路开关，后端的配电设备或者业务设备用电正极从开关电源正极母排接电、负极从该分路开关接电，分路开关状态用于确定形成的供电回路是否可以正常供电。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、输出分路熔丝故障；2、输出分路熔丝未闭合 五、处理步骤：1、检查输出分路熔丝是否故障需要更换；2、检查输出分路熔丝接触是否良好 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 第XX路直流输出分路断开告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出中断告警 | 006020 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000049 | 一、告警解释：开关电源系统无输出电压，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其正常工作电压在53.5-54V（浮充状态），该工作电压低于设定值存在一定供电安全隐患，该告警是基于工作电压的设定值触发告警，及时通知维护人员进行故障处理。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、开关电源系统故障；2、市电停电，电池电量耗尽 五、处理步骤：1、若开关电源系统故障一时无法恢复，倒换其他开关电源带载业务，并联系厂家维修；2、若长时间市电停电引起，立即应急发电恢复供电 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压低告警 | 006021 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000050 | 一、告警解释：开关电源输出电压低于设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、开关电源系统故障；3、整流器无输出电池放电。 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压高告警 | 006022 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000051 | 一、告警解释：开关电源输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、开关电源系统故障。 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流缺相告警 | 006030 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000052 | 一、告警解释：开关电源输入单相电压过低。二、可能原因：1、交流输入电缆松脱；2、交流输入电源故障。 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流缺相告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入故障告警 | 006031 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000053 | 一、告警解释：开关电源无交流电压输入。二、可能原因：1、上端开关跳闸；2、交流输入电源故障。 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入频率告警 | 006032 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000054 | 交流输入频率告警 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入频率告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 市电切换失败故障告警 | 006033 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000055 | 一、告警解释：开关电源市电切换失败。二、可能原因：1、切换开关故障；2、交流输入电源故障。 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 市电切换失败故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 防雷器空开断开告警 | 006034 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000056 | 防雷器空开断开 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 防雷器空开断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 防雷器故障告警 | 006035 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000057 | 交流防雷器断故障告警状态 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 防雷器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流屏通讯中断告警 | 006036 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000058 | 交流屏通讯中断告警 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流屏通讯中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入XX电压过高告警 | 006037 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000059 | 交流输入电压高于阈值 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入XX电压过低告警 | 006038 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000060 | 交流输入电压低于阈值 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX故障告警 | 006040 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000061 | 模块XX故障告警状态 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX风扇告警 | 006041 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000062 | 模块XX风扇告警 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX风扇告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX过压关机告警 | 006042 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000063 | 一、告警解释：开关电源整流模块故障关机无输出。二、可能原因：整流模块故障。 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX过压关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX过温告警 | 006043 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000064 | 一、告警解释：开关电源电池熔丝失效。二、可能原因：1、电池熔丝故障；2、电池熔丝未合上。 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX过温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX通讯告警 | 006044 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000065 | 模块XX通讯中断告警状态 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX通讯告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX关机告警 | 006045 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000066 | 一、告警解释：开关电源整流模块故障关机无输出。二、可能原因：整流模块故障。 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池熔丝故障告警 | 006001 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000067 | 一、告警解释：开关电源电池熔丝失效。二、可能原因：1、电池熔丝故障；2、电池熔丝未合上。 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池熔丝故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池充电过流告警 | 006002 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000068 | 电池XX充电过流告警状态 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池充电过流告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池组温度过高告警 | 006003 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000069 | 电池组XX温度高于设定告警阈值 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池组温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池放电不平衡告警 | 006004 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-006-10-000070 | 电池放电不平衡(1组<2组(1组>2组)) | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池放电不平衡告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池总容量过低告警 | 006005 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000071 | 电池实际容量过低 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池总容量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池剩余容量过低告警 | 006006 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000072 | 电池剩余容量过低 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池剩余容量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 负载电流过高告警 | 006010 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-006-10-000073 | 遥测值,若负载总电流高于设定告警阈值 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 负载电流过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 负载熔丝故障告警 | 006011 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000074 | 一、告警解释：开关电源电池负载失效。二、可能原因：1、负载熔丝故障；2、负载熔丝未合上。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 负载熔丝故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压过低告警 | 006012 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000075 | 一、告警解释：开关电源输出电压低于设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、开关电源系统故障；3、整流器无输出电池放电。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压过高告警 | 006013 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000076 | 一、告警解释：开关电源输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、开关电源系统故障。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 直流屏通讯中断告警 | 006014 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000077 | 一、告警解释：开关电源输出配电屏无法监控。二、可能原因：1、监控板故障；2、监控模块故障。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 直流屏通讯中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 监控模块故障告警 | 006015 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000078 | 一、告警解释：开关电源监控模块无法监控。二、可能原因：监控模块故障。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 监控模块故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 浮充电压低告警 | 006016 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000079 | 实际浮充电压低于设置值告警 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 浮充电压高告警 | 006017 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000080 | 实际浮充电压高于设置值告警 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 一级低压脱离告警 | 006018 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000081 | 一、告警解释：开关电源系统电压低于一次下电电压，一次下电负载脱扣。二、可能原因：1、交流输入开关跳闸；2、交流输入故障。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 一级低压脱离告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 二级低压脱离告警 | 006019 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000082 | 一、告警解释：开关电源系统电压低于二次下电电压，二次下电负载脱扣。二、可能原因：1、交流输入开关跳闸；2、交流输入故障。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 二级低压脱离告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 006023 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000083 | 一、告警解释：开关电源输出分路熔丝失效。二、可能原因：1、输出分路熔丝故障；2、输出分路熔丝未合上。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 第XX路直流输出分路断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出中断告警 | 006020 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000084 | 一、告警解释：开关电源系统无输出电压。二、可能原因：开关电源系统故障。 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压低告警 | 006021 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000085 | 一、告警解释：开关电源输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、开关电源系统故障。 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压高告警 | 006022 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000086 | 一、告警解释：开关电源输出电压超过设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、开关电源系统故障。 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流缺相告警 | 006030 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000087 | 交流缺相 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流缺相告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入故障告警 | 006031 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000088 | 交流输入故障或输入空开跳 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入频率告警 | 006032 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000089 | 交流输入频率告警 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入频率告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 市电切换失败故障告警 | 006033 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000090 | 市电切换失败故障告警状态 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 市电切换失败故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 防雷器空开断开告警 | 006034 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000091 | 防雷器空开断开 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 防雷器空开断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 防雷器故障告警 | 006035 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000092 | 交流防雷器断故障告警状态 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 防雷器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流屏通讯中断告警 | 006036 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000093 | 交流屏通讯中断告警 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流屏通讯中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入XX电压过高告警 | 006037 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000094 | 交流输入电压高于阈值 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入XX电压过低告警 | 006038 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000095 | 交流输入电压低于阈值 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX故障告警 | 006040 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000096 | 模块XX故障告警状态 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX风扇告警 | 006041 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000097 | 模块XX风扇告警 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX风扇告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX过压关机告警 | 006042 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000098 | 整流模块过压关机告警 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX过压关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX过温告警 | 006043 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000099 | 模块XX过温告警状态 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX过温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX通讯告警 | 006044 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000100 | 模块XX通讯中断告警状态 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX通讯告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX关机告警 | 006045 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000101 | 整流模块XX关机状态 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池熔丝故障告警 | 006001 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000102 | 一、告警解释：开关电源电池熔丝失效。二、可能原因：1、电池熔丝故障；2、电池熔丝未合上。 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池熔丝故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池充电过流告警 | 006002 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000103 | 电池XX充电过流告警状态 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池充电过流告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池组温度过高告警 | 006003 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000104 | 电池组XX温度高于设定告警阈值 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池组温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池放电不平衡告警 | 006004 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-006-10-000105 | 电池放电不平衡(1组<2组(1组>2组)) | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池放电不平衡告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池总容量过低告警 | 006005 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000106 | 电池实际容量过低 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池总容量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池剩余容量过低告警 | 006006 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000107 | 电池剩余容量过低 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池剩余容量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 负载电流过高告警 | 006010 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-006-10-000108 | 遥测值,若负载总电流高于设定告警阈值 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 负载电流过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 负载熔丝故障告警 | 006011 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000109 | 一、告警解释：开关电源电池负载失效。二、可能原因：1、负载熔丝故障；2、负载熔丝未合上。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 负载熔丝故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压过低告警 | 006012 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000110 | 一、告警解释：开关电源输出电压低于设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、开关电源系统故障；3、整流器无输出电池放电。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压过高告警 | 006013 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000111 | 输出电压过高告警 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 直流屏通讯中断告警 | 006014 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000112 | 一、告警解释：开关电源输出配电屏无法监控。二、可能原因：1、监控板故障；2、监控模块故障。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 直流屏通讯中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 监控模块故障告警 | 006015 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000113 | 一、告警解释：开关电源监控模块无法监控。二、可能原因：监控模块故障。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 监控模块故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 浮充电压低告警 | 006016 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000114 | 实际浮充电压低于设置值告警 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 浮充电压高告警 | 006017 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000115 | 实际浮充电压高于设置值告警 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 一级低压脱离告警 | 006018 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000116 | 一、告警解释：开关电源系统电压低于一次下电电压，一次下电负载脱扣。二、可能原因：1、交流输入开关跳闸；2、交流输入故障。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 一级低压脱离告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 二级低压脱离告警 | 006019 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000117 | 一、告警解释：开关电源系统电压低于二次下电电压，二次下电负载脱扣。二、可能原因：1、交流输入开关跳闸；2、交流输入故障。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 二级低压脱离告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 006023 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000118 | 一、告警解释：开关电源输出分路熔丝失效。二、可能原因：1、输出分路熔丝故障；2、输出分路熔丝未合上。 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 第XX路直流输出分路断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出中断告警 | 006020 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-006-10-000119 | 一、告警解释：开关电源系统无输出电压。二、可能原因：开关电源系统故障。 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压低告警 | 006021 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000120 | 输出电压低告警 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 输出电压高告警 | 006022 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000121 | 输出电压高告警 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 输出电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流缺相告警 | 006030 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000122 | 交流缺相 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流缺相告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入故障告警 | 006031 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000123 | 交流输入故障或输入空开跳 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入频率告警 | 006032 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000124 | 交流输入频率告警 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入频率告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 市电切换失败故障告警 | 006033 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000125 | 市电切换失败故障告警状态 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 市电切换失败故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 防雷器空开断开告警 | 006034 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000126 | 防雷器空开断开 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 防雷器空开断开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 防雷器故障告警 | 006035 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000127 | 交流防雷器断故障告警状态 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 防雷器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流屏通讯中断告警 | 006036 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000128 | 交流屏通讯中断告警 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流屏通讯中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入XX电压过高告警 | 006037 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000129 | 交流输入电压高于阈值 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 交流输入XX电压过低告警 | 006038 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000130 | 交流输入电压低于阈值 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 交流输入XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX故障告警 | 006040 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000131 | 模块XX故障告警状态 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX风扇告警 | 006041 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000132 | 模块XX风扇告警 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX风扇告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX过压关机告警 | 006042 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000133 | 整流模块过压关机告警 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX过压关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX过温告警 | 006043 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000134 | 模块XX过温告警状态 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX过温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX通讯告警 | 006044 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000135 | 模块XX通讯中断告警状态 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX通讯告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 整流模块XX关机告警 | 006045 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000136 | 整流模块XX关机状态 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池组电压过高告警 | 006007 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000137 | 电池组电压过高告警 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池组电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池组电压过高告警 | 006007 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000138 | 电池组电压过高告警 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池组电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池组电压过高告警 | 006007 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000139 | 电池组电压过高告警 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池组电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池组电压过高告警 | 006007 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000140 | 电池组电压过高告警 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池组电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池温度高告警 | 068001 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000001 | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池温度低告警 | 068002 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000002 | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池温度低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过高告警 | 068003 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000003 | 单体电池电压过高告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过低告警 | 068004 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000004 | 一、告警解释：单只电池电压低于阀值。二、可能原因：1、电池放电过程单只电池故障；2、单体电池监控接点不牢靠。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 068005 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000005 | 一、告警解释：单只电池电压高于保护阀值。二、可能原因：1、电池组充电电压过高。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 068006 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000006 | 一、告警解释：单只电池电压低于电池保护阀值。二、可能原因：1、电池组放电过程中电压过低。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组总电压过高告警 | 068007 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000007 | 一、告警解释：蓄电池总电压高于保护阀值。二、可能原因：1、蓄电池组充电电压过高。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组总电压过低告警 | 068008 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-068-10-000008 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于设定阀值，电池用于备用供电，又称磷酸铁锂电池，单体额定电压为3.2V，充电截止电压为3.6V~3.65V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：蓄电池组在放电，且总电压已经很低 五、处理步骤：请检查供电及蓄电池放电情况 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 068009 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000009 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池均充电压设置过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 068010 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000010 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池均充电压设置过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 068011 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000011 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池浮充电压设置过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 068012 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000012 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池浮充电压设置过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组放电终止告警 | 068015 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-068-10-000013 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于阀值，且无法继续放电，电池用于备用供电，又称磷酸铁锂电池，单体额定电压为3.2V，充电截止电压为3.6V~3.65V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：无市电情况下，蓄电池组已无法正常放电 五、处理步骤：请检查供电及蓄电池放电情况 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组放电终止告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX温度过高告警 | 068016 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000014 | 电池组XX单体XX温度过高 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池温度高告警 | 068001 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000015 | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池温度低告警 | 068002 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000016 | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池温度低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过高告警 | 068003 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000017 | 单体电池电压过高告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过低告警 | 068004 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000018 | 一、告警解释：蓄电池电压低于保护阀值。二、可能原因：1、蓄电池组在放电过程中电压已经很低。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 068005 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000019 | 一、告警解释：单只电池电压高于保护阀值。二、可能原因：1、电池组充电电压过高。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 068006 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000020 | 一、告警解释：单只电池电压低于电池保护阀值。二、可能原因：1、电池组放电过程中电压过低。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组总电压过高告警 | 068007 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000021 | 一、告警解释：蓄电池总电压高于保护阀值。二、可能原因：1、蓄电池组充电电压过高。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组总电压过低告警 | 068008 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-068-10-000022 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于设定阀值，电池用于备用供电，又称磷酸铁锂电池，单体额定电压为3.2V，充电截止电压为3.6V~3.65V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：蓄电池组在放电，且总电压已经很低 五、处理步骤：请检查供电及蓄电池放电情况 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 068009 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000023 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池均充电压设置过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 068010 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000024 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池均充电压设置过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 068011 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000025 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池浮充电压设置过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 068012 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000026 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池浮充电压设置过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组放电终止告警 | 068015 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-068-10-000027 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于阀值，且无法继续放电，又称磷酸铁锂电池，单体额定电压为3.2V，充电截止电压为3.6V~3.65V。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：无市电情况下，蓄电池组已无法正常放电 五、处理步骤：请检查供电及蓄电池放电情况 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组放电终止告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX温度过高告警 | 068016 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000028 | 电池组XX单体XX温度过高 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池温度高告警 | 068001 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000029 | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池温度低告警 | 068002 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000030 | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池温度低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过高告警 | 068003 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000031 | 单体电池电压过高告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过低告警 | 068004 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000032 | 一、告警解释：单只电池电压低于阀值。二、可能原因：1、电池放电过程单只电池故障；2、单体电池监控接点不牢靠。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 068005 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000033 | 单只电压过高保护告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 068006 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000034 | 一、告警解释：单只电池电压低于电池保护阀值。二、可能原因：1、电池组放电过程中电压过低。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组总电压过高告警 | 068007 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000035 | 一、告警解释：蓄电池总电压高于保护阀值。二、可能原因：1、蓄电池组充电电压过高。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组总电压过低告警 | 068008 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000036 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于阀值。二、可能原因：1、蓄电池组在放电，总电压已经很低。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 068009 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000037 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池均充电压设置过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 068010 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000038 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池均充电压设置过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 068011 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000039 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池浮充电压设置过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 068012 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000040 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池浮充电压设置过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组一次下电前告警 | 068013 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000041 | 一、告警解释：蓄电池组总电压马上达到一次下电门限值。二、可能原因：1、无市电情况下，蓄电池放电过程电压下降严重。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组一次下电前告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组第一级切断告警 | 068014 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-068-10-000042 | 一、告警解释：蓄电池组总电压已达到一次下电门限值。二、可能原因：1、无市电情况下，蓄电池放电过程蓄电池电压下降严重。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组第一级切断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组放电终止告警 | 068015 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-068-10-000043 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于阀值。二、可能原因：1、无市电情况下，蓄电池组已无法正常放电。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组放电终止告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX温度过高告警 | 068016 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000044 | 电池组XX单体XX温度过高 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池温度高告警 | 068001 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000045 | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池温度低告警 | 068002 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000046 | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池温度低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过高告警 | 068003 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000047 | 单体电池电压过高告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过低告警 | 068004 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000048 | 一、告警解释：单只电池电压低于阀值。二、可能原因：1、电池放电过程单只电池故障；2、单体电池监控接点不牢靠。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 068005 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000049 | 单只电压过高保护告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 068006 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000050 | 一、告警解释：单只电池电压低于电池保护阀值。二、可能原因：1、电池组放电过程中电压过低。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组总电压过高告警 | 068007 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000051 | 蓄电池组总电压过高告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组总电压过低告警 | 068008 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-068-10-000052 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于阀值。二、可能原因：1、蓄电池组在放电，总电压已经很低。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 068009 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000053 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池均充电压设置过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 068010 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000054 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池均充电压设置过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 068011 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000055 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池浮充电压设置过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 068012 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-068-10-000056 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 单体电池浮充电压设置过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组一次下电前告警 | 068013 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000057 | 蓄电池组一次下电前告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组一次下电前告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组第一级切断告警 | 068014 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-068-10-000058 | 一、告警解释：蓄电池组总电压已达到一次下电门限值。二、可能原因：1、无市电情况下，蓄电池放电过程蓄电池电压下降严重。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组第一级切断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组放电终止告警 | 068015 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-068-10-000059 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于阀值。二、可能原因：1、无市电情况下，蓄电池组已无法正常放电。 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组放电终止告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX单体XX温度过高告警 | 068016 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000060 | 电池组XX单体XX温度过高 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX单体XX温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX健康度SOH过低告警 | 068017 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000061 | 电池组XX健康度SOH过低 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX健康度SOH过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX健康度SOH过低告警 | 068017 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000062 | 电池组XX健康度SOH过低 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX健康度SOH过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX健康度SOH过低告警 | 068017 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000063 | 电池组XX健康度SOH过低 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX健康度SOH过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 电池组XX健康度SOH过低告警 | 068017 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-068-10-000064 | 电池组XX健康度SOH过低 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 电池组XX健康度SOH过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 室内风机过热保护告警 | 015001 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000001 | 室内侧风扇电动机的热保护器在工作。 | 风机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 室内风机过热保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机停机告警 | 015010 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000002 | 一、告警解释：空调系统的压缩机保护停止工作二、可能原因：1、压缩机运行温度过高保护； | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机排气温度异常告警 | 015011 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-015-10-000003 | PC压缩机的排气温度异常 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机排气温度异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机高压告警 | 015012 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000004 | 高压开关在动作 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机高压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机过载告警 | 015013 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000005 | 一、告警解释：空调系统压缩机输出功率已超过额定功率，保护停止工作二、可能原因：1、压缩机线圈短路；2、压缩机内部机械发生故障使电机卡住不转。 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机锁定告警 | 015014 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000006 | 一、告警解释：空调系统压缩机温度过高保护停止工作二、可能原因：1、压缩机长期处于高温下工作，造成绝缘降低，线圈阻值过低，启动电流增大，压缩机温度瞬间升高。 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机锁定告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机电流异常告警 | 015015 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-015-10-000007 | 压缩机的电流检查电路异常 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机电流异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机低压告警 | 015016 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000008 | 一、告警解释：空调系统的压缩机低压保护停止工作。二、可能原因：1、压缩机故障，无法正常工作；2、空调室内机过脏，蒸发器散热不好；3、空调制冷系统氟立昂过少。 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机低压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 回风温度过高告警 | 015017 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000009 | 反相或电压下降 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 回风温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 空调关机告警 | 015018 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000010 | 一、告警解释：空调系统停机。二、可能原因：1、空调系统故障停机；2、人为关机。 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 空调关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 输入电源相位异常告警 | 015020 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000011 | 一、告警解释：输入电源相位异常告警 | 输入电源告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 输入电源相位异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 输入电源电压不平衡告警 | 015021 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-015-10-000012 | 一、告警解释：输入电源电压不平衡告警 | 输入电源告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 输入电源电压不平衡告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 室内风机过热保护告警 | 015001 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000013 | 室内侧风扇电动机的热保护器在工作。 | 风机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 室内风机过热保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机停机告警 | 015010 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000014 | 一、告警解释：空调系统的压缩机保护停止工作二、可能原因：1、压缩机运行温度过高保护； | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机排气温度异常告警 | 015011 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-015-10-000015 | PC压缩机的排气温度异常 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机排气温度异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机高压告警 | 015012 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000016 | 高压开关在动作 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机高压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机过载告警 | 015013 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000017 | 一、告警解释：空调系统压缩机输出功率已超过额定功率，保护停止工作二、可能原因：1、压缩机线圈短路；2、压缩机内部机械发生故障使电机卡住不转。 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机锁定告警 | 015014 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000018 | 一、告警解释：空调系统压缩机温度过高保护停止工作二、可能原因：1、压缩机长期处于高温下工作，造成绝缘降低，线圈阻值过低，启动电流增大，压缩机温度瞬间升高。 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机锁定告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机电流异常告警 | 015015 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-015-10-000019 | 压缩机的电流检查电路异常 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机电流异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机低压告警 | 015016 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000020 | 一、告警解释：空调系统的压缩机低压保护停止工作。二、可能原因：1、压缩机故障，无法正常工作；2、空调室内机过脏，蒸发器散热不好；3、空调制冷系统氟立昂过少。 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机低压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 回风温度过高告警 | 015017 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000021 | 反相或电压下降 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 回风温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 空调关机告警 | 015018 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000022 | 一、告警解释：空调系统停机。二、可能原因：1、空调系统故障停机；2、人为关机。 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 空调关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 输入电源相位异常告警 | 015020 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000023 | 一、告警解释：输入电源相位异常告警 | 输入电源告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 输入电源相位异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 输入电源电压不平衡告警 | 015021 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-015-10-000024 | 一、告警解释：输入电源电压不平衡告警 | 输入电源告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 输入电源电压不平衡告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 室内风机过热保护告警 | 015001 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000025 | 室内侧风扇电动机的热保护器在工作。 | 风机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 室内风机过热保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机停机告警 | 015010 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000026 | 一、告警解释：空调系统的压缩机保护停止工作二、可能原因：1、压缩机运行温度过高保护； | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机排气温度异常告警 | 015011 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-015-10-000027 | PC压缩机的排气温度异常 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机排气温度异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机高压告警 | 015012 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000028 | 高压开关在动作 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机高压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机过载告警 | 015013 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000029 | 一、告警解释：空调系统压缩机输出功率已超过额定功率，保护停止工作二、可能原因：1、压缩机线圈短路；2、压缩机内部机械发生故障使电机卡住不转。 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机锁定告警 | 015014 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000030 | 一、告警解释：空调系统压缩机温度过高保护停止工作二、可能原因：1、压缩机长期处于高温下工作，造成绝缘降低，线圈阻值过低，启动电流增大，压缩机温度瞬间升高。 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机锁定告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机电流异常告警 | 015015 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-015-10-000031 | 压缩机的电流检查电路异常 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机电流异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机低压告警 | 015016 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000032 | 一、告警解释：空调系统的压缩机低压保护停止工作。二、可能原因：1、压缩机故障，无法正常工作；2、空调室内机过脏，蒸发器散热不好；3、空调制冷系统氟立昂过少。 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机低压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 回风温度过高告警 | 015017 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000033 | 反相或电压下降 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 回风温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 空调关机告警 | 015018 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000034 | 一、告警解释：空调系统停机。二、可能原因：1、空调系统故障停机；2、人为关机。 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 空调关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 输入电源相位异常告警 | 015020 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000035 | 输入电源相位异常告警 | 输入电源告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 输入电源相位异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 输入电源电压不平衡告警 | 015021 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-015-10-000036 | 输入电源电压不平衡告警 | 输入电源告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 输入电源电压不平衡告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 室内风机过热保护告警 | 015001 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000037 | 室内侧风扇电动机的热保护器在工作。 | 风机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 室内风机过热保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机停机告警 | 015010 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000038 | 一、告警解释：空调系统的压缩机保护停止工作二、可能原因：1、压缩机运行温度过高保护； | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机排气温度异常告警 | 015011 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-015-10-000039 | PC压缩机的排气温度异常 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机排气温度异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机高压告警 | 015012 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000040 | 高压开关在动作 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机高压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机过载告警 | 015013 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000041 | 一、告警解释：空调系统压缩机输出功率已超过额定功率，保护停止工作二、可能原因：1、压缩机线圈短路；2、压缩机内部机械发生故障使电机卡住不转。 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机锁定告警 | 015014 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-015-10-000042 | 一、告警解释：空调系统压缩机温度过高保护停止工作二、可能原因：1、压缩机长期处于高温下工作，造成绝缘降低，线圈阻值过低，启动电流增大，压缩机温度瞬间升高。 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机锁定告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机电流异常告警 | 015015 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-015-10-000043 | 压缩机的电流检查电路异常 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机电流异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 压缩机低压告警 | 015016 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000044 | 压缩机低压告警 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 压缩机低压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 回风温度过高告警 | 015017 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000045 | 反相或电压下降 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 回风温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 空调关机告警 | 015018 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000046 | 电源电压不平衡 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 空调关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 输入电源相位异常告警 | 015020 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-015-10-000047 | 输入电源相位异常告警 | 输入电源告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 输入电源相位异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 普通空调 | 普通空调 | 输入电源电压不平衡告警 | 015021 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-015-10-000048 | 输入电源电压不平衡告警 | 输入电源告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 无影响 | 无影响 | 输入电源电压不平衡告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组总电压过高告警 | 007001 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-007-10-000001 | 一、告警解释：蓄电池总电压高于保护阀值。二、可能原因：1、蓄电池组充电电压过高。 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组总电压过低告警 | 007002 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-007-10-000002 | 一、告警解释：电池总电压低于设定阈值，电池用于备用供电，铅酸电池的标称电压是2.0V,通信电源一般采用24颗组成-48V电池组。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、电池放电导致总电压低于设定阈值；2、动环监控系统故障 五、处理步骤：1、恢复蓄电池充电；2、排除动环监控系统故障 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组标示XX温度过高告警 | 007003 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000003 | 电池组温度高于设定告警阈值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组标示XX温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX电压过高告警 | 007004 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-007-10-000004 | 一、告警解释：蓄电池单只电池电压高于保护阀值。二、可能原因：1、电池组充电电压过高。 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX电压过低告警 | 007005 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-007-10-000005 | 一、告警解释：单只电池电压低于阀值。二、可能原因：1、电池放电过程单只电池故障；2、单体电池监控接点不牢靠。 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组中间点电压不平衡 | 007006 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000006 | 蓄电池组前半组电压与后半组电压之差的绝对值超过门限值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组中间点电压不平衡 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX温度过高告警 | 007007 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000007 | 单体XX温度高于设定告警阈值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX内阻过大告警 | 007008 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000008 | 单体XX内阻大于设定告警阈值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX内阻过大告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX容量过小告警 | 007009 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-007-10-000009 | 一、告警解释：单只电池容量达不到标称容量。二、可能原因：1、电池放电过程单只电池故障。 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX容量过小告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组总电压过高告警 | 007001 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-007-10-000010 | 一、告警解释：蓄电池总电压高于保护阀值。二、可能原因：1、蓄电池组充电电压过高。 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组总电压过低告警 | 007002 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-007-10-000011 | 一、告警解释：电池总电压低于设定阈值，电池用于备用供电，铅酸电池的标称电压是2.0V,通信电源一般采用24颗组成-48V电池组。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、电池放电导致总电压低于设定阈值；2、动环监控系统故障 五、处理步骤：1、恢复蓄电池充电；2、排除动环监控系统故障 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过低告警 |  |  | 是
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组标示XX温度过高告警 | 007003 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000012 | 电池组温度高于设定告警阈值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组标示XX温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX电压过高告警 | 007004 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-007-10-000013 | 一、告警解释：蓄电池单只电池电压高于保护阀值。二、可能原因：1、电池组充电电压过高。 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX电压过低告警 | 007005 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-007-10-000014 | 一、告警解释：单只电池电压低于阀值。二、可能原因：1、电池放电过程单只电池故障；2、单体电池监控接点不牢靠。 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组中间点电压不平衡 | 007006 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000015 | 蓄电池组前半组电压与后半组电压之差的绝对值超过门限值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组中间点电压不平衡 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX温度过高告警 | 007007 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000016 | 单体XX温度高于设定告警阈值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX内阻过大告警 | 007008 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000017 | 单体XX内阻大于设定告警阈值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX内阻过大告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX容量过小告警 | 007009 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-007-10-000018 | 一、告警解释：单只电池容量达不到标称容量。二、可能原因：1、电池放电过程单只电池故障。 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX容量过小告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组总电压过高告警 | 007001 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-007-10-000019 | 一、告警解释：蓄电池总电压高于保护阀值。二、可能原因：1、蓄电池组充电电压过高。 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组总电压过低告警 | 007002 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-007-10-000020 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于阀值。二、可能原因：1、无市电情况下，蓄电池组在放电，总电压已经很低。 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组标示XX温度过高告警 | 007003 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000021 | 电池组温度高于设定告警阈值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组标示XX温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX电压过高告警 | 007004 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-007-10-000022 | 一、告警解释：蓄电池单只电池电压高于保护阀值。二、可能原因：1、电池组充电电压过高。 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX电压过低告警 | 007005 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-007-10-000023 | 一、告警解释：单只电池电压低于阀值。二、可能原因：1、电池放电过程单只电池故障；2、单体电池监控接点不牢靠。 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组中间点电压不平衡 | 007006 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000024 | 蓄电池组前半组电压与后半组电压之差的绝对值超过门限值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组中间点电压不平衡 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX温度过高告警 | 007007 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000025 | 单体XX温度高于设定告警阈值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX内阻过大告警 | 007008 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000026 | 单体XX内阻大于设定告警阈值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX内阻过大告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX容量过小告警 | 007009 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-007-10-000027 | 一、告警解释：单只电池容量达不到标称容量。二、可能原因：1、电池放电过程单只电池故障。 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX容量过小告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组总电压过高告警 | 007001 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-007-10-000028 | 一、告警解释：蓄电池总电压高于保护阀值。二、可能原因：1、蓄电池组充电电压过高。 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组总电压过低告警 | 007002 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-007-10-000029 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于阀值。二、可能原因：1、无市电情况下，蓄电池组在放电，总电压已经很低。 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组总电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组标示XX温度过高告警 | 007003 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000030 | 电池组温度高于设定告警阈值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组标示XX温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX电压过高告警 | 007004 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000031 | XX单体电压高于设定告警阈值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX电压过低告警 | 007005 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000032 | XX单体电压低于设定告警阈值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组中间点电压不平衡 | 007006 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000033 | 蓄电池组前半组电压与后半组电压之差的绝对值超过门限值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组中间点电压不平衡 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX温度过高告警 | 007007 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000034 | 单体XX温度高于设定告警阈值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX内阻过大告警 | 007008 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000035 | 单体XX内阻大于设定告警阈值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX内阻过大告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体XX容量过小告警 | 007009 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000036 | 单体XX容量过小于设定告警阈值 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体XX容量过小告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组放电告警 | 007010 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000037 | 电池组放电告警 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组放电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组放电告警 | 007010 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000038 | 电池组放电告警 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组放电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组放电告警 | 007010 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000039 | 电池组放电告警 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组放电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组放电告警 | 007010 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000040 | 电池组放电告警 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组放电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组不可用告警 | 007011 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000041 | 电池组不可用告警 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组不可用告警 | 007011 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000042 | 电池组不可用告警 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组不可用告警 | 007011 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000043 | 电池组不可用告警 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池组不可用告警 | 007011 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000044 | 电池组不可用告警 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池组不可用告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池监控模块XX故障 | 007012 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000045 | 电池监控模块XX故障 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池监控模块XX故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 电池监控模块XX故障 | 007012 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-007-10-000046 | 电池监控模块XX故障 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 电池监控模块XX故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池熔丝断告警 | 094001 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-094-10-000001 | 电池熔丝故障告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池熔丝断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池充电过流告警 | 094002 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000002 | 电池XX充电过流告警状态 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池充电过流告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池组温度过高告警 | 094003 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000003 | 电池组XX#温度高于设定告警阈值 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池组温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池放电不平衡告警 | 094004 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-094-10-000004 | 电池放电不平衡(1组<2组\(1组>2组)) | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池放电不平衡告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 监测电池组数M | 094005 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-094-10-000005 | 监测电池组数M | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 监测电池组数M |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 通信失败告警 | 094006 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-094-10-000006 | 通信失败告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 通信失败告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池组低温告警 | 094007 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000007 | 电池组低温告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池组低温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池组高温保护告警 | 094008 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000008 | 电池组高温保护告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池组高温保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池组低温保护告警 | 094009 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000009 | 电池组低温保护告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池组低温保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池组过充保护告警 | 094010 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000010 | 电池组过充保护告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池组过充保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池组过放保护告警 | 094011 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000011 | 电池组过放保护告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池组过放保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池组过流保护告警 | 094012 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000012 | 电池组过流保护告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池组过流保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 负载熔丝断告警 | 094013 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-094-10-000013 | 负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 负载熔丝断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 输出电压过低告警 | 094014 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-094-10-000014 | 输出电压过低告警 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 输出电压过高告警 | 094015 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-094-10-000015 | 输出电压过高告警 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 监控模块故障告警 | 094016 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-094-10-000016 | 监控模块故障告警 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 监控模块故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 一级低压脱离告警 | 094017 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-094-10-000017 | 第一级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 一级低压脱离告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 二级低压脱离告警 | 094018 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-094-10-000018 | 第二级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 二级低压脱离告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 交流缺相告警 | 094019 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000019 | 交流缺相 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 交流缺相告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 交流输入停电告警 | 094020 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000020 | 交流输入故障或输入空开跳 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 交流输入停电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 交流输入频率告警 | 094021 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000021 | 交流输入频率告警 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 交流输入频率告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 防雷器故障告警 | 094022 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000022 | 交流防雷器断故障告警状态 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 防雷器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 交流输入XX电压过高告警 | 094023 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000023 | 交流输入电压高于阈值 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 交流输入XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 交流输入XX电压过低告警 | 094024 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000024 | 交流输入电压低于阈值 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 交流输入XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 整流模块XX故障告警 | 094025 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000025 | 模块XX故障告警状态 | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 整流模块XX过压关机告警 | 094026 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000026 | 整流模块过压关机告警 | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX过压关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 整流模块XX过温告警 | 094027 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000027 | 模块XX过温告警状态 | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX过温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 整流模块xx保护告警 | 094028 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000028 | 整流模块过压、高温保护告警 | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 整流模块xx保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 整流模块XX通讯告警 | 094029 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000029 | 模块XX通讯中断告警状态 | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX通讯告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 风扇组1风扇1告警 | 094030 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000030 | 热交换 | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 风扇组1风扇1告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 风扇组1风扇2告警 | 094031 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000031 | 热交换 | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 风扇组1风扇2告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 风扇组2风扇1告警 | 094032 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000032 | 热交换 | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 风扇组2风扇1告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 风扇组2风扇2告警 | 094033 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000033 | 热交换 | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 风扇组2风扇2告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 空调数量M | 094034 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000034 | 空调 | 空调 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 空调数量M |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 工作异常告警 | 094035 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000035 | 空调 | 空调 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 工作异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 通讯故障告警 | 094036 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000036 | 空调 | 空调 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 通讯故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 风扇故障告警 | 094037 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000037 | 空调 | 空调 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 风扇故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 压缩机电流异常告警 | 094038 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000038 | 空调 | 空调 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 压缩机电流异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 逆变框XX 输出缺相 | 094039 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000039 | 逆变框XX 输出缺相 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 逆变框XX 输出缺相 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 逆变框XX 逆变模块丢失 | 094040 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000040 | 逆变框XX 逆变模块丢失 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 逆变框XX 逆变模块丢失 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 逆变框XX 旁路模块丢失 | 094041 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000041 | 逆变框XX 旁路模块丢失 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 逆变框XX 旁路模块丢失 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | ECM XX 通信失败 | 094042 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000042 | ECM XX 通信失败 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | ECM XX 通信失败 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | ECM XX 防雷器故障 | 094043 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000043 | ECM XX 防雷器故障 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | ECM XX 防雷器故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | ECM XX 异常关机 | 094044 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000044 | ECM XX 异常关机 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | ECM XX 异常关机 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | ECM XX 旁路过载 | 094045 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000045 | ECM XX 旁路过载 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | ECM XX 旁路过载 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 通信失败 | 094046 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000046 | 旁路模块XX 通信失败 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 通信失败 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入电压过压 | 094047 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000047 | 旁路模块XX 输入电压过压 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 输入电压过压 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入电压欠压 | 094048 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000048 | 旁路模块XX 输入电压欠压 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 输入电压欠压 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 过温 | 094049 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000049 | 旁路模块XX 过温 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 过温 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入频率异常 | 094050 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000050 | 旁路模块XX 输入频率异常 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 输入频率异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 异常关机 | 094051 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000051 | 旁路模块XX 异常关机 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 异常关机 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 相序异常 | 094052 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000052 | 旁路模块XX 相序异常 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 相序异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 模块故障 | 094053 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000053 | 旁路模块XX 模块故障 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 模块故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 模块保护 | 094054 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000054 | 旁路模块XX 模块保护 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 模块保护 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 旁路输入停电 | 094055 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000055 | 旁路模块XX 旁路输入停电 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 旁路输入停电 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 逆变模块XX故障 | 094056 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000056 | 逆变模块XX故障 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 逆变模块XX故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 逆变模块XX保护 | 094057 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000057 | 逆变模块XX保护 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 逆变模块XX保护 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 逆变模块XX通信失败 | 094058 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000058 | 逆变模块XX通信失败 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 逆变模块XX通信失败 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 太阳能模块XX故障告警 | 094059 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000059 | 太阳能模块XX故障告警 | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 太阳能模块XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 太阳能模块xx保护告警 | 094060 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000060 | 太阳能模块xx保护告警 | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 太阳能模块xx保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 太阳能模块XX通讯告警 | 094061 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000061 | 太阳能模块XX通讯告警 | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 太阳能模块XX通讯告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 太阳能模块XX高温告警 | 094062 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000062 | 太阳能模块XX高温告警 | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 太阳能模块XX高温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 配电单元数量M | 094063 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000063 | 配电单元数量M | 配电单元 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 配电单元数量M |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 配电单元一次下电告警 | 094064 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000064 | 配电单元一次下电告警 | 配电单元 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 配电单元一次下电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 配电单元断告警 | 094065 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000065 | 配电单元断告警 | 配电单元 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 配电单元断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 门磁告警 | 094066 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000066 | 门磁 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 门磁告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 水浸告警 | 094067 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000067 | 水浸 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 水浸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 烟雾告警 | 094068 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000068 | 烟感 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 烟雾告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 环境温度告警状态 | 094069 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000069 | 温湿度 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 环境温度告警状态 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 环境温度传感器1异常 | 094070 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000070 | 温湿度 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 环境温度传感器1异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 环境湿度告警状态 | 094071 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000071 | 温湿度 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 环境湿度告警状态 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 环境湿度传感器1异常 | 094072 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000072 | 温湿度 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 环境湿度传感器1异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 开关量输入1~12告警 | 094073 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000073 | DI告警 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 开关量输入1~12告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池熔丝断告警 | 094001 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-094-10-000074 | 电池熔丝故障告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池熔丝断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池充电过流告警 | 094002 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000075 | 电池XX充电过流告警状态 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池充电过流告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池组温度过高告警 | 094003 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000076 | 电池组XX#温度高于设定告警阈值 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池组温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池放电不平衡告警 | 094004 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-094-10-000077 | 电池放电不平衡(1组<2组\(1组>2组)) | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池放电不平衡告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 监测电池组数M | 094005 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-094-10-000078 | 监测电池组数M | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 监测电池组数M |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 通信失败告警 | 094006 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-094-10-000079 | 通信失败告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 通信失败告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池组低温告警 | 094007 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000080 | 电池组低温告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池组低温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池组高温保护告警 | 094008 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000081 | 电池组高温保护告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池组高温保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池组低温保护告警 | 094009 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000082 | 电池组低温保护告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池组低温保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池组过充保护告警 | 094010 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000083 | 电池组过充保护告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池组过充保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池组过放保护告警 | 094011 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000084 | 电池组过放保护告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池组过放保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 电池组过流保护告警 | 094012 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000085 | 电池组过流保护告警 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 电池组过流保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 负载熔丝断告警 | 094013 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-094-10-000086 | 负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 负载熔丝断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 输出电压过低告警 | 094014 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-094-10-000087 | 输出电压过低告警 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 输出电压过高告警 | 094015 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000088 | 输出电压过高告警 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 监控模块故障告警 | 094016 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-094-10-000089 | 监控模块故障告警 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 监控模块故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 一级低压脱离告警 | 094017 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-094-10-000090 | 第一级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 一级低压脱离告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 二级低压脱离告警 | 094018 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-094-10-000091 | 第二级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 二级低压脱离告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 交流缺相告警 | 094019 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000092 | 交流缺相 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 交流缺相告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 交流输入停电告警 | 094020 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000093 | 交流输入故障或输入空开跳 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 交流输入停电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 交流输入频率告警 | 094021 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000094 | 交流输入频率告警 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 交流输入频率告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 防雷器故障告警 | 094022 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000095 | 交流防雷器断故障告警状态 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 防雷器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 交流输入XX电压过高告警 | 094023 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000096 | 交流输入电压高于阈值 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 交流输入XX电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 交流输入XX电压过低告警 | 094024 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000097 | 交流输入电压低于阈值 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 交流输入XX电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 整流模块XX故障告警 | 094025 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000098 | 模块XX故障告警状态 | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 整流模块XX过压关机告警 | 094026 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000099 | 整流模块过压关机告警 | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX过压关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 整流模块XX过温告警 | 094027 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000100 | 模块XX过温告警状态 | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX过温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 整流模块xx保护告警 | 094028 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000101 | 整流模块过压、高温保护告警 | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 整流模块xx保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 整流模块XX通讯告警 | 094029 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000102 | 模块XX通讯中断告警状态 | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 整流模块XX通讯告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 风扇组1风扇1告警 | 094030 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000103 | 热交换 | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 风扇组1风扇1告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 风扇组1风扇2告警 | 094031 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000104 | 热交换 | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 风扇组1风扇2告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 风扇组2风扇1告警 | 094032 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000105 | 热交换 | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 风扇组2风扇1告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 风扇组2风扇2告警 | 094033 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000106 | 热交换 | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 风扇组2风扇2告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 空调数量M | 094034 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000107 | 空调 | 空调 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 空调数量M |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 工作异常告警 | 094035 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000108 | 空调 | 空调 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 工作异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 通讯故障告警 | 094036 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000109 | 空调 | 空调 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 通讯故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 风扇故障告警 | 094037 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000110 | 空调 | 空调 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 风扇故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 压缩机电流异常告警 | 094038 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000111 | 空调 | 空调 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 压缩机电流异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 逆变框XX 输出缺相 | 094039 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000112 | 逆变框XX 输出缺相 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 逆变框XX 输出缺相 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 逆变框XX 逆变模块丢失 | 094040 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000113 | 逆变框XX 逆变模块丢失 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 逆变框XX 逆变模块丢失 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 逆变框XX 旁路模块丢失 | 094041 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000114 | 逆变框XX 旁路模块丢失 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 逆变框XX 旁路模块丢失 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | ECM XX 通信失败 | 094042 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000115 | ECM XX 通信失败 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | ECM XX 通信失败 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | ECM XX 防雷器故障 | 094043 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000116 | ECM XX 防雷器故障 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | ECM XX 防雷器故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | ECM XX 异常关机 | 094044 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000117 | ECM XX 异常关机 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | ECM XX 异常关机 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | ECM XX 旁路过载 | 094045 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000118 | ECM XX 旁路过载 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | ECM XX 旁路过载 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 通信失败 | 094046 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000119 | 旁路模块XX 通信失败 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 通信失败 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入电压过压 | 094047 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000120 | 旁路模块XX 输入电压过压 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 输入电压过压 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入电压欠压 | 094048 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000121 | 旁路模块XX 输入电压欠压 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 输入电压欠压 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 过温 | 094049 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000122 | 旁路模块XX 过温 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 过温 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入频率异常 | 094050 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000123 | 旁路模块XX 输入频率异常 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 输入频率异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 异常关机 | 094051 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000124 | 旁路模块XX 异常关机 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 异常关机 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 相序异常 | 094052 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000125 | 旁路模块XX 相序异常 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 相序异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 模块故障 | 094053 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000126 | 旁路模块XX 模块故障 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 模块故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 模块保护 | 094054 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000127 | 旁路模块XX 模块保护 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 模块保护 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 旁路模块XX 旁路输入停电 | 094055 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000128 | 旁路模块XX 旁路输入停电 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 旁路模块XX 旁路输入停电 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 逆变模块XX故障 | 094056 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000129 | 逆变模块XX故障 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 逆变模块XX故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 逆变模块XX保护 | 094057 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000130 | 逆变模块XX保护 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 逆变模块XX保护 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 逆变模块XX通信失败 | 094058 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000131 | 逆变模块XX通信失败 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 逆变模块XX通信失败 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 太阳能模块XX故障告警 | 094059 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000132 | 太阳能模块XX故障告警 | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 太阳能模块XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 太阳能模块xx保护告警 | 094060 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000133 | 太阳能模块xx保护告警 | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 太阳能模块xx保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 太阳能模块XX通讯告警 | 094061 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000134 | 太阳能模块XX通讯告警 | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 太阳能模块XX通讯告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 太阳能模块XX高温告警 | 094062 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000135 | 太阳能模块XX高温告警 | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 太阳能模块XX高温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 配电单元数量M | 094063 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000136 | 配电单元数量M | 配电单元 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 配电单元数量M |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 配电单元一次下电告警 | 094064 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000137 | 配电单元一次下电告警 | 配电单元 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 配电单元一次下电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 配电单元断告警 | 094065 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000138 | 配电单元断告警 | 配电单元 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 配电单元断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 门磁告警 | 094066 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000139 | 门磁 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 门磁告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 水浸告警 | 094067 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000140 | 水浸 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 水浸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 烟雾告警 | 094068 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000141 | 烟感 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 烟雾告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 环境温度告警状态 | 094069 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000142 | 温湿度 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 环境温度告警状态 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 环境温度传感器1异常 | 094070 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000143 | 温湿度 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 环境温度传感器1异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 环境湿度告警状态 | 094071 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000144 | 温湿度 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 环境湿度告警状态 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 环境湿度传感器1异常 | 094072 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000145 | 温湿度 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 环境湿度传感器1异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 开关量输入1~12告警 | 094073 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-094-10-000146 | DI告警 | 其他 | 基站一体化能源柜 | 无影响 | 无影响 | 开关量输入1~12告警 |  |  | 否
1 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 市电停电 | 092001 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-092-10-000001 | 一、告警解释：低压三相同时停电，电表监测到三相电的电压同时低于一个门限值（一般为30V）触发告警。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，通信机楼重点关注开关电源。 三、处理建议：①确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司；②关注油机状态告警是否上报；③电话催报业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、线路故障；2、变电站停电 五、处理步骤：①检查供电情况；②关注开关电源和UPS的告警情况（通过基本的告警），并重点关注油机和蓄电池的运行情况（主要关注：油机状态告警是否产生，蓄电池是否在放电并产生蓄电池总电压过低告警） | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 市电停电 |  |  | 是
2 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 市电缺相 | 092002 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-092-10-000002 | 一、告警解释：输入市电缺相。二、可能原因：1、变压器缺相。2、站点交流输入柜空开故障。3、智能电表某相电压取样线或熔断器故障。 | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 市电缺相 |  |  | 否
3 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 设备状态告警 | 092003 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000003 | 设备自身发生故障 | 系统告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 设备状态告警 |  |  | 否
4 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 交流电压过高告警 | 092004 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000004 | 任意一相电压高于设定阈值 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 交流电压过高告警 |  |  | 否
5 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 交流电压过低告警 | 092005 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000005 | 任意一相电压低于设定阈值 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 交流电压过低告警 |  |  | 否
6 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 第1路电压过低告警 | 092006 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000006 | 第1路(市电)电压低于设定阈值 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 第1路电压过低告警 |  |  | 否
7 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 第2路有电压告警 | 092007 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000007 | 第2路(油机)有电压 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 第2路有电压告警 |  |  | 否
8 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 直流输入中断 | 092008 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-092-10-000008 | 一、告警解释：智能电表直流输入中断，智能电表是智能电网数据采集的主要设备，负责电能数据的采集、计量和传输任务。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、接入直流系统无输出；2、直流电压侦测线断 五、处理步骤：1、检查接入直流系统输出；2、检查直流侦测线 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 直流输入中断 |  |  | 是
9 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 直流电压过高告警 | 092009 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-092-10-000009 | 一、告警解释：直流电压高于设定阈值。二、可能原因：1、直流电压高于设定阈值。2、开关电源输出电压高于设定值。 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 直流电压过高告警 |  |  | 否
10 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 直流电压过低告警 | 092010 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-092-10-000010 | 一、告警解释：智能电表接入直流电压低于设定阈值，智能电表是智能电网数据采集的主要设备，负责电能数据的采集、计量和传输任务。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：接入直流系统电压过低 五、处理步骤：检查接入直流系统工作是否正常 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 直流电压过低告警 |  |  | 是
11 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 相电压Ux过低告警 | 092011 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000011 | 相电压Ux过低 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 相电压Ux过低告警 |  |  | 否
12 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 相电压Ux过高告警 | 092012 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000012 | 相电压Ux过高 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 相电压Ux过高告警 |  |  | 否
13 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 市电停电 | 092001 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-092-10-000013 | 一、告警解释：低压三相同时停电，电表监测到三相电的电压同时低于一个门限值（一般为30V）触发告警。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，数据机房重点关注UPS。 三、处理建议：①确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司；②关注油机状态告警是否上报；③电话催报业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、线路故障；2、变电站停电 五、处理步骤：①检查供电情况；②关注开关电源和UPS的告警情况（通过基本的告警），并重点关注油机和蓄电池的运行情况（主要关注：油机状态告警是否产生，蓄电池是否在放电并产生蓄电池总电压过低告警） | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 市电停电 |  |  | 是
14 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 市电缺相 | 092002 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-092-10-000014 | 一、告警解释：输入市电缺相。二、可能原因：1、变压器缺相。2、站点交流输入柜空开故障。3、智能电表某相电压取样线或熔断器故障。 | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 市电缺相 |  |  | 否
15 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 设备状态告警 | 092003 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000015 | 设备自身发生故障 | 系统告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 设备状态告警 |  |  | 否
16 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 交流电压过高告警 | 092004 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000016 | 任意一相电压高于设定阈值 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 交流电压过高告警 |  |  | 否
17 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 交流电压过低告警 | 092005 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000017 | 任意一相电压低于设定阈值 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 交流电压过低告警 |  |  | 否
18 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 第1路电压过低告警 | 092006 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000018 | 第1路(市电)电压低于设定阈值 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 第1路电压过低告警 |  |  | 否
19 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 第2路有电压告警 | 092007 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000019 | 第2路(油机)有电压 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 第2路有电压告警 |  |  | 否
20 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 直流输入中断 | 092008 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-092-10-000020 | 一、告警解释：智能电表直流输入中断，智能电表是智能电网数据采集的主要设备，负责电能数据的采集、计量和传输任务。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：1、接入直流系统无输出；2、直流电压侦测线断 五、处理步骤：1、检查接入直流系统输出；2、检查直流侦测线 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 直流输入中断 |  |  | 是
21 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 直流电压过高告警 | 092009 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-092-10-000021 | 一、告警解释：直流电压高于设定阈值。二、可能原因：1、直流电压高于设定阈值。2、开关电源输出电压高于设定值。 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 直流电压过高告警 |  |  | 否
22 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 直流电压过低告警 | 092010 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-092-10-000022 | 一、告警解释：智能电表接入直流电压低于设定阈值，智能电表是智能电网数据采集的主要设备，负责电能数据的采集、计量和传输任务。 二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联 三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生 四、可能原因：接入直流系统电压过低 五、处理步骤：检查接入直流系统工作是否正常 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 直流电压过低告警 |  |  | 是
23 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 相电压Ux过低告警 | 092011 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000023 | 相电压Ux过低 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 相电压Ux过低告警 |  |  | 否
24 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 相电压Ux过高告警 | 092012 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000024 | 相电压Ux过高 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 相电压Ux过高告警 |  |  | 否
25 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 市电停电 | 092001 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-092-10-000025 | 一、告警解释：输入市电停电。二、可能原因：1、故障停电。2、站点交流输入柜空开跳闸。3、智能电表电压取样线或熔断器故障。 | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 市电停电 |  |  | 是
26 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 市电缺相 | 092002 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000026 | 输入市电缺相 | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 市电缺相 |  |  | 否
27 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 设备状态告警 | 092003 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000027 | 设备自身发生故障 | 系统告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 设备状态告警 |  |  | 否
28 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 交流电压过高告警 | 092004 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000028 | 任意一相电压高于设定阈值 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 交流电压过高告警 |  |  | 否
29 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 交流电压过低告警 | 092005 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000029 | 任意一相电压低于设定阈值 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 交流电压过低告警 |  |  | 否
30 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 第1路电压过低告警 | 092006 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000030 | 第1路(市电)电压低于设定阈值 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 第1路电压过低告警 |  |  | 否
31 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 第2路有电压告警 | 092007 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000031 | 第2路(油机)有电压 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 第2路有电压告警 |  |  | 否
32 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 直流输入中断 | 092008 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-092-10-000032 | 一、告警解释：直流输入中断。二、可能原因：1、开关电源模块无输出且电池无放电电流。2、直流电压侦测线断。 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 直流输入中断 |  |  | 否
33 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 直流电压过高告警 | 092009 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-092-10-000033 | 一、告警解释：直流电压高于设定阈值。二、可能原因：1、直流电压高于设定阈值。2、开关电源输出电压高于设定值。 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 直流电压过高告警 |  |  | 否
34 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 直流电压过低告警 | 092010 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-092-10-000034 | 一、告警解释：直流电压低于设定阈值。二、可能原因：1、直流电压低于于设定阈值。2、停电后电池放电电压低于设定值。 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 直流电压过低告警 |  |  | 否
35 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 相电压Ux过低告警 | 092011 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000035 | 相电压Ux过低 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 相电压Ux过低告警 |  |  | 否
36 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 相电压Ux过高告警 | 092012 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000036 | 相电压Ux过高 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 相电压Ux过高告警 |  |  | 否
37 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 市电停电 | 092001 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-092-10-000037 | 一、告警解释：输入市电停电。二、可能原因：1、故障停电。2、站点交流输入柜空开跳闸。3、智能电表电压取样线或熔断器故障。 | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 市电停电 |  |  | 是
38 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 市电缺相 | 092002 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000038 | 输入市电缺相 | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 市电缺相 |  |  | 否
39 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 设备状态告警 | 092003 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000039 | 设备自身发生故障 | 系统告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 设备状态告警 |  |  | 否
40 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 交流电压过高告警 | 092004 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000040 | 任意一相电压高于设定阈值 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 交流电压过高告警 |  |  | 否
41 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 交流电压过低告警 | 092005 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000041 | 任意一相电压低于设定阈值 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 交流电压过低告警 |  |  | 否
42 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 第1路电压过低告警 | 092006 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000042 | 第1路(市电)电压低于设定阈值 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 第1路电压过低告警 |  |  | 否
43 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 第2路有电压告警 | 092007 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000043 | 第2路(油机)有电压 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 第2路有电压告警 |  |  | 否
44 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 直流输入中断 | 092008 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-092-10-000044 | 一、告警解释：直流输入中断。二、可能原因：1、开关电源模块无输出且电池无放电电流。2、直流电压侦测线断。 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 直流输入中断 |  |  | 否
45 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 直流电压过高告警 | 092009 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000045 | 直流电压高于设定阈值 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 直流电压过高告警 |  |  | 否
46 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 直流电压过低告警 | 092010 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-092-10-000046 | 一、告警解释：直流电压低于设定阈值。二、可能原因：1、直流电压低于于设定阈值。2、停电后电池放电电压低于设定值。 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 直流电压过低告警 |  |  | 否
47 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 相电压Ux过低告警 | 092011 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000047 | 相电压Ux过低 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 相电压Ux过低告警 |  |  | 否
48 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 相电压Ux过高告警 | 092012 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-092-10-000048 | 相电压Ux过高 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 相电压Ux过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 通信状态告警 | 092013 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-092-10-000049 | 被监控设备通信采集中断 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 通信状态告警 | 092013 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-092-10-000050 | 被监控设备通信采集中断 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 通信状态告警 | 092013 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-092-10-000051 | 被监控设备通信采集中断 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 通信状态告警 | 092013 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-092-10-000052 | 被监控设备通信采集中断 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 非法开门告警 | 093001 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000001 | 一、告警解释：未使用门禁卡开门。二、可能原因：1、未使用门禁卡开门。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 非法开门告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 非法离开告警 | 093002 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000002 | 一、告警解释：离开基站时未按照要求在规定时间内刷卡。二、可能原因：1、出门未按开门按钮。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 非法离开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 离开未关门告警 | 093003 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000003 | 一、告警解释：处于设防状态下的门禁系统探测到门未关二、可能原因：1、未关好门或门磁距离太远。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 离开未关门告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 未正常进入告警 | 093004 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000004 | 一、告警解释：正常刷卡后未在规定时间进入二、可能原因：1、刷卡未进入。2、远程开门未进入。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 未正常进入告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 门禁状态告警 | 093010 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000005 | 一、告警解释：门禁系统探测到门处于开启状态。二、可能原因：1、现场正常维护施工。2、门磁线断。 | 门开告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 门禁状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 锁舌未到位告警 | 093011 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000006 | 一、告警解释：门禁系统探测到门未完全关好。二、可能原因：1、锁舌未关到位。2、锁舌无法弹出。 | 门开告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 锁舌未到位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 蜂鸣器触发告警 | 093023 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-093-10-000007 | 由于非法出入已启动蜂鸣器提示 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 蜂鸣器触发告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 门锁继电器关闭告警 | 093024 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-093-10-000008 | 远程控制门锁继电器关闭动作已触发，无法通过刷卡进入 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 门锁继电器关闭告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 控制器电池容量偏低告警 | 093025 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-093-10-000009 | 提示控制器时钟内置电池容量偏低 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 控制器电池容量偏低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 卡非法告警 | 093026 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-093-10-000010 | 卡失效或者非法卡 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 卡非法告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 非法开门告警 | 093001 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000011 | 一、告警解释：未使用门禁卡开门。二、可能原因：1、未使用门禁卡开门。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 非法开门告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 非法离开告警 | 093002 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000012 | 一、告警解释：离开基站时未按照要求在规定时间内刷卡。二、可能原因：1、出门未按开门按钮。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 非法离开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 离开未关门告警 | 093003 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000013 | 一、告警解释：处于设防状态下的门禁系统探测到门未关二、可能原因：1、未关好门或门磁距离太远。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 离开未关门告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 未正常进入告警 | 093004 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000014 | 一、告警解释：正常刷卡后未在规定时间进入二、可能原因：1、刷卡未进入。2、远程开门未进入。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 未正常进入告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 门禁状态告警 | 093010 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000015 | 一、告警解释：门禁系统探测到门处于开启状态。二、可能原因：1、现场正常维护施工。2、门磁线断。 | 门开告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 门禁状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 锁舌未到位告警 | 093011 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000016 | 一、告警解释：门禁系统探测到门未完全关好。二、可能原因：1、锁舌未关到位。2、锁舌无法弹出。 | 门开告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 锁舌未到位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 蜂鸣器触发告警 | 093023 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-093-10-000017 | 由于非法出入已启动蜂鸣器提示 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 蜂鸣器触发告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 门锁继电器关闭告警 | 093024 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-093-10-000018 | 远程控制门锁继电器关闭动作已触发，无法通过刷卡进入 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 门锁继电器关闭告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 控制器电池容量偏低告警 | 093025 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-093-10-000019 | 提示控制器时钟内置电池容量偏低 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 控制器电池容量偏低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 卡非法告警 | 093026 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-093-10-000020 | 卡失效或者非法卡 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 卡非法告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 非法开门告警 | 093001 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000021 | 一、告警解释：未使用门禁卡开门。二、可能原因：1、未使用门禁卡开门。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 非法开门告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 非法离开告警 | 093002 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000022 | 一、告警解释：离开基站时未按照要求在规定时间内刷卡。二、可能原因：1、出门未按开门按钮。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 非法离开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 离开未关门告警 | 093003 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000023 | 一、告警解释：处于设防状态下的门禁系统探测到门未关二、可能原因：1、未关好门或门磁距离太远。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 离开未关门告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 未正常进入告警 | 093004 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000024 | 一、告警解释：正常刷卡后未在规定时间进入二、可能原因：1、刷卡未进入。2、远程开门未进入。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 未正常进入告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 门禁状态告警 | 093010 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000025 | 一、告警解释：门禁系统探测到门处于开启状态。二、可能原因：1、现场正常维护施工。2、门磁线断。 | 门开告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 门禁状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 锁舌未到位告警 | 093011 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000026 | 一、告警解释：门禁系统探测到门未完全关好。二、可能原因：1、锁舌未关到位。2、锁舌无法弹出。 | 门开告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 锁舌未到位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 蜂鸣器触发告警 | 093023 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-093-10-000027 | 由于非法出入已启动蜂鸣器提示 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 蜂鸣器触发告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 门锁继电器关闭告警 | 093024 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-093-10-000028 | 远程控制门锁继电器关闭动作已触发，无法通过刷卡进入 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 门锁继电器关闭告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 控制器电池容量偏低告警 | 093025 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-093-10-000029 | 提示控制器时钟内置电池容量偏低 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 控制器电池容量偏低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 卡非法告警 | 093026 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-093-10-000030 | 卡失效或者非法卡 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 卡非法告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 非法开门告警 | 093001 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000031 | 一、告警解释：未使用门禁卡开门。二、可能原因：1、未使用门禁卡开门。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 非法开门告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 非法离开告警 | 093002 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000032 | 一、告警解释：离开基站时未按照要求在规定时间内刷卡。二、可能原因：1、出门未按开门按钮。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 非法离开告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 离开未关门告警 | 093003 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000033 | 一、告警解释：处于设防状态下的门禁系统探测到门未关二、可能原因：1、未关好门或门磁距离太远。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 离开未关门告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 未正常进入告警 | 093004 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000034 | 一、告警解释：正常刷卡后未在规定时间进入二、可能原因：1、刷卡未进入。2、远程开门未进入。 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 未正常进入告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 门禁状态告警 | 093010 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000035 | 一、告警解释：门禁系统探测到门处于开启状态。二、可能原因：1、现场正常维护施工。2、门磁线断。 | 门开告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 门禁状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 锁舌未到位告警 | 093011 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-093-10-000036 | 一、告警解释：门禁系统探测到门未完全关好。二、可能原因：1、锁舌未关到位。2、锁舌无法弹出。 | 门开告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 锁舌未到位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 蜂鸣器触发告警 | 093023 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-093-10-000037 | 由于非法出入已启动蜂鸣器提示 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 蜂鸣器触发告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 门锁继电器关闭告警 | 093024 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-093-10-000038 | 远程控制门锁继电器关闭动作已触发，无法通过刷卡进入 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 门锁继电器关闭告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 控制器电池容量偏低告警 | 093025 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-093-10-000039 | 提示控制器时钟内置电池容量偏低 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 控制器电池容量偏低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能门禁 | 智能门禁 | 卡非法告警 | 093026 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-093-10-000040 | 卡失效或者非法卡 | 系统告警 | 智能门禁 | 无影响 | 无影响 | 卡非法告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 停电告警 | 077001 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000001 | 市电中断 | 电源告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 停电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 直流低电压告警 | 077002 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000002 | 仅针对直流系统，直流电压低于系统设定值 | 电源告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 直流低电压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 室内传感器故障告警 | 077003 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-077-10-000003 | 室内传感器故障告警 | 辅助告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 室内传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 室外传感器故障告警 | 077004 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-077-10-000004 | 室外传感器故障告警 | 辅助告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 室外传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 进风风机故障告警 | 077005 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000005 | 系统控制风机与反馈的状态不一致，可对两套风机进行检测判断（载频较多的基站可能需要配第二套风机） | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 进风风机故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 出风风机故障告警 | 077006 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000006 | 系统控制风机与反馈的状态不一致，可对两套风机进行检测判断（载频较多的基站可能需要配第二套风机） | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 出风风机故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 风门卡滞告警 | 077007 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000007 | 系统控制风门与反馈的状态不一致，仅用于通风系统 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 风门卡滞告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 过滤器脏堵告警 | 077008 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000008 | 系统检测判断需更换过滤器时发出该警报 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 过滤器脏堵告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 风机关闭告警 | 077009 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000009 | 风机关闭 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 风机关闭告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 室内温度高告警 | 077010 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000010 | 室内温度高 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 室内温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 室外温度高告警 | 077011 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000011 | 室外温度高 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 室外温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 停电告警 | 077001 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000012 | 市电中断 | 电源告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 停电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 直流低电压告警 | 077002 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000013 | 仅针对直流系统，直流电压低于系统设定值 | 电源告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 直流低电压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 室内传感器故障告警 | 077003 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-077-10-000014 | 室内传感器故障告警 | 辅助告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 室内传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 室外传感器故障告警 | 077004 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-077-10-000015 | 室外传感器故障告警 | 辅助告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 室外传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 进风风机故障告警 | 077005 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000016 | 系统控制风机与反馈的状态不一致，可对两套风机进行检测判断（载频较多的基站可能需要配第二套风机） | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 进风风机故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 出风风机故障告警 | 077006 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000017 | 系统控制风机与反馈的状态不一致，可对两套风机进行检测判断（载频较多的基站可能需要配第二套风机） | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 出风风机故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 风门卡滞告警 | 077007 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000018 | 系统控制风门与反馈的状态不一致，仅用于通风系统 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 风门卡滞告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 过滤器脏堵告警 | 077008 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000019 | 系统检测判断需更换过滤器时发出该警报 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 过滤器脏堵告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 风机关闭告警 | 077009 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000020 | 风机关闭 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 风机关闭告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 室内温度高告警 | 077010 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000021 | 室内温度高 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 室内温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 室外温度高告警 | 077011 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-077-10-000022 | 室外温度高 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 无影响 | 无影响 | 室外温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 风机过载告警 | 012001 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000001 | 一、告警解释：室内风机系统的电机过载二、可能原因：风机皮带断、风机坏 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 风机过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 空气流量过低告警 | 012002 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000002 | 一、告警解释：室内机系统的送风气流量不足（室内机门被打开或密封破坏）二、可能原因：室内机门被打开或密封破坏 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 空气流量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 空气过滤网脏告警 | 012003 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000003 | 室内机系统的过滤网脏堵 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 空气过滤网脏告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 湿度过高告警 | 012004 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000004 | 空调机的回风湿度高于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 湿度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 湿度过低告警 | 012005 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000005 | 空调机的回风湿度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 湿度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 温度过高告警 | 012006 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000006 | 一、告警解释：空调机的回风温度超过设定阈值二、可能原因：环境温度过高 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 温度过低告警 | 012007 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000007 | 空调机的回风温度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 冷冻水进水温度高告警 | 012010 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000008 | 空调系统的冷冻水进水温度过高 | 水路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水进水温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 冷冻水进水压力低告警 | 012011 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000009 | 空调系统的冷冻水进水压力过低 | 水路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水进水压力低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 系统告警 | 012030 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000010 | 空调控制系统发生故障 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 系统告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 加湿罐脏告警 | 012031 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000011 | 一、告警解释：空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警二、可能原因：水质或者电加热器故障 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 加湿罐脏告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 加热器过热告警 | 012032 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000012 | 空调系统加热器过热告警 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 加热器过热告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 溢水告警 | 012033 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000013 | 加湿罐漏水 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 溢水告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 外接水浸告警 | 012034 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000014 | 加湿罐外接的进水管路漏水 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 外接水浸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 回风温度过高告警 | 012035 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000015 | 一、告警解释：回风温度过高二、可能原因：环境温度过高 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 回风温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 主机关机告警 | 012036 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000016 | 一、告警解释：主机关机二、可能原因：人为关机或者掉电 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 主机关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 风机关机告警 | 012037 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000017 | 一、告警解释：风机关机二、可能原因：开关跳闸或者风机坏 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 风机关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 风机过载告警 | 012001 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000018 | 一、告警解释：室内风机系统的电机过载二、可能原因：风机皮带断、风机坏 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 风机过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 空气流量过低告警 | 012002 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000019 | 一、告警解释：室内机系统的送风气流量不足（室内机门被打开或密封破坏）二、可能原因：室内机门被打开或密封破坏 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 空气流量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 空气过滤网脏告警 | 012003 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000020 | 室内机系统的过滤网脏堵 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 空气过滤网脏告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 湿度过高告警 | 012004 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000021 | 空调机的回风湿度高于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 湿度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 湿度过低告警 | 012005 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000022 | 空调机的回风湿度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 湿度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 温度过高告警 | 012006 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000023 | 一、告警解释：空调机的回风温度超过设定阈值二、可能原因：环境温度过高 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 温度过低告警 | 012007 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000024 | 空调机的回风温度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 冷冻水进水温度高告警 | 012010 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000025 | 空调系统的冷冻水进水温度过高 | 水路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水进水温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 冷冻水进水压力低告警 | 012011 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000026 | 空调系统的冷冻水进水压力过低 | 水路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水进水压力低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 系统告警 | 012030 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000027 | 空调控制系统发生故障 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 系统告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 加湿罐脏告警 | 012031 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000028 | 一、告警解释：空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警二、可能原因：水质或者电加热器故障 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 加湿罐脏告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 加热器过热告警 | 012032 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000029 | 空调系统加热器过热告警 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 加热器过热告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 溢水告警 | 012033 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000030 | 加湿罐漏水 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 溢水告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 外接水浸告警 | 012034 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000031 | 加湿罐外接的进水管路漏水 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 外接水浸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 回风温度过高告警 | 012035 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000032 | 一、告警解释：回风温度过高二、可能原因：环境温度过高 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 回风温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 主机关机告警 | 012036 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000033 | 一、告警解释：主机关机二、可能原因：人为关机或者掉电 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 主机关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 风机关机告警 | 012037 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000034 | 一、告警解释：风机关机二、可能原因：开关跳闸或者风机坏 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 风机关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 回风温度过高告警 | 012035 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000035 | 一、告警解释：回风温度过高二、可能原因：环境温度过高 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 回风温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 主机关机告警 | 012036 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000036 | 一、告警解释：主机关机二、可能原因：人为关机或者掉电 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 主机关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 风机关机告警 | 012037 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000037 | 一、告警解释：风机关机二、可能原因：开关跳闸或者风机坏 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 风机关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 回风温度过高告警 | 012035 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000038 | 一、告警解释：回风温度过高二、可能原因：环境温度过高 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 回风温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 主机关机告警 | 012036 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000039 | 一、告警解释：主机关机二、可能原因：人为关机或者掉电 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 主机关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 风机关机告警 | 012037 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000040 | 一、告警解释：风机关机二、可能原因：开关跳闸或者风机坏 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 风机关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 送风温度高 | 012008 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000041 | 空调机的送风温度高于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 送风温度高 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 送风温度高 | 012008 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000042 | 空调机的送风温度高于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 送风温度高 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 送风温度低 | 012009 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000043 | 空调机的送风温度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 送风温度低 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 送风温度低 | 012009 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000044 | 空调机的送风温度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 送风温度低 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 送风湿度高 | 012050 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000045 | 空调机的送风湿度高于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 送风湿度高 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 送风湿度高 | 012050 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000046 | 空调机的送风湿度高于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 送风湿度高 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 送风湿度低 | 012051 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000047 | 空调机的送风湿度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 送风湿度低 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 送风湿度低 | 012051 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000048 | 空调机的送风湿度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 送风湿度低 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 水流开关故障告警 | 013001 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000001 | 一、告警解释：水流开关故障二、可能原因：水泵停或者阀门没打开 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 水流开关故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 高压开关故障告警 | 013002 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000002 | 一、告警解释：高压开关故障二、可能原因：水泵停机或者水流不足 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 高压开关故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 油位开关故障告警 | 013003 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000003 | 一、告警解释：油位开关故障二、可能原因：主机缺油 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 油位开关故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 排气压力过高告警 | 013004 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000004 | 一、告警解释：排气压力过高二、可能原因：冷媒少或者冷却水温高 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 排气压力过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蒸发压力过低告警 | 013005 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000005 | 一、告警解释：蒸发压力过低二、可能原因：冷媒少或者蒸发器脏 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 蒸发压力过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 排气温度过高告警 | 013006 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000006 | 一、告警解释排气温度过高二、可能原因：冷凝器换热效果差 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 排气温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却水出水温度过高告警 | 013007 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000007 | 一、告警解释：冷却水出水温度过高二、可能原因：流量不足或者冷却塔换热效果差 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷却水出水温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷冻水出水温度过低告警 | 013008 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000008 | 冷冻水出水温度过低 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水出水温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 油压差过低告警 | 013009 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000009 | 一、告警解释：油压差过低二、可能原因：油过滤器脏或者冷却水温过低 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 油压差过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 油过滤器阻塞告警 | 013010 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000010 | 油过滤器阻塞 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 油过滤器阻塞告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 传感器故障告警 | 013011 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-013-10-000011 | 传感器故障 | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 外部联锁故障告警 | 013012 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-013-10-000012 | 外部联锁故障 | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 外部联锁故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | XX水泵故障报警 | 013013 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000013 | 一、告警解释：水泵故障报警 | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | XX水泵故障报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却塔水位过低告警 | 013014 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000014 | 一、告警解释：冷却塔水位过低告警二、可能原因：冷却台缺水 | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷却塔水位过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 压缩机启动失败故障告警 | 013020 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000015 | 一、告警解释：压缩机启动失败故障；二、可能原因：压缩机故障。 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 压缩机启动失败故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 压缩机内置保护告警 | 013021 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000016 | 一、告警解释：压缩机内置保护二、可能原因：压缩机坏 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 压缩机内置保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 压缩机电流过高告警 | 013022 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000017 | 压缩机电流过高 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 压缩机电流过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 压缩机电流过低告警 | 013023 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000018 | 压缩机电流过低 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 压缩机电流过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷凝器进水压过低告警 | 013024 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000019 | 冷凝器进水压过低 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷凝器进水压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷凝器出水压过低告警 | 013025 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000020 | 冷凝器出水压过低 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷凝器出水压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蒸发器进水压过低告警 | 013026 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000021 | 蒸发器进水压过低 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 蒸发器进水压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蒸发器出水压过低告警 | 013027 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000022 | 蒸发器出水压过低 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 蒸发器出水压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷凝器进水压过高告警 | 013028 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000023 | 冷凝器进水压过高 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷凝器进水压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷凝器出水压过高告警 | 013029 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000024 | 冷凝器出水压过高 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷凝器出水压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蒸发器进水压过高告警 | 013030 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000025 | 蒸发器进水压过高 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 蒸发器进水压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蒸发器出水压过高告警 | 013031 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000026 | 蒸发器出水压过高 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 蒸发器出水压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却塔XX风机XX停机告警 | 013032 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000027 | 一、告警解释：冷却塔XX风机XX停机二、可能原因：电机故障或者温度达到进入休眠 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷却塔XX风机XX停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却塔XX喷淋泵XX停机告警 | 013033 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000028 | 一、告警解释：冷却塔XX喷淋泵XX停机二、可能原因：喷淋泵故障 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷却塔XX喷淋泵XX停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 循环泵XX停机告警 | 013034 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000029 | 一、告警解释：循环泵XX停机二、可能原因：温度达到进入休眠或者关机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 循环泵XX停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 主机XX关机告警 | 013035 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000030 | 一、告警解释：主机XX关机二、可能原因：人为关机或者掉电 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 主机XX关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 水泵XX停机告警 | 013036 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000031 | 一、告警解释：水泵XX停机二、可能原因：温度达到进入休眠或者关机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 水泵XX停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 阀门XX关闭告警 | 013037 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000032 | 一、告警解释：阀门XX关闭；二、可能原因：阀门故障。 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 阀门XX关闭告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 水流开关故障告警 | 013001 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000033 | 一、告警解释：水流开关故障二、可能原因：水泵停或者阀门没打开 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 水流开关故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 高压开关故障告警 | 013002 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000034 | 一、告警解释：高压开关故障二、可能原因：水泵停机或者水流不足 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 高压开关故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 油位开关故障告警 | 013003 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000035 | 一、告警解释：油位开关故障二、可能原因：主机缺油 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 油位开关故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 排气压力过高告警 | 013004 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000036 | 一、告警解释：排气压力过高二、可能原因：冷媒少或者冷却水温高 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 排气压力过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蒸发压力过低告警 | 013005 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000037 | 一、告警解释：蒸发压力过低二、可能原因：冷媒少或者蒸发器脏 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 蒸发压力过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 排气温度过高告警 | 013006 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000038 | 一、告警解释排气温度过高二、可能原因：冷凝器换热效果差 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 排气温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却水出水温度过高告警 | 013007 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000039 | 一、告警解释：冷却水出水温度过高二、可能原因：流量不足或者冷却塔换热效果差 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷却水出水温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷冻水出水温度过低告警 | 013008 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000040 | 冷冻水出水温度过低 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水出水温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 油压差过低告警 | 013009 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000041 | 一、告警解释：油压差过低二、可能原因：油过滤器脏或者冷却水温过低 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 油压差过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 油过滤器阻塞告警 | 013010 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000042 | 油过滤器阻塞 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 油过滤器阻塞告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 传感器故障告警 | 013011 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-013-10-000043 | 传感器故障 | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 外部联锁故障告警 | 013012 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-013-10-000044 | 外部联锁故障 | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 外部联锁故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | XX水泵故障报警 | 013013 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000045 | 一、告警解释：水泵故障报警 | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | XX水泵故障报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却塔水位过低告警 | 013014 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000046 | 一、告警解释：冷却塔水位过低告警二、可能原因：冷却台缺水 | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷却塔水位过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 压缩机启动失败故障告警 | 013020 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000047 | 一、告警解释：压缩机启动失败故障；二、可能原因：压缩机故障。 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 压缩机启动失败故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 压缩机内置保护告警 | 013021 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000048 | 一、告警解释：压缩机内置保护二、可能原因：压缩机坏 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 压缩机内置保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 压缩机电流过高告警 | 013022 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000049 | 压缩机电流过高 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 压缩机电流过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 压缩机电流过低告警 | 013023 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000050 | 压缩机电流过低 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 压缩机电流过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷凝器进水压过低告警 | 013024 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000051 | 冷凝器进水压过低 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷凝器进水压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷凝器出水压过低告警 | 013025 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000052 | 冷凝器出水压过低 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷凝器出水压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蒸发器进水压过低告警 | 013026 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000053 | 蒸发器进水压过低 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 蒸发器进水压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蒸发器出水压过低告警 | 013027 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000054 | 蒸发器出水压过低 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 蒸发器出水压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷凝器进水压过高告警 | 013028 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000055 | 冷凝器进水压过高 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷凝器进水压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷凝器出水压过高告警 | 013029 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000056 | 冷凝器出水压过高 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷凝器出水压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蒸发器进水压过高告警 | 013030 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000057 | 蒸发器进水压过高 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 蒸发器进水压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蒸发器出水压过高告警 | 013031 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000058 | 蒸发器出水压过高 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 蒸发器出水压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却塔XX风机XX停机告警 | 013032 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000059 | 一、告警解释：冷却塔XX风机XX停机二、可能原因：电机故障或者温度达到进入休眠 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷却塔XX风机XX停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却塔XX喷淋泵XX停机告警 | 013033 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000060 | 一、告警解释：冷却塔XX喷淋泵XX停机二、可能原因：喷淋泵故障 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷却塔XX喷淋泵XX停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 循环泵XX停机告警 | 013034 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000061 | 一、告警解释：循环泵XX停机二、可能原因：温度达到进入休眠或者关机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 循环泵XX停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 主机XX关机告警 | 013035 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000062 | 一、告警解释：主机XX关机二、可能原因：人为关机或者掉电 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 主机XX关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 水泵XX停机告警 | 013036 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000063 | 一、告警解释：水泵XX停机二、可能原因：温度达到进入休眠或者关机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 水泵XX停机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 阀门XX关闭告警 | 013037 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000064 | 一、告警解释：阀门XX关闭；二、可能原因：阀门故障。 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 阀门XX关闭告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 液位高告警 | 013038 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000065 | 某个液位探头探测到液位超过设定阈值 | 液位告警 | 液位 | 无影响 | 无影响 | 液位高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 液位高告警 | 013038 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000066 | 某个液位探头探测到液位超过设定阈值 | 液位告警 | 液位 | 无影响 | 无影响 | 液位高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 液位低告警 | 013039 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000067 | 某个液位探头探测到液位低于设定阈值 | 液位告警 | 液位 | 无影响 | 无影响 | 液位低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 液位低告警 | 013039 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000068 | 某个液位探头探测到液位低于设定阈值 | 液位告警 | 液位 | 无影响 | 无影响 | 液位低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄冷罐液位低告警 | 013015 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000069 | 某个蓄冷罐液位探头探测到液位低于设定阈值 | 液位告警 | 液位 | 无影响 | 无影响 | 蓄冷罐液位低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄冷罐液位低告警 | 013015 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000070 | 某个蓄冷罐液位探头探测到液位低于设定阈值 | 液位告警 | 液位 | 无影响 | 无影响 | 蓄冷罐液位低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄水池液位低告警 | 013016 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000071 | 某个蓄水池液位探头探测到液位低于设定阈值 | 液位告警 | 液位 | 无影响 | 无影响 | 蓄水池液位低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄水池液位低告警 | 013016 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000072 | 某个蓄水池液位探头探测到液位低于设定阈值 | 液位告警 | 液位 | 无影响 | 无影响 | 蓄水池液位低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却水进水温度过高告警 | 013040 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000073 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷却水进水温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却水进水温度过高告警 | 013040 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000074 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷却水进水温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却水进水温度度低告警 | 013041 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000075 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷却水进水温度度低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却水进水温度度低告警 | 013041 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000076 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷却水进水温度度低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却水出水温度过高告警 | 013042 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000077 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷却水出水温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却水出水温度过高告警 | 013042 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000078 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷却水出水温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却水出水温度过低告警 | 013043 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000079 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷却水出水温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却水出水温度过低告警 | 013043 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000080 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷却水出水温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷冻水进水温度过高告警 | 013044 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000081 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水进水温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷冻水进水温度过高告警 | 013044 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000082 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水进水温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷冻水进水温度过低告警 | 013045 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000083 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水进水温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷冻水进水温度过低告警 | 013045 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000084 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水进水温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷冻水出水温度过高告警 | 013046 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000085 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水出水温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷冻水出水温度过高告警 | 013046 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000086 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水出水温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷冻水出水温度过低告警 | 013047 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000087 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水出水温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷冻水出水温度过低告警 | 013047 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000088 | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水出水温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却水流量过高告警 | 013048 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000089 | 某个流量探头探测到流量超过设定阈值 | 流量告警 | 流量 | 无影响 | 无影响 | 冷却水流量过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却水流量过高告警 | 013048 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000090 | 某个流量探头探测到流量超过设定阈值 | 流量告警 | 流量 | 无影响 | 无影响 | 冷却水流量过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却水流量过低告警 | 013049 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000091 | 某个流量探头探测到流量低于设定阈值 | 流量告警 | 流量 | 无影响 | 无影响 | 冷却水流量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却水流量过低告警 | 013049 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000092 | 某个流量探头探测到流量低于设定阈值 | 流量告警 | 流量 | 无影响 | 无影响 | 冷却水流量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷冻水流量过高告警 | 013050 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000093 | 某个流量探头探测到流量超过设定阈值 | 流量告警 | 流量 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水流量过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷冻水流量过高告警 | 013050 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000094 | 某个流量探头探测到流量超过设定阈值 | 流量告警 | 流量 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水流量过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷冻水流量过低告警 | 013051 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000095 | 某个流量探头探测到流量低于设定阈值 | 流量告警 | 流量 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水流量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷冻水流量过低告警 | 013051 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000096 | 某个流量探头探测到流量低于设定阈值 | 流量告警 | 流量 | 无影响 | 无影响 | 冷冻水流量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 分水器压力过高告警 | 013052 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000097 | 某个压力探头探测到压力超过设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 分水器压力过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 分水器压力过高告警 | 013052 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000098 | 某个压力探头探测到压力超过设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 分水器压力过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 分水器压力过低告警 | 013053 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000099 | 某个压力探头探测到压力低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 分水器压力过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 分水器压力过低告警 | 013053 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000100 | 某个压力探头探测到压力低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 分水器压力过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 集水器压力过高告警 | 013054 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000101 | 某个压力探头探测到压力超过设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 集水器压力过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 集水器压力过高告警 | 013054 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000102 | 某个压力探头探测到压力超过设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 集水器压力过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 集水器压力过低告警 | 013055 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000103 | 某个压力探头探测到压力低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 集水器压力过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 集水器压力过低告警 | 013055 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000104 | 某个压力探头探测到压力低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 集水器压力过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 分集水器压差过高告警 | 013056 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000105 | 某个压差探头探测到压差超过设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 分集水器压差过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 分集水器压差过高告警 | 013056 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000106 | 某个压差探头探测到压差超过设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 分集水器压差过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 分集水器压差过低告警 | 013057 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000107 | 某个压差探头探测到压差低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 分集水器压差过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 分集水器压差过低告警 | 013057 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000108 | 某个压差探头探测到压差低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 分集水器压差过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置故障告警 | 013058 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000109 | RO纯水处理装置故障报警 | 设备告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | RO纯水处理装置故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置故障告警 | 013058 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000130 | RO纯水处理装置故障报警 | 设备告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | RO纯水处理装置故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元XX PCBA温度高报警 | 021001 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-021-10-000001 | PCB温度过高报警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元XX PCBA温度高报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元XX充电过流故障 | 021002 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-021-10-000002 | 交换单元充电过流故障 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元XX充电过流故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元XX放电过流故障 | 021003 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-021-10-000003 | 交换单元放电过流故障 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元XX放电过流故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元XX硬件过流故障 | 021004 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-021-10-000004 | 交换单元硬件过流故障 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元XX硬件过流故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X电池不在位 | 021005 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-021-10-000005 | 交换单元X电池不在位/断路器跳闸告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元X电池不在位 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量控制单元状态 | 021006 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-021-10-000006 | 控制单元故障告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量控制单元状态 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X状态 | 021007 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-021-10-000007 | 交换单元故障告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元X状态 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X过流保护 | 021008 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-021-10-000008 | 交换单元过流保护告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元X过流保护 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X短路保护 | 021009 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-021-10-000009 | 交换单元X短路保护告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元X短路保护 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X温度告警 | 021010 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-021-10-000010 | 交换单元X温度告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元X温度告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X核容失败告警 | 021011 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-021-10-000011 | 交换单元X核容失败告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元X核容失败告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X电池不在位 | 021012 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-021-10-000012 | 交换单元X电池不在位/断路器跳闸告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元X电池不在位 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元XX PCBA温度高报警 | 021001 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-021-10-000013 | PCB温度过高报警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元XX PCBA温度高报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元XX充电过流故障 | 021002 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-021-10-000014 | 交换单元充电过流故障 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元XX充电过流故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元XX放电过流故障 | 021003 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-021-10-000015 | 交换单元放电过流故障 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元XX放电过流故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元XX硬件过流故障 | 021004 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-021-10-000016 | 交换单元硬件过流故障 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元XX硬件过流故障 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X电池不在位 | 021005 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-021-10-000017 | 交换单元X电池不在位/断路器跳闸告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元X电池不在位 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量控制单元状态 | 021006 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-021-10-000018 | 控制单元故障告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量控制单元状态 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X状态 | 021007 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-021-10-000019 | 交换单元故障告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元X状态 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X过流保护 | 021008 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-021-10-000020 | 交换单元过流保护告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元X过流保护 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X短路保护 | 021009 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-021-10-000021 | 交换单元X短路保护告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元X短路保护 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X温度告警 | 021010 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-021-10-000022 | 交换单元X温度告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元X温度告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X核容失败告警 | 021011 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-021-10-000023 | 交换单元X核容失败告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元X核容失败告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电池数字化设备 | 电池数字化设备 | 数字能量交换单元X电池不在位 | 021012 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-021-10-000024 | 交换单元X电池不在位/断路器跳闸告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 无影响 | 无影响 | 数字能量交换单元X电池不在位 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS | 分区XX定温告警 | 022001 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-022-10-000001 | 0：无告警 1：定温报警 | 电缆测温DTS告警 | 电缆测温DTS | 无影响 | 无影响 | 分区XX定温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS | 分区XX温差告警 | 022002 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-022-10-000002 | 0：无告警 1：温差报警 | 电缆测温DTS告警 | 电缆测温DTS | 无影响 | 无影响 | 分区XX温差告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS | 分区XX故障告警 | 022003 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-022-10-000003 | 0：正常 1：故障 | 电缆测温DTS告警 | 电缆测温DTS | 无影响 | 无影响 | 分区XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS | 分区XX定温告警 | 022001 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-022-10-000004 | 0：无告警 1：定温报警 | 电缆测温DTS告警 | 电缆测温DTS | 无影响 | 无影响 | 分区XX定温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS | 分区XX温差告警 | 022002 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-022-10-000005 | 0：无告警 1：温差报警 | 电缆测温DTS告警 | 电缆测温DTS | 无影响 | 无影响 | 分区XX温差告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS | 分区XX故障告警 | 022003 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-022-10-000006 | 0：正常 1：故障 | 电缆测温DTS告警 | 电缆测温DTS | 无影响 | 无影响 | 分区XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 电池模块XX剩余容量过低告警 | 095006 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000006 | 电池模块XX剩余容量过低 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 电池模块XX剩余容量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 电池模块XX放电终止告警 | 095007 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000007 | 电池模块XX放电终止告警 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 电池模块XX放电终止告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 输出电压过低告警 | 095008 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000008 | 输出电压过低告警 | 输出告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 输出电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 输出电压过高告警 | 095009 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000009 | 输出电压过高告警 | 输出告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 输出电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 交流输入停电告警 | 095010 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000010 | 交流输入故障 | 输入告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 交流输入停电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 交流输入频率告警 | 095011 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000011 | 交流输入频率告警 | 输入告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 交流输入频率告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 交流输入电压过高告警 | 095012 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000012 | 交流输入电压高于阈值 | 输入告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 交流输入电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 交流输入电压过低告警 | 095013 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000013 | 交流输入电压低于阈值 | 输入告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 交流输入电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 电源模块XX故障告警 | 095014 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000014 | 电源模块XX故障告警状态 | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 电源模块XX故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 电源模块XX通讯告警 | 095015 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000015 | 电源模块XX通讯中断告警状态 | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 电源模块XX通讯告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 电源模块XX过温告警 | 095016 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000016 | 电源模块XX过温告警状态 | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 电源模块XX过温告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 电源模块XX关机告警 | 095017 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000017 | 电源模块XX关机状态 | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 电源模块XX关机告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 户外小型一体化直流电源 | 户外小型一体化直流电源 | 电源模块XX监控通信故障告警 | 095018 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-095-10-000018 | 电源模块XX监控单元故障告警 | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 无影响 | 无影响 | 电源模块XX监控通信故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 市政供水压力过低告警 | 017024 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-017-10-000057 | 市政供水压力探头检测到压力低于设定阈值 | 供水压力告警 | 水压 | 无影响 | 无影响 | 市政供水压力过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 市政供水压力过低告警 | 017024 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-017-10-000058 | 市政供水压力探头检测到压力低于设定阈值 | 供水压力告警 | 水压 | 无影响 | 无影响 | 市政供水压力过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 灭火装置触发告警 | 068018 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-068-10-000065 | 电池组选配灭火装置触发后需告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 灭火装置触发告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 灭火装置触发告警 | 068018 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-068-10-000066 | 电池组选配灭火装置触发后需告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 灭火装置触发告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 灭火装置触发告警 | 068018 | 传输节点 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-068-10-000067 | 电池组选配灭火装置触发后需告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 灭火装置触发告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 锂电池 | 锂电池 | 灭火装置触发告警 | 068018 | 通信基站 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-068-10-000068 | 电池组选配灭火装置触发后需告警 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 无影响 | 无影响 | 灭火装置触发告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 插接箱XX通讯异常 | 089001 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-089-10-000001 | 插接箱采集设备通讯中断 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱XX通讯异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端箱分闸告警 | 089002 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-089-10-000002 | 插接箱电压为0 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱分闸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路过电流预警 | 089003 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-089-10-000003 | 插接箱XX电流超于预警电流门限 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | XX插接箱XX路过电流预警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路高电压告警 | 089004 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-089-10-000004 | 插接箱XX路电压高于告警阀值 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | XX插接箱XX路高电压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路低电压告警 | 089005 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-089-10-000005 | 插接箱XX路电压低于告警阀值 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | XX插接箱XX路低电压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路断电告警 | 089006 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-089-10-000006 | 插接箱XX路电流低于告警阀值 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | XX插接箱XX路断电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路过载告警 | 089007 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-089-10-000007 | 插接箱XX路功率大于告警阀值 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | XX插接箱XX路过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱温度高温 | 089008 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-089-10-000008 | 插接箱XX路温度高于告警阀值 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | XX插接箱温度高温 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端箱输入电压过低告警 | 089009 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-089-10-000009 | 始端箱电压低于设定阈值 | 输入告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端箱输入电压过高告警 | 089010 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-089-10-000010 | 始端箱电压高于设定阈值 | 输入告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端箱温度高告警 | 089011 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-089-10-000011 | 始端箱温度超于预警门限值 | 输入告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端箱通讯异常 | 089012 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-089-10-000012 | 始端箱采集设备通讯中断或进线供电异常 | 输入告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱通讯异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端箱防雷告警 | 089013 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-089-10-000013 | 始端箱防雷器告警 | 输入告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱防雷告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 插接箱XX通讯异常 | 089001 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-089-10-000014 | 插接箱采集设备通讯中断 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱XX通讯异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端箱分闸告警 | 089002 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-089-10-000015 | 插接箱电压为0 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱分闸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路过电流预警 | 089003 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-089-10-000016 | 插接箱XX电流超于预警电流门限 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | XX插接箱XX路过电流预警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路高电压告警 | 089004 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-089-10-000017 | 插接箱XX路电压高于告警阀值 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | XX插接箱XX路高电压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路低电压告警 | 089005 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-089-10-000018 | 插接箱XX路电压低于告警阀值 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | XX插接箱XX路低电压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路断电告警 | 089006 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-089-10-000019 | 插接箱XX路电流低于告警阀值 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | XX插接箱XX路断电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路过载告警 | 089007 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-089-10-000020 | 插接箱XX路功率大于告警阀值 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | XX插接箱XX路过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱温度高温 | 089008 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-089-10-000021 | 插接箱XX路温度高于告警阀值 | 输出告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | XX插接箱温度高温 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端箱输入电压过低告警 | 089009 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-089-10-000022 | 始端箱电压低于设定阈值 | 输入告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端箱输入电压过高告警 | 089010 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-089-10-000023 | 始端箱电压高于设定阈值 | 输入告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱输入电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端箱温度高告警 | 089011 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-089-10-000024 | 始端箱温度超于预警门限值 | 输入告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱温度高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端箱通讯异常 | 089012 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-089-10-000025 | 始端箱采集设备通讯中断或进线供电异常 | 输入告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱通讯异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端箱防雷告警 | 089013 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-089-10-000026 | 始端箱防雷器告警 | 输入告警 | 直流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱防雷告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 送风湿度高 | 012038 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000045 | 空调机的送风湿度高于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 送风湿度高 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 送风湿度高 | 012038 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000046 | 空调机的送风湿度高于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 送风湿度高 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 送风湿度低 | 012039 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000047 | 空调机的送风湿度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 送风湿度低 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 送风湿度低 | 012039 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000048 | 空调机的送风湿度低于设定阈值 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 送风湿度低 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供液温度过高告警 | 012040 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000049 | 二次侧供液温度高于设定值5℃持续30秒时报警，高于设定值小于3℃时恢复；超过50℃持续5秒时报警，低于48℃时恢复 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供液温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供液温度过低告警 | 012041 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000050 | 二次侧供液温度低于设定值5℃持续30秒时报警。低于设定值小于3℃时恢复；低于25℃持续5秒时报警，高于27℃时恢复 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供液温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧回液温度过低告警 | 012042 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000051 | 二次侧回液温度低于设定值时报警 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧回液温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧回液温度过高告警 | 012043 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000052 | 二次侧回液温度高于55℃持续5秒时报警，低于52℃时恢复；高于60℃持续5秒时报警，低于58℃时恢复 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧回液温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧进液温度过高告警 | 012044 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000053 | 一次侧进液温度高于40℃持续5秒报警，低于38℃时恢复；高于45℃持续5秒报警，低于43℃时恢复 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧进液温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧进液温度过低告警 | 012045 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000054 | 一次侧进液温度低于8℃持续5秒报警，高于10℃时恢复；低于5℃持续5秒报警，高于7℃时恢复 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧进液温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧出液温度过高告警 | 012046 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000055 | 一次侧出液温度高于设定值时报警 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧出液温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧出液温度过低告警 | 012047 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000056 | 一次侧出液温度低于设定值时报警 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧出液温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供液压力高告警 | 012048 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000057 | 二次侧供液压力高于5bar持续5秒时报警，低于4.8bar时恢复 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供液压力高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧进液压力高告警 | 012049 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000058 | 一次侧进液压力高于6bar持续5秒报警，低于5.5bar时恢复 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧进液压力高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧回液压力低告警 | 012052 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000059 | 二次侧回液压力低于0.8bar持续5秒时报警，高于1bar时恢复 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧回液压力低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧进出液压差低告警 | 012053 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000060 | 一次侧进液压力和出液压力之间的差值低于30kPa告警 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧进出液压差低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供回液压差高告警 | 012054 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000061 | 压差模式下，二次侧供回液压差与二次侧供回液压差设定值之间的偏差大于20kPa持续30秒时报警 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供回液压差高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供回液压差低告警 | 012055 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000062 | 压差模式下，二次侧供回液压差与二次侧供回液压差设定值之间的偏差低于5kPa持续30秒时报警 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供回液压差低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 补液箱高液位告警 | 012056 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000063 | 补液箱液位高于300mm持续5秒报警，低于270mm时恢复 | 液位告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 补液箱高液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 补液箱低液位告警 | 012057 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000064 | 补液箱液位低于80mm持续5秒报警，高于100mm时恢复 | 液位告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 补液箱低液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧流量过高告警 | 012058 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000065 | 二次侧循环流量高于流量设定值3m³/h持续20秒后报警，低于1m³/h时恢复 | 流量告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧流量过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧流量过低告警 | 012059 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000066 | 二次侧循环流量低于流量设定值3m³/h持续20秒后报警，高于1m³/h时恢复；低于4m³/h持续20秒后报警，高于7m³/h时恢复 | 流量告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧流量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧过滤网脏堵告警 | 012060 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000067 | 二次侧过滤器压差高于50kPa持续5秒告警，低于30kPa时恢复 | 过滤网告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧过滤网脏堵告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧过滤网脏堵告警 | 012061 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000068 | 一次侧过滤器压差高于50kPa持续5秒报警，低于30kPa时恢复 | 过滤网告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧过滤网脏堵告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧电导率高告警 | 012062 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000069 | 二次侧电导率高于1000μS/cm持续5秒报警，低于800μS/cm时恢复 | 电导率告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧电导率高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧进液过滤器前压力传感器故障告警 | 012063 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000070 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧进液过滤器前压力传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧进液过滤器后压力传感器故障告警 | 012064 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000071 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧进液过滤器后压力传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧进液温度传感器故障告警 | 012065 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000072 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧进液温度传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧出液压力传感器故障告警 | 012066 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000073 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧出液压力传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧出液温度传感器故障告警 | 012067 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000074 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧出液温度传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供液过滤器前压力传感器故障告警 | 012068 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000075 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供液过滤器前压力传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供液过滤器后压力传感器故障告警 | 012069 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000076 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供液过滤器后压力传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供液温度传感器故障告警 | 012070 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000077 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供液温度传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧回液压力传感器故障告警 | 012071 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000078 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧回液压力传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧回液温度传感器故障告警 | 012072 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000079 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧回液温度传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧流量传感器故障告警 | 012073 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000080 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧流量传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧流量传感器故障告警 | 012074 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000081 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧流量传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 温湿度传感器故障告警 | 012075 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000082 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 温湿度传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 补液箱液位传感器故障告警 | 012076 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000083 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 补液箱液位传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 漏水告警 | 012077 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000084 | 漏水绳检测到漏水 | 漏水告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 漏水告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | A路电源故障告警 | 012078 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000085 | 开关电源故障 | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | A路电源故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | B路电源故障告警 | 012079 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000086 | 开关电源故障 | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | B路电源故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | ATS异常告警 | 012080 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000087 | ATS故障 | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | ATS异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | ATS切换告警 | 012081 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000088 | ATS切换时会发出5秒的高电平信号 | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | ATS切换告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 循环泵失效故障告警 | 012082 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000089 | 变频器报告自己故障且变频器电流小于1A时持续3秒后报警 | 变频器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 循环泵失效故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 变频器故障告警 | 012083 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000090 | 二次侧循环泵的变频器发出故障信号 | 变频器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 变频器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 异常掉电告警 | 012084 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000091 | 设备运行中掉电，再次上电会触发此报警，需手动复位 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 异常掉电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 循环泵电流过大告警 | 012085 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000092 | 循环泵电流大于14A持续5秒报警，低于12A时恢复 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 循环泵电流过大告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧电动阀故障告警 | 012086 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000093 | 一次侧电动阀设定值与反馈值偏差大于10%报警 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧电动阀故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧旁通阀故障告警 | 012087 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000094 | 二次侧旁通阀设定值与反馈值偏差大于10%报警 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧旁通阀故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 系统液泵保护告警 | 012088 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000095 | 系统缺液了，循环泵频率跑到50Hz，补液箱液位低于50mm，供液压力小于50kPa，系统压力小于50kPa时持续120秒报警，任意条件不满足时手动复位 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 系统液泵保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 浪涌保护器告警 | 012089 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000096 | 浪涌保护器一个或多个模块达到使用寿命 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 浪涌保护器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 控制器通讯故障告警 | 012090 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000097 | 和控制器之间的通讯故障 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 控制器通讯故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | A路电压低告警 | 012091 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000098 | A路三相电压中最低的低于设定值 | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | A路电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | A路电压高告警 | 012092 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000099 | A路三相电压中最高的高于设定值 | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | A路电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | B路电压低告警 | 012093 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000100 | B路三相电压中最低的低于设定值 | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | B路电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | B路电压高告警 | 012094 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000101 | B路三相电压中最高的高于设定值 | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | B路电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供液温度过高告警 | 012040 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000102 | 二次侧供液温度高于设定值5℃持续30秒时报警，高于设定值小于3℃时恢复；超过50℃持续5秒时报警，低于48℃时恢复 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供液温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供液温度过低告警 | 012041 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000103 | 二次侧供液温度低于设定值5℃持续30秒时报警。低于设定值小于3℃时恢复；低于25℃持续5秒时报警，高于27℃时恢复 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供液温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧回液温度过低告警 | 012042 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000104 | 二次侧回液温度低于设定值时报警 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧回液温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧回液温度过高告警 | 012043 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000105 | 二次侧回液温度高于55℃持续5秒时报警，低于52℃时恢复；高于60℃持续5秒时报警，低于58℃时恢复 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧回液温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧进液温度过高告警 | 012044 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000106 | 一次侧进液温度高于40℃持续5秒报警，低于38℃时恢复；高于45℃持续5秒报警，低于43℃时恢复 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧进液温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧进液温度过低告警 | 012045 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000107 | 一次侧进液温度低于8℃持续5秒报警，高于10℃时恢复；低于5℃持续5秒报警，高于7℃时恢复 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧进液温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧出液温度过高告警 | 012046 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000108 | 一次侧出液温度高于设定值时报警 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧出液温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧出液温度过低告警 | 012047 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000109 | 一次侧出液温度低于设定值时报警 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧出液温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供液压力高告警 | 012048 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000110 | 二次侧供液压力高于5bar持续5秒时报警，低于4.8bar时恢复 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供液压力高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧进液压力高告警 | 012049 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000111 | 一次侧进液压力高于6bar持续5秒报警，低于5.5bar时恢复 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧进液压力高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧回液压力低告警 | 012052 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000112 | 二次侧回液压力低于0.8bar持续5秒时报警，高于1bar时恢复 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧回液压力低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧进出液压差低告警 | 012053 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000113 | 一次侧进液压力和出液压力之间的差值低于30kPa告警 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧进出液压差低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供回液压差高告警 | 012054 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000114 | 压差模式下，二次侧供回液压差与二次侧供回液压差设定值之间的偏差大于20kPa持续30秒时报警 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供回液压差高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供回液压差低告警 | 012055 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000115 | 压差模式下，二次侧供回液压差与二次侧供回液压差设定值之间的偏差低于5kPa持续30秒时报警 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供回液压差低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 补液箱高液位告警 | 012056 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000116 | 补液箱液位高于300mm持续5秒报警，低于270mm时恢复 | 液位告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 补液箱高液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 补液箱低液位告警 | 012057 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000117 | 补液箱液位低于80mm持续5秒报警，高于100mm时恢复 | 液位告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 补液箱低液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧流量过高告警 | 012058 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000118 | 二次侧循环流量高于流量设定值3m³/h持续20秒后报警，低于1m³/h时恢复 | 流量告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧流量过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧流量过低告警 | 012059 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000119 | 二次侧循环流量低于流量设定值3m³/h持续20秒后报警，高于1m³/h时恢复；低于4m³/h持续20秒后报警，高于7m³/h时恢复 | 流量告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧流量过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧过滤网脏堵告警 | 012060 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000120 | 二次侧过滤器压差高于50kPa持续5秒告警，低于30kPa时恢复 | 过滤网告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧过滤网脏堵告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧过滤网脏堵告警 | 012061 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000121 | 一次侧过滤器压差高于50kPa持续5秒报警，低于30kPa时恢复 | 过滤网告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧过滤网脏堵告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧电导率高告警 | 012062 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000122 | 二次侧电导率高于1000μS/cm持续5秒报警，低于800μS/cm时恢复 | 电导率告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧电导率高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧进液过滤器前压力传感器故障告警 | 012063 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000123 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧进液过滤器前压力传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧进液过滤器后压力传感器故障告警 | 012064 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000124 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧进液过滤器后压力传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧进液温度传感器故障告警 | 012065 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000125 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧进液温度传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧出液压力传感器故障告警 | 012066 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000126 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧出液压力传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧出液温度传感器故障告警 | 012067 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000127 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧出液温度传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供液过滤器前压力传感器故障告警 | 012068 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000128 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供液过滤器前压力传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供液过滤器后压力传感器故障告警 | 012069 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000129 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供液过滤器后压力传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧供液温度传感器故障告警 | 012070 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000130 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧供液温度传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧回液压力传感器故障告警 | 012071 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000131 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧回液压力传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧回液温度传感器故障告警 | 012072 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000132 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧回液温度传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧流量传感器故障告警 | 012073 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000133 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧流量传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧流量传感器故障告警 | 012074 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000134 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧流量传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 温湿度传感器故障告警 | 012075 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000135 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 温湿度传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 补液箱液位传感器故障告警 | 012076 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 0500-000-012-10-000136 | 传感器短路、断线、超量程 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 补液箱液位传感器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 漏水告警 | 012077 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000137 | 漏水绳检测到漏水 | 漏水告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 漏水告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | A路电源故障告警 | 012078 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000138 | 开关电源故障 | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | A路电源故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | B路电源故障告警 | 012079 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000139 | 开关电源故障 | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | B路电源故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | ATS异常告警 | 012080 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000140 | ATS故障 | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | ATS异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | ATS切换告警 | 012081 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000141 | ATS切换时会发出5秒的高电平信号 | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | ATS切换告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 循环泵失效故障告警 | 012082 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000142 | 变频器报告自己故障且变频器电流小于1A时持续3秒后报警 | 变频器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 循环泵失效故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 变频器故障告警 | 012083 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000143 | 二次侧循环泵的变频器发出故障信号 | 变频器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 变频器故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 异常掉电告警 | 012084 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000144 | 设备运行中掉电，再次上电会触发此报警，需手动复位 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 异常掉电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 循环泵电流过大告警 | 012085 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000145 | 循环泵电流大于14A持续5秒报警，低于12A时恢复 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 循环泵电流过大告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一次侧电动阀故障告警 | 012086 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000146 | 一次侧电动阀设定值与反馈值偏差大于10%报警 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 一次侧电动阀故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 二次侧旁通阀故障告警 | 012087 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000147 | 二次侧旁通阀设定值与反馈值偏差大于10%报警 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 二次侧旁通阀故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 系统液泵保护告警 | 012088 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 0500-000-012-10-000148 | 系统缺液了，循环泵频率跑到50Hz，补液箱液位低于50mm，供液压力小于50kPa，系统压力小于50kPa时持续120秒报警，任意条件不满足时手动复位 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 系统液泵保护告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 浪涌保护器告警 | 012089 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000149 | 浪涌保护器一个或多个模块达到使用寿命 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 浪涌保护器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 控制器通讯故障告警 | 012090 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-012-10-000150 | 和控制器之间的通讯故障 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | 控制器通讯故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | A路电压低告警 | 012091 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000151 | A路三相电压中最低的低于设定值 | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | A路电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | A路电压高告警 | 012092 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000152 | A路三相电压中最高的高于设定值 | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | A路电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | B路电压低告警 | 012093 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000153 | B路三相电压中最低的低于设定值 | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | B路电压低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | B路电压高告警 | 012094 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-012-10-000154 | B路三相电压中最高的高于设定值 | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 无影响 | 无影响 | B路电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 原水罐高液位告警 | 013059 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000110 | 原水罐液位高于设定阈值 | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 原水罐高液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 原水罐低液位告警 | 013060 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000111 | 原水罐液位低于设定阈值 | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 原水罐低液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 纯水罐高液位告警 | 013061 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000112 | 纯水罐液位高于设定阈值 | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 纯水罐高液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 纯水罐低液位告警 | 013062 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000113 | 纯水罐液位低于设定阈值 | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 纯水罐低液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 泵前低压告警 | 013063 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000114 | 泵前压力低 | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 泵前低压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 泵后高压告警 | 013064 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000115 | 泵后压力高 | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 泵后高压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 供水压力高告警 | 013065 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000116 | 供水压力高 | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 供水压力高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 供水压力低告警 | 013066 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000117 | 供水压力低 | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 供水压力低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 纯水电导率高告警 | 013067 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000118 | 纯水电导率高 | 电导率告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 纯水电导率高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 原水电导率高告警 | 013068 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000119 | 原水电导率高 | 电导率告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 原水电导率高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | PH高报警告警 | 013069 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000120 | PH值高 | PH值告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | PH高报警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | PH低报警告警 | 013070 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000121 | PH值低 | PH值告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | PH低报警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 智能加药装置故障告警 | 013071 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000122 | 智能加药装置故障报警 | 设备告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | 智能加药装置故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 电导率高告警 | 013072 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000123 | 电导率高 | 电导率告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | 电导率高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 电导率低告警 | 013073 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000124 | 电导率低 | 电导率告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | 电导率低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 阻垢剂药箱低液位告警 | 013074 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000125 | 阻垢剂药箱低液位 | 液位告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | 阻垢剂药箱低液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 杀菌剂药箱低液位告警 | 013075 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000126 | 杀菌剂药箱低液位 | 液位告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | 杀菌剂药箱低液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 低流量告警 | 013076 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000127 | 流量低 | 流量告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | 低流量告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | PLC通讯中断告警 | 013077 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000128 | PLC通讯中断 | 被监控设备通信中断告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | PLC通讯中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 定压补水装置故障告警 | 013078 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000129 | 定压补水装置故障报警 | 设备告警 | 定压补水装置 | 无影响 | 无影响 | 定压补水装置故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 原水罐高液位告警 | 013059 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000131 | 原水罐液位高于设定阈值 | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 原水罐高液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 原水罐低液位告警 | 013060 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000132 | 原水罐液位低于设定阈值 | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 原水罐低液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 纯水罐高液位告警 | 013061 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000133 | 纯水罐液位高于设定阈值 | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 纯水罐高液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 纯水罐低液位告警 | 013062 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000134 | 纯水罐液位低于设定阈值 | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 纯水罐低液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 泵前低压告警 | 013063 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000135 | 泵前压力低 | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 泵前低压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 泵后高压告警 | 013064 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000136 | 泵后压力高 | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 泵后高压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 供水压力高告警 | 013065 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000137 | 供水压力高 | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 供水压力高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 供水压力低告警 | 013066 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000138 | 供水压力低 | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 供水压力低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 纯水电导率高告警 | 013067 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000139 | 纯水电导率高 | 电导率告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 纯水电导率高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 原水电导率高告警 | 013068 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000140 | 原水电导率高 | 电导率告警 | RO纯水处理装置 | 无影响 | 无影响 | 原水电导率高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | PH高报警告警 | 013069 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000141 | PH值高 | PH值告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | PH高报警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | PH低报警告警 | 013070 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000142 | PH值低 | PH值告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | PH低报警告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 智能加药装置故障告警 | 013071 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000143 | 智能加药装置故障报警 | 设备告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | 智能加药装置故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 电导率高告警 | 013072 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000144 | 电导率高 | 电导率告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | 电导率高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 电导率低告警 | 013073 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000145 | 电导率低 | 电导率告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | 电导率低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 阻垢剂药箱低液位告警 | 013074 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000146 | 阻垢剂药箱低液位 | 液位告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | 阻垢剂药箱低液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 杀菌剂药箱低液位告警 | 013075 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000147 | 杀菌剂药箱低液位 | 液位告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | 杀菌剂药箱低液位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 低流量告警 | 013076 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000148 | 流量低 | 流量告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | 低流量告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | PLC通讯中断告警 | 013077 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-013-10-000149 | PLC通讯中断 | 被监控设备通信中断告警 | 智能加药装置 | 无影响 | 无影响 | PLC通讯中断告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 定压补水装置故障告警 | 013078 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-013-10-000150 | 定压补水装置故障报警 | 设备告警 | 定压补水装置 | 无影响 | 无影响 | 定压补水装置故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高压接地故障告警 | 005052 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000157 | 高压油机接地故障 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 高压接地故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高压接地故障告警 | 005052 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-005-10-000158 | 高压油机接地故障 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 无影响 | 无影响 | 高压接地故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 电缆测温通信状态告警 | 076519 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000165 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 电缆测温通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 电缆测温通信状态告警 | 076519 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-076-10-000166 | 被监控设备通信采集中断 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 电缆测温通信状态告警 |  |  | 否
137 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池供电告警 | 006008 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000141 | 电池供电告警 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池供电告警 |  |  | 否
138 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池供电告警 | 006008 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000142 | 电池供电告警 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池供电告警 |  |  | 否
139 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池供电告警 | 006008 | 传输节点 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000143 | 电池供电告警 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池供电告警 |  |  | 否
140 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池供电告警 | 006008 | 通信基站 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 0500-000-006-10-000144 | 电池供电告警 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池供电告警 |  |  | 否
137 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池均充 | 006009 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000145 | 电池均充 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池均充告警 |  |  | 否
138 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池均充 | 006009 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000146 | 电池均充 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池均充告警 |  |  | 否
139 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池均充 | 006009 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000147 | 电池均充 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池均充告警 |  |  | 否
140 | 标准 | 动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 电池均充 | 006009 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 0500-000-006-10-000148 | 电池均充 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 电池均充告警 |  |  | 否

## 省内自定义标准化
映射规则序号 | 映射方式 | 专业(key) | 厂家(key) | 设备类型(key) | 告警对象类型 | 告警标题(key) | 厂家告警ID(key) | 告警解析辅助字段(key) | 厂家告警级别 | 适用的厂家版本号 | 告警类型(key) | 层速率 | 设备单板 | 网管告警级别 | 网管告警ID | 告警解释 | 告警逻辑分类 | 告警逻辑子类 | 该事件对设备的影响 | 该事件对业务的影响 | 告警标准名 | 业务类型 | 业务信息 | 是否上报集团 | 备注
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | AB线电压过高告警 | 002087 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800287 | AB线电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | AB线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | AB线电压过低告警 | 002088 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800288 | AB线电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | AB线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | BC线电压过高告警 | 002089 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800289 | BC线电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | BC线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | BC线电压过低告警 | 002090 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800290 | BC线电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | BC线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | CA线电压过高告警 | 002091 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800291 | CA线电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | CA线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | CA线电压过低告警 | 002092 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800292 | CA线电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | CA线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | AB线电压过高告警 | 002087 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800187 | AB线电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | AB线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | AB线电压过低告警 | 002088 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800188 | AB线电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | AB线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | BC线电压过高告警 | 002089 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800189 | BC线电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | BC线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | BC线电压过低告警 | 002090 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800190 | BC线电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | BC线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | CA线电压过高告警 | 002091 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800191 | CA线电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | CA线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | CA线电压过低告警 | 002092 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800192 | CA线电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | CA线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | AB线电压过高告警 | 002087 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800387 | AB线电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | AB线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | AB线电压过低告警 | 002088 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800388 | AB线电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | AB线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | BC线电压过高告警 | 002089 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800389 | BC线电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | BC线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | BC线电压过低告警 | 002090 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800390 | BC线电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | BC线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | CA线电压过高告警 | 002091 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800391 | CA线电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | CA线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | CA线电压过低告警 | 002092 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800392 | CA线电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | CA线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | AB线电压过高告警 | 002087 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800487 | AB线电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | AB线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | AB线电压过低告警 | 002088 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800488 | AB线电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | AB线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | BC线电压过高告警 | 002089 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800489 | BC线电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | BC线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | BC线电压过低告警 | 002090 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800490 | BC线电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | BC线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | CA线电压过高告警 | 002091 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800491 | CA线电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | CA线电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | CA线电压过低告警 | 002092 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800492 | CA线电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 无影响 | 无影响 | CA线电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 红外加湿高水位 | 011076 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800276 | 红外加湿高于设定阈值 | 设备告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 红外加湿高水位 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 红外加湿高水位 | 011076 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800176 | 红外加湿高于设定阈值 | 设备告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 红外加湿高水位 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 红外加湿高水位 | 011076 | 传输节点 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800376 | 红外加湿高于设定阈值 | 设备告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 红外加湿高水位 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 红外加湿高水位 | 011076 | 通信基站 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800476 | 红外加湿高于设定阈值 | 设备告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 红外加湿高水位 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 氢气浓度过高告警 | 017099 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-017-10-800099 | 氢气浓度高于设定阀值 | 氢气浓度告警 | 氢气 | 无影响 | 无影响 | 氢气浓度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 消防告警 | 017098 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-017-10-800098 | 某个消防探头探测到有警报 | 消防告警 | 消防 | 无影响 | 无影响 | 消防告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温感告警 | 017097 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-017-10-800097 | 某个温感探头探测到温感有告警 | 温感告警 | 温感 | 无影响 | 无影响 | 温感告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 开关状态告警 | 092099 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-092-10-800199 | 输出分路断开告警 | 输出告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 开关状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 氢气浓度过高告警 | 017099 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-017-10-800199 | 氢气浓度高于设定阀值 | 氢气浓度告警 | 氢气 | 无影响 | 无影响 | 氢气浓度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 消防告警 | 017098 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-017-10-800198 | 某个消防探头探测到有警报 | 消防告警 | 消防 | 无影响 | 无影响 | 消防告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温感告警 | 017097 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-017-10-800197 | 某个温感探头探测到温感有告警 | 温感告警 | 温感 | 无影响 | 无影响 | 温感告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 开关状态告警 | 092099 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-092-10-800299 | 输出分路断开告警 | 输出告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 开关状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入电流下下限报警 | 009084 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800068 | 输入电流下下限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入电流下下限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入电流下限报警 | 009085 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800069 | 输入电流下限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入电流下限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入电流上限报警 | 009086 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800070 | 输入电流上限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入电流上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入电流上上限报警 | 009087 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800071 | 输入电流上上限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入电流上上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入零线电流上限报警 | 009088 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800072 | 输入零线电流上限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入零线电流上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入电流不平衡报警 | 009089 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800073 | 输入电流不平衡报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入电流不平衡报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入低电压报警 | 009090 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800074 | 输入低电压报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入低电压报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入高电压报警 | 009091 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800075 | 输入高电压报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入高电压报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入漏电流上限报警 | 009092 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800076 | 输入漏电流上限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入漏电流上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入温度上限报警 | 009093 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800077 | 输入温度上限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入温度上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入零地电压上限报警 | 009094 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800078 | 输入零地电压上限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入零地电压上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入开关断开报警 | 009095 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800079 | 输入开关断开报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入开关断开报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 分路XX电流上限报警 | 009096 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800080 | 分路1电流上限报警 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX电流上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 分路XX电流上上限报警 | 009097 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800081 | 分路1电流上上限报警 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX电流上上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 分路XX电流下限报警 | 009098 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800082 | 分路1电流下限报警 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX电流下限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 分路XX电流下下限报警 | 009099 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800083 | 分路1电流下下限报警 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX电流下下限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入电流下下限报警 | 009084 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800084 | 输入电流下下限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入电流下下限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入电流下限报警 | 009085 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800085 | 输入电流下限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入电流下限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入电流上限报警 | 009086 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800086 | 输入电流上限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入电流上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入电流上上限报警 | 009087 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800087 | 输入电流上上限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入电流上上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入零线电流上限报警 | 009088 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800088 | 输入零线电流上限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入零线电流上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入电流不平衡报警 | 009089 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800089 | 输入电流不平衡报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入电流不平衡报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入低电压报警 | 009090 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800090 | 输入低电压报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入低电压报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入高电压报警 | 009091 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800091 | 输入高电压报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入高电压报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入漏电流上限报警 | 009092 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800092 | 输入漏电流上限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入漏电流上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入温度上限报警 | 009093 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800093 | 输入温度上限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入温度上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入零地电压上限报警 | 009094 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800094 | 输入零地电压上限报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入零地电压上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 输入开关断开报警 | 009095 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800095 | 输入开关断开报警 | 输入中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 输入开关断开报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 分路XX电流上限报警 | 009096 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800096 | 分路1电流上限报警 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX电流上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 分路XX电流上上限报警 | 009097 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800097 | 分路1电流上上限报警 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX电流上上限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 分路XX电流下限报警 | 009098 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800098 | 分路1电流下限报警 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX电流下限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS配电 | UPS配电 | 分路XX电流下下限报警 | 009099 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-009-10-800099 | 分路1电流下下限报警 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 无影响 | 无影响 | 分路XX电流下下限报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 回风湿度过高告警 | 011077 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800277 | 进风湿度过高告警 | 风路系统告警 | 湿膜加湿器 | 无影响 | 无影响 | 回风湿度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 回风湿度过低告警 | 011078 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800278 | 进风湿度过低告警 | 风路系统告警 | 湿膜加湿器 | 无影响 | 无影响 | 回风湿度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 回风温度过低告警 | 011079 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800279 | 进风温度过低告警 | 风路系统告警 | 湿膜加湿器 | 无影响 | 无影响 | 回风温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 送风湿度过高告警 | 011080 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800280 | 送风湿度过高告警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 送风湿度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 送风湿度过低告警 | 011081 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800281 | 送风湿度过低告警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 送风湿度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 送风温度过高告警 | 011082 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800282 | 送风温度过高告警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 送风温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 送风温度过低告警 | 011083 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800283 | 送风温度过低告警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 送风温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 相序错误告警 | 011084 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800284 | 相序错误告警 | 市电异常告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 相序错误告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 漏水告警 | 011085 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800285 | 漏水告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 漏水告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 进风传感器异常告警 | 011086 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800286 | 进风传感器异常告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 进风传感器异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 进水阀故障告警 | 011087 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800287 | 进水阀故障告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 进水阀故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 排水泵故障告警 | 011088 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800288 | 排水泵故障告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 排水泵故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 送风传感器异常告警 | 011089 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800289 | 送风传感器异常告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 送风传感器异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 除湿功能失效告警 | 011090 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800290 | 除湿功能失效告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 除湿功能失效告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 低水位告警 | 011091 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800291 | 低水位告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 低水位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 高水位告警 | 011092 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800292 | 高水位告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 高水位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 变频故障告警 | 011093 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800293 | 变频故障告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 变频故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 风机故障报警 | 011094 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800294 | 风机故障报警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 风机故障报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 冷凝水泵报警 | 011095 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800295 | 冷凝水泵报警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 冷凝水泵报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 水流丢失报警 | 011096 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800296 | 水流丢失报警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 水流丢失报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 气流丢失报警 | 011097 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800297 | 气流丢失报警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 气流丢失报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 过滤网维护报警 | 011098 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800298 | 过滤网维护报警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 过滤网维护报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 电源丢失报警 | 011099 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800299 | 电源丢失报警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 电源丢失报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 回风湿度过高告警 | 011077 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800177 | 进风湿度过高告警 | 风路系统告警 | 湿膜加湿器 | 无影响 | 无影响 | 回风湿度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 回风湿度过低告警 | 011078 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800178 | 进风湿度过低告警 | 风路系统告警 | 湿膜加湿器 | 无影响 | 无影响 | 回风湿度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 回风温度过低告警 | 011079 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800179 | 进风温度过低告警 | 风路系统告警 | 湿膜加湿器 | 无影响 | 无影响 | 回风温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 送风湿度过高告警 | 011080 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800180 | 送风湿度过高告警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 送风湿度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 送风湿度过低告警 | 011081 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800181 | 送风湿度过低告警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 送风湿度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 送风温度过高告警 | 011082 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800182 | 送风温度过高告警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 送风温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 送风温度过低告警 | 011083 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800183 | 送风温度过低告警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 送风温度过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 相序错误告警 | 011084 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800184 | 相序错误告警 | 市电异常告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 相序错误告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 漏水告警 | 011085 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800185 | 漏水告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 漏水告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 进风传感器异常告警 | 011086 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800186 | 进风传感器异常告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 进风传感器异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 进水阀故障告警 | 011087 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800187 | 进水阀故障告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 进水阀故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 排水泵故障告警 | 011088 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800188 | 排水泵故障告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 排水泵故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 送风传感器异常告警 | 011089 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800189 | 送风传感器异常告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 送风传感器异常告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 除湿功能失效告警 | 011090 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800190 | 除湿功能失效告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 除湿功能失效告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 低水位告警 | 011091 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800191 | 低水位告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 低水位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 高水位告警 | 011092 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800192 | 高水位告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 高水位告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 变频故障告警 | 011093 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800193 | 变频故障告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 变频故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 风机故障报警 | 011094 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800194 | 风机故障报警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 风机故障报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 冷凝水泵报警 | 011095 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800195 | 冷凝水泵报警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 冷凝水泵报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 水流丢失报警 | 011096 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800196 | 水流丢失报警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 水流丢失报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 气流丢失报警 | 011097 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800197 | 气流丢失报警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 气流丢失报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 过滤网维护报警 | 011098 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800198 | 过滤网维护报警 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 过滤网维护报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 电源丢失报警 | 011099 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800199 | 电源丢失报警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 电源丢失报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 风机故障报警 | 012095 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-012-10-800295 | 风机故障报警 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 风机故障报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 电源丢失报警 | 012096 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-012-10-800296 | 电源丢失报警 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 电源丢失报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 过滤网维护报警 | 012097 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-012-10-800297 | 过滤网维护报警 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 过滤网维护报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 水流丢失报警 | 012098 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-012-10-800298 | 水流丢失报警 | 水路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 水流丢失报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 气流丢失报警 | 012099 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-012-10-800299 | 气流丢失报警 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 气流丢失报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 风机故障报警 | 012095 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-012-10-800195 | 风机故障报警 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 风机故障报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 电源丢失报警 | 012096 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-012-10-800196 | 电源丢失报警 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 电源丢失报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 过滤网维护报警 | 012097 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-012-10-800197 | 过滤网维护报警 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 过滤网维护报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 水流丢失报警 | 012098 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-012-10-800198 | 水流丢失报警 | 水路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 水流丢失报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 气流丢失报警 | 012099 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-012-10-800199 | 气流丢失报警 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后 | 无影响 | 无影响 | 气流丢失报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 浮充电压高告警 | 001097 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800297 | 浮充电压高于设定告警阈值 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | S1开关保护动作告警 | 001098 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800298 | S1开关保护动作告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | S1开关保护动作告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | S2开关保护动作告警 | 001099 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800299 | S2开关保护动作告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | S2开关保护动作告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 浮充电压高告警 | 001097 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800197 | 浮充电压高于设定告警阈值 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 浮充电压高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | S1开关保护动作告警 | 001098 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800198 | S1开关保护动作告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | S1开关保护动作告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | S2开关保护动作告警 | 001099 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800199 | S2开关保护动作告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | S2开关保护动作告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 负荷过高告警 | 002093 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800293 | 负荷过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 负荷过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 交流电流过低告警 | 002094 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800294 | 交流电流过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 交流电流过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 交流电流过高告警 | 002095 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800295 | 交流电流过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 交流电流过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 频率过低告警 | 002096 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800296 | 频率过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 频率过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 频率过高告警 | 002097 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800297 | 频率过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 频率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 交流电压过低告警 | 002098 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-002-10-800298 | 交流电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 交流电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 交流电压过高告警 | 002099 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800299 | 交流电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 交流电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 负荷过高告警 | 002093 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800193 | 负荷过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 负荷过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 交流电流过低告警 | 002094 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800194 | 交流电流过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 交流电流过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 交流电流过高告警 | 002095 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800195 | 交流电流过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 交流电流过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 频率过低告警 | 002096 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800196 | 频率过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 频率过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 频率过高告警 | 002097 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800197 | 频率过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 频率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 交流电压过低告警 | 002098 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-002-10-800198 | 交流电压过低告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 交流电压过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 交流电压过高告警 | 002099 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-002-10-800199 | 交流电压过高告警 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 无影响 | 无影响 | 交流电压过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | D相温度过高告警 | 003096 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-003-10-800196 | D相温度过高告警 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | D相温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | 风机控制输出位状态告警 | 003097 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-003-10-800197 | 风机控制输出位状态告警 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | 风机控制输出位状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | 故障报警输出位状态告警 | 003098 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-003-10-800198 | 故障报警输出位状态告警 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | 故障报警输出位状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | 铁心超温报警输出位状态告警 | 003099 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-003-10-800199 | 铁心超温报警输出位状态告警 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | 铁心超温报警输出位状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | D相温度过高告警 | 003096 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-003-10-800096 | D相温度过高告警 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | D相温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | 风机控制输出位状态告警 | 003097 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-003-10-800097 | 风机控制输出位状态告警 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | 风机控制输出位状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | 故障报警输出位状态告警 | 003098 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-003-10-800098 | 故障报警输出位状态告警 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | 故障报警输出位状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 变压器 | 变压器 | 铁心超温报警输出位状态告警 | 003099 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-003-10-800099 | 铁心超温报警输出位状态告警 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 无影响 | 无影响 | 铁心超温报警输出位状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 环境温度过高告警 | 007097 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-007-10-800094 | 环境温度过高告警 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 环境温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 环境温度超高告警 | 007098 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-007-10-800095 | 环境温度超高告警 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 环境温度超高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体通信状态告警 | 007099 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-007-10-800096 | 单体通信状态告警 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 环境温度过高告警 | 007097 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-007-10-800097 | 环境温度过高告警 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 环境温度过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 环境温度超高告警 | 007098 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-007-10-800098 | 环境温度超高告警 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 环境温度超高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 单体通信状态告警 | 007099 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-007-10-800099 | 单体通信状态告警 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 无影响 | 无影响 | 单体通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 交流电流过低告警 | 092094 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-092-10-800294 | 交流电流过低告警 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 交流电流过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 交流电流过高告警 | 092095 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-092-10-800295 | 交流电流过高告警 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 交流电流过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 负荷过高告警 | 092096 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-092-10-800296 | 负荷过高告警 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 负荷过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 频率过低告警 | 092097 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-092-10-800297 | 频率过低告警 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 频率过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 频率过高告警 | 092098 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-092-10-800298 | 频率过高告警 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 频率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 交流电流过低告警 | 092094 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-092-10-800194 | 交流电流过低告警 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 交流电流过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 交流电流过高告警 | 092095 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-092-10-800195 | 交流电流过高告警 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 交流电流过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 负荷过高告警 | 092096 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-092-10-800196 | 负荷过高告警 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 负荷过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 频率过低告警 | 092097 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-092-10-800197 | 频率过低告警 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 频率过低告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 智能电表 | 智能电表 | 频率过高告警 | 092098 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-092-10-800198 | 频率过高告警 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无影响 | 无影响 | 频率过高告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 装置报警 | 001048 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800148 | 装置报警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 装置报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 装置闭锁 | 001049 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800149 | 装置闭锁 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 装置闭锁 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 对时异常 | 001050 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800150 | 对时异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 对时异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电PT断线 | 001051 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-001-10-800151 | ATS市电PT断线 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电PT断线 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机PT断线 | 001052 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-001-10-800152 | ATS油机PT断线 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机PT断线 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电频率异常 | 001053 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800153 | ATS市电频率异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电频率异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机频率异常 | 001054 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800154 | ATS油机频率异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机频率异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电开关跳闸失败(保持) | 001055 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800155 | ATS市电开关跳闸失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电开关跳闸失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电手车摇出失败(保持) | 001056 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800156 | ATS市电手车摇出失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电手车摇出失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机开关跳闸失败(保持) | 001057 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800157 | ATS油机开关跳闸失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机开关跳闸失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机手车摇出失败(保持) | 001058 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800158 | ATS油机手车摇出失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机手车摇出失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电开关合闸失败(保持) | 001059 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800159 | ATS市电开关合闸失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电开关合闸失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电手车摇入失败(保持) | 001060 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800160 | ATS市电手车摇入失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电手车摇入失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机开关合闸失败(保持) | 001061 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800161 | ATS油机开关合闸失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机开关合闸失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机手车摇入失败(保持) | 001062 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800162 | ATS油机手车摇入失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机手车摇入失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS等油机有压失败 | 001063 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800163 | ATS等油机有压失败 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS等油机有压失败 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS启油机测试失败(保持) | 001064 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800164 | ATS启油机测试失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS启油机测试失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS停油机测试失败(保持) | 001065 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800165 | ATS停油机测试失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS停油机测试失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS未收到减载完成信号(保持) | 001066 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800166 | ATS未收到减载完成信号(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS未收到减载完成信号(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS未收到加载完成信号(保持) | 001067 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800167 | ATS未收到加载完成信号(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS未收到加载完成信号(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS启动超时(保持) | 001068 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800168 | ATS启动超时(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS启动超时(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS切换流程异常中止(保持) | 001069 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800169 | ATS切换流程异常中止(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS切换流程异常中止(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电开关跳位异常 | 001070 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800170 | ATS市电开关跳位异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电开关跳位异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机开关跳位异常 | 001071 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800171 | ATS油机开关跳位异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机开关跳位异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电开关跳合位异常 | 001072 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800172 | ATS市电开关跳合位异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电开关跳合位异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机开关跳合位异常 | 001073 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800173 | ATS油机开关跳合位异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机开关跳合位异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 负控合主机线路1失败(保持) | 001074 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800174 | 负控合主机线路1失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 负控合主机线路1失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 负控跳主机线路1失败(保持) | 001075 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800175 | 负控跳主机线路1失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 负控跳主机线路1失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 负控加载启动超时(保持) | 001076 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800176 | 负控加载启动超时(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 负控加载启动超时(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 负控减载启动超时(保持) | 001077 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800177 | 负控减载启动超时(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 负控减载启动超时(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 负控加载流程异常中止(保持) | 001078 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800178 | 负控加载流程异常中止(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 负控加载流程异常中止(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 负控减载流程异常中止(保持) | 001079 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800179 | 负控减载流程异常中止(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 负控减载流程异常中止(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电手车控制故障开入告警 | 001080 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800180 | ATS市电手车控制故障开入告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电手车控制故障开入告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机手车控制故障开入告警 | 001081 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800181 | ATS油机手车控制故障开入告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机手车控制故障开入告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 启动油机故障开入告警 | 001082 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800182 | 启动油机故障开入告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 启动油机故障开入告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电手车位置异常 | 001083 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800183 | ATS市电手车位置异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电手车位置异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机手车位置异常 | 001084 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800184 | ATS油机手车位置异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机手车位置异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS启油机测试信号长期存在 | 001085 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800185 | ATS启油机测试信号长期存在 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS启油机测试信号长期存在 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS母线PT断线 | 001086 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-001-10-800186 | ATS母线PT断线 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS母线PT断线 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 多个充电存在告警 | 001087 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800187 | 多个充电存在告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 多个充电存在告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 油机电源异常跳闸告警 | 001088 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800188 | 油机电源异常跳闸告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 油机电源异常跳闸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 市电开关未储能告警 | 001089 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800189 | 市电开关未储能告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 市电开关未储能告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 油机开关未储能告警 | 001090 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800190 | 油机开关未储能告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 油机开关未储能告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 市电开关保护动作告警 | 001091 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-001-10-800191 | 市电开关保护动作告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 市电开关保护动作告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 油机开关保护动作告警 | 001092 | 数据中心 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-001-10-800192 | 油机开关保护动作告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 油机开关保护动作告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 自投闭锁告警 | 001093 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800193 | 自投闭锁告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 自投闭锁告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 自复闭锁告警 | 001094 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800194 | 自复闭锁告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 自复闭锁告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 自投自复闭锁告警 | 001095 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800195 | 自投自复闭锁告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 自投自复闭锁告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 油机电压未有压告警 | 001096 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800196 | 油机电压未有压告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 油机电压未有压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 装置报警 | 001048 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800248 | 装置报警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 装置报警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 装置闭锁 | 001049 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800249 | 装置闭锁 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 装置闭锁 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 对时异常 | 001050 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800250 | 对时异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 对时异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电PT断线 | 001051 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-001-10-800251 | ATS市电PT断线 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电PT断线 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机PT断线 | 001052 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-001-10-800252 | ATS油机PT断线 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机PT断线 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电频率异常 | 001053 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800253 | ATS市电频率异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电频率异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机频率异常 | 001054 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800254 | ATS油机频率异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机频率异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电开关跳闸失败(保持) | 001055 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800255 | ATS市电开关跳闸失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电开关跳闸失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电手车摇出失败(保持) | 001056 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800256 | ATS市电手车摇出失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电手车摇出失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机开关跳闸失败(保持) | 001057 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800257 | ATS油机开关跳闸失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机开关跳闸失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机手车摇出失败(保持) | 001058 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800258 | ATS油机手车摇出失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机手车摇出失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电开关合闸失败(保持) | 001059 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800259 | ATS市电开关合闸失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电开关合闸失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电手车摇入失败(保持) | 001060 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800260 | ATS市电手车摇入失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电手车摇入失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机开关合闸失败(保持) | 001061 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800261 | ATS油机开关合闸失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机开关合闸失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机手车摇入失败(保持) | 001062 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800262 | ATS油机手车摇入失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机手车摇入失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS等油机有压失败 | 001063 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800263 | ATS等油机有压失败 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS等油机有压失败 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS启油机测试失败(保持) | 001064 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800264 | ATS启油机测试失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS启油机测试失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS停油机测试失败(保持) | 001065 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800265 | ATS停油机测试失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS停油机测试失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS未收到减载完成信号(保持) | 001066 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800266 | ATS未收到减载完成信号(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS未收到减载完成信号(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS未收到加载完成信号(保持) | 001067 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800267 | ATS未收到加载完成信号(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS未收到加载完成信号(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS启动超时(保持) | 001068 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800268 | ATS启动超时(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS启动超时(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS切换流程异常中止(保持) | 001069 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800269 | ATS切换流程异常中止(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS切换流程异常中止(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电开关跳位异常 | 001070 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800270 | ATS市电开关跳位异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电开关跳位异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机开关跳位异常 | 001071 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800271 | ATS油机开关跳位异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机开关跳位异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电开关跳合位异常 | 001072 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800272 | ATS市电开关跳合位异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电开关跳合位异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机开关跳合位异常 | 001073 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800273 | ATS油机开关跳合位异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机开关跳合位异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 负控合主机线路1失败(保持) | 001074 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800274 | 负控合主机线路1失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 负控合主机线路1失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 负控跳主机线路1失败(保持) | 001075 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800275 | 负控跳主机线路1失败(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 负控跳主机线路1失败(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 负控加载启动超时(保持) | 001076 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800276 | 负控加载启动超时(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 负控加载启动超时(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 负控减载启动超时(保持) | 001077 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800277 | 负控减载启动超时(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 负控减载启动超时(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 负控加载流程异常中止(保持) | 001078 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800278 | 负控加载流程异常中止(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 负控加载流程异常中止(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 负控减载流程异常中止(保持) | 001079 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800279 | 负控减载流程异常中止(保持) | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 负控减载流程异常中止(保持) |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电手车控制故障开入告警 | 001080 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800280 | ATS市电手车控制故障开入告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电手车控制故障开入告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机手车控制故障开入告警 | 001081 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800281 | ATS油机手车控制故障开入告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机手车控制故障开入告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 启动油机故障开入告警 | 001082 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800282 | 启动油机故障开入告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 启动油机故障开入告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS市电手车位置异常 | 001083 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800283 | ATS市电手车位置异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS市电手车位置异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS油机手车位置异常 | 001084 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800284 | ATS油机手车位置异常 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS油机手车位置异常 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS启油机测试信号长期存在 | 001085 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800285 | ATS启油机测试信号长期存在 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS启油机测试信号长期存在 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | ATS母线PT断线 | 001086 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-001-10-800286 | ATS母线PT断线 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | ATS母线PT断线 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 多个充电存在告警 | 001087 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800287 | 多个充电存在告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 多个充电存在告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 油机电源异常跳闸告警 | 001088 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800288 | 油机电源异常跳闸告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 油机电源异常跳闸告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 市电开关未储能告警 | 001089 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800289 | 市电开关未储能告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 市电开关未储能告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 油机开关未储能告警 | 001090 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800290 | 油机开关未储能告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 油机开关未储能告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 市电开关保护动作告警 | 001091 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-001-10-800291 | 市电开关保护动作告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 市电开关保护动作告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 油机开关保护动作告警 | 001092 | 通信机楼 | 二级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-001-10-800292 | 油机开关保护动作告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 油机开关保护动作告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 自投闭锁告警 | 001093 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800293 | 自投闭锁告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 自投闭锁告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 自复闭锁告警 | 001094 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800294 | 自复闭锁告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 自复闭锁告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 自投自复闭锁告警 | 001095 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800295 | 自投自复闭锁告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 自投自复闭锁告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 油机电压未有压告警 | 001096 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-001-10-800296 | 油机电压未有压告警 | 输入中断告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源 | 无影响 | 无影响 | 油机电压未有压告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 辅助电源掉电告警 | 008098 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-008-10-800198 |  | UPS告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 辅助电源掉电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 功率板设置不匹配告警 | 008099 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-008-10-800199 |  | UPS告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 功率板设置不匹配告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 辅助电源掉电告警 | 008098 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-008-10-800298 |  | UPS告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 辅助电源掉电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | UPS设备 | UPS设备 | 功率板设置不匹配告警 | 008099 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-008-10-800299 |  | UPS告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 无影响 | 无影响 | 功率板设置不匹配告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱防雷器告警 | 096095 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-096-10-800195 |  | 交流母线告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱防雷器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱防雷器开关告警 | 096096 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-096-10-800196 |  | 交流母线告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱防雷器开关告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱防雷器告警 | 096097 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-096-10-800197 |  | 交流母线告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱防雷器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱防雷器开关告警 | 096098 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-096-10-800198 |  | 交流母线告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱防雷器开关告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | A+B有功功率过载告警 | 096099 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-096-10-800199 | A+B有功功率过载告警 | 交流母线告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | A+B有功功率过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱防雷器告警 | 096095 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-096-10-800295 |  | 交流母线告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱防雷器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端箱防雷器开关告警 | 096096 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-096-10-800296 |  | 交流母线告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 始端箱防雷器开关告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱防雷器告警 | 096097 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-096-10-800297 |  | 交流母线告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱防雷器告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱防雷器开关告警 | 096098 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-096-10-800298 |  | 交流母线告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | 插接箱防雷器开关告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | A+B有功功率过载告警 | 096099 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-096-10-800299 | A+B有功功率过载告警 | 交流母线告警 | 交流母线配电 | 无影响 | 无影响 | A+B有功功率过载告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 盘管故障告警 | 011074 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800174 | 盘管故障告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 盘管故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 非法断电告警 | 011075 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800175 | 非法断电告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 非法断电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 盘管故障告警 | 011074 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800274 | 盘管故障告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 盘管故障告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 非法断电告警 | 011075 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800275 | 非法断电告警 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 非法断电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 交流母线配电设备XX通信状态告警 | 076599 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-076-10-800199 |  | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 交流母线配电设备XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 动环监控 | 动环监控 | 交流母线配电设备XX通信状态告警 | 076599 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-076-10-800299 |  | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 无影响 | 无影响 | 交流母线配电设备XX通信状态告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 空气过滤网脏告警 | 013099 | 通信机楼 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-013-10-800299 | 室内机系统的过滤网脏堵 | 风路系统告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 空气过滤网脏告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 空气过滤网脏告警 | 013099 | 数据中心 | 四级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-013-10-800199 | 室内机系统的过滤网脏堵 | 风路系统告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 空气过滤网脏告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却塔断电告警 | 013098 | 通信机楼 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800298 | 冷却塔断电 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷却塔断电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷却塔断电告警 | 013098 | 数据中心 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800198 | 冷却塔断电 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷却塔断电告警 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 机组群控离线告警 | 011073 | 数据中心 | 三级告警 | AHU空调 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800173 | 机组群控离线 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 机组群控离线告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压机电源异常告警 | 011072 | 数据中心 | 二级告警 | AHU空调 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800172 | 压缩机电源异常 | 输入电源告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压机电源异常告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 风机电源主路异常告警 | 011071 | 数据中心 | 三级告警 | AHU空调 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800171 | 风机电源主路异常 | 输入电源告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 风机电源主路异常告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 风机电源备路异常告警 | 011070 | 数据中心 | 二级告警 | AHU空调 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800170 | 风机电源备路异常 | 输入电源告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 风机电源备路异常告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 喷淋堵塞告警 | 011069 | 数据中心 | 四级告警 | AHU空调 | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800169 | 喷淋堵塞 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 喷淋堵塞告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 水位开关异常告警 | 011068 | 数据中心 | 三级告警 | AHU空调 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800168 | 水位开关异常 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 水位开关异常告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 室外温度失效告警 | 011067 | 数据中心 | 三级告警 | AHU空调 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800167 | 室外温度传感器故障 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 室外温度失效告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 机组群控离线告警 | 011073 | 通信机楼 | 三级告警 | AHU空调 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800273 | 机组群控离线 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 机组群控离线告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 压机电源异常告警 | 011072 | 通信机楼 | 二级告警 | AHU空调 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800272 | 压缩机电源异常 | 输入电源告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 压机电源异常告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 风机电源主路异常告警 | 011071 | 通信机楼 | 三级告警 | AHU空调 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800271 | 风机电源主路异常 | 输入电源告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 风机电源主路异常告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 风机电源备路异常告警 | 011070 | 通信机楼 | 二级告警 | AHU空调 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-011-10-800270 | 风机电源备路异常 | 输入电源告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 风机电源备路异常告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 喷淋堵塞告警 | 011069 | 通信机楼 | 四级告警 | AHU空调 | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-011-10-800269 | 喷淋堵塞 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 喷淋堵塞告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 水位开关异常告警 | 011068 | 通信机楼 | 三级告警 | AHU空调 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800268 | 水位开关异常 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 水位开关异常告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 室外温度失效告警 | 011067 | 通信机楼 | 三级告警 | AHU空调 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-011-10-800267 | 室外温度传感器故障 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 无影响 | 无影响 | 室外温度失效告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 自投方式失败告警 | 001047 | 数据中心 | 三级告警 | 许继 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800147 | 自投方式失败 | 系统故障告警 | 高压进线柜、高压计量柜 | 无影响 | 无影响 | 自投方式失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 自投恢复失败告警 | 001046 | 数据中心 | 三级告警 | 许继 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800146 | 自投恢复失败 | 系统故障告警 | 高压进线柜、高压计量柜 | 无影响 | 无影响 | 自投恢复失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 失压自恢复失败告警 | 001045 | 数据中心 | 三级告警 | 许继 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800145 | 失压自恢复失败 | 系统故障告警 | 高压进线柜、高压计量柜 | 无影响 | 无影响 | 失压自恢复失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 启动过长告警 | 001044 | 数据中心 | 三级告警 | 许继 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800144 | 启动过长告警 | 系统故障告警 | 高压进线柜、高压计量柜 | 无影响 | 无影响 | 启动过长告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 过热告警 | 001043 | 数据中心 | 二级告警 | 许继 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-001-10-800143 | 过热告警 | 系统故障告警 | 高压进线柜、高压计量柜 | 无影响 | 无影响 | 过热告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | FC熔丝熔断告警 | 001042 | 数据中心 | 二级告警 | 许继 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-001-10-800142 | FC熔丝熔断 | 系统故障告警 | 高压进线柜、高压计量柜 | 无影响 | 无影响 | FC熔丝熔断告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 自投方式失败告警 | 001047 | 通信机楼 | 三级告警 | 许继 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800247 | 自投方式失败 | 系统故障告警 | 高压进线柜、高压计量柜 | 无影响 | 无影响 | 自投方式失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 自投恢复失败告警 | 001046 | 通信机楼 | 三级告警 | 许继 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800246 | 自投恢复失败 | 系统故障告警 | 高压进线柜、高压计量柜 | 无影响 | 无影响 | 自投恢复失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 失压自恢复失败告警 | 001045 | 通信机楼 | 三级告警 | 许继 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800245 | 失压自恢复失败 | 系统故障告警 | 高压进线柜、高压计量柜 | 无影响 | 无影响 | 失压自恢复失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 启动过长告警 | 001044 | 通信机楼 | 三级告警 | 许继 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-001-10-800244 | 启动过长告警 | 系统故障告警 | 高压进线柜、高压计量柜 | 无影响 | 无影响 | 启动过长告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | 过热告警 | 001043 | 通信机楼 | 二级告警 | 许继 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-001-10-800243 | 过热告警 | 系统故障告警 | 高压进线柜、高压计量柜 | 无影响 | 无影响 | 过热告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 高压配电 | 高压配电 | FC熔丝熔断告警 | 001042 | 通信机楼 | 二级告警 | 许继 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-001-10-800242 | FC熔丝熔断 | 系统故障告警 | 高压进线柜、高压计量柜 | 无影响 | 无影响 | FC熔丝熔断告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 机组逆功率告警 | 005099 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800199 | 发电机组逆功 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 机组逆功率告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 速断电流告警 | 005098 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800198 | 发电机组速断报警 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 速断电流告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | GB同步失败告警 | 005097 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800197 | 机组并机失败 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | GB同步失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 机组相序错误告警 | 005096 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800196 | 机组相序错误 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 机组相序错误告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 机组分闸失败告警 | 005095 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800195 | 机组分闸失败 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 机组分闸失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 机组开关位置故障告警 | 005094 | 数据中心 | 三级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800194 | 机组进线柜断路器开关位置故障 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 机组开关位置故障告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 调速失败告警 | 005093 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800193 | 发电机组调速失败 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 调速失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 解列失败告警 | 005092 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800192 | 发电机组解列失败 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 解列失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 调压失败告警 | 005091 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800191 | 发电机组调压失败 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 调压失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 远程急停 （DI84）告警 | 005090 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800190 | 远程急停 （DI84） | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 远程急停 （DI84）告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 差动保护 （DI82）告警 | 005089 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800189 | 发电机组差动保护 （DI82） | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 差动保护 （DI82）告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 运行反馈出错告警 | 005088 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800188 | 发电机组运行反馈出错 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 运行反馈出错告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 机组频率/电压故障告警 | 005087 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800187 | 发电机组频率/电压故障 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 机组频率/电压故障告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 停机失败告警 | 005086 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800186 | 机组停机失败 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 停机失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | ECU黄灯告警 | 005085 | 数据中心 | 三级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800185 | ECU黄灯（发动机非重要告警） | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | ECU黄灯告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | ECU红灯告警 | 005084 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800184 | ECU红灯（发动机重要告警） | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | ECU红灯告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 低油压停机告警 | 005083 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800183 | 发动机机油低油压停机 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 低油压停机告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高水温报警 | 005082 | 数据中心 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800182 | 发动机高水温报警 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 高水温报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 公共报警 | 005081 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800181 | 机组存在故障 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 公共报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 可带载 | 005080 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800180 | 机组可带载 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 可带载 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 不在自动状态告警 | 005079 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800179 | 机组不在自动状态 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 不在自动状态告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 发动机高温预警 | 005078 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800178 | 发动机温度高于正常工作范围 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 发动机高温预警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 发动机高温报警 | 005077 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800177 | 发动机温度高于正常工作范围 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 发动机高温报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 接地故障报警 | 005076 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800176 | 接地故障 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 接地故障报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 过流报警 | 005075 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800175 | 过流报警 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 过流报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 短路报警 | 005074 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800174 | 短路 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 短路报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 逆有功报警 | 005073 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800173 | 逆有功报警 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 逆有功报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 并机失败报警 | 005072 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800172 | 并机失败 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 并机失败报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 合闸失败报警 | 005071 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800171 | 合闸失败报警 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 合闸失败报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 机组逆功率告警 | 005099 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800299 | 发电机组逆功 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 机组逆功率告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 速断电流告警 | 005098 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800298 | 发电机组速断报警 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 速断电流告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | GB同步失败告警 | 005097 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800297 | 机组并机失败 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | GB同步失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 机组相序错误告警 | 005096 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800296 | 机组相序错误 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 机组相序错误告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 机组分闸失败告警 | 005095 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800295 | 机组分闸失败 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 机组分闸失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 机组开关位置故障告警 | 005094 | 通信机楼 | 三级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800294 | 机组进线柜断路器开关位置故障 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 机组开关位置故障告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 调速失败告警 | 005093 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800293 | 发电机组调速失败 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 调速失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 解列失败告警 | 005092 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800292 | 发电机组解列失败 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 解列失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 调压失败告警 | 005091 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800291 | 发电机组调压失败 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 调压失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 远程急停 （DI84）告警 | 005090 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800290 | 远程急停 （DI84） | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 远程急停 （DI84）告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 差动保护 （DI82）告警 | 005089 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800289 | 发电机组差动保护 （DI82） | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 差动保护 （DI82）告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 运行反馈出错告警 | 005088 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800288 | 发电机组运行反馈出错 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 运行反馈出错告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 机组频率/电压故障告警 | 005087 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800287 | 发电机组频率/电压故障 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 机组频率/电压故障告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 停机失败告警 | 005086 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800286 | 机组停机失败 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 停机失败告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | ECU黄灯告警 | 005085 | 通信机楼 | 三级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800285 | ECU黄灯（发动机非重要告警） | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | ECU黄灯告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | ECU红灯告警 | 005084 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800284 | ECU红灯（发动机重要告警） | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | ECU红灯告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 低油压停机告警 | 005083 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800283 | 发动机机油低油压停机 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 低油压停机告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 高水温报警 | 005082 | 通信机楼 | 二级告警 | 科泰油机 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-005-10-800282 | 发动机高水温报警 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 高水温报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 公共报警 | 005081 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800281 | 机组存在故障 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 公共报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 可带载 | 005080 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800280 | 机组可带载 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 可带载 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 不在自动状态告警 | 005079 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800279 | 机组不在自动状态 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 不在自动状态告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 发动机高温预警 | 005078 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800278 | 发动机温度高于正常工作范围 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 发动机高温预警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 发动机高温报警 | 005077 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800277 | 发动机温度高于正常工作范围 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 发动机高温报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 接地故障报警 | 005076 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800276 | 接地故障 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 接地故障报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 过流报警 | 005075 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800275 | 过流报警 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 过流报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 短路报警 | 005074 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800274 | 短路 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 短路报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 逆有功报警 | 005073 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800273 | 逆有功报警 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 逆有功报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 并机失败报警 | 005072 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800272 | 并机失败 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 并机失败报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 发电机组 | 发电机组 | 合闸失败报警 | 005071 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-005-10-800271 | 合闸失败报警 | 系统故障告警 | 发电机告警 | 无影响 | 无影响 | 合闸失败报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 百叶打开失败报警 | 099099 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800199 | 百叶打开失败 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 百叶打开失败报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 百叶窗未开到位告警 | 099098 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800198 | 百叶窗未开到位 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 百叶窗未开到位告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 地埋罐低液位告警 | 099097 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800197 | 地埋罐液位低于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 地埋罐低液位告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 地埋罐极低液位告警 | 099096 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800196 | 地埋罐液位低于比低液位更低的预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 地埋罐极低液位告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 油罐液位LL报警 | 099095 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800195 | 油罐液位低于比低液位更低的预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 油罐液位LL报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 油罐液位L报警 | 099094 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800194 | 油罐液位低于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 油罐液位L报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 油罐液位H报警 | 099093 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800193 | 油罐液位高于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 油罐液位H报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 油罐液位HH报警 | 099092 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800192 | 油罐液位高于比高液位更高的预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 油罐液位HH报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 机房消防报警 | 099091 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800191 | 机房消防报警 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 机房消防报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 日用油箱消防报警 | 099090 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800190 | 日用油箱消防报警 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 日用油箱消防报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 日用油箱液位LL报警 | 099089 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800189 | 日用油箱液位低于比低液位更低的预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 日用油箱液位LL报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 日用油箱液位L报警 | 099088 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800188 | 日用油箱液位低于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 日用油箱液位L报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 日用油箱液位H报警 | 099087 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800187 | 日用油箱液位高于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 日用油箱液位H报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 日用油箱液位HH报警 | 099086 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800186 | 日用油箱液位高于比高液位更高的预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 日用油箱液位HH报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 油罐可燃气体超标报警 | 099085 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800185 | 油罐可燃气体超标 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 油罐可燃气体超标报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 油罐漏油报警 | 099084 | 数据中心 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800184 | 油罐漏油 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 油罐漏油报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 百叶打开失败报警 | 099099 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800299 | 百叶打开失败 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 百叶打开失败报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 百叶窗未开到位告警 | 099098 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800298 | 百叶窗未开到位 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 百叶窗未开到位告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 地埋罐低液位告警 | 099097 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800297 | 地埋罐液位低于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 地埋罐低液位告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 地埋罐极低液位告警 | 099096 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800296 | 地埋罐液位低于比低液位更低的预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 地埋罐极低液位告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 油罐液位LL报警 | 099095 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800295 | 油罐液位低于比低液位更低的预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 油罐液位LL报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 油罐液位L报警 | 099094 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800294 | 油罐液位低于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 油罐液位L报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 油罐液位H报警 | 099093 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800293 | 油罐液位高于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 油罐液位H报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 油罐液位HH报警 | 099092 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800292 | 油罐液位高于比高液位更高的预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 油罐液位HH报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 机房消防报警 | 099091 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800291 | 机房消防报警 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 机房消防报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 日用油箱消防报警 | 099090 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800290 | 日用油箱消防报警 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 日用油箱消防报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 日用油箱液位LL报警 | 099089 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800289 | 日用油箱液位低于比低液位更低的预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 日用油箱液位LL报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 日用油箱液位L报警 | 099088 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800288 | 日用油箱液位低于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 日用油箱液位L报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 日用油箱液位H报警 | 099087 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800287 | 日用油箱液位高于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 日用油箱液位H报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 日用油箱液位HH报警 | 099086 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800286 | 日用油箱液位高于比高液位更高的预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 日用油箱液位HH报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 油罐可燃气体超标报警 | 099085 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800285 | 油罐可燃气体超标 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 油罐可燃气体超标报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 油机配套设备 | 油机配套设备 | 油罐漏油报警 | 099084 | 通信机楼 | 三级告警 | 康明斯 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-099-10-800284 | 油罐漏油 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 油罐漏油报警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 低频率告警 | 096094 | 数据中心 | 二级告警 | 艾特网能 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-096-10-800194 | 频率低于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 低频率告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 高频率告警 | 096093 | 数据中心 | 二级告警 | 艾特网能 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-096-10-800193 | 频率高于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 高频率告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 温度超上限告警 | 096092 | 数据中心 | 二级告警 | 艾特网能 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-096-10-800192 | 温度超上限阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 温度超上限告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 低功率因数告警 | 096091 | 数据中心 | 三级告警 | 艾特网能 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-096-10-800191 | 功率因数低于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 低功率因数告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 低频率告警 | 096094 | 通信机楼 | 二级告警 | 艾特网能 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-096-10-800294 | 频率低于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 低频率告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 高频率告警 | 096093 | 通信机楼 | 二级告警 | 艾特网能 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-096-10-800293 | 频率高于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 高频率告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 温度超上限告警 | 096092 | 通信机楼 | 二级告警 | 艾特网能 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-096-10-800292 | 温度超上限阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 温度超上限告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 低功率因数告警 | 096091 | 通信机楼 | 三级告警 | 艾特网能 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-096-10-800291 | 功率因数低于预定阈值 | 系统故障告警 | 百叶、油罐等 | 无影响 | 无影响 | 低功率因数告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | XX阀门XX故障告警 | 013097 | 数据中心 | 二级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-013-10-800197 | 开关阀/调节阀/风阀驱动故障 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | XX阀门XX故障告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 室外温度X温度高告警 | 013096 | 数据中心 | 四级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-013-10-800196 | 室外干球温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 室外温度X温度高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷机故障告警 | 013095 | 数据中心 | 一级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-013-10-800195 | 冷机故障报警 | 压缩机故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷机故障告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄冷管路充冷压力压力低告警 | 013094 | 数据中心 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800194 | 蓄冷管路充冷压力低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 蓄冷管路充冷压力压力低告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄冷管路充冷压力压力高告警 | 013093 | 数据中心 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800193 | 蓄冷管路充冷压力超过设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 蓄冷管路充冷压力压力高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄冷管路充冷温度高告警 | 013092 | 数据中心 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800192 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 蓄冷管路充冷温度高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄冷管路释冷压力压力低告警 | 013091 | 数据中心 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800191 | 蓄冷管路释冷压力低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 蓄冷管路释冷压力压力低告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄冷管路释冷压力压力高告警 | 013090 | 数据中心 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800190 | 蓄冷管路释冷压力超过设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 蓄冷管路释冷压力压力高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄冷管路释冷温度高告警 | 013089 | 数据中心 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800189 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 蓄冷管路释冷温度高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | XX风机故障告警 | 013088 | 数据中心 | 一级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-013-10-800188 | 风机故障 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | XX风机故障告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 新风机组故障告警 | 013087 | 数据中心 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800187 | 新风机组故障 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 新风机组故障告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | XX冷塔故障告警 | 013086 | 数据中心 | 一级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-013-10-800186 | 冷塔故障 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | XX冷塔故障告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 支管压力低告警 | 013085 | 数据中心 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800185 | 支管压力低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 支管压力低告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 支管压力高告警 | 013084 | 数据中心 | 四级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-013-10-800184 | 支管压力超过设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 支管压力高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 支管温度低告警 | 013083 | 数据中心 | 四级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-013-10-800183 | 支管温度低于设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 支管温度低告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 支管温度高告警 | 013082 | 数据中心 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800182 | 支管温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 支管温度高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 末端供水压力低告警 | 013081 | 数据中心 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800181 | 末端供水压力低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 末端供水压力低告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 末端供水压力高告警 | 013080 | 数据中心 | 四级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-013-10-800180 | 末端供水压力超过设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 末端供水压力高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 末端回水压力低告警 | 013079 | 数据中心 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800179 | 末端回水压力低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 末端回水压力低告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | XX阀门XX故障告警 | 013097 | 通信机楼 | 二级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 二级告警 | 9500-000-013-10-800297 | 开关阀/调节阀/风阀驱动故障 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | XX阀门XX故障告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 室外温度X温度高告警 | 013096 | 通信机楼 | 四级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-013-10-800296 | 室外干球温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 室外温度X温度高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 冷机故障告警 | 013095 | 通信机楼 | 一级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-013-10-800295 | 冷机故障报警 | 压缩机故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 冷机故障告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄冷管路充冷压力压力低告警 | 013094 | 通信机楼 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800294 | 蓄冷管路充冷压力低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 蓄冷管路充冷压力压力低告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄冷管路充冷压力压力高告警 | 013093 | 通信机楼 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800293 | 蓄冷管路充冷压力超过设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 蓄冷管路充冷压力压力高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄冷管路充冷温度高告警 | 013092 | 通信机楼 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800292 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 蓄冷管路充冷温度高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄冷管路释冷压力压力低告警 | 013091 | 通信机楼 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800291 | 蓄冷管路释冷压力低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 蓄冷管路释冷压力压力低告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄冷管路释冷压力压力高告警 | 013090 | 通信机楼 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800290 | 蓄冷管路释冷压力超过设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 蓄冷管路释冷压力压力高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 蓄冷管路释冷温度高告警 | 013089 | 通信机楼 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800289 | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 蓄冷管路释冷温度高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | XX风机故障告警 | 013088 | 通信机楼 | 一级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-013-10-800288 | 风机故障 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | XX风机故障告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 新风机组故障告警 | 013087 | 通信机楼 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800287 | 新风机组故障 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | 新风机组故障告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | XX冷塔故障告警 | 013086 | 通信机楼 | 一级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-013-10-800286 | 冷塔故障 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆 | 无影响 | 无影响 | XX冷塔故障告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 支管压力低告警 | 013085 | 通信机楼 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800285 | 支管压力低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 支管压力低告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 支管压力高告警 | 013084 | 通信机楼 | 四级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-013-10-800284 | 支管压力超过设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 支管压力高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 支管温度低告警 | 013083 | 通信机楼 | 四级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-013-10-800283 | 支管温度低于设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 支管温度低告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 支管温度高告警 | 013082 | 通信机楼 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800282 | 支管温度超过设定阈值 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 支管温度高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 末端供水压力低告警 | 013081 | 通信机楼 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800281 | 末端供水压力低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 末端供水压力低告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 末端供水压力高告警 | 013080 | 通信机楼 | 四级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 四级告警 | 9500-000-013-10-800280 | 末端供水压力超过设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 末端供水压力高告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 末端回水压力低告警 | 013079 | 通信机楼 | 三级告警 | 西门子 | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-013-10-800279 | 末端回水压力低于设定阈值 | 其他 | 压力 | 无影响 | 无影响 | 末端回水压力低告警 |  |  | 否 | 2023-10-16
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度超高事件 | 017096 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-017-10-800196 | 温度超高预警告警 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度超高事件 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度超高事件 | 017096 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-017-10-800296 | 温度超高预警告警 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度超高事件 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度超高事件 | 017096 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-017-10-800396 | 温度超高预警告警 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度超高事件 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 机房环境 | 机房环境 | 温度超高事件 | 017096 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-017-10-800496 | 温度超高预警告警 | 温度告警 | 温度 | 无影响 | 无影响 | 温度超高事件 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 直流输出电压极低事件 | 006099 | 数据中心 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-006-10-800199 | 直流输出电压极低预警告警 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 直流输出电压极低事件 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 直流输出电压极低事件 | 006099 | 通信机楼 | 一级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 一级告警 | 9500-000-006-10-800299 | 直流输出电压极低预警告警 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 直流输出电压极低事件 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 直流输出电压极低事件 | 006099 | 传输节点 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-006-10-800399 | 直流输出电压极低预警告警 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 直流输出电压极低事件 |  |  | 否
| 标准 | 动环-动环 | 无厂家 | 开关电源 | 开关电源 | 直流输出电压极低事件 | 006099 | 通信基站 | 三级告警 |  | 设备原始告警 |  |  | 三级告警 | 9500-000-006-10-800499 | 直流输出电压极低预警告警 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 无影响 | 无影响 | 直流输出电压极低事件 |  |  | 否
Note on G73: Administrator: 关联送风湿度信号
Note on Q73: Administrator: 关联送风湿度信号
Note on V73: Administrator: 关联送风湿度信号
Note on G74: Administrator: 关联送风湿度信号
Note on Q74: Administrator: 关联送风湿度信号
Note on V74: Administrator: 关联送风湿度信号
Note on G75: Administrator: 关联送风温度信号
Note on Q75: Administrator: 关联送风温度信号
Note on V75: Administrator: 关联送风温度信号
Note on G76: Administrator: 关联送风温度信号
Note on Q76: Administrator: 关联送风温度信号
Note on V76: Administrator: 关联送风温度信号
Note on G96: Administrator: 关联送风湿度信号
Note on Q96: Administrator: 关联送风湿度信号
Note on V96: Administrator: 关联送风湿度信号
Note on G97: Administrator: 关联送风湿度信号
Note on Q97: Administrator: 关联送风湿度信号
Note on V97: Administrator: 关联送风湿度信号
Note on G98: Administrator: 关联送风温度信号
Note on Q98: Administrator: 关联送风温度信号
Note on V98: Administrator: 关联送风温度信号
Note on G99: Administrator: 关联送风温度信号
Note on Q99: Administrator: 关联送风温度信号
Note on V99: Administrator: 关联送风温度信号
Note on G146: Administrator: 关联D相温度数据信号
Note on G150: Administrator: 关联D相温度数据信号
Note on G154: Administrator: 关联环境温度信号
Note on G155: Administrator: 关联环境温度信号
Note on G157: Administrator: 关联环境温度信号
Note on G158: Administrator: 关联环境温度信号