## dataframe_5a0732dd-4cda-4b7d-9d
所属模块 | 所属版本 | 相关需求 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证液冷数据Tab的显示 | 用户已登录系统 | 1. 进入“综合 - 实时性能”页面 2. 点击不同类型的站点 | 数据中心、通信枢纽有液冷数据Tab，其他类型不显示或不可配置 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证液冷数据未配置的显示 | 数据中心、通信枢纽未配置液冷系统 | 1. 进入“综合 - 实时性能”页面 2. 进入“液冷数据”Tab 3.点击配置按钮 | 页面中显示暂未配置，点击按钮跳转到配置页面 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证默认显示第一个有液冷数据的楼栋 | 系统中存在多个楼栋，其中至少一个配置了液冷系统 | 1. 进入“综合 - 实时性能”页面 2. 进入“液冷数据”Tab | 默认数据中心、通信枢纽第一个有液冷数据的楼栋 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证楼栋下拉切换功能正常 | 页面已加载，存在多个楼栋的液冷数据 | 1. 点击顶部楼栋下拉框 2. 选择其他楼栋 3. 观察页面数据是否切换 | 页面数据实时切换至所选楼栋的液冷数据，且顶部显示对应楼栋名称+液冷系统 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证页面顶部显示“楼栋名称+液冷系统” | 系统中存在已配置液冷系统的楼栋 | 1. 进入“液冷数据”页面 2. 检查顶部标题栏内容 | 顶部显示格式为“楼栋名称 + 液冷系统” | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证下钻到楼栋视图显示液冷系统切换选择器 | 系统中存在已配置液冷系统的楼栋 | 1. 进入“液冷数据”页面 2.下钻到楼栋视图 | 显示液冷系统切换选择器 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证页面每10秒自动刷新数据 | 页面已加载并正常显示数据 | 1. 观察页面数据变化 2. 记录首次加载时间 3. 等待10秒后观察数据是否更新 | 页面每10秒自动刷新一次，数据随时间更新，且刷新间隔稳定 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证手动刷新按钮功能正常 | 页面已加载，数据已展示 | 1. 点击“手动刷新”按钮 2. 观察数据是否立即更新 3. 检查刷新时间戳是否更新 | 数据立即刷新，且“上次刷新时间”和“获取数据时间”更新为当前时间 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证“上次刷新时间”和“获取数据时间”显示正确 | 页面已加载并完成一次刷新 | 1. 查看页面底部“上次刷新时间”和“获取数据时间”字段 2. 记录当前时间与字段值对比 | 两个时间字段均显示为最近一次刷新的时间，格式正确（如：2025-04-05 10:30:15） | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证“编辑液冷系统”按钮跳转功能 | 页面已加载，且存在可编辑的液冷系统 | 1. 点击“编辑液冷系统”按钮 2. 检查是否跳转至配置页面 | 成功跳转至液冷系统配置页面，URL正确，页面内容可编辑 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证页面结构分为工况环境、一次侧、二次侧三部分 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 检查页面布局结构 2. 确认是否存在“工况环境”“一次侧”“二次侧”三个区域 | 页面清晰划分为三个部分，每个部分展示对应数据，无缺失或错位 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证工况环境-干球温度 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 多个温度求平均，获取不到数据不参与计算 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证工况环境-湿球温度 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 多个温度求平均，获取不到数据不参与计算 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证工况环境-室外湿度 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 多个温度求平均，获取不到数据不参与计算 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证工况环境-室内露点 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 根据配置显示 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证一次侧-一次侧进液温度 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 多个温度求平均，获取不到数据不参与计算 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证一次侧-一次侧出液温度 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 多个温度求平均，获取不到数据不参与计算 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证一次侧-乙二醇浓度 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 根据配置显示 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证一次侧-一次侧进出液温差的计算 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 进液平均温度-出液平均温度 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 一次侧进出液温差为负值时，系统应红色标记并显示异常提示 | 系统已正常启动，液冷系统测点数据已绑定，且一次侧进液温度 > 出液温度 | 1. 在前端界面查看一次侧进出液温差数据 2. 确保进液温度为35℃，出液温度为38℃（即温差为-3℃） 3. 观察对应数据项的显示样式及提示信息 | 1. 该数据项显示为红色 2. 出现异常按钮（图标） 3. 鼠标hover时弹出提示：“进出液温差为负值，请检查数据采集或绑定信息是否有误” | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 一次侧进出液温差为正值时，系统不应标记异常 | 系统已正常启动，液冷系统测点数据已绑定，且一次侧进液温度 < 出液温度 | 1. 在前端界面查看一次侧进出液温差数据 2. 确保进液温度为30℃，出液温度为28℃（即温差为+2℃） 3. 观察对应数据项的显示样式及提示信息 | 1. 该数据项不显示红色 2. 无异常按钮 3. 鼠标hover时无异常提示弹窗 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 一次侧进出液温差为0时，系统不应标记异常 | 系统已正常启动，液冷系统测点数据已绑定，且一次侧进液温度 = 出液温度 | 1. 在前端界面查看一次侧进出液温差数据 2. 确保进液温度为32℃，出液温度为32℃（即温差为0℃） 3. 观察对应数据项的显示样式及提示信息 | 1. 该数据项不显示红色 2. 无异常按钮 3. 鼠标hover时无异常提示弹窗 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证一次侧-总流量的展示形式 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 展示形式为XX(YY)，XX为绑定测点读取数据，未绑定数据或无法获取显示“- -”，YY为一次侧机组中，所有循环泵水流量相加 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 总流量大于循环泵水流量和的1.05倍时，系统应红色标记并提示偏差 | 系统已正常启动，循环泵水流量和为100m³/h，总流量为106m³/h（即超出5%） | 1. 在前端界面查看总流量与循环泵水流量和数据 2. 设置总流量为106m³/h，循环泵水流量和为100m³/h 3. 观察总流量项的显示样式及提示信息 | 1. 总流量数据项显示为红色 2. 出现异常按钮 3. 鼠标hover时弹出提示：“当前循环泵水流量和与总流量偏差大于5%” | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 总流量小于循环泵水流量和的0.95倍时，系统应红色标记并提示偏差 | 系统已正常启动，循环泵水流量和为100m³/h，总流量为94m³/h（即低于5%） | 1. 在前端界面查看总流量与循环泵水流量和数据 2. 设置总流量为94m³/h，循环泵水流量和为100m³/h 3. 观察总流量项的显示样式及提示信息 | 1. 总流量数据项显示为红色 2. 出现异常按钮 3. 鼠标hover时弹出提示：“当前循环泵水流量和与总流量偏差大于5%” | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 总流量等于循环泵水流量和的1.05倍时，系统不应标记异常 | 系统已正常启动，循环泵水流量和为100m³/h，总流量为105m³/h（即等于上限） | 1. 在前端界面查看总流量与循环泵水流量和数据 2. 设置总流量为105m³/h，循环泵水流量和为100m³/h 3. 观察总流量项的显示样式及提示信息 | 1. 总流量数据项不显示红色 2. 无异常按钮 3. 鼠标hover时无异常提示弹窗 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 总流量等于循环泵水流量和的0.95倍时，系统不应标记异常 | 系统已正常启动，循环泵水流量和为100m³/h，总流量为95m³/h（即等于下限） | 1. 在前端界面查看总流量与循环泵水流量和数据 2. 设置总流量为95m³/h，循环泵水流量和为100m³/h 3. 观察总流量项的显示样式及提示信息 | 1. 总流量数据项不显示红色 2. 无异常按钮 3. 鼠标hover时无异常提示弹窗 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 总流量在循环泵水流量和的0.95至1.05倍之间时，系统不应标记异常 | 系统已正常启动，循环泵水流量和为100m³/h，总流量为102m³/h（即在范围内） | 1. 在前端界面查看总流量与循环泵水流量和数据 2. 设置总流量为102m³/h，循环泵水流量和为100m³/h 3. 观察总流量项的显示样式及提示信息 | 1. 总流量数据项不显示红色 2. 无异常按钮 3. 鼠标hover时无异常提示弹窗 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 无绑定测点数据时，系统不参与异常判断 | 系统已启动，但一次侧进出液温差或总流量测点未绑定 | 1. 检查一次侧进出液温差测点是否未绑定 2. 查看对应数据项是否为空或无数据 3. 观察是否触发红色标记或异常提示 | 1. 无数据项不显示红色 2. 无异常按钮 3. 无hover提示弹窗 4. 系统不进行异常判断 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证液冷机组1-冷机运行状态 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 绑定设备的状态 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证液冷机组1-循环水泵水流量 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 根据对应的测点数据展示 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证液冷机组1-循环水泵运行频率 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 根据对应的测点数据展示 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证液冷机组1-循环水泵电流 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 预留，暂不展示 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证液冷机组为空或1-4组的展示 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 液冷机组为空或1-4组时正常展示 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证二次侧根据配置显示制冷机房名称 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 根据配置显示多个制冷机房 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 点击制冷机房弹窗展示所有CDU实时数据 | 已登录系统，页面正常加载，存在至少一个已配置的制冷机房及CDU | 1. 在一级页面点击某制冷机房 2. 观察是否弹出弹窗 3. 检查弹窗中是否展示该机房下所有已配置CDU的实时数据（如供液温度、回液温度、温差等） | 弹窗成功弹出，且展示该机房下所有已配置CDU的实时数据，数据完整、准确 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 点击CDU弹窗展示其详细运行数据 | 已登录系统，页面正常加载，存在至少一个已配置CDU | 1. 在一级页面点击某个CDU节点 2. 观察是否弹出Modal弹窗 3. 检查弹窗中是否仅展示该CDU的实时数据 | 弹窗成功弹出，且仅展示对应CDU的实时数据，无其他CDU数据干扰 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 弹窗每10秒自动刷新数据 | 弹窗已打开，数据正常加载 | 1. 打开弹窗并观察初始数据 2. 等待10秒后观察数据是否更新 3. 再等待10秒，确认数据再次刷新 | 弹窗每10秒自动刷新一次，数据更新正常，刷新时间间隔稳定 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 支持手动刷新功能 | 弹窗已打开，数据已加载 | 1. 在弹窗中找到“刷新”按钮 2. 点击“刷新”按钮 3. 观察数据是否立即更新 | 点击刷新按钮后，数据立即从后端重新获取并更新，无延迟或错误 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 弹窗展示上次刷新时间与获取时间 | 弹窗已打开，数据已加载 | 1. 打开弹窗 2. 查看弹窗顶部或底部的“上次刷新时间”和“获取时间”字段 | 弹窗正确显示“上次刷新时间”和“获取时间”，格式为“YYYY-MM-DD HH:mm:ss”，时间准确无误 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 一级页面暂停自动刷新 | 弹窗已打开，一级页面正在自动刷新 | 1. 打开弹窗 2. 观察一级页面是否停止自动刷新（如图表、数据列表等） | 一级页面停止自动刷新，防止资源竞争，弹窗关闭后恢复刷新 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证弹窗关闭后一级页面数据恢复自动刷新 | 弹窗已打开，弹窗正在自动刷新 | 1. 打开弹窗 2. 关闭弹窗观察一级页面是否恢复自动刷新 | 一级页面恢复自动刷新 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证主用CDU-机柜列 | 页面已加载并显示液冷数据，已有制冷机房主用CDU | 1. 进入“液冷数据”页面 2. 点击制冷机房名称 | 机柜列最多展示两个 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证主用CDU-乙二醇浓度 | 页面已加载并显示液冷数据，已有制冷机房主用CDU | 1. 进入“液冷数据”页面 2. 点击制冷机房名称 | 根据配置显示 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证主用CDU-二次侧供液温度 | 页面已加载并显示液冷数据，已有制冷机房主用CDU | 1. 进入“液冷数据”页面 2. 点击制冷机房名称 | 多个温度求平均，获取不到数据不参与计算 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证主用CDU-二次侧回液温度 | 页面已加载并显示液冷数据，已有制冷机房主用CDU | 1. 进入“液冷数据”页面 2. 点击制冷机房名称 | 多个温度求平均，获取不到数据不参与计算 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证主用CDU-循环水泵水流量 | 页面已加载并显示液冷数据，已有制冷机房主用CDU | 1. 进入“液冷数据”页面 2. 点击制冷机房名称 | 根据对应的测点数据展示 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证主用CDU-循环水泵运行频率 | 页面已加载并显示液冷数据，已有制冷机房主用CDU | 1. 进入“液冷数据”页面 2. 点击制冷机房名称 | 根据对应的测点数据展示 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证主用CDU-循环水泵电流 | 页面已加载并显示液冷数据，已有制冷机房主用CDU | 1. 进入“液冷数据”页面 2. 点击制冷机房名称 | 根据对应的测点数据展示 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 二次侧供回液温差计算逻辑正确 | 弹窗中存在CDU数据，且供液与回液温度均有效 | 1. 查看某CDU的供液温度与回液温度 2. 计算回液温度 - 供液温度 3. 检查系统是否正确展示该温差值 | 系统正确计算并展示“供回液温差 = 回液温度 - 供液温度”，结果与计算一致 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 供回液温差为负值时红色标记并提示异常 | 弹窗中某CDU的回液温度 < 供液温度 | 1. 找到一个回液温度低于供液温度的CDU数据 2. 观察温差值的显示颜色和提示信息 | 温差值以红色显示，出现异常按钮，悬浮提示“供回液温差为负值，请检查数据采集或绑定信息是否有误” | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证主用CDU-二次侧过滤器压差 | 页面已加载并显示液冷数据，已有制冷机房主用CDU | 1. 进入“液冷数据”页面 2. 点击制冷机房名称 | 根据对应的测点数据展示 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证主用CDU-一次侧过滤器压差 | 页面已加载并显示液冷数据，已有制冷机房主用CDU | 1. 进入“液冷数据”页面 2. 点击制冷机房名称 | 根据对应的测点数据展示 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证备用CDU与主用CDU颜色区别 | 页面已加载并显示液冷数据，已有制冷机房主用CDU、备用CDU | 1. 进入“液冷数据”页面 2. 点击制冷机房名称 | 备用CDU与主用CDU颜色区别 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证备用CDU将机柜列显示为CDU名称 | 页面已加载并显示液冷数据，已有制冷机房主用CDU、备用CDU | 1. 进入“液冷数据”页面 2. 点击制冷机房名称 | 机柜列显示为CDU名称 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证液冷系统删除后液冷数据页面显示为暂未配置 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 页面中显示暂未配置，点击按钮跳转到配置页面 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证液冷系统修改后液冷数据页面同步更新 | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 页面显示最新数据 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
综合监控视图 | spider2.12.0.0 | 【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷管理需求 | 验证液冷系统各数据字段不存在时显示为- | 页面已加载并显示液冷数据 | 1. 进入“液冷数据”页面 | 页面数据各字段不存在时显示- | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行