## fsu
fsuid | fsuname | fsuver | siteid | sitename | roomid | roomname | interval | m
00123391841239123 | 上海定制001 | V1.0 | 4401002000001 | 深圳产学研 | 111000 | 深圳产学研基地 | 60 | 通用

## device
m | fsuid | deviceid | devicename | devdescribe | siteid | sitename | roomid | roomname | devicetype | devicesubtype | model | brand | ratedcapacity | version | beginruntime | confremark
盈嘉 | 1006000000000001 | 760300001000001 | 盈嘉FSU动环监控设备 | 采集CPU、内存利用率，以及通信中断情况 | 4401002000001 | 粤广州越秀区 | 012200011 | 西德胜小红楼二楼 | 76 | 03 | CMFSU | wincom | 1.000 | 1.0
盈嘉 | 1006000000000001 | 170500001000001 | 机房环境 | ssss | 4401002000001 | 粤广州越秀区 | 012200011 | 西德胜小红楼二楼 | 17 | 05 | 170500001000001 | ss | 200.000 | 2
盈嘉 | 1006000000000001 | 920100001000001 | 智能电表 |  | 4401002000001 | 粤广州越秀区 | 012200011 | 西德胜小红楼二楼 | 92 | 01 | YD3366 | 雅达 | 1.000 | 1 | 2019-01-14
邦讯 | 1007000000000001 | 170500000000156 | 机房环境 |  | 4401002000082 | 汉光电气 | 000000021 | 汉光会议室 | 17 | 05 |  |  | 0
邦讯 | 1007000000000001 | 170800000000157 | 摄像机 |  | 4401002000082 | 汉光电气 | 000000021 | 汉光会议室 | 17 | 08 |  |  | 0
邦讯 | 1007000000000001 | 760300000000044 | 邦讯动环监控(FSU) |  | 4401002000082 | 汉光电气 | 000000021 | 汉光会议室 | 76 | 03 |  |  | 0
邦讯 | 1007000000000001 | 940100000000010 | 臭氧气体探头 |  | 4401002000082 | 汉光电气 | 000000021 | 汉光会议室 | 94 | 01 |  |  | 0
邦讯 | 1007000000000001 | 940200000000012 | 氧气气体探头 |  | 4401002000082 | 汉光电气 | 000000021 | 汉光会议室 | 94 | 02 |  |  | 0
邦讯 | 1007000000000001 | 940300000000011 | 六氟化硫气体探头 |  | 4401002000082 | 汉光电气 | 000000021 | 汉光会议室 | 94 | 03 |  |  | 0
亚奥 | 1008000000000000 | 20201904097009 | FSU1 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 亚奥卓望测试 | 76 | 3 |  | 江苏亚奥 | 0.000000 |  | 2019-04-09 11:49
亚奥 | 1008000000000000 | 170100000000001 | 温度1 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 亚奥卓望测试 | 17 | 1 |  | 江苏亚奥 | 0.000000 |  | 2019-04-09 11:50
亚奥 | 1008000000000000 | 170200000000001 | 湿度1 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 亚奥卓望测试 | 17 | 2 |  | 江苏亚奥 | 0.000000 |  | 2019-04-09 11:50
亚奥 | 1008000000000000 | 170400000000001 | 烟感1 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 亚奥卓望测试 | 17 | 4 |  | 江苏亚奥 | 0.000000 |  | 2019-04-09 11:50
亚奥 | 1008000000000000 | 170500000000001 | 红外1 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 亚奥卓望测试 | 17 | 5 |  | 江苏亚奥 | 0.000000 |  | 2019-04-09 11:51
亚奥 | 1008000000000000 | 930100000000001 | 智能门禁1 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 亚奥卓望测试 | 93 | 1 |  | 江苏亚奥 | 0.000000 |  | 2019-04-09 11:51
亚奥 | 1008000000000000 | 920100000000001 | 交流智能电表1 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 亚奥卓望测试 | 92 | 1 |  | 雅达 | 0.000000 |  | 2019-04-09 11:51
亚奥 | 1008000000000000 | 170300000000001 | 水浸1 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 亚奥卓望测试 | 17 | 3 |  | 江苏亚奥 | 0.000000 |  | 2019-04-09 11:55
通用 | 00123391841239123 | 100100000000001 | 高压配电柜 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 1 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000002 | 低压交流配电 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 2 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000003 | 变压器 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 3 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000004 | 低压直流配电 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 4 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000005 | 发电机组 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 5 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000006 | 开关电源 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 6 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000106 | B系统开关电源中恒交流屏 | B系统开关电源中恒交流屏 | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 6 | 0 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000206 | B系统开关电源中恒整流屏 | B系统开关电源中恒整流屏 | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 6 | 0 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000007 | 铅酸电池 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 7 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000107 | 铅酸电池组1 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 7 | 11 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000207 | 铅酸电池组2 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 7 | 11 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000307 | 铅酸电池组3 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 7 | 11 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000407 | 铅酸电池组4 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 7 | 11 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000507 | 铅酸电池组5 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 7 | 11 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000008 | UPS设备 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 8 | 2 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000108 | A-UPS系统/1#主机/华为 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 8 | 2 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000208 | A-UPS系统/2#主机/华为 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 8 | 2 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000308 | A-UPS系统/3#主机/华为 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 8 | 2 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000408 | B-UPS系统/1#主机/华为 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 8 | 2 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000508 | B-UPS系统/2#主机/华为 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 8 | 2 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000608 | B-UPS系统/3#主机/华为 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 8 | 2 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000009 | UPS配电 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 9 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000011 | 机房专用空调 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 11 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000012 | 中央空调末端 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 12 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000013 | 中央空调主机 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 13 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000014 | 变换设备 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 14 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000015 | 普通空调 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 15 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000016 | 极早期烟感 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 16 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000018 | 电池恒温箱 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 18 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000068 | 锂电池 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 68 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000076 | 动环监控 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 76 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000077 | 智能通风换热 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 77 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000078 | 风光设备 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 78 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000087 | 高压直流电源 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 87 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000088 | 高压直流电源配电 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 88 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000092 | 智能电表 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 92 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000017 | 机房环境 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 17 | 1 |  | 通用 | 0.000000
通用 | 00123391841239123 | 100100000000093 | 智能门禁 |  | 4403053000001 | 粤深圳市南山区亚奥卓望测试传输节点 | 000100011 | 深港产学研 | 93 | 1 |  | 通用 | 0.000000

## signal
m | deviceid | Type | ID | SignalName | SignalNumber | AlarmLevel | Threshold | NMAlarmID
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076001 | 智能设备采集器通信状态告警 | 000 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076002 | 非智能设备采集器通信状态告警 | 000 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076003 | 一体化设备采集器通信状态告警 | 000 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076004 | 电池设备采集器通信状态告警 | 000 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076010 | FSU通信中断 | 000 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076011 | LSC不可用告警 | 000 | 1 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076012 | CSC不可用告警 | 000 | 1 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076013 | LSC通信前置机通信状态异常告警 | 000 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076014 | LSC数据服务通信状态异常告警 | 000 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076015 | CSC通信前置机通信状态异常告警 | 000 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076016 | CSC数据服务通信状态异常告警 | 000 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076017 | FSU复位失败告警 | 000 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076018 | FSU硬盘占用率过高告警 | 000 | 2 | 65
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076019 | 内存占用率过高告警 | 000 | 2 | 80
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076020 | FSU-CPU使用率过高告警 | 000 | 2 | 80
盈嘉 | 760300001000001 | 1 | 076101 | FSU复位 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 3 | 076301 | FSU硬盘占用率 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 3 | 076302 | 内存占用率 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 3 | 076303 | CPU使用率 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076501 | 开关电源通信状态告警 | 001 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076502 | 变压器通信状态告警 | 001 | 3 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076503 | 高压直流电源通信状态告警 | 001 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076504 | 机房专用空调通信状态告警 | 001 | 3 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076505 | 普通空调通信状态告警 | 001 | 3 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076506 | 智能通风换热通信状态告警 | 001 | 3 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076507 | UPS设备通信状态告警 | 001 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076508 | 发电机组通信状态告警 | 001 | 3 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076509 | 智能电表通信状态告警 | 001 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076510 | 中央空调主机通信状态告警 | 001 | 3 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076511 | 中央空调末端通信状态告警 | 001 | 3 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076512 | DC/DC设备通信状态告警 | 001 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076513 | 逆变器通信状态告警 | 001 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076514 | 锂电池通信状态告警 | 001 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076515 | 电池恒温箱通信状态告警 | 001 | 3 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076516 | 风光设备通信状态告警 | 001 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076517 | 直流远供通信状态告警 | 001 | 2 | 0
盈嘉 | 760300001000001 | 0 | 076518 | 智能门禁通信状态告警 | 001 | 3 | 0
盈嘉 | 170500001000001 | 0 | 017001 | 水浸告警 | 002 | 2 | 0
盈嘉 | 170500001000001 | 0 | 017002 | 烟雾告警 | 002 | 1 | 0
盈嘉 | 170500001000001 | 0 | 017004 | 红外告警 | 002 | 3 | 0
盈嘉 | 170500001000001 | 0 | 017011 | 温度高告警 | 001 | 3 | 30
盈嘉 | 170500001000001 | 0 | 017012 | 温度过低告警 | 001 | 3 | 5
盈嘉 | 170500001000001 | 0 | 017013 | 湿度过高告警 | 001 | 3 | 80
盈嘉 | 170500001000001 | 0 | 017014 | 湿度过低告警 | 001 | 3 | 20
盈嘉 | 170500001000001 | 3 | 017301 | 温度01(AI1) | 001 | 0 | 0
盈嘉 | 170500001000001 | 3 | 017302 | 湿度01(AI2) | 001 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 0 | 092001 | 市电停电 | 000 | 2 | 0 | 604-092-00-092001
盈嘉 | 920100001000001 | 0 | 092002 | 市电缺相 | 000 | 2 | 0 | 604-092-00-092002
盈嘉 | 920100001000001 | 0 | 092003 | 设备状态告警 | 000 | 3 | 0 | 604-092-00-092003
盈嘉 | 920100001000001 | 0 | 092004 | 交流电压过高告警 | 000 | 3 | 0 | 604-092-00-092004
盈嘉 | 920100001000001 | 0 | 092005 | 交流电压过低告警 | 000 | 3 | 0 | 604-092-00-092005
盈嘉 | 920100001000001 | 0 | 092006 | 第1路电压过低告警 | 000 | 3 | 0 | 604-092-00-092006
盈嘉 | 920100001000001 | 0 | 092007 | 第2路有电压告警 | 000 | 3 | 0 | 604-092-00-092007
盈嘉 | 920100001000001 | 0 | 092008 | 直流输入中断 | 000 | 1 | 0 | 604-092-00-092008
盈嘉 | 920100001000001 | 0 | 092009 | 直流电压过高告警 | 000 | 2 | 0 | 604-092-00-092009
盈嘉 | 920100001000001 | 0 | 092010 | 直流电压过低告警 | 000 | 1 | 0 | 604-092-00-092010
盈嘉 | 920100001000001 | 0 | 092011 | 相电压Ux过低告警 | 000 | 3 | 0 | 604-092-00-092011
盈嘉 | 920100001000001 | 0 | 092012 | 相电压Ux过高告警 | 000 | 3 | 0 | 604-092-00-092012
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092301 | 相电压Ua | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092302 | 相电压Ub | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092303 | 相电压Uc | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092304 | 相电流Ia | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092305 | 相电流Ib | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092306 | 相电流Ic | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092307 | 零序电流Io | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092308 | 有功功率Pa | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092309 | 有功功率Pb | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092310 | 有功功率Pc | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092311 | 无功功率Qa | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092312 | 无功功率Qb | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092313 | 无功功率Qc | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092314 | 功率因数 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092315 | 频率 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092316 | 正向有功电能 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092317 | 正向无功电能 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092318 | 线电压Uab | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092319 | 线电压Ubc | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092320 | 线电压Uca | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092321 | 直流电压 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092322 | 直流电流 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092323 | 直流功率 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092324 | 总电度 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092325 | 日电度 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092326 | 月电度 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092327 | 电压畸变率 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092328 | 总电流畸变率 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092329 | 总电流 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092330 | 总有功功率 | 000 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092331 | 第01路A相电流Ia | 001 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092331 | 第02路A相电流Ia | 002 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092331 | 第03路A相电流Ia | 003 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092331 | 第04路A相电流Ia | 004 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092331 | 第05路A相电流Ia | 005 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092332 | 第01路B相电流Ib | 001 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092332 | 第02路B相电流Ib | 002 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092332 | 第03路B相电流Ib | 003 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092332 | 第04路B相电流Ib | 004 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092332 | 第05路B相电流Ib | 005 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092333 | 第01路C相电流Ic | 001 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092333 | 第02路C相电流Ic | 002 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092333 | 第03路C相电流Ic | 003 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092333 | 第04路C相电流Ic | 004 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092333 | 第05路C相电流Ic | 005 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092334 | 第01路正向有功电能 | 001 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092334 | 第02路正向有功电能 | 002 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092334 | 第03路正向有功电能 | 003 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092334 | 第04路正向有功电能 | 004 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 3 | 092334 | 第05路正向有功电能 | 005 | 0 | 0
盈嘉 | 920100001000001 | 4 | 092401 | 电表状态位 | 000 | 3 | 0 | 604-092-00-092012
邦讯 | 170500000000156 | 4 | 017001 | 水浸告警 | 000 | 2 | 1 | 17001
邦讯 | 170500000000156 | 4 | 017002 | 烟雾告警 | 000 | 1 | 1 | 17002
邦讯 | 170500000000156 | 4 | 017004 | 红外告警 | 000 | 3 | 1 | 17004
邦讯 | 170500000000156 | 4 | 017010 | 温度过高告警 | 000 | 1 | 35 | 17010
邦讯 | 170500000000156 | 4 | 017011 | 温度高告警 | 000 | 3 | 40 | 17011
邦讯 | 170500000000156 | 4 | 017012 | 温度过低告警 | 000 | 3 | 0 | 17012
邦讯 | 170500000000156 | 4 | 017013 | 湿度过高告警 | 000 | 3 | 85 | 17013
邦讯 | 170500000000156 | 4 | 017014 | 湿度过低告警 | 000 | 3 | 5 | 17014
邦讯 | 170500000000156 | 1 | 017101 | 灯控 | 001 | 0 | 0
邦讯 | 170500000000156 | 1 | 017102 | 门禁控制 | 000 | 0 | 0
邦讯 | 170500000000156 | 3 | 017301 | 温度01# | 001 | 0 | 0
邦讯 | 170500000000156 | 3 | 017302 | 湿度01# | 001 | 0 | 0
邦讯 | 760300000000044 | 3 | 076301 | FSU硬盘占用率 | 000 | 0 | 0
邦讯 | 760300000000044 | 3 | 076302 | 内存占用率 | 000 | 0 | 0
邦讯 | 760300000000044 | 3 | 076303 | CPU使用率 | 000 | 0 | 0
邦讯 | 940100000000010 | 4 | 094005 | 臭氧浓度过低告警 | 000 | 2 | 0 | 94005
邦讯 | 940100000000010 | 4 | 094006 | 臭氧浓度超标告警 | 000 | 2 | 20 | 94006
邦讯 | 940100000000010 | 3 | 094303 | 臭氧浓度 | 000 | 0 | 0
邦讯 | 940200000000012 | 4 | 094001 | 缺氧告警 | 000 | 2 | 15 | 94001
邦讯 | 940200000000012 | 4 | 094002 | 氧气浓度超标告警 | 000 | 2 | 30 | 94002
邦讯 | 940200000000012 | 3 | 094301 | 氧气浓度 | 000 | 0 | 0
邦讯 | 940300000000011 | 4 | 094003 | 六氟化硫浓度过低告警 | 000 | 2 | 0 | 94003
邦讯 | 940300000000011 | 4 | 094004 | 六氟化硫浓度过高告警 | 000 | 2 | 15 | 94004
邦讯 | 940300000000011 | 3 | 094302 | 六氟化硫浓度 | 000 | 0 | 0
亚奥 | 20201904097009 | 3 | 076303 | CPU使用率 | 000 | 0 | 0 | 620-076-00-076303
亚奥 | 20201904097009 | 3 | 076302 | 内存占用率 | 000 | 0 | 0 | 620-076-00-076302
亚奥 | 20201904097009 | 3 | 076301 | FSU硬盘占用率 | 000 | 0 | 0 | 620-076-00-076301
亚奥 | 20201904097009 | 1 | 076101 | FSU复位 | 000 | 0 | 0 | 620-076-00-076101
亚奥 | 20201904097009 | 4 | 076010 | FSU通信中断告警 | 000 | 2 | 1 | 620-076-00-076010
亚奥 | 170100000000001 | 3 | 017301 | 温度1 | 000 | 0 | 0 | 620-017-00-017301
亚奥 | 170100000000001 | 4 | 017011 | 温度1高告警 | 000 | 4 | 35 | 620-017-00-017011
亚奥 | 170100000000001 | 4 | 017010 | 温度1过高告警 | 000 | 3 | 45 | 620-017-00-017010
亚奥 | 170100000000001 | 4 | 017012 | 温度1过低告警 | 000 | 3 | 10 | 620-017-00-017012
亚奥 | 170200000000001 | 3 | 017302 | 湿度1 | 000 | 0 | 0 | 620-017-00-017302
亚奥 | 170200000000001 | 4 | 017013 | 湿度1过高告警 | 000 | 3 | 70 | 620-017-00-017013
亚奥 | 170200000000001 | 4 | 017014 | 湿度1过低告警 | 000 | 3 | 20 | 620-017-00-017014
亚奥 | 170400000000001 | 4 | 017002 | 烟雾告警 | 000 | 1 | 1 | 620-017-00-017002
亚奥 | 170400000000001 | 1 | 017199 | 烟雾复位 | 000 | 0 | 0 | 620-017-00-017199
亚奥 | 170500000000001 | 4 | 017004 | 红外告警 | 000 | 3 | 0 | 620-017-00-017004
亚奥 | 170500000000001 | 1 | 017101 | 灯控 | 000 | 0 | 0 | 620-017-00-017101
亚奥 | 930100000000001 | 4 | 093010 | 门禁状态告警 | 000 | 2 | 1 | 620-093-00-093010
亚奥 | 930100000000001 | 4 | 093402 | 门锁开关状态 | 000 | 0 | 0 | 620-093-00-093402
亚奥 | 930100000000001 | 4 | 093001 | 非法开门告警 | 000 | 2 | 4 | 620-093-00-093001
亚奥 | 930100000000001 | 3 | 093302 | 刷卡卡号 | 000 | 0 | 0 | 620-093-00-093302
亚奥 | 930100000000001 | 3 | 093303 | 刷卡时间 | 000 | 0 | 0 | 620-093-00-093303
亚奥 | 930100000000001 | 4 | 093026 | 卡非法告警 | 000 | 3 | 5 | 620-093-00-093026
亚奥 | 930100000000001 | 3 | 093304 | 门禁时间 | 000 | 0 | 0 | 620-093-00-093304
亚奥 | 930100000000001 | 3 | 093305 | 开门超时时间设定值 | 000 | 0 | 0 | 620-093-00-093305
亚奥 | 930100000000001 | 1 | 093101 | 远程开门 | 000 | 0 | 0 | 620-093-00-093101
亚奥 | 930100000000001 | 2 | 093103 | 增加门禁卡 | 000 | 0 | 0 | 620-093-00-093103
亚奥 | 930100000000001 | 2 | 093104 | 删除门禁卡 | 000 | 0 | 0 | 620-093-00-093104
亚奥 | 930100000000001 | 1 | 093105 | 删除所有门禁卡 | 000 | 0 | 0 | 620-093-00-093105
亚奥 | 930100000000001 | 2 | 093107 | 设置准进时间段 | 000 | 0 | 0 | 620-093-00-093107
亚奥 | 930100000000001 | 1 | 093102 | 门禁复位 | 000 | 0 | 0 | 620-093-00-093102
亚奥 | 930100000000001 | 1 | 093106 | 修改门禁卡设置 | 000 | 0 | 0 | 620-093-00-093106
亚奥 | 930100000000001 | 2 | 093201 | 设置开门超时时间 | 000 | 0 | 0 | 620-093-00-093201
亚奥 | 930100000000001 | 4 | 093004 | 未正常进入告警 | 000 | 2 | 6 | 620-093-00-093004
亚奥 | 930100000000001 | 2 | 093301 | 门禁时间 | 000 | 0 | 0 | 620-093-00-093301
亚奥 | 930100000000001 | 4 | 093401 | 门磁开关状态 | 000 | 0 | 0 | 620-093-00-093401
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092301 | 相电压Ua | 000 | 0 | 0 | 620-092-00-092301
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092302 | 相电压Ub | 000 | 0 | 0 | 620-092-00-092302
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092303 | 相电压Uc | 000 | 0 | 0 | 620-092-00-092303
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092331 | 第1路A相电流Ia | 001 | 0 | 0 | 620-092-00-092331
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092332 | 第1路B相电流Ib | 001 | 0 | 0 | 620-092-00-092332
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092333 | 第1路C相电流Ic | 001 | 0 | 0 | 620-092-00-092333
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092308 | 有功功率Pa | 001 | 0 | 0 | 620-092-00-092308
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092309 | 有功功率Pb | 001 | 0 | 0 | 620-092-00-092309
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092310 | 有功功率Pc | 001 | 0 | 0 | 620-092-00-092310
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092311 | 无功功率Qa | 001 | 0 | 0 | 620-092-00-092311
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092312 | 无功功率Qb | 001 | 0 | 0 | 620-092-00-092312
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092313 | 无功功率Qc | 001 | 0 | 0 | 620-092-00-092313
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092314 | 功率因数 | 001 | 0 | 0 | 620-092-00-092314
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092315 | 频率 | 001 | 0 | 0 | 620-092-00-092315
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092334 | 第1路正向有功电能 | 001 | 0 | 0 | 620-092-00-092334
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092331 | 第2路A相电流Ia | 002 | 0 | 0 | 620-092-00-092331
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092332 | 第2路B相电流Ib | 002 | 0 | 0 | 620-092-00-092332
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092333 | 第2路C相电流Ic | 002 | 0 | 0 | 620-092-00-092333
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092308 | 有功功率Pa | 002 | 0 | 0 | 620-092-00-092308
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092309 | 有功功率Pb | 002 | 0 | 0 | 620-092-00-092309
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092310 | 有功功率Pc | 002 | 0 | 0 | 620-092-00-092310
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092311 | 无功功率Qa | 002 | 0 | 0 | 620-092-00-092311
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092312 | 无功功率Qb | 002 | 0 | 0 | 620-092-00-092312
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092313 | 无功功率Qc | 002 | 0 | 0 | 620-092-00-092313
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092314 | 功率因数 | 002 | 0 | 0 | 620-092-00-092314
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092315 | 频率 | 002 | 0 | 0 | 620-092-00-092315
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092334 | 第2路正向有功电能 | 002 | 0 | 0 | 620-092-00-092334
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092331 | 第3路A相电流Ia | 003 | 0 | 0 | 620-092-00-092331
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092332 | 第3路B相电流Ib | 003 | 0 | 0 | 620-092-00-092332
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092333 | 第3路C相电流Ic | 003 | 0 | 0 | 620-092-00-092333
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092308 | 有功功率Pa | 003 | 0 | 0 | 620-092-00-092308
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092309 | 有功功率Pb | 003 | 0 | 0 | 620-092-00-092309
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092310 | 有功功率Pc | 003 | 0 | 0 | 620-092-00-092310
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092311 | 无功功率Qa | 003 | 0 | 0 | 620-092-00-092311
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092312 | 无功功率Qb | 003 | 0 | 0 | 620-092-00-092312
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092313 | 无功功率Qc | 003 | 0 | 0 | 620-092-00-092313
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092314 | 功率因数 | 003 | 0 | 0 | 620-092-00-092314
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092315 | 频率 | 003 | 0 | 0 | 620-092-00-092315
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092334 | 第3路正向有功电能 | 003 | 0 | 0 | 620-092-00-092334
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092331 | 第4路A相电流Ia | 004 | 0 | 0 | 620-092-00-092331
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092332 | 第4路B相电流Ib | 004 | 0 | 0 | 620-092-00-092332
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092333 | 第4路C相电流Ic | 004 | 0 | 0 | 620-092-00-092333
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092308 | 有功功率Pa | 004 | 0 | 0 | 620-092-00-092308
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092309 | 有功功率Pb | 004 | 0 | 0 | 620-092-00-092309
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092310 | 有功功率Pc | 004 | 0 | 0 | 620-092-00-092310
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092311 | 无功功率Qa | 004 | 0 | 0 | 620-092-00-092311
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092312 | 无功功率Qb | 004 | 0 | 0 | 620-092-00-092312
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092313 | 无功功率Qc | 004 | 0 | 0 | 620-092-00-092313
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092314 | 功率因数 | 004 | 0 | 0 | 620-092-00-092314
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092315 | 频率 | 004 | 0 | 0 | 620-092-00-092315
亚奥 | 920100000000001 | 3 | 092334 | 第4路正向有功电能 | 004 | 0 | 0 | 620-092-00-092334
亚奥 | 920100000000001 | 4 | 092001 | 市电停电告警 | 000 | 2 | 1 | 620-092-00-092001
亚奥 | 920100000000001 | 4 | 092004 | 交流电压过高告警 | 000 | 3 | 260 | 620-092-00-092004
亚奥 | 920100000000001 | 4 | 092005 | 交流电压过低告警 | 000 | 3 | 198 | 620-092-00-092005
亚奥 | 920100000000001 | 4 | 092002 | 市电缺相告警 | 000 | 3 | 50 | 620-092-00-092002
亚奥 | 170300000000001 | 4 | 017001 | 水浸告警 | 000 | 2 | 1 | 620-017-00-017001
通用 | 100100000000001 | 3 | 001301 | 线电压Uab | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000002 | 1 | 002101 | 低压开关合闸 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000002 | 1 | 002102 | 低压开关分闸 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 1 | 002103 | ATS合闸到I位 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 1 | 002104 | ATS合闸到II位 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000002 | 1 | 002105 | ATS合闸到O位 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002301 | 线电压Uab | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002302 | 相电流Ia | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002303 | 相电压Ua | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002304 | A相功率因数 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002305 | 视在功率Sa | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002306 | 无功功率Qa | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002307 | 有功功率Pa | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002308 | 线电压Ubc | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002309 | 相电流Ib | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002310 | 相电压Ub | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002311 | B相功率因数 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002312 | 视在功率Sb | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002313 | 无功功率Qb | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002314 | 有功功率Pb | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002315 | 线电压Uca | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002316 | 相电流Ic | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002317 | 相电压Uc | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002318 | C相功率因数 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002319 | 视在功率Sc | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002320 | 无功功率Qc | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002321 | 有功功率Pc | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002322 | 零线电流 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002323 | 投切步数 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002324 | 总功率因数 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002325 | 内部温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002326 | 基波电流 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002327 | 控制器温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002328 | 电压畸变率 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002329 | 总电流畸变率 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002330 | 正向有功电能 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002331 | 正向无功电能 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002332 | 反向有功电能 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002333 | 反向无功电能 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 3 | 002334 | IGBT温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000002 | 4 | 002401 | 继电器XX输出状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000002 | 4 | 002402 | 继电器XX输入状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000002 | 4 | 002403 | 分合闸状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000003 | 1 | 003101 | 风机关控制 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000003 | 1 | 003102 | 风机开控制 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000003 | 3 | 003301 | A相温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000003 | 3 | 003302 | B相温度 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000003 | 3 | 003303 | C相温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000003 | 2 | 003201 | 超温告警值设定 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000003 | 2 | 003202 | 超温跳闸值设定 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000003 | 4 | 003401 | 风机状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000004 | 3 | 004301 | 直流电压 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000004 | 3 | 004302 | 直流电流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000004 | 3 | 004303 | 分路XX输出电流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000004 | 3 | 004304 | 直流功率 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 1 | 005101 | 高压断路器合闸 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 1 | 005102 | 高压断路器分闸 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000005 | 1 | 005103 | 左燃机起动 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000005 | 1 | 005104 | 左燃机屏蔽 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000005 | 1 | 005105 | 手动/自动起动 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 1 | 005106 | 燃机XX冷转/启动 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 1 | 005107 | 左燃机正常停机 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 1 | 005108 | 紧急停机 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 1 | 005109 | 主用判断 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 1 | 005110 | 控制复位 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 1 | 005111 | 燃料电池启动/停止 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 2 | 005201 | 燃机XX起动延时 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 2 | 005202 | 油机停机延时 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 2 | 005203 | 加载延时 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005301 | 转速 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005302 | 油压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005303 | 油温 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005304 | 水温 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005305 | 燃油余量 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005306 | 启动电池电压 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005307 | 输出线电压Uab | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005308 | 输出线电压Ubc | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005309 | 输出线电压Uca | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005310 | 输出相电压Ua | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005311 | 输出相电压Ub | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005312 | 输出相电压Uc | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005313 | 输出相电流Ia | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005314 | 输出相电流Ib | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005315 | 输出相电流Ic | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005316 | 有功功率Pa | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005317 | 有功功率Pb | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005318 | 有功功率Pc | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005319 | 无功功率Qa | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005320 | 无功功率Qb | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005321 | 无功功率Qc | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005322 | 功率因数 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005323 | 频率 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005324 | 运行总时长 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005325 | 燃机XX转速 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005326 | 左燃机T4温度 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005327 | 燃机XX喷嘴前压力 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005328 | 燃机XX润滑油压力 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005329 | 燃机XX润滑油进油温度 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005330 | 燃机XX润滑油回油温度 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005331 | 燃机XX水平振动 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005332 | 燃机XX垂直振动 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005333 | 燃机XX扭矩 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005334 | 燃机XX供油量 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005335 | 燃机XX供油输出 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005336 | 离合器滑油箱温度 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005337 | 驱动端XX温度 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005338 | 非驱动端XX温度 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005339 | 绕组温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005340 | 蓄电池XX电压 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005341 | 燃机舱温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005342 | 进气温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005343 | 离合器滑油压力 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005344 | 离合器滑油回油温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005345 | 氢气压力 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005346 | 燃料电池温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005347 | 燃料箱液位 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005348 | 燃料室内氢气浓度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005349 | 负载率 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005350 | 直流输出电压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005351 | 直流输出电流 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000005 | 3 | 005352 | 总有功功率P | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000005 | 4 | 005401 | 油机工作状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000006 | 1 | 006101 | 模块XX开机 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000006 | 1 | 006102 | 模块XX关机 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 1 | 006103 | 遥控均浮充 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000006 | 1 | 006104 | 电池组放电测试启动 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 1 | 006105 | 电池组放电测试结束 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 1 | 006106 | 电池温度补偿启停 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000006 | 1 | 006107 | 能耗管理启动停止 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 2 | 006201 | 均充电压设定值 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 2 | 006202 | 浮充电压设定值 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 2 | 006203 | 电池组测试结束电压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000006 | 2 | 006204 | 电池组测试结束时间 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000006 | 2 | 006205 | 温度补偿系数 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000006 | 2 | 006206 | 模块负载率 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000006 | 2 | 006207 | 充电限流设定 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006301 | 输入相电压Ua | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006302 | 输入相电压Ub | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006303 | 输入相电压Uc | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006304 | 输入相电流Ia | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006305 | 输入相电流Ib | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006306 | 输入相电流Ic | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006307 | 频率 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006308 | 直流输出电压 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006309 | 负载总电流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000106 | 3 | 006309 | 负载总电流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000206 | 3 | 006309 | 负载总电流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006310 | 模块XX电流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006311 | 模块XX温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006312 | 电池组XX电流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006313 | 输入XX线电压Uab | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006314 | 输入XX线电压Ubc | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006315 | 输入XX线电压Uca | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006316 | 分路XX电流 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006317 | 系统额定容量 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006318 | 配置模块数量 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006319 | 整流模块XX额定容量 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006320 | 蓄电池组数 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006321 | 电池组XX额定容量 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006322 | 电池组额定总容量 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006323 | 电池组实际总容量 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 3 | 006324 | 电池组剩余容量百分比 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000006 | 4 | 006401 | 模块XX开关状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000006 | 4 | 006402 | 电源工作状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000007 | 3 | 007301 | 标示单体XX温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000007 | 3 | 007302 | 电池组总电压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000007 | 3 | 007303 | 单体XX电压 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000007 | 3 | 007304 | 单体XX温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000007 | 3 | 007305 | 单体XX内阻 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000007 | 3 | 007306 | 单体XX容量 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000007 | 3 | 007307 | 充电电流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000007 | 3 | 007308 | 放电电流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000007 | 4 | 007401 | 工作状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000008 | 1 | 008101 | 紧急停机 | 1 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008301 | 输入线电压Uab | 2 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008302 | 输入线电压Ubc | 3 | 4 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008303 | 输入线电压Uca | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008304 | 输入相电压Ua | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008305 | 输入相电压Ub | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008306 | 输入相电压Uc | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008307 | 输入相电流Ia | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008308 | 输入相电流Ib | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008309 | 输入相电流Ic | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008310 | 输入频率 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008311 | 输入功率因数 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008312 | 输出线电压Uab | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008313 | 输出线电压Ubc | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008314 | 输出线电压Uca | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008315 | 输出相电压Ua | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008316 | 输出相电压Ub | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008317 | 输出相电压Uc | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008318 | 输出相电流Ia | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008319 | 输出相电流Ib | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008320 | 输出相电流Ic | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000108 | 3 | 008318 | 输出相电流Ia | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000108 | 3 | 008319 | 输出相电流Ib | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000108 | 3 | 008320 | 输出相电流Ic | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000208 | 3 | 008318 | 输出相电流Ia | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000208 | 3 | 008319 | 输出相电流Ib | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000208 | 3 | 008320 | 输出相电流Ic | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000308 | 3 | 008318 | 输出相电流Ia | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000308 | 3 | 008319 | 输出相电流Ib | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000308 | 3 | 008320 | 输出相电流Ic | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000408 | 3 | 008318 | 输出相电流Ia | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000408 | 3 | 008319 | 输出相电流Ib | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000408 | 3 | 008320 | 输出相电流Ic | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000508 | 3 | 008318 | 输出相电流Ia | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000508 | 3 | 008319 | 输出相电流Ib | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000508 | 3 | 008320 | 输出相电流Ic | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000608 | 3 | 008318 | 输出相电流Ia | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000608 | 3 | 008319 | 输出相电流Ib | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000608 | 3 | 008320 | 输出相电流Ic | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000108 | 4 | 008001 | 输入中断告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008001
通用 | 100100000000108 | 4 | 008002 | 输入相电压Ux过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008002
通用 | 100100000000108 | 4 | 008003 | 输入相电压Ux过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008003
通用 | 100100000000108 | 4 | 008004 | 输入频率超限告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008004
通用 | 100100000000108 | 4 | 008005 | 输入线电压Uxx过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008005
通用 | 100100000000108 | 4 | 008006 | 输入线电压Uxx过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008006
通用 | 100100000000108 | 4 | 008010 | 输出相电压Ux过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008010
通用 | 100100000000108 | 4 | 008011 | 输出相电压Ux过低告警 | 000 | 1 | 0 | 601-008-1-008011
通用 | 100100000000108 | 4 | 008012 | 输出中断告警 | 000 | 1 | 0 | 601-008-1-008012
通用 | 100100000000108 | 4 | 008013 | 输出频率超限告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008013
通用 | 100100000000108 | 4 | 008014 | 输出电流过载告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008014
通用 | 100100000000108 | 4 | 008015 | 输出线电压Uxx过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008015
通用 | 100100000000108 | 4 | 008016 | 输出线电压Uxx过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008016
通用 | 100100000000108 | 4 | 008020 | 旁路故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008020
通用 | 100100000000108 | 4 | 008021 | 旁路不可用告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008021
通用 | 100100000000108 | 4 | 008023 | 旁路运行状态告警 | 000 | 1 | 0 | 601-008-1-008023
通用 | 100100000000108 | 4 | 008024 | 旁路输出线电压Uxx过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008024
通用 | 100100000000108 | 4 | 008025 | 旁路输出线电压Uxx过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008025
通用 | 100100000000108 | 4 | 008026 | 旁路频率超限告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008026
通用 | 100100000000108 | 4 | 008030 | 整流器故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008030
通用 | 100100000000108 | 4 | 008031 | 逆变器交流电压过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008031
通用 | 100100000000108 | 4 | 008032 | 逆变器交流电压过低告警 | 000 | 1 | 0 | 601-008-1-008032
通用 | 100100000000108 | 4 | 008033 | 逆变器频率超限告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008033
通用 | 100100000000108 | 4 | 008034 | 逆变器故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008034
通用 | 100100000000108 | 4 | 008040 | 风扇故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008040
通用 | 100100000000108 | 4 | 008041 | 电池电压低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008041
通用 | 100100000000108 | 4 | 008042 | 温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008042
通用 | 100100000000108 | 4 | 008043 | 即将停机告警 | 000 | 1 | 0 | 601-008-1-008043
通用 | 100100000000108 | 4 | 008044 | 温感器故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008044
通用 | 100100000000108 | 4 | 008045 | 并机系统故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008045
通用 | 100100000000108 | 4 | 008046 | 电池接触器故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008046
通用 | 100100000000108 | 4 | 008047 | 充电器故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008047
通用 | 100100000000108 | 4 | 008048 | 其他告警 | 000 | 4 | 0 | 601-008-1-008048
通用 | 100100000000108 | 4 | 008049 | 电池工作状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008049
通用 | 100100000000108 | 4 | 008050 | 模块XX关机状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008050
通用 | 100100000000108 | 4 | 008051 | 输出断路器关闭告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008051
通用 | 100100000000108 | 4 | 008052 | 电池断路器断开告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008052
通用 | 100100000000108 | 4 | 008053 | 静态开关故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008053
通用 | 100100000000108 | 4 | 008054 | 整流器输入断路器断开告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008054
通用 | 100100000000008 | 3 | 008321 | 输出频率 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008322 | 输出功率因数 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008323 | 旁路线电压Uab | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008324 | 旁路线电压Ubc | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008325 | 旁路线电压Uca | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008326 | 旁路相电压Ua | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008327 | 旁路相电压Ub | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008328 | 旁路相电压Uc | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008329 | 旁路相电流Ia | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008330 | 旁路相电流Ib | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008331 | 旁路相电流Ic | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008332 | 旁路频率 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008333 | 电池组电流 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008334 | 电池组电压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008335 | 输出视在功率Sa | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008336 | 输出视在功率Sb | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008337 | 输出视在功率Sc | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008338 | 输出有功功率Pa | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008339 | 输出有功功率Pb | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008340 | 输出有功功率Pc | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008341 | 输出总视在功率S | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008342 | 输出总有功功率P | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008343 | 输入总视在功率S | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008344 | 输入总有功功率P | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008345 | 零线环流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008346 | 主机温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008347 | 逆变器温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008348 | 整流器温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008349 | 负载率A | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008350 | 负载率B | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008351 | 负载率C | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008352 | 模块XX电流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008353 | 模块XX温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008354 | 模块XX负载率 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 3 | 008355 | 模块XX输出功率 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000008 | 4 | 008401 | 模块XX开关机状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000008 | 4 | 008402 | 输出断路器关闭状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000008 | 4 | 008403 | 电池断路器状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000008 | 4 | 008404 | 静电开关状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000008 | 4 | 008405 | 整流器输入断路器状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000008 | 4 | 008406 | 正常工作状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000008 | 4 | 008407 | 旁路方式工作状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000008 | 4 | 008408 | 电池方式工作状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009301 | 分路XX相电流Ia | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009302 | 分路XX相电流Ib | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009303 | 分路XX相电流Ic | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009304 | 分路XX相电压Ua | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009305 | 分路XX相电压Ub | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009306 | 分路XX相电压Uc | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009307 | 分路XX有功功率Pa | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009308 | 分路XX有功功率Pb | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009309 | 分路XX有功功率Pc | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009310 | 分路XX功率因数 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009311 | 分路XX频率 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009312 | 分路XX有功电能 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009313 | 分路XX有功功率P | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009314 | 分路XX线电压Uab | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009315 | 分路XX线电压Ubc | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009316 | 分路XX线电压Uca | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009317 | 输入XX线电压Uab | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009318 | 输入XX线电压Ubc | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009319 | 输入XX线电压Uca | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009320 | 输入XX相电压Ua | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009321 | 输入XX相电压Ub | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009322 | 输入XX相电压Uc | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009323 | 输入XX相电流Ia | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009324 | 输入XX相电流Ib | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009325 | 输入XX相电流Ic | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009326 | 输入XX有功功率Pa | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009327 | 输入XX有功功率Pb | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009328 | 输入XX有功功率Pc | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009329 | 输入XX功率因数 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009330 | 输入XX频率 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009331 | 输入XX有功功率Pa | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009332 | 输入XX正向有功电能 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009333 | 输入电压畸变率 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000009 | 3 | 009334 | 输入总电流畸变率 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000011 | 1 | 011101 | 开机 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000011 | 1 | 011102 | 关机 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000011 | 1 | 011103 | 模式选择 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000011 | 1 | 011104 | 加湿器开关 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000011 | 2 | 011201 | 温度设定 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000011 | 2 | 011202 | 湿度设定 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000011 | 2 | 011203 | 风量设定 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000011 | 2 | 011204 | 告警值设定 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011301 | 回风温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011302 | 回风湿度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011303 | 工作电流 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011304 | 压缩机压力 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011305 | 室外温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011306 | 风机相电流Ia | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011307 | 风机相电流Ib | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011308 | 风机相电流Ic | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011309 | 风机运行时间 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011310 | 加热器XX工作时间 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011311 | 加湿器XX工作时间 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011312 | 压缩机XX运行时间 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011313 | 进水温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011314 | 出水温度 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011315 | 水阀XX压力 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000011 | 3 | 011316 | 水阀XX开度 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000011 | 4 | 011401 | 压缩机XX状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000011 | 4 | 011402 | 工作状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000011 | 4 | 011403 | 风机状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000011 | 4 | 011404 | 加热器XX状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000011 | 4 | 011405 | 加湿器XX状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000011 | 4 | 011406 | 加湿状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000011 | 4 | 011407 | 制冷状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000011 | 4 | 011408 | 除湿状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000012 | 1 | 012101 | 开机 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000012 | 1 | 012102 | 关机 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000012 | 1 | 012103 | 模式选择 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000012 | 2 | 012201 | 温度设定 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000012 | 2 | 012202 | 风量设定 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000012 | 3 | 012301 | 回风温度 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000012 | 3 | 012302 | 回风湿度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000012 | 3 | 012303 | 工作电流 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000012 | 3 | 012304 | 压缩机压力 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000012 | 3 | 012305 | 风机运行时间 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000012 | 3 | 012306 | 进水温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000012 | 3 | 012307 | 回水温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000012 | 3 | 012308 | 水压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000012 | 3 | 012309 | 前（后）门外温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000012 | 3 | 012310 | 前（后）门内温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000012 | 3 | 012311 | 前（后）门内湿度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000012 | 3 | 012312 | 前（后）门风扇强度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000012 | 3 | 012313 | 水阀XX压力 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000012 | 3 | 012314 | 水阀XX开度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000012 | 4 | 012401 | 风机状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000012 | 4 | 012402 | 加湿状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000012 | 4 | 012403 | 制冷状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000012 | 4 | 012404 | 除湿状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000012 | 4 | 012405 | 工作状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000013 | 1 | 013101 | 主机XX开机 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000013 | 1 | 013102 | 主机XX关机 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 1 | 013103 | 水泵XX开机 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000013 | 1 | 013104 | 水泵XX停机 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 1 | 013105 | 阀门XX开启 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000013 | 1 | 013106 | 阀门XX关闭 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 2 | 013201 | 温度设定 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 2 | 013202 | 风量设定 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 2 | 013203 | 主机功率设定 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 2 | 013204 | 水流设定 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 2 | 013205 | 出水温度 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000013 | 2 | 013206 | 回水温度 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013301 | 回风温度 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013302 | 冷却水出水温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013303 | 冷却水回水温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013304 | 冷冻水出水温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013305 | 冷冻水回水温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013306 | 吸气饱和温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013307 | 排气气饱和温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013308 | 负荷量 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013309 | 机油压差 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013310 | 排气温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013311 | 吸气压力 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013312 | 排气压力 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013313 | 冷凝器进水压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013314 | 冷凝器出水压 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013315 | 蒸发器进水压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013316 | 蒸发器出水压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013317 | 相电流Ia | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013318 | 相电流Ib | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013319 | 相电流Ic | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013320 | 水泵相电流Ia | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013321 | 水泵相电流Ib | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013322 | 水泵相电流Ic | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013323 | XX水流量 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013324 | 水泵相电压Ua | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013325 | 水泵相电压Ub | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013326 | 水泵相电压Uc | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013327 | 压差显示 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013328 | 供水压力 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 3 | 013329 | 回水压力 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000013 | 4 | 013401 | 冷却塔XX风机XX运行状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000013 | 4 | 013402 | 冷却塔XX喷淋泵XX运行状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000013 | 4 | 013403 | 循环泵XX运行状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000013 | 4 | 013404 | 开关机状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000014 | 3 | 014301 | 输入电压 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000014 | 3 | 014302 | 输出电压 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000014 | 3 | 014303 | 主机温度 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000014 | 3 | 014304 | 输出电流 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000014 | 3 | 014305 | 模块XX电流 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000014 | 3 | 014306 | 模块XX温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000015 | 1 | 015101 | 开机 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000015 | 1 | 015102 | 关机 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000015 | 1 | 015103 | 模式选择 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000015 | 2 | 015201 | 温度设定 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000015 | 2 | 015202 | 风量设定 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000015 | 2 | 015203 | 回风温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000015 | 2 | 015204 | 工作电流 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000015 | 2 | 015205 | 压缩机压力 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000015 | 2 | 015206 | 风机电流 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000015 | 2 | 015207 | 压缩机电流 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000015 | 4 | 015401 | 空调工作状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000015 | 4 | 015402 | 空调运行模式 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000015 | 4 | 015403 | 回风温度 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000015 | 4 | 015404 | 工作电流 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000015 | 4 | 015405 | 压缩机压力 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000015 | 4 | 015406 | 风机电流 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000015 | 4 | 015407 | 压缩机电流 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000016 | 3 | 016301 | XX管烟雾浓度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000016 | 3 | 016302 | 烟感XX气流回流率 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000016 | 3 | 016303 | 报警灵敏度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000016 | 3 | 016304 | 动作灵敏度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000016 | 3 | 016305 | 烟感XX灵敏度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000016 | 4 | 016401 | 系统状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000016 | 4 | 016402 | 动作执行 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000016 | 4 | 016403 | 网络状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000016 | 4 | 016404 | 电源状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000018 | 1 | 018101 | 蜂鸣器开关 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 1 | 018102 | 存储记录开关 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 1 | 018103 | 直流检测开关 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 1 | 018104 | 交流检测开关 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 1 | 018105 | 门磁检测开关 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 1 | 018106 | 系统格式化 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 1 | 018107 | 设备重启 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 1 | 018108 | 强开排氢 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 2 | 018201 | 柜内温度设置 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 2 | 018202 | 系统时间设置 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018301 | 设备系统时间 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018302 | 当前柜内温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018303 | 当前柜外温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018304 | 盘管温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018305 | 压缩机温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018306 | 直流电压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018307 | 交流电压 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018308 | 空调数量 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018309 | 站内空调运行时长 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018310 | 电柜空调运行时长 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018311 | 柜内高温告警温度 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018312 | 柜内低温告警温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018313 | 电柜空调开启温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018314 | 电柜空调关闭温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018315 | 电柜制热关闭温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018316 | 电柜制热开启温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018317 | 电柜空调关闭延时 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018318 | 电柜空调开启延时 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018319 | 排氢周期 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018320 | 单次排氢时长 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018321 | 内循环风机启动间隔 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018322 | 内循环风机单次运行时长 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018323 | 直流电压上限 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018324 | 直流电压下限 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018325 | 交流电压上限 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018326 | 交流电压下限 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018327 | 排氢时刻 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018328 | 强排温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018329 | 强排温差 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018330 | 开关量上传选择 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018331 | 强制排氢功能开关 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018332 | 设定温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000018 | 3 | 018333 | 空调运行时长 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000018 | 4 | 018401 | 运行状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000018 | 4 | 018402 | 空调XX状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000018 | 4 | 018403 | 开关状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000068 | 1 | 068101 | 遥控电池组充电 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000068 | 1 | 068102 | 遥控电池组放电 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000068 | 1 | 068103 | 遥控限流充电方式 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000068 | 2 | 068201 | 单体电压上限设定值 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000068 | 2 | 068202 | 单体电压下限设定值 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000068 | 2 | 068203 | 温度上限告警设定值 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000068 | 2 | 068204 | 温度下限告警设定值 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000068 | 2 | 068205 | 充电电流上限设定值 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000068 | 2 | 068206 | 总电压上限设定值 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000068 | 2 | 068207 | 总电压下限设定值 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000068 | 2 | 068208 | 电池组充电系数设定值 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068301 | 电池组XX总电压 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068302 | 电池组总电流 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068303 | 电池组XX电流 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068304 | 电池组后备时间 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068305 | 电池组剩余容量 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068306 | 电池组XX容量 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068307 | 电池组额定容量 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068308 | 电池剩余容量百分比SOC | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068309 | 电池组健康度SOH | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068310 | 环境温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068311 | 环境湿度 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068312 | PCB温度 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068313 | 电池组XX单体XX电压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068314 | 电池组XX单体XX内阻 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068315 | 电池组XX单体XX电导 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068316 | 电池组XX温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000068 | 3 | 068317 | 电池组XX单体XX温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000068 | 4 | 068401 | 电池组XX工作状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000076 | 1 | 076101 | FSU复位 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000076 | 3 | 076301 | FSU硬盘占用率 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000076 | 3 | 076302 | 内存占用率 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000076 | 3 | 076303 | CPU使用率 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000077 | 1 | 077101 | 是否开启风堵检测 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000077 | 1 | 077102 | 是否开启风门检测 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000077 | 1 | 077103 | 节能控制状态 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000077 | 1 | 077104 | 空调XX开关控制 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000077 | 1 | 077105 | 除尘器开关控制 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000077 | 1 | 077106 | 重启节能设备 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000077 | 1 | 077107 | 时钟同步 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000077 | 2 | 077201 | 设置节能参数 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000077 | 3 | 077301 | 设备系统时间 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000077 | 3 | 077302 | 直流电压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000077 | 3 | 077303 | 室内温度 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000077 | 3 | 077304 | 室内湿度 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000077 | 3 | 077305 | 室外温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000077 | 3 | 077306 | 室外湿度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000077 | 3 | 077307 | 交流电压 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000077 | 3 | 077308 | 节能隔日天数 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000077 | 3 | 077309 | 节能设备运行时长 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000077 | 3 | 077310 | 空调XX运行时长 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000077 | 3 | 077311 | 节能参数 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000077 | 4 | 077401 | 节能状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000077 | 4 | 077402 | 空调XX开关状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000077 | 4 | 077403 | 出风机状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000077 | 4 | 077404 | 进风机状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000077 | 4 | 077405 | 节能风机开关 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000078 | 1 | 078101 | 模块XX开机 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000078 | 1 | 078102 | 模块XX关机 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000078 | 1 | 078103 | 电池管理 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000078 | 2 | 078201 | 电压设定 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000078 | 2 | 078202 | 输出限流 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000078 | 2 | 078203 | 切入电压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078301 | 相电压Ua | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078302 | 相电压Ub | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078303 | 相电压Uc | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078304 | 相电流Ia | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078305 | 相电流Ib | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078306 | 相电流Ic | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078307 | 有功功率Pa | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078308 | 有功功率Pb | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078309 | 有功功率Pc | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078310 | 无功功率Qa | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078311 | 无功功率Qb | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078312 | 无功功率Qc | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078313 | 功率因数 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078314 | 频率 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078315 | 正向有功电能 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078316 | 正向无功电能 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078317 | 太阳能XX板电压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078318 | 太阳能XX板电流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078319 | 风力发电机XX号A相电压Ua | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078320 | 风力发电机XX号B相电压Ub | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078321 | 风力发电机XX号C相电压Uc | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078322 | 风力发电机XX相电流Ia | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078323 | 风力发电机XX相电流Ib | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078324 | 风力发电机XX相电流Ic | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078325 | 充电安时数 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078326 | 充电电流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078327 | 放电安时数 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078328 | 放电电流 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078329 | 电池温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078330 | 蓄电池电压 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078331 | 总发电量 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078332 | 机内温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078333 | 当日发电量 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 087334 | 蓄电池容量 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 078335 | 太阳能控制器输出电压 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000078 | 3 | 087336 | 负载总电流 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000087 | 1 | 087101 | 模块XX开机 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000087 | 1 | 087102 | 模块XX关机 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000087 | 1 | 087103 | 遥控均浮充 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000087 | 1 | 087104 | 电池组放电测试启动 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000087 | 1 | 087105 | 电池组放电测试结束 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000087 | 2 | 087201 | 均充电压 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000087 | 2 | 087202 | 浮充电压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000087 | 2 | 087203 | 电池组测试结束电压 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000087 | 2 | 087204 | 电池组测试结束时间 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000087 | 2 | 087205 | 充电限流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087301 | 系统输入相电压Ua | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087302 | 系统输入相电压Ub | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087303 | 系统输入相电压Uc | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087304 | 系统输入相电流Ia | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087305 | 系统输入相电流Ib | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087306 | 系统输入相电流Ic | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087307 | 频率 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087308 | 直流输出电压 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087309 | 负载总电流 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087310 | 分路XX电流 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087311 | 电池组XX电流 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087312 | 模块XX电流 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087313 | 模块XX温度 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087314 | 电池组XX充放电电流 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087315 | 模块XX输入线电压Uab | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087316 | 模块XX输入线电压Ubc | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087317 | 模块XX输入线电压Uca | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000087 | 3 | 087318 | 母排绝缘电阻值 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000088 | 3 | 088319 | 分路绝缘电阻值 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000088 | 4 | 088401 | 模块XX开关状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000088 | 4 | 088402 | 电源工作状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000088 | 3 | 088301 | 直流电压 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000088 | 3 | 088302 | 负载总电流XX | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000088 | 3 | 088303 | 分路XX输出电流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000088 | 3 | 088304 | 主路总电度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000088 | 3 | 088305 | 备路总电度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000088 | 3 | 088306 | 主路总功率 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000088 | 3 | 088307 | 备路总功率 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000088 | 3 | 088308 | 分路XX电度 | 000 | 1 | 0
通用 | 100100000000088 | 3 | 088309 | 分路XX功率 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000088 | 3 | 088310 | 分路XX漏电流 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092301 | 相电压Ua | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092302 | 相电压Ub | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092303 | 相电压Uc | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092304 | 相电流Ia | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092305 | 相电流Ib | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092306 | 相电流Ic | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092307 | 零序电流Io | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092308 | 有功功率Pa | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092309 | 有功功率Pb | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092310 | 有功功率Pc | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092311 | 无功功率Qa | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092312 | 无功功率Qb | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092313 | 无功功率Qc | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092314 | 功率因数 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092315 | 频率 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092316 | 正向有功电能 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092317 | 正向无功电能 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092318 | 线电压Uab | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092319 | 线电压Ubc | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092320 | 线电压Uca | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092321 | 直流电压 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092322 | 直流电流 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092323 | 直流功率 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092324 | 总电度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092325 | 日电度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092326 | 月电度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092327 | 电压畸变率 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092328 | 总电流畸变率 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092329 | 总电流 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092330 | 总有功功率 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092331 | 第XX路A相电流Ia | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092332 | 第XX路B相电流Ib | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092333 | 第XX路C相电流Ic | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000092 | 3 | 092334 | 第XX路正向有功电能 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000092 | 4 | 092401 | 电表状态位 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000017 | 3 | 017301 | 温度XX | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000017 | 3 | 017302 | 湿度XX | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000017 | 3 | 017303 | 水位XX | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000017 | 3 | 017304 | 油位XX | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000017 | 3 | 017305 | 水浸状态 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000017 | 3 | 017306 | 烟感状态 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000017 | 3 | 017307 | 门碰开关状态 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000017 | 3 | 017308 | 红外状态 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000017 | 3 | 017309 | 震动状态 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000017 | 3 | 017310 | 防盗状态 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000093 | 1 | 093101 | 远程开门 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000093 | 1 | 093102 | 门禁复位 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000093 | 1 | 093103 | 增加门禁卡 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000093 | 1 | 093104 | 删除门禁卡 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000093 | 1 | 093105 | 删除所有门禁卡 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000093 | 1 | 093106 | 修改门禁卡设置 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000093 | 1 | 093107 | 设置准进时间段 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000093 | 2 | 093201 | 设置开门超时时间 | 000 | 4 | 0
通用 | 100100000000093 | 3 | 093301 | 门禁校时设置 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000093 | 3 | 093302 | 刷卡卡号 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000093 | 3 | 093303 | 刷卡时间 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000093 | 3 | 093304 | 门禁时间 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000093 | 3 | 093305 | 开门超时时间设定值 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000093 | 4 | 093401 | 门磁开关状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000093 | 4 | 093402 | 门锁开关状态 | 000 |  | 0
通用 | 100100000000001 | 4 | 001001 | AB线电压过高告警 | 000 | 4 | 0 | 601-001-1-001001
通用 | 100100000000001 | 4 | 001002 | AB线电压过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-001-1-001002
通用 | 100100000000001 | 4 | 001003 | BC线电压过高告警 | 000 | 4 | 0 | 601-001-1-001003
通用 | 100100000000001 | 4 | 001004 | BC线电压过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-001-1-001004
通用 | 100100000000001 | 4 | 001005 | CA线电压过高告警 | 000 | 4 | 0 | 601-001-1-001005
通用 | 100100000000001 | 4 | 001006 | CA线电压过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-001-1-001006
通用 | 100100000000001 | 4 | 001007 | A相电流过大告警 | 000 | 3 | 0 | 601-001-1-001007
通用 | 100100000000001 | 4 | 001008 | B相电流过大告警 | 000 | 3 | 0 | 601-001-1-001008
通用 | 100100000000001 | 4 | 001009 | C相电流过大告警 | 000 | 3 | 0 | 601-001-1-001009
通用 | 100100000000001 | 4 | 001010 | 零序电流过大告警 | 000 | 3 | 0 | 601-001-1-001010
通用 | 100100000000001 | 4 | 001011 | 三相功率因数过低告警 | 000 | 4 | 0 | 601-001-1-001011
通用 | 100100000000001 | 4 | 001012 | 频率过高告警 | 000 | 4 | 0 | 601-001-1-001012
通用 | 100100000000001 | 4 | 001013 | 频率过低告警 | 000 | 4 | 0 | 601-001-1-001013
通用 | 100100000000001 | 4 | 001014 | 失压跳闸信号告警 | 000 | 2 | 0 | 601-001-1-001014
通用 | 100100000000001 | 4 | 001015 | 绝缘下降告警 | 000 | 3 | 0 | 601-001-1-001015
通用 | 100100000000001 | 4 | 001016 | 保护电流I段跳闸保护动作告警 | 000 | 2 | 0 | 601-001-1-001016
通用 | 100100000000001 | 4 | 001017 | 保护电流II段跳闸保护动作告警 | 000 | 2 | 0 | 601-001-1-001017
通用 | 100100000000001 | 4 | 001030 | 合母电压高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-001-1-001030
通用 | 100100000000001 | 4 | 001031 | 合母电压低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-001-1-001031
通用 | 100100000000001 | 4 | 001032 | 控母电压高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-001-1-001032
通用 | 100100000000001 | 4 | 001033 | 控母电压低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-001-1-001033
通用 | 100100000000001 | 4 | 001034 | 电池故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-001-1-001034
通用 | 100100000000001 | 4 | 001035 | 电池温度过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-001-1-001035
通用 | 100100000000001 | 4 | 001036 | 直流过流告警 | 000 | 2 | 0 | 601-001-1-001036
通用 | 100100000000001 | 4 | 001037 | 交流停电告警 | 000 | 2 | 0 | 601-001-1-001037
通用 | 100100000000001 | 4 | 001038 | 整流模块故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-001-1-001038
通用 | 100100000000001 | 4 | 001039 | 单体XX电压过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-001-1-001039
通用 | 100100000000001 | 4 | 001040 | 单体XX电压过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-001-1-001040
通用 | 100100000000002 | 4 | 002001 | A相电压过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-002-1-002001
通用 | 100100000000002 | 4 | 002002 | A相电压过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-002-1-002002
通用 | 100100000000002 | 4 | 002003 | B相电压过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-002-1-002003
通用 | 100100000000002 | 4 | 002004 | B相电压过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-002-1-002004
通用 | 100100000000002 | 4 | 002005 | C相电压过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-002-1-002005
通用 | 100100000000002 | 4 | 002006 | C相电压过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-002-1-002006
通用 | 100100000000002 | 4 | 002007 | A相电流过大告警 | 000 | 4 | 0 | 601-002-1-002007
通用 | 100100000000002 | 4 | 002008 | B相电流过大告警 | 000 | 4 | 0 | 601-002-1-002008
通用 | 100100000000002 | 4 | 002009 | C相电流过大告警 | 000 | 4 | 0 | 601-002-1-002009
通用 | 100100000000002 | 4 | 002010 | 输入断电告警 | 000 | 2 | 0 | 601-002-1-002010
通用 | 100100000000002 | 4 | 002011 | 零序电流过大告警 | 000 | 2 | 0 | 601-002-1-002011
通用 | 100100000000002 | 4 | 002012 | 防雷器空开断开告警 | 000 | 3 | 0 | 601-002-1-002012
通用 | 100100000000002 | 4 | 002013 | 防雷器故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-002-1-002013
通用 | 100100000000002 | 4 | 002014 | 交流缺相告警 | 000 | 3 | 0 | 601-002-1-002014
通用 | 100100000000002 | 4 | 002015 | 输出分路XX中断告警 | 000 | 2 | 0 | 601-002-1-002015
通用 | 100100000000002 | 4 | 002020 | 功率因数过低告警 | 000 | 4 | 0 | 601-002-1-002020
通用 | 100100000000002 | 4 | 002021 | 内部温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-002-1-002021
通用 | 100100000000002 | 4 | 002022 | 风扇故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-002-1-002022
通用 | 100100000000002 | 4 | 002023 | 电容补偿设备故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-002-1-002023
通用 | 100100000000002 | 4 | 002030 | 电压畸变过大告警 | 000 | 4 | 0 | 601-002-1-002030
通用 | 100100000000002 | 4 | 002031 | 电流畸变过大告警 | 000 | 4 | 0 | 601-002-1-002031
通用 | 100100000000002 | 4 | 002032 | IGBT温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-002-1-002032
通用 | 100100000000002 | 4 | 002033 | 控制器温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-002-1-002033
通用 | 100100000000002 | 4 | 002034 | 系统停止告警 | 000 | 4 | 0 | 601-002-1-002034
通用 | 100100000000002 | 4 | 002035 | 谐波抑制设备故障告警 | 000 | 4 | 0 | 601-002-1-002035
通用 | 100100000000003 | 4 | 003001 | 超温告警 | 000 | 2 | 0 | 601-003-1-003001
通用 | 100100000000003 | 4 | 003002 | 系统告警 | 000 | 2 | 0 | 601-003-1-003002
通用 | 100100000000003 | 4 | 003003 | A相温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-003-1-003003
通用 | 100100000000003 | 4 | 003004 | B相温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-003-1-003004
通用 | 100100000000003 | 4 | 003005 | C相温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-003-1-003005
通用 | 100100000000004 | 4 | 004001 | 欠压告警 | 000 | 1 | 0 | 601-004-1-004001
通用 | 100100000000004 | 4 | 004002 | 熔丝告警 | 000 | 1 | 0 | 601-004-1-004002
通用 | 100100000000004 | 4 | 004003 | 分路XX中断告警 | 000 | 1 | 0 | 601-004-1-004003
通用 | 100100000000004 | 4 | 004004 | 过压告警 | 000 | 2 | 0 | 601-004-1-004004
通用 | 100100000000005 | 4 | 005001 | 超速停机告警 | 000 | 1 | 0 | 601-005-1-005001
通用 | 100100000000005 | 4 | 005002 | 输出低电压停机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005002
通用 | 100100000000005 | 4 | 005003 | 高水温停机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005003
通用 | 100100000000005 | 4 | 005004 | 过载停机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005004
通用 | 100100000000005 | 4 | 005005 | 紧急停机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005005
通用 | 100100000000005 | 4 | 005010 | 低油温告警 | 000 | 3 | 0 | 601-005-1-005010
通用 | 100100000000005 | 4 | 005011 | 低油压告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005011
通用 | 100100000000005 | 4 | 005012 | 水温低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-005-1-005012
通用 | 100100000000005 | 4 | 005013 | 低水位告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005013
通用 | 100100000000005 | 4 | 005014 | 启动失败故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005014
通用 | 100100000000005 | 4 | 005015 | 控制系统告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005015
通用 | 100100000000005 | 4 | 005020 | 进排风风门告警 | 000 | 4 | 0 | 601-005-1-005020
通用 | 100100000000005 | 4 | 005021 | 启动电池电压低告警 | 000 | 1 | 0 | 601-005-1-005021
通用 | 100100000000005 | 4 | 005022 | 充电器故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-005-1-005022
通用 | 100100000000005 | 4 | 005023 | 启动电池电压高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005023
通用 | 100100000000005 | 4 | 005024 | 油机不在自动位置告警 | 000 | 3 | 0 | 601-005-1-005024
通用 | 100100000000005 | 4 | 005025 | 燃油油位低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005025
通用 | 100100000000005 | 4 | 005030 | 输出电压高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-005-1-005030
通用 | 100100000000005 | 4 | 005031 | 输出电压低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-005-1-005031
通用 | 100100000000005 | 4 | 005032 | 输出过载告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005032
通用 | 100100000000005 | 4 | 005033 | 输出频率高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-005-1-005033
通用 | 100100000000005 | 4 | 005034 | 输出频率低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-005-1-005034
通用 | 100100000000005 | 4 | 005035 | 油机运行状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-005-1-005035
通用 | 100100000000005 | 4 | 005040 | A相输出电压过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005040
通用 | 100100000000005 | 4 | 005041 | B相输出电压过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005041
通用 | 100100000000005 | 4 | 005042 | C相输出电压过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005042
通用 | 100100000000005 | 4 | 005043 | A相输出电压过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005043
通用 | 100100000000005 | 4 | 005044 | B相输出电压过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005044
通用 | 100100000000005 | 4 | 005045 | C相输出电压过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005045
通用 | 100100000000005 | 4 | 005047 | 高油温告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005047
通用 | 100100000000005 | 4 | 005048 | 高压断路器分闸告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005048
通用 | 100100000000005 | 4 | 005061 | 系统工作状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-005-1-005061
通用 | 100100000000005 | 4 | 005062 | 系统超温告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005062
通用 | 100100000000005 | 4 | 005063 | 系统主瓶氢压低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-005-1-005063
通用 | 100100000000005 | 4 | 005064 | 系统副瓶氢压低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-005-1-005064
通用 | 100100000000005 | 4 | 005065 | 第XX路氢气状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-005-1-005065
通用 | 100100000000005 | 4 | 005066 | 室内氢气浓度告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005066
通用 | 100100000000005 | 4 | 005067 | 安全模式告警 | 000 | 2 | 0 | 601-005-1-005067
通用 | 100100000000006 | 4 | 006001 | 电池熔丝故障告警 | 000 | 1 | 0 | 601-006-1-006001
通用 | 100100000000006 | 4 | 006002 | 电池充电过流告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006002
通用 | 100100000000006 | 4 | 006003 | 电池组温度过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006003
通用 | 100100000000006 | 4 | 006004 | 电池放电不平衡告警 | 000 | 4 | 0 | 601-006-1-006004
通用 | 100100000000006 | 4 | 006005 | 电池总容量过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006005
通用 | 100100000000006 | 4 | 006006 | 电池剩余容量过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006006
通用 | 100100000000006 | 4 | 006010 | 负载电流过高告警 | 000 | 4 | 0 | 601-006-1-006010
通用 | 100100000000006 | 4 | 006011 | 负载熔丝故障告警 | 000 | 1 | 0 | 601-006-1-006011
通用 | 100100000000006 | 4 | 006012 | 输出电压过低告警 | 000 | 1 | 0 | 601-006-1-006012
通用 | 100100000000006 | 4 | 006013 | 输出电压过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-006-1-006013
通用 | 100100000000006 | 4 | 006014 | 直流屏通讯中断告警 | 000 | 2 | 0 | 601-006-1-006014
通用 | 100100000000006 | 4 | 006015 | 监控模块故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-006-1-006015
通用 | 100100000000006 | 4 | 006016 | 浮充电压低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006016
通用 | 100100000000006 | 4 | 006017 | 浮充电压高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006017
通用 | 100100000000006 | 4 | 006018 | 一级低压脱离告警 | 000 | 1 | 0 | 601-006-1-006018
通用 | 100100000000006 | 4 | 006019 | 二级低压脱离告警 | 000 | 1 | 0 | 601-006-1-006019
通用 | 100100000000006 | 4 | 006023 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 000 | 1 | 0 | 601-006-1-006023
通用 | 100100000000006 | 4 | 006020 | 输出中断告警 | 000 | 1 | 0 | 601-006-1-006020
通用 | 100100000000006 | 4 | 006021 | 输出电压低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-006-1-006021
通用 | 100100000000006 | 4 | 006022 | 输出电压高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-006-1-006022
通用 | 100100000000006 | 4 | 006030 | 交流缺相告警 | 000 | 2 | 0 | 601-006-1-006030
通用 | 100100000000006 | 4 | 006031 | 交流输入故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-006-1-006031
通用 | 100100000000006 | 4 | 006032 | 交流输入频率告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006032
通用 | 100100000000006 | 4 | 006033 | 市电切换失败故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-006-1-006033
通用 | 100100000000006 | 4 | 006034 | 防雷器空开断开告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006034
通用 | 100100000000006 | 4 | 006035 | 防雷器故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006035
通用 | 100100000000006 | 4 | 006036 | 交流屏通讯中断告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006036
通用 | 100100000000006 | 4 | 006037 | 交流输入XX电压过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006037
通用 | 100100000000006 | 4 | 006038 | 交流输入XX电压过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006038
通用 | 100100000000006 | 4 | 006040 | 整流模块故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006040
通用 | 100100000000006 | 4 | 006041 | 整流模块XX风扇告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006041
通用 | 100100000000006 | 4 | 006042 | 整流模块过压关机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-006-1-006042
通用 | 100100000000006 | 4 | 006043 | 整流模块过温告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006043
通用 | 100100000000006 | 4 | 006044 | 整流模块通讯告警 | 000 | 3 | 0 | 601-006-1-006044
通用 | 100100000000006 | 4 | 006045 | 整流模块XX关机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-006-1-006045
通用 | 100100000000007 | 4 | 007001 | 电池组总电压过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-007-1-007001
通用 | 100100000000007 | 4 | 007002 | 电池组总电压过低告警 | 000 | 1 | 0 | 601-007-1-007002
通用 | 100100000000007 | 4 | 007003 | 电池组标示XX温度过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-007-1-007003
通用 | 100100000000007 | 4 | 007004 | 单体XX电压过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-007-1-007004
通用 | 100100000000007 | 4 | 007005 | 单体XX电压过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-007-1-007005
通用 | 100100000000007 | 4 | 007006 | 电池组中间点电压不平衡 | 000 | 3 | 0 | 601-007-1-007006
通用 | 100100000000007 | 4 | 007007 | 单体XX温度过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-007-1-007007
通用 | 100100000000007 | 4 | 007008 | 单体XX内阻过大告警 | 000 | 3 | 0 | 601-007-1-007008
通用 | 100100000000007 | 4 | 007009 | 单体XX容量过小告警 | 000 | 2 | 0 | 601-007-1-007009
通用 | 100100000000008 | 4 | 008001 | 输入中断告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008001
通用 | 100100000000008 | 4 | 008002 | 输入相电压Ux过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008002
通用 | 100100000000008 | 4 | 008003 | 输入相电压Ux过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008003
通用 | 100100000000008 | 4 | 008004 | 输入频率超限告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008004
通用 | 100100000000008 | 4 | 008005 | 输入线电压Uxx过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008005
通用 | 100100000000008 | 4 | 008006 | 输入线电压Uxx过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008006
通用 | 100100000000008 | 4 | 008010 | 输出相电压Ux过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008010
通用 | 100100000000008 | 4 | 008011 | 输出相电压Ux过低告警 | 000 | 1 | 0 | 601-008-1-008011
通用 | 100100000000008 | 4 | 008012 | 输出中断告警 | 000 | 1 | 0 | 601-008-1-008012
通用 | 100100000000008 | 4 | 008013 | 输出频率超限告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008013
通用 | 100100000000008 | 4 | 008014 | 输出电流过载告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008014
通用 | 100100000000008 | 4 | 008015 | 输出线电压Uxx过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008015
通用 | 100100000000008 | 4 | 008016 | 输出线电压Uxx过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008016
通用 | 100100000000008 | 4 | 008020 | 旁路故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008020
通用 | 100100000000008 | 4 | 008021 | 旁路不可用告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008021
通用 | 100100000000008 | 4 | 008023 | 旁路运行状态告警 | 000 | 1 | 0 | 601-008-1-008023
通用 | 100100000000008 | 4 | 008024 | 旁路输出线电压Uxx过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008024
通用 | 100100000000008 | 4 | 008025 | 旁路输出线电压Uxx过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008025
通用 | 100100000000008 | 4 | 008026 | 旁路频率超限告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008026
通用 | 100100000000008 | 4 | 008030 | 整流器故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008030
通用 | 100100000000008 | 4 | 008031 | 逆变器交流电压过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008031
通用 | 100100000000008 | 4 | 008032 | 逆变器交流电压过低告警 | 000 | 1 | 0 | 601-008-1-008032
通用 | 100100000000008 | 4 | 008033 | 逆变器频率超限告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008033
通用 | 100100000000008 | 4 | 008034 | 逆变器故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008034
通用 | 100100000000008 | 4 | 008040 | 风扇故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008040
通用 | 100100000000008 | 4 | 008041 | 电池电压低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008041
通用 | 100100000000008 | 4 | 008042 | 温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008042
通用 | 100100000000008 | 4 | 008043 | 即将停机告警 | 000 | 1 | 0 | 601-008-1-008043
通用 | 100100000000008 | 4 | 008044 | 温感器故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008044
通用 | 100100000000008 | 4 | 008045 | 并机系统故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008045
通用 | 100100000000008 | 4 | 008046 | 电池接触器故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008046
通用 | 100100000000008 | 4 | 008047 | 充电器故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008047
通用 | 100100000000008 | 4 | 008048 | 其他告警 | 000 | 4 | 0 | 601-008-1-008048
通用 | 100100000000008 | 4 | 008049 | 电池工作状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-008-1-008049
通用 | 100100000000008 | 4 | 008050 | 模块XX关机状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008050
通用 | 100100000000008 | 4 | 008051 | 输出断路器关闭告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008051
通用 | 100100000000008 | 4 | 008052 | 电池断路器断开告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008052
通用 | 100100000000008 | 4 | 008053 | 静态开关故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008053
通用 | 100100000000008 | 4 | 008054 | 整流器输入断路器断开告警 | 000 | 2 | 0 | 601-008-1-008054
通用 | 100100000000009 | 4 | 009001 | UPS输出屏中断告警 | 000 | 1 | 0 | 601-009-1-009001
通用 | 100100000000009 | 4 | 009002 | 分路XX中断告警 | 000 | 1 | 0 | 601-009-1-009002
通用 | 100100000000009 | 4 | 009003 | 输出分路XX相电压Ua过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-009-1-009003
通用 | 100100000000009 | 4 | 009004 | 输出分路XX相电压Ub过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-009-1-009004
通用 | 100100000000009 | 4 | 009005 | 输出分路XX相电压Uc过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-009-1-009005
通用 | 100100000000009 | 4 | 009006 | 输出分路XX相电压Ua过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-009-1-009006
通用 | 100100000000009 | 4 | 009007 | 输出分路XX相电压Ub过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-009-1-009007
通用 | 100100000000009 | 4 | 009008 | 输出分路XX相电压Uc过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-009-1-009008
通用 | 100100000000009 | 4 | 009009 | 输出分路XX相频率超限告警 | 000 | 3 | 0 | 601-009-1-009009
通用 | 100100000000011 | 4 | 011001 | 风机过载告警 | 000 | 2 | 0 | 601-011-1-011001
通用 | 100100000000011 | 4 | 011002 | 空气流量过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-011-1-011002
通用 | 100100000000011 | 4 | 011003 | 空气过滤网脏告警 | 000 | 3 | 0 | 601-011-1-011003
通用 | 100100000000011 | 4 | 011004 | 湿度过高告警 | 000 | 4 | 0 | 601-011-1-011004
通用 | 100100000000011 | 4 | 011005 | 湿度过低告警 | 000 | 4 | 0 | 601-011-1-011005
通用 | 100100000000011 | 4 | 011006 | 温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-011-1-011006
通用 | 100100000000011 | 4 | 011007 | 温度过低告警 | 000 | 4 | 0 | 601-011-1-011007
通用 | 100100000000011 | 4 | 011010 | 压缩机XX高压告警 | 000 | 2 | 0 | 601-011-1-011010
通用 | 100100000000011 | 4 | 011011 | 压缩机XX低压告警 | 000 | 3 | 0 | 601-011-1-011011
通用 | 100100000000011 | 4 | 011012 | 压缩机XX短振告警 | 000 | 2 | 0 | 601-011-1-011012
通用 | 100100000000011 | 4 | 011013 | 压缩机XX过热告警 | 000 | 3 | 0 | 601-011-1-011013
通用 | 100100000000011 | 4 | 011014 | 压缩机XX过载告警 | 000 | 2 | 0 | 601-011-1-011014
通用 | 100100000000011 | 4 | 011015 | 压缩机故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-011-1-011015
通用 | 100100000000011 | 4 | 011020 | 系统告警 | 000 | 3 | 0 | 601-011-1-011020
通用 | 100100000000011 | 4 | 011021 | 加湿器告警 | 000 | 3 | 0 | 601-011-1-011021
通用 | 100100000000011 | 4 | 011022 | 加热器告警 | 000 | 3 | 0 | 601-011-1-011022
通用 | 100100000000011 | 4 | 011023 | 溢水告警 | 000 | 3 | 0 | 601-011-1-011023
通用 | 100100000000011 | 4 | 011024 | 外接水浸告警 | 000 | 3 | 0 | 601-011-1-011024
通用 | 100100000000011 | 4 | 011025 | 回风温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-011-1-011025
通用 | 100100000000011 | 4 | 011026 | 主机关机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-011-1-011026
通用 | 100100000000011 | 4 | 011027 | 风机关机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-011-1-011027
通用 | 100100000000012 | 4 | 012001 | 风机过载告警 | 000 | 2 | 0 | 601-012-1-012001
通用 | 100100000000012 | 4 | 012002 | 空气流量过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-012-1-012002
通用 | 100100000000012 | 4 | 012003 | 空气过滤网脏告警 | 000 | 4 | 0 | 601-012-1-012003
通用 | 100100000000012 | 4 | 012004 | 湿度过高告警 | 000 | 4 | 0 | 601-012-1-012004
通用 | 100100000000012 | 4 | 012005 | 湿度过低告警 | 000 | 4 | 0 | 601-012-1-012005
通用 | 100100000000012 | 4 | 012006 | 温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-012-1-012006
通用 | 100100000000012 | 4 | 012007 | 温度过低告警 | 000 | 4 | 0 | 601-012-1-012007
通用 | 100100000000012 | 4 | 012010 | 冷冻水进水温度高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-012-1-012010
通用 | 100100000000012 | 4 | 012011 | 冷冻水进水压力低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-012-1-012011
通用 | 100100000000012 | 4 | 012030 | 系统告警 | 000 | 3 | 0 | 601-012-1-012030
通用 | 100100000000012 | 4 | 012031 | 加湿罐脏告警 | 000 | 2 | 0 | 601-012-1-012031
通用 | 100100000000012 | 4 | 012032 | 加热器过热告警 | 000 | 3 | 0 | 601-012-1-012032
通用 | 100100000000012 | 4 | 012033 | 溢水告警 | 000 | 3 | 0 | 601-012-1-012033
通用 | 100100000000012 | 4 | 012034 | 外接水浸告警 | 000 | 3 | 0 | 601-012-1-012034
通用 | 100100000000012 | 4 | 012035 | 回风温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-012-1-012035
通用 | 100100000000012 | 4 | 012036 | 主机关机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-012-1-012036
通用 | 100100000000012 | 4 | 012037 | 风机关机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-012-1-012037
通用 | 100100000000013 | 4 | 013001 | 水流开关故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013001
通用 | 100100000000013 | 4 | 013002 | 高压开关故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013002
通用 | 100100000000013 | 4 | 013003 | 油位开关故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013003
通用 | 100100000000013 | 4 | 013004 | 排气压力过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013004
通用 | 100100000000013 | 4 | 013005 | 蒸发压力过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013005
通用 | 100100000000013 | 4 | 013006 | 排气温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013006
通用 | 100100000000013 | 4 | 013007 | 冷却水出水温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013007
通用 | 100100000000013 | 4 | 013008 | 冷冻水出水温度过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-013-1-013008
通用 | 100100000000013 | 4 | 013009 | 油压差过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013009
通用 | 100100000000013 | 4 | 013010 | 油过滤器阻塞告警 | 000 | 3 | 0 | 601-013-1-013010
通用 | 100100000000013 | 4 | 013011 | 传感器故障告警 | 000 | 4 | 0 | 601-013-1-013011
通用 | 100100000000013 | 4 | 013012 | 外部联锁故障告警 | 000 | 4 | 0 | 601-013-1-013012
通用 | 100100000000013 | 4 | 013020 | 压缩机启动失败故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013020
通用 | 100100000000013 | 4 | 013021 | 压缩机内置保护告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013021
通用 | 100100000000013 | 4 | 013022 | 压缩机电流过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013022
通用 | 100100000000013 | 4 | 013023 | 压缩机电流过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013023
通用 | 100100000000013 | 4 | 013024 | 冷凝器进水压过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-013-1-013024
通用 | 100100000000013 | 4 | 013025 | 冷凝器出水压过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-013-1-013025
通用 | 100100000000013 | 4 | 013026 | 蒸发器进水压过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-013-1-013026
通用 | 100100000000013 | 4 | 013027 | 蒸发器出水压过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-013-1-013027
通用 | 100100000000013 | 4 | 013028 | 冷凝器进水压过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-013-1-013028
通用 | 100100000000013 | 4 | 013029 | 冷凝器出水压过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-013-1-013029
通用 | 100100000000013 | 4 | 013030 | 蒸发器进水压过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-013-1-013030
通用 | 100100000000013 | 4 | 013031 | 蒸发器出水压过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-013-1-013031
通用 | 100100000000013 | 4 | 013032 | 冷却塔XX风机XX停机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013032
通用 | 100100000000013 | 4 | 013033 | 冷却塔XX喷淋泵XX停机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013033
通用 | 100100000000013 | 4 | 013034 | 循环泵XX停机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013034
通用 | 100100000000013 | 4 | 013035 | 主机XX关机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013035
通用 | 100100000000013 | 4 | 013036 | 水泵XX停机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013036
通用 | 100100000000013 | 4 | 013037 | 阀门XX关闭告警 | 000 | 2 | 0 | 601-013-1-013037
通用 | 100100000000014 | 4 | 014001 | 输入故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-014-1-014001
通用 | 100100000000014 | 4 | 014002 | 逆变器故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-014-1-014002
通用 | 100100000000014 | 4 | 014003 | 旁路故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-014-1-014003
通用 | 100100000000014 | 4 | 014004 | 输出电压低告警 | 000 | 1 | 0 | 601-014-1-014004
通用 | 100100000000014 | 4 | 014005 | 输出中断告警 | 000 | 1 | 0 | 601-014-1-014005
通用 | 100100000000014 | 4 | 014006 | 主机温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-014-1-014006
通用 | 100100000000014 | 4 | 014007 | 模块温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-014-1-014007
通用 | 100100000000015 | 4 | 015001 | 室内风机过热保护告警 | 000 | 3 | 0 | 601-015-1-015001
通用 | 100100000000015 | 4 | 015010 | 压缩机停机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-015-1-015010
通用 | 100100000000015 | 4 | 015011 | 压缩机排气温度异常告警 | 000 | 4 | 0 | 601-015-1-015011
通用 | 100100000000015 | 4 | 015012 | 压缩机高压告警 | 000 | 3 | 0 | 601-015-1-015012
通用 | 100100000000015 | 4 | 015013 | 压缩机过载告警 | 000 | 2 | 0 | 601-015-1-015013
通用 | 100100000000015 | 4 | 015014 | 压缩机锁定告警 | 000 | 2 | 0 | 601-015-1-015014
通用 | 100100000000015 | 4 | 015015 | 压缩机电流异常告警 | 000 | 4 | 0 | 601-015-1-015015
通用 | 100100000000015 | 4 | 015016 | 压缩机低压告警 | 000 | 2 | 0 | 601-015-1-015016
通用 | 100100000000015 | 4 | 015017 | 回风温度过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-015-1-015017
通用 | 100100000000015 | 4 | 015018 | 空调关机告警 | 000 | 2 | 0 | 601-015-1-015018
通用 | 100100000000015 | 4 | 015020 | 输入电源相位异常告警 | 000 | 3 | 0 | 601-015-1-015020
通用 | 100100000000015 | 4 | 015021 | 输入电源电压不平衡告警 | 000 | 4 | 0 | 601-015-1-015021
通用 | 100100000000016 | 4 | 016001 | 主机系统故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-016-1-016001
通用 | 100100000000016 | 4 | 016002 | 主机区域故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-016-1-016002
通用 | 100100000000016 | 4 | 016003 | 主机紧急故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-016-1-016003
通用 | 100100000000016 | 4 | 016004 | 主机电源故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-016-1-016004
通用 | 100100000000016 | 4 | 016005 | 主机网络故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-016-1-016005
通用 | 100100000000016 | 4 | 016006 | 主机气流故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-016-1-016006
通用 | 100100000000016 | 4 | 016007 | 主机隔离状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-016-1-016007
通用 | 100100000000016 | 4 | 016008 | 主机过滤器故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-016-1-016008
通用 | 100100000000016 | 4 | 016010 | 四级火警告警 | 000 | 1 | 0 | 601-016-1-016010
通用 | 100100000000016 | 4 | 016011 | 三级火警告警 | 000 | 1 | 0 | 601-016-1-016011
通用 | 100100000000016 | 4 | 016012 | 二级火警告警 | 000 | 2 | 0 | 601-016-1-016012
通用 | 100100000000016 | 4 | 016013 | 一级火警告警 | 000 | 3 | 0 | 601-016-1-016013
通用 | 100100000000016 | 4 | 016014 | 区域XX火警告警 | 000 | 2 | 0 | 601-016-1-016014
通用 | 100100000000017 | 4 | 017001 | 水浸告警 | 000 | 2 | 0 | 601-017-1-017001
通用 | 100100000000017 | 4 | 017002 | 烟雾告警 | 000 | 1 | 0 | 601-017-1-017002
通用 | 100100000000017 | 4 | 017003 | 火情告警 | 000 | 1 | 0 | 601-017-1-017003
通用 | 100100000000017 | 4 | 017004 | 红外告警 | 000 | 3 | 0 | 601-017-1-017004
通用 | 100100000000017 | 4 | 017010 | 温度过高告警 | 000 | 1 | 0 | 601-017-1-017010
通用 | 100100000000017 | 4 | 017011 | 温度高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-017-1-017011
通用 | 100100000000017 | 4 | 017012 | 温度过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-017-1-017012
通用 | 100100000000017 | 4 | 017013 | 湿度过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-017-1-017013
通用 | 100100000000017 | 4 | 017014 | 湿度过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-017-1-017014
通用 | 100100000000017 | 4 | 017020 | 门碰告警 | 000 | 3 | 0 | 601-017-1-017020
通用 | 100100000000017 | 4 | 017021 | 玻破告警 | 000 | 3 | 0 | 601-017-1-017021
通用 | 100100000000017 | 4 | 017022 | 震动告警 | 000 | 2 | 0 | 601-017-1-017022
通用 | 100100000000017 | 4 | 017023 | 被盗告警 | 000 | 2 | 0 | 601-017-1-017023
通用 | 100100000000017 | 4 | 017031 | 摄像机通信状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-017-1-017031
通用 | 100100000000018 | 4 | 018001 | 内外温异常 | 000 | 3 | 0 | 601-018-1-018001
通用 | 100100000000018 | 4 | 018002 | 柜内温度高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-018-1-018002
通用 | 100100000000018 | 4 | 018003 | 柜内温度低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-018-1-018003
通用 | 100100000000018 | 4 | 018004 | 柜门打开告警 | 000 | 3 | 0 | 601-018-1-018004
通用 | 100100000000018 | 4 | 018005 | 直流过压告警 | 000 | 3 | 0 | 601-018-1-018005
通用 | 100100000000018 | 4 | 018006 | 直流欠压告警 | 000 | 2 | 0 | 601-018-1-018006
通用 | 100100000000018 | 4 | 018007 | 交流过压告警 | 000 | 3 | 0 | 601-018-1-018007
通用 | 100100000000018 | 4 | 018008 | 交流欠压告警 | 000 | 3 | 0 | 601-018-1-018008
通用 | 100100000000018 | 4 | 018009 | 结霜告警 | 000 | 3 | 0 | 601-018-1-018009
通用 | 100100000000018 | 4 | 018010 | 冷媒不足告警 | 000 | 2 | 0 | 601-018-1-018010
通用 | 100100000000018 | 4 | 018011 | 交流停电告警 | 000 | 2 | 0 | 601-018-1-018011
通用 | 100100000000018 | 4 | 018012 | 设备故障 | 000 | 2 | 0 | 601-018-1-018012
通用 | 100100000000018 | 4 | 018013 | 传感器故障 | 000 | 2 | 0 | 601-018-1-018013
通用 | 100100000000018 | 4 | 018014 | 制冷系统压力过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-018-1-018014
通用 | 100100000000018 | 4 | 018015 | 制冷系统压力过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-018-1-018015
通用 | 100100000000018 | 4 | 018016 | 过流告警 | 000 | 3 | 0 | 601-018-1-018016
通用 | 100100000000068 | 4 | 068001 | 电池温度高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-068-1-068001
通用 | 100100000000068 | 4 | 068002 | 电池温度低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-068-1-068002
通用 | 100100000000068 | 4 | 068003 | 电池组XX单体XX电压过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-068-1-068003
通用 | 100100000000068 | 4 | 068004 | 电池组XX单体XX电压过低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-068-1-068004
通用 | 100100000000068 | 4 | 068005 | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 000 | 2 | 0 | 601-068-1-068005
通用 | 100100000000068 | 4 | 068006 | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 000 | 2 | 0 | 601-068-1-068006
通用 | 100100000000068 | 4 | 068007 | 电池组总电压过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-068-1-068007
通用 | 100100000000068 | 4 | 068008 | 电池组总电压过低告警 | 000 | 1 | 0 | 601-068-1-068008
通用 | 100100000000068 | 4 | 068009 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 000 | 4 | 0 | 601-068-1-068009
通用 | 100100000000068 | 4 | 068010 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 000 | 4 | 0 | 601-068-1-068010
通用 | 100100000000068 | 4 | 068011 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 000 | 4 | 0 | 601-068-1-068011
通用 | 100100000000068 | 4 | 068012 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 000 | 4 | 0 | 601-068-1-068012
通用 | 100100000000068 | 4 | 068013 | 电池组一次下电前告警 | 000 | 2 | 0 | 601-068-1-068013
通用 | 100100000000068 | 4 | 068014 | 电池组第一级切断告警 | 000 | 1 | 0 | 601-068-1-068014
通用 | 100100000000068 | 4 | 068015 | 电池组放电终止告警 | 000 | 1 | 0 | 601-068-1-068015
通用 | 100100000000068 | 4 | 068016 | 电池组XX单体XX温度过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-068-1-068016
通用 | 100100000000076 | 4 | 076001 | 智能设备采集器通信状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076001
通用 | 100100000000076 | 4 | 076002 | 非智能设备采集器通信状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076002
通用 | 100100000000076 | 4 | 076003 | 一体化设备采集器通信状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076003
通用 | 100100000000076 | 4 | 076004 | 电池设备采集器通信状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076004
通用 | 100100000000076 | 4 | 076010 | FSU通信中断 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076010
通用 | 100100000000076 | 4 | 076011 | LSC不可用告警 | 000 | 1 | 0 | 601-076-1-076011
通用 | 100100000000076 | 4 | 076012 | CSC不可用告警 | 000 | 1 | 0 | 601-076-1-076012
通用 | 100100000000076 | 4 | 076013 | LSC通信前置机通信状态异常告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076013
通用 | 100100000000076 | 4 | 076014 | LSC数据服务通信状态异常告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076014
通用 | 100100000000076 | 4 | 076015 | CSC通信前置机通信状态异常告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076015
通用 | 100100000000076 | 4 | 076016 | CSC数据服务通信状态异常告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076016
通用 | 100100000000076 | 4 | 076017 | FSU复位失败告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076017
通用 | 100100000000076 | 4 | 076018 | FSU硬盘占用率过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076018
通用 | 100100000000076 | 4 | 076019 | 内存占用率过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076019
通用 | 100100000000076 | 4 | 076020 | FSU-CPU使用率过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076020
通用 | 100100000000076 | 4 | 076501 | 开关电源通信状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076501
通用 | 100100000000076 | 4 | 076502 | 变压器通信状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-076-1-076502
通用 | 100100000000076 | 4 | 076503 | 高压直流电源通信状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076503
通用 | 100100000000076 | 4 | 076504 | 机房专用空调通信状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-076-1-076504
通用 | 100100000000076 | 4 | 076505 | 普通空调通信状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-076-1-076505
通用 | 100100000000076 | 4 | 076506 | 智能通风换热通信状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-076-1-076506
通用 | 100100000000076 | 4 | 076507 | UPS设备通信状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076507
通用 | 100100000000076 | 4 | 076508 | 发电机组通信状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-076-1-076508
通用 | 100100000000076 | 4 | 076509 | 智能电表通信状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076509
通用 | 100100000000076 | 4 | 076510 | 中央空调主机通信状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-076-1-076510
通用 | 100100000000076 | 4 | 076511 | 中央空调末端通信状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-076-1-076511
通用 | 100100000000076 | 4 | 076512 | DC/DC设备通信状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076512
通用 | 100100000000076 | 4 | 076513 | 逆变器通信状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076513
通用 | 100100000000076 | 4 | 076514 | 锂电池通信状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076514
通用 | 100100000000076 | 4 | 076515 | 电池恒温箱通信状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-076-1-076515
通用 | 100100000000076 | 4 | 076516 | 风光设备通信状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076516
通用 | 100100000000076 | 4 | 076517 | 直流远供通信状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-076-1-076517
通用 | 100100000000076 | 4 | 076518 | 智能门禁通信状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-076-1-076518
通用 | 100100000000077 | 4 | 077001 | 停电告警 | 000 | 3 | 0 | 601-077-1-077001
通用 | 100100000000077 | 4 | 077002 | 直流低电压告警 | 000 | 3 | 0 | 601-077-1-077002
通用 | 100100000000077 | 4 | 077003 | 室内传感器故障告警 | 000 | 4 | 0 | 601-077-1-077003
通用 | 100100000000077 | 4 | 077004 | 室外传感器故障告警 | 000 | 4 | 0 | 601-077-1-077004
通用 | 100100000000077 | 4 | 077005 | 进风风机故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-077-1-077005
通用 | 100100000000077 | 4 | 077006 | 出风风机故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-077-1-077006
通用 | 100100000000077 | 4 | 077007 | 风门卡滞告警 | 000 | 3 | 0 | 601-077-1-077007
通用 | 100100000000077 | 4 | 077008 | 过滤器脏堵告警 | 000 | 3 | 0 | 601-077-1-077008
通用 | 100100000000077 | 4 | 077009 | 风机关闭告警 | 000 | 3 | 0 | 601-077-1-077009
通用 | 100100000000077 | 4 | 077010 | 室内温度高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-077-1-077010
通用 | 100100000000077 | 4 | 077011 | 室外温度高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-077-1-077011
通用 | 100100000000078 | 4 | 078001 | 输出电压低告警 | 000 | 2 | 0 | 601-078-1-078001
通用 | 100100000000078 | 4 | 078002 | 输出电压高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-078-1-078002
通用 | 100100000000078 | 4 | 078003 | 电源输出模块故障告警 | 000 | 2 | 0 | 601-078-1-078003
通用 | 100100000000078 | 4 | 078004 | 光伏/风机控制器故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-078-1-078004
通用 | 100100000000078 | 4 | 078005 | 电池低压脱离告警 | 000 | 1 | 0 | 601-078-1-078005
通用 | 100100000000078 | 4 | 078006 | 控制器机柜高温告警 | 000 | 3 | 0 | 601-078-1-078006
通用 | 100100000000078 | 4 | 078007 | 电池高温告警 | 000 | 3 | 0 | 601-078-1-078007
通用 | 100100000000078 | 4 | 078008 | 电池低温告警 | 000 | 4 | 0 | 601-078-1-078008
通用 | 100100000000078 | 4 | 078009 | 模块XX关机告警 | 000 | 3 | 0 | 601-078-1-078009
通用 | 100100000000078 | 4 | 078010 | 输出频率超限告警 | 000 | 3 | 0 | 601-078-1-078010
通用 | 100100000000087 | 4 | 087001 | 交流输入故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-087-1-087001
通用 | 100100000000087 | 4 | 087002 | 浪涌保护器故障告警 | 000 | 4 | 0 | 601-087-1-087002
通用 | 100100000000087 | 4 | 087003 | 交流输入电压超限告警 | 000 | 3 | 0 | 601-087-1-087003
通用 | 100100000000087 | 4 | 087010 | 直流欠压告警 | 000 | 1 | 0 | 601-087-1-087010
通用 | 100100000000087 | 4 | 087011 | 直流过压告警 | 000 | 2 | 0 | 601-087-1-087011
通用 | 100100000000087 | 4 | 087012 | 负载熔丝故障告警 | 000 | 1 | 0 | 601-087-1-087012
通用 | 100100000000087 | 4 | 087015 | 浮充电压低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-087-1-087015
通用 | 100100000000087 | 4 | 087016 | 浮充电压高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-087-1-087016
通用 | 100100000000087 | 4 | 087017 | 系统过载告警 | 000 | 3 | 0 | 601-087-1-087017
通用 | 100100000000087 | 4 | 087020 | 输出中断告警 | 000 | 1 | 0 | 601-087-1-087020
通用 | 100100000000087 | 4 | 087021 | 输出电压低告警 | 000 | 1 | 0 | 601-087-1-087021
通用 | 100100000000087 | 4 | 087022 | 输出电压高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-087-1-087022
通用 | 100100000000087 | 4 | 087030 | 监控模块通信中断告警 | 000 | 3 | 0 | 601-087-1-087030
通用 | 100100000000087 | 4 | 087031 | 模块故障告警 | 000 | 3 | 0 | 601-087-1-087031
通用 | 100100000000087 | 4 | 087032 | 整流模块过压关机告警 | 000 | 3 | 0 | 601-087-1-087032
通用 | 100100000000087 | 4 | 087033 | 整流模块通信告警 | 000 | 3 | 0 | 601-087-1-087033
通用 | 100100000000087 | 4 | 087040 | 电池熔丝故障告警 | 000 | 1 | 0 | 601-087-1-087040
通用 | 100100000000087 | 4 | 087041 | 电池温度低告警 | 000 | 4 | 0 | 601-087-1-087041
通用 | 100100000000087 | 4 | 087042 | 电池温度高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-087-1-087042
通用 | 100100000000088 | 4 | 088001 | 欠压告警 | 000 | 1 | 0 | 601-088-1-088001
通用 | 100100000000088 | 4 | 088002 | 熔丝告警 | 000 | 1 | 0 | 601-088-1-088002
通用 | 100100000000088 | 4 | 088003 | 分路XX中断告警 | 000 | 1 | 0 | 601-088-1-088003
通用 | 100100000000088 | 4 | 088004 | 过压告警 | 000 | 2 | 0 | 601-088-1-088004
通用 | 100100000000092 | 4 | 092001 | 市电停电 | 000 | 2 | 0 | 601-092-1-092001
通用 | 100100000000092 | 4 | 092002 | 市电缺相 | 000 | 2 | 0 | 601-092-1-092002
通用 | 100100000000092 | 4 | 092003 | 设备状态告警 | 000 | 3 | 0 | 601-092-1-092003
通用 | 100100000000092 | 4 | 092004 | 交流电压过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-092-1-092004
通用 | 100100000000092 | 4 | 092005 | 交流电压过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-092-1-092005
通用 | 100100000000092 | 4 | 092006 | 第1路电压过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-092-1-092006
通用 | 100100000000092 | 4 | 092007 | 第2路有电压告警 | 000 | 3 | 0 | 601-092-1-092007
通用 | 100100000000092 | 4 | 092008 | 直流输入中断 | 000 | 1 | 0 | 601-092-1-092008
通用 | 100100000000092 | 4 | 092009 | 直流电压过高告警 | 000 | 2 | 0 | 601-092-1-092009
通用 | 100100000000092 | 4 | 092010 | 直流电压过低告警 | 000 | 1 | 0 | 601-092-1-092010
通用 | 100100000000092 | 4 | 092011 | 相电压Ux过低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-092-1-092011
通用 | 100100000000092 | 4 | 092012 | 相电压Ux过高告警 | 000 | 3 | 0 | 601-092-1-092012
通用 | 100100000000093 | 4 | 093001 | 非法开门告警 | 000 | 2 | 0 | 601-093-1-093001
通用 | 100100000000093 | 4 | 093002 | 非法离开告警 | 000 | 2 | 0 | 601-093-1-093002
通用 | 100100000000093 | 4 | 093003 | 离开未关门告警 | 000 | 2 | 0 | 601-093-1-093003
通用 | 100100000000093 | 4 | 093004 | 未正常进入告警 | 000 | 2 | 0 | 601-093-1-093004
通用 | 100100000000093 | 4 | 093010 | 门禁状态告警 | 000 | 2 | 0 | 601-093-1-093010
通用 | 100100000000093 | 4 | 093011 | 锁舌未到位告警 | 000 | 2 | 0 | 601-093-1-093011
通用 | 100100000000093 | 4 | 093023 | 蜂鸣器触发告警 | 000 | 4 | 0 | 601-093-1-093023
通用 | 100100000000093 | 4 | 093024 | 门锁继电器关闭告警 | 000 | 3 | 0 | 601-093-1-093024
通用 | 100100000000093 | 4 | 093025 | 控制器电池容量偏低告警 | 000 | 3 | 0 | 601-093-1-093025
通用 | 100100000000093 | 4 | 093026 | 卡非法告警 | 000 | 3 | 0 | 601-093-1-093026
通用 | 100100000000107 | 3 | 007301 | 标识单体01温度 | 1 | 2 | 0 | 601-007-00-007301 | 1
通用 | 100100000000107 | 3 | 007301 | 标识单体02温度 | 2 | 2 | 0 | 601-007-00-007301 | 2
通用 | 100100000000107 | 3 | 007301 | 标识单体03温度 | 3 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000107 | 3 | 007301 | 标识单体04温度 | 4 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000107 | 3 | 007302 | 电池组总电压 | 000 | 1 | 0 | 601-007-00-007302
通用 | 100100000000107 | 3 | 007303 | 单体01电压 | 1 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000107 | 3 | 007304 | 单体01温度 | 1 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000107 | 3 | 007305 | 单体01内阻 | 1 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000107 | 3 | 007306 | 单体01容量 | 1 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000107 | 3 | 007303 | 单体02电压 | 2 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000107 | 3 | 007304 | 单体02温度 | 2 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000107 | 3 | 007305 | 单体02内阻 | 2 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000107 | 3 | 007306 | 单体02容量 | 2 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000107 | 3 | 007303 | 单体03电压 | 3 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000107 | 3 | 007304 | 单体03温度 | 3 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000107 | 3 | 007305 | 单体03内阻 | 3 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000107 | 3 | 007306 | 单体03容量 | 3 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000107 | 3 | 007303 | 单体04电压 | 4 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000107 | 3 | 007304 | 单体04温度 | 4 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000107 | 3 | 007305 | 单体04内阻 | 4 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000107 | 3 | 007306 | 单体04容量 | 4 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000107 | 3 | 007307 | 充电电流 | 000 | 3 | 0 | 601-007-00-007307
通用 | 100100000000107 | 3 | 007308 | 放电电流 | 000 | 3 | 0 | 601-007-00-007308
通用 | 100100000000207 | 3 | 007301 | 标识单体01温度 | 1 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000207 | 3 | 007301 | 标识单体02温度 | 2 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000207 | 3 | 007301 | 标识单体03温度 | 3 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000207 | 3 | 007301 | 标识单体04温度 | 4 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000207 | 3 | 007302 | 电池组总电压 | 000 | 1 | 0 | 601-007-00-007302
通用 | 100100000000207 | 3 | 007303 | 单体01电压 | 1 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000207 | 3 | 007304 | 单体01温度 | 1 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000207 | 3 | 007305 | 单体01内阻 | 1 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000207 | 3 | 007306 | 单体01容量 | 1 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000207 | 3 | 007303 | 单体02电压 | 2 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000207 | 3 | 007304 | 单体02温度 | 2 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000207 | 3 | 007305 | 单体02内阻 | 2 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000207 | 3 | 007306 | 单体02容量 | 2 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000207 | 3 | 007303 | 单体03电压 | 3 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000207 | 3 | 007304 | 单体03温度 | 3 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000207 | 3 | 007305 | 单体03内阻 | 3 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000207 | 3 | 007306 | 单体03容量 | 3 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000207 | 3 | 007303 | 单体04电压 | 4 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000207 | 3 | 007304 | 单体04温度 | 4 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000207 | 3 | 007305 | 单体04内阻 | 4 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000207 | 3 | 007306 | 单体04容量 | 4 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000207 | 3 | 007307 | 充电电流 | 000 | 3 | 0 | 601-007-00-007307
通用 | 100100000000207 | 3 | 007308 | 放电电流 | 000 | 3 | 0 | 601-007-00-007308
通用 | 100100000000307 | 3 | 007301 | 标识单体01温度 | 1 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000307 | 3 | 007301 | 标识单体02温度 | 2 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000307 | 3 | 007301 | 标识单体03温度 | 3 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000307 | 3 | 007301 | 标识单体04温度 | 4 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000307 | 3 | 007302 | 电池组总电压 | 000 | 1 | 0 | 601-007-00-007302
通用 | 100100000000307 | 3 | 007303 | 单体01电压 | 1 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000307 | 3 | 007304 | 单体01温度 | 1 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000307 | 3 | 007305 | 单体01内阻 | 1 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000307 | 3 | 007306 | 单体01容量 | 1 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000307 | 3 | 007303 | 单体02电压 | 2 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000307 | 3 | 007304 | 单体02温度 | 2 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000307 | 3 | 007305 | 单体02内阻 | 2 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000307 | 3 | 007306 | 单体02容量 | 2 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000307 | 3 | 007303 | 单体03电压 | 3 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000307 | 3 | 007304 | 单体03温度 | 3 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000307 | 3 | 007305 | 单体03内阻 | 3 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000307 | 3 | 007306 | 单体03容量 | 3 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000307 | 3 | 007303 | 单体04电压 | 4 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000307 | 3 | 007304 | 单体04温度 | 4 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000307 | 3 | 007305 | 单体04内阻 | 4 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000307 | 3 | 007306 | 单体04容量 | 4 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000307 | 3 | 007307 | 充电电流 | 000 | 3 | 0 | 601-007-00-007307
通用 | 100100000000307 | 3 | 007308 | 放电电流 | 000 | 3 | 0 | 601-007-00-007308
通用 | 100100000000407 | 3 | 007301 | 标识单体01温度 | 1 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000407 | 3 | 007301 | 标识单体02温度 | 2 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000407 | 3 | 007301 | 标识单体03温度 | 3 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000407 | 3 | 007301 | 标识单体04温度 | 4 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000407 | 3 | 007302 | 电池组总电压 | 000 | 1 | 0 | 601-007-00-007302
通用 | 100100000000407 | 3 | 007303 | 单体01电压 | 1 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000407 | 3 | 007304 | 单体01温度 | 1 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000407 | 3 | 007305 | 单体01内阻 | 1 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000407 | 3 | 007306 | 单体01容量 | 1 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000407 | 3 | 007303 | 单体02电压 | 2 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000407 | 3 | 007304 | 单体02温度 | 2 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000407 | 3 | 007305 | 单体02内阻 | 2 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000407 | 3 | 007306 | 单体02容量 | 2 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000407 | 3 | 007303 | 单体03电压 | 3 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000407 | 3 | 007304 | 单体03温度 | 3 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000407 | 3 | 007305 | 单体03内阻 | 3 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000407 | 3 | 007306 | 单体03容量 | 3 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000407 | 3 | 007303 | 单体04电压 | 4 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000407 | 3 | 007304 | 单体04温度 | 4 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000407 | 3 | 007305 | 单体04内阻 | 4 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000407 | 3 | 007306 | 单体04容量 | 4 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000407 | 3 | 007307 | 充电电流 | 000 | 3 | 0 | 601-007-00-007307
通用 | 100100000000407 | 3 | 007308 | 放电电流 | 000 | 3 | 0 | 601-007-00-007308
通用 | 100100000000507 | 3 | 007301 | 标识单体01温度 | 1 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000507 | 3 | 007301 | 标识单体02温度 | 2 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000507 | 3 | 007301 | 标识单体03温度 | 3 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000507 | 3 | 007301 | 标识单体04温度 | 4 | 2 | 0 | 601-007-00-007301
通用 | 100100000000507 | 3 | 007302 | 电池组总电压 | 000 | 1 | 0 | 601-007-00-007302
通用 | 100100000000507 | 3 | 007303 | 单体01电压 | 1 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000507 | 3 | 007304 | 单体01温度 | 1 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000507 | 3 | 007305 | 单体01内阻 | 1 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000507 | 3 | 007306 | 单体01容量 | 1 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000507 | 3 | 007303 | 单体02电压 | 2 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000507 | 3 | 007304 | 单体02温度 | 2 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000507 | 3 | 007305 | 单体02内阻 | 2 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000507 | 3 | 007306 | 单体02容量 | 2 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000507 | 3 | 007303 | 单体03电压 | 3 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000507 | 3 | 007304 | 单体03温度 | 3 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000507 | 3 | 007305 | 单体03内阻 | 3 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000507 | 3 | 007306 | 单体03容量 | 3 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000507 | 3 | 007303 | 单体04电压 | 4 | 3 | 0 | 601-007-00-007303
通用 | 100100000000507 | 3 | 007304 | 单体04温度 | 4 | 2 | 0 | 601-007-00-007304
通用 | 100100000000507 | 3 | 007305 | 单体04内阻 | 4 | 2 | 0 | 601-007-00-007305
通用 | 100100000000507 | 3 | 007306 | 单体04容量 | 4 | 3 | 0 | 601-007-00-007306
通用 | 100100000000507 | 3 | 007307 | 充电电流 | 000 | 3 | 0 | 601-007-00-007307
通用 | 100100000000507 | 3 | 007308 | 放电电流 | 000 | 3 | 0 | 601-007-00-007308
通用 | 100100000000007 | 4 | 007080 | 放电告警 | 000 | 3 | 0 | 601-007-1-007080
通用 | 100100000000011 | 4 | 011301 | 回风温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000012 | 4 | 012301 | 回风温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000012 | 4 | 012310 | 前后门内温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000012 | 4 | 012329 | 二次侧回液温度 | 000 | 3 | 0
通用 | 100100000000015 | 4 | 015303 | 回风温度 | 000 | 2 | 0
通用 | 100100000000017 | 4 | 017301 | 温度XX | 000 | 3 | 0
Note on I1: CONCATENATE("601-",LEFT(D921,3),"-00-",D921) 算法应为：620-001-00-001222 估计是：厂商续号－ID的前3位-00-ID