AIMIOps-BR-F-001-001 机柜用电

原始需求描述：

机柜用电:每个机房模块内单机柜每条PDU实时电流、电压、功率(电量);单机柜实时总电流、总功率(电量)，每5分钟存储一次数据，支持指定时间段内实时电量数据、峰值电量数据、曲线图查看和数据、报表导出;

| 用户(Actor) | 平台 |  |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求描述 | 功能概述：依托平台已有机柜能耗配置功能，为上海移动临港数据中心仪电客户提供单机柜用电查询报表，可查询机柜实时数据及历史数据，历史数据可现实曲线及报表导出。 菜单路径：运行分析--机柜--单机柜分析 查询条件： 楼栋：单选，仅显示有配置机柜信息机房 机房：单选，仅显示有配置机柜信息机房 机柜：单选 1、实时数据显示 包含机柜各支路实时数据及汇总实时数据，样例参考如下： 点位; 实时值; 采集时间. 机柜总电流（kW）. 机柜总功率（A）. 支路1电压（V）. 支路1电流（A）. 支路1功率（kW）. 支路2电压（V）. 支路2电流（A）. 支路2功率（kW）. 支路3电压（V）. 支路3电流（A）. 支路3功率（kW）. 机柜总电流、机柜总功率计算说明：由各个支路对应实时值求和显示 2、历史数据 历史数据时间范围： 快捷选项：昨日 自定义范围：日期时间选择器（精确到5分钟），最长时间跨度24小时 默认查询昨日 时间粒度：5 分钟，客户要求整点5分钟数据，FSU侧会按该时间进行存储，平台建议做数据预处理 数据对齐处理逻辑：按0点开始每5分钟对齐取数，取数范围为存储时刻点前后5分钟内，离5分钟数据最近的数据点。 历史统计数据： - 机柜峰值电流：显示查询时间段内机柜总电流最大值，同时显示时间 - 机柜峰值功率：显示查询时间段内机柜总功率最大值，同时显示时间 - 历史数据曲线： - 仅显示查询时间段内机柜总电流、机柜总功率曲线，双坐标轴显示。 - 横坐标为时间 - 纵坐标1为机柜总电流，单位A - 纵坐标1为机柜总功率，单位kW - 需要在曲线中将最大值和最小值突出显示 - 历史数据详情: 表头字段; 说明. 时间; 整点5分钟. 楼栋; 机楼名称. 机房; 机房名称. 机柜名; 机柜名称. 机柜总电流; 该时刻支路对应电流数据求和. 机柜总功率; 该时刻支路对应功率数据求和. 支路1; 电压（V）; 历史值. 电流（A）; 历史值. 功率（kW）; 历史值. 支路2; 电压（V）; 历史值. 电流（A）; 历史值. 功率（kW）; 历史值. 支路3; 电压（V）; 历史值. 电流（A）; 历史值. 功率（kW）; 历史值. - 表头样例参链接 - 【金山文档 ¦ WPS云文档】 单机柜历史数据报表表头参考 - https://kdocs.cn/l/cvQkPwF7ZmKL 支持机柜历史数据详情导出。 备注：该功能所有数据保留小数点后两位 |
| 优先级 | 高 |  | 使用频度 | 中 |  |  |
| 前置条件 | 无 |  |  |  |  |  |
| 后置条件 | 无 |  |  |  |  |  |
| 事件流 | 正常过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 可选过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 异常过程 | 无 |  |  |  |  |
| 特殊需求 |  |  |  |  |  |  |

AIMIOps-BR-F-001-002 机房温湿度

原始需求描述：

1、温湿度:每个机房模块内温湿度点位实时数据和平均数据每5分钟存储1次数据，支持指定时间段内数据、曲线图查看和数据、报表导出;

| 用户(Actor) | 平台 |  |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求描述 | 功能概述为上海移动临港数据中心仪电客户提供IDC机房温度查询，可查询机房温湿度实时数据及历史数据，历史数据可现实曲线及报表导出。 菜单路径：运行分析--机房环境--温湿度分析 查询条件： 楼栋：单选 机房：单选，仅显示有配置机柜信息机房 1、实时数据显示 包含机柜各支路实时数据及汇总实时数据，样例参考如下： 设备名称; 测点; 实时值; 采集时间. 温湿度1; 温度1（℃）. 温度2（℃）. .... 湿度1（%RH）. .... 温湿度1; 温度1（℃）. 湿度1（%RH）. 温湿度1; 温度1（℃）. 湿度1（%RH）. .... 机房总有多少温湿度设备就显示多少 设备下有多少侧点就线上多少 页面做分页呈现 2、历史数据 历史数据时间范围： 快捷选项：昨日 自定义范围：日期时间选择器（精确到5分钟），最长时间跨度1个周（待定） 默认查询昨日 时间粒度：5 分钟，客户要求整点5分钟数据，FSU侧会按该时间进行存储，平台建议做数据预处理 - 历史数据详情: 表头字段; 说明. 时间; 整点5分钟. 楼栋; 机楼名称. 机房; 机房名称. 温湿度传感器. 测定类型. 测点. 值. - 表头样例参链接 - 【金山文档 ¦ WPS云文档】 表头参考 - https://kdocs.cn/l/cvQkPwF7ZmKL 支持机柜历史数据详情导出。 历史数据曲线 温度历史数据曲线: 在查询机房中，可选择最多5个温度测定形成曲线 湿度历史数据曲线 在查询机房中，可选择最多5个湿度测定形成曲线 备注：该功能所有数据保留小数点后两位 |
| 优先级 | 高 |  | 使用频度 | 中 |  |  |
| 前置条件 | 无 |  |  |  |  |  |
| 后置条件 | 无 |  |  |  |  |  |
| 事件流 | 正常过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 可选过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 异常过程 | 无 |  |  |  |  |
| 特殊需求 |  |  |  |  |  |  |

AIMIOps-BR-F-001-003 冷通道分析

| 用户(Actor) | 平台 |  |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求描述 | 功能概述：依托平台已有机柜列能耗配置功能，为上海移动临港数据中心仪电客户提供机房内冷通道分析能力，可查询冷通道电流实时数据及历史数据，历史数据可现实曲线及报表导出。 冷通道定义：冷通道是机房内机柜面对面排列形成、供空调输出的冷空气进入设备的专用通道，常通过封闭设计减少冷热空气混合以提升制冷效率。在现场通常两列面对面机柜组成一个冷通道、或靠墙单列机柜组成一个冷通道。 整体冷通道配置，参考机柜管理机柜列配置，机柜列配置需要最新文档优化，主要增加机柜列所属通道配置、机柜温度配置。 菜单路径：运行分析--机柜--冷通道分析 整体功能分为冷通道整体信息展示、冷通道详细信息展示两部分 查询条件： 楼栋：单选，仅显示有配置机柜信息机房 机房：单选，仅显示有配置机柜信息机房 冷通道：单选 - 冷通道整体信息 点位; 实时值; 说明. 平均温度; 冷通道内所有机柜温度实时值求平均 当个别温湿度数据采集不时数据丢弃. 最高温度（A）; 冷通道内所有机柜温度实时值取最大值. 最低温度; 冷通道内所有机柜温度实时值取最小值. 平均湿度; 冷通道内所有机柜湿度度实时值求平均 当个别温湿度数据采集不时数据丢弃. 最高湿度; 冷通道内所有机柜湿度实时值取最大值. 最低湿度; 冷通道内所有机柜湿度实时值取最小值. 冷通道总电流（A）; 所属冷通道机柜列电流测点求和. 冷通道总功率（kW）; 所属冷通道机柜列功率测点求和. - 冷通道详细信息信息 - 根据机柜列配置的封闭通道，展示封闭通道的详细信息 - 用如下列表方式，展示冷通道布局 - 单个机柜冷通道内各个机柜总功率、进风口温度数据 - 机柜总功率使用机柜支路功率求和呈现 - 进风口使用机柜配置的温度测点呈现 - 点击单个机柜名，可进入机柜分析页面 |
| 优先级 | 高 |  | 使用频度 | 中 |  |  |
| 前置条件 | 无 |  |  |  |  |  |
| 后置条件 | 无 |  |  |  |  |  |
| 事件流 | 正常过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 可选过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 异常过程 | 无 |  |  |  |  |
| 特殊需求 |  |  |  |  |  |  |

AIMIOps-BR-F-001-0034 机柜断电分析

| 用户(Actor) | 平台 |  |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求描述 | - 功能位置：运行分析--机柜--机柜断电分析 - 数据来源：隐患规则触发 - 功能页面：参考告警管理，规则触发的隐患分为机柜实时断电、机柜断电、断电规则配置3个tab页， - 一、机柜实时断电 - 显示机柜当前已发现断电且未消除的断电触发记录。 - 筛选条件： - 机楼：关联空间资源信息，支持多选，默认全部 - 机房：仅展示有显示有配置机柜信息机房，支持多选，默认全部 - 机柜列：关联机柜列配置信息 - 时间：支持按时间范围选择，默认全部。yyyy-mm-dd hh:mm:ss - 实时机柜断电查询结果字段如下，表格支持导出。未闭环机柜断电支持手动“消除”。清除功能权限仅开放给管理员。 - 字段; - 说明. - 楼栋; - 自动关联. - 机房; - 自动关联. - 机柜列; - 自动关联. - 机柜名; - 自动关联. - 总电流. - 1路电流关联设备测点; - 显示设备测点名称（xx设备/测点）点击可转跳到综合监控视图、设备测点. - 1路电流值（A）; - 根据采集值呈现，触发规则值标红. - 2路电流关联设备测点; - 显示设备测点名称（xx设备/测点）点击可转跳到综合监控视图、设备测点. - 2路电流值（A）; - 根据采集值呈现，触发规则值标红. - 3路电流关联设备测点; - 显示设备测点名称（xx设备/测点）点击可转跳到综合监控视图、设备测点. - 3路电流值（A）; - 根据采集值呈现，触发规则值标红. - 开始时间; - 取隐患规则触发生效的实时值的采集时间，格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss。该字段支持排序. - 二、机柜历史断电记录 - 已消除的断电触发记录存放至历史隐患报表页面 - 筛选条件： - 筛选条件： - 机楼：关联空间资源信息，支持多选，默认全部 - 机房：仅展示有显示有配置机柜信息机房，支持多选，默认全部 - 机柜列：关联机柜列配置信息 - 时间：支持按时间范围选择，默认全部。yyyy-mm-dd hh:mm:ss - 历史隐患查询结果字段如下，表格支持导出。 - 字段; - 说明. - 楼栋; - 自动关联. - 机房; - 自动关联. - 机柜列; - 自动关联. - 机柜名; - 自动关联. - 总电流. - 1路电流关联设备测点; - 显示设备测点名称（xx设备/测点）点击可转跳到综合监控视图对应设备. - 1路电流值（A）; - 根据采集值呈现，触发规则值标红. - 2路电流关联设备测点; - 显示设备测点名称（xx设备/测点）点击可转跳到综合监控视图对应设备. - 2路电流值（A）; - 根据采集值呈现，触发规则值标红. - 3路电流关联设备测点; - 显示设备测点名称（xx设备/测点）点击可转跳到综合监控视图对应设备. - 3路电流值（A）; - 根据采集值呈现，触发规则值标红. - 开始时间; - 取机柜触发生效的实时值的采集时间，格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss。该字段支持排序. - 结束时间; - 取机柜断电规则判断隐患消除时的时间，若是手动消除隐患，则取手动消除确认的时间，格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss。该字段支持排序. - 闭环方式; - 枚举值：手动消除/系统消除。在机柜实时断电页面通过“消除”按钮手动闭环的隐患记录，显示手动消除。机柜支路电流回到正常范围内结束的机柜断电，显示系统消除。. - 确认人; - 闭环方式为“手动消除”时，显示执行手动消除的账号姓名。系统消除不显示，置空。. - 备注; - 显示手动消除时填写的备注内容。. - 机柜断电规则配置 - 机柜断电规则5个字段：机柜断电规则、生效范围、是否生效、是否推送、操作。 - 机柜断电判断规则： - 针对生效范围内机柜，5分钟采集一次机柜的（电压、电流、功率），单个机柜根据采集信息进行逻辑判断，当单机柜三路PDU总电流>XX A，但单路PDU电流＜XX A的时候，触发告警。 - XX为可配置，输出范围限定为：小数点后一位正数 - 生效范围： - 按机房进行授权 - 左侧显示空间资源树：站点-楼栋-机房，机房仅展示配置机柜信息的机房 - 右侧为预选中信息，可从中间迁入要生效的空间信息，支持全选 - 是否生效： - 默认不生效，可切换为生效，修改是需要二次确认 - 是否推送： - 默认不推送，可切换为推送，修改是需要二次确认 - 推送指可在平台语音中进行播放 - 播放信息：XX机楼/XX机房/XX机柜PDU断电报警 - 操作： - 对机柜断电判断规则及生效范围进行编辑。 |
| 优先级 | 高 |  | 使用频度 | 中 |  |  |
| 前置条件 | 无 |  |  |  |  |  |
| 后置条件 | 无 |  |  |  |  |  |
| 事件流 | 正常过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 可选过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 异常过程 | 无 |  |  |  |  |
| 特殊需求 |  |  |  |  |  |  |