# 集团水资源管理需求书

| 版本 | 说明 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 初版，低保用 | 2025.4.21 |
| V1.1 | 开发评审版本 | 2025.4.27 |
| V1.2 | 补充需求说明，包括用水计算规则，编辑删除规则，及用水量填报的规则补充 | 2025.4.28 |
| V1.4 | 描述：再利用水统一修改为再回收水，市政中水统一修改为中水；水资源报表增加两个查询维度 | 2025.7.23 |
| V1.5 | 新增冷却水蒸发量配置，报表同步增加，冷却水补水描述更改（见用水关系图） | 2025.7.24 |

能耗菜单增加水资源管理板块，子功能包括用水关系配置，水资源看板，用水分析和水资源报表。

- AIMIOps-BR-F-038-XXX 用水关系

- 位置：能耗 - 能耗配置 - 用水关系

- 用水关系页面与用电关系（分项）配置页面类似，左侧展示空间树结构（当前只需做数据中心可选，后期逐步开放其他类型站点），数据中心配置粒度为楼栋，楼栋仅限生产楼，用户需点进站点或楼栋节点进行用水配置，其他节点展示不同维度统计数据。

- 用水关系界面需做数据权限判定。站点级，省公司级和集团级作数据查看和编辑区分。

- 用水关系结构如下：

  - 配置列表

- 用户进入站点或楼栋页面后，展示楼栋配置的全部类型用水数据，需根据用户数据权限展示所属权限内的站点数据：

| - 数据 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 空间 | - 数据中心展示楼栋名称 |
| - 用水类型 | - 展示配置的用水类型名称 |
| - 运算关系 | - 手动填报展示“” |
| - 用户名 | - 最后一次更新的人员名称 |
| - 更新时间 | - 最新更新时间 |
| - 操作 | - 编辑/删除/查看 |

- 用户进入全国或省市区节点时，展示节点下所有数据中心及其配置的各项用水关系数量统计。

  - 新增用水关系

- 用水关系的建立对象为机楼，即数据中心楼栋，用户进入站点或楼栋节点后，可新增用水关系，创建内容如下（*为必填）：

| - 数据 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 站点* | - 自动带入站点名称，不可更改 |
| - 楼栋* | - 自动带入楼栋名称，不可更改。如用户在站点节点进入新增，则可选择站点下的楼栋，单选 |
| - 用水类型* | - 楼栋选择后才可选择用水类型，按层级选择，单选，楼栋已经添加过的用水类型不可选。如用户选择某种类型后重新选择了楼栋，需先清空已选的用水类型，重新选择。 |
| - 用水说明 | - 类型为其他时可以编辑，非“其他”的类型不展示该字段，限制100字内 |
| - 运算类型* | - 测点运算/按类型汇总/手动填报 |
| - 运算关系* | - 测点运算：与用电关系配置类似，需先选择机房，机房设备，机房可按类型选择，可选择夸楼栋机房，选择机房设备后，根据已选设备选择信号点，其中设备只可选择“智能水表”，信号点选择“用水量” - 按类型汇总：可选择机楼已配置的子类型进行汇总，例如该机楼已经配置了冷冻水补水量和软化水用水量，可以将两项汇总为冷冻侧用水量，运算关系可自行配置（与用电相同），另按类型汇总中冷却水补水(含排污补水)及冷却塔排污两项不可同时选择，选择一项后另一项禁选。 - 手动填报：用户选择手动填报后，下方展示说明：“选择手动填报后，可每月填报用起始水表值和结束水表值或直接填报用水量，可在用水量填报页面或节能运维作业填报页面进行用水量填报，每月填报时间为1日0时至次月6日24时”，手动填报的用水量也可以配置简单运算关系，默认展示一项数值，数值名称为XXX用水量（当前选择的类型），用户可以新增一项数值（默认名称为“用水量1”，后新增的以此类推），与其他数值进行运算关系配置（+/-），每项数值可配置倍数（默认x1），所有数值可进行名称编辑，名称不能为空值，不能重复。 |

  - 编辑用水关系

- 用水关系编辑时，遵循以下规则：

| - 数据 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 站点* | - 不可编辑 |
| - 楼栋* | - 不可编辑 |
| - 用水类型* | - 不可编辑 |
| - 用水说明 | - 可编辑 |
| - 运算类型* | - 不可更改 |
| - 运算关系* | - 类型为按类型汇总且被引用时不可改，其他可编辑 |

- 如用水关系已经被其他用水关系用按类型汇总引用，则不可对按类型汇总的运算关系进行公式更改，用户在编辑被引用的用水关系（按类型汇总）后，点击确认保存时提示用户“该用水关系已经被汇总关系引用，未避免计算错误，请先更改引用的公式后再进行编辑”。测点运算和手动填报的编辑公式不受影响。

- 用户未更改任何数据时不可点击保存按钮。

  - 删除用水关系

- 用水关系删除时，需做二次确认，确认描述“确认删除该用水关系配置吗？”确认后再做删除操作。

- 如用水关系已经被其他用水关系用按类型汇总引用，则不可对其运算关系进行删除，如用户点击删除后点击确认时提示用户，该“用水关系已经被汇总关系引用，请先修改引用的公式后再进行删除”。同时终止删除动作。

  - 用水量计算规则

- 用水量计算遵循以下规则：

- 测点运算及按类型汇总，在每月1日凌晨对上月数据进行一次定时汇算，每月7日凌晨对上月进行第二次汇算，并刷新月度数据。

- 测点运算中，每个测点用次月1日0时最近水表数据 - 当月1日0时最近水表数据进行月度结果计算（最近限制为1前后一小时内，如无法取到数值算异常）

- 测点运算中，每个测点的月度数据计算结果如果为负值，判定为换表/归零

- 对于异常、换表/归零的数据，需重新用16时数据进行计算，如16时依然如此，用8时数据计算，如8时数据依然异常，则当月数据按0计算。

- 按类型汇总，手动填报计算结果为负值的，按0处理。

- 站点和楼栋用水关系配置页面有刷新数据按钮，点击后提示用户“是否确认按最新运算规则重新计算上月用水数据？”用户选择是后，重新计算上月数据，手填数据不受影响，依然保留历史数据。站点页面，暂隐藏刷新数据按钮

- 测点运算增加日粒度计算，日数据保留计算结果和明细，明细保留一年。

  - 用水量填报

- 选择楼栋后，在用水关系右上角展示用水量填报按钮，点击后打开填报二级页面，该页面主要作为用户选择用水关系为“手动填报”的用水类型列表，可按月查询，每月最后一天0时至下月最后一天0时默认查询本月（例如今日为2025-04-17，则进入页面后默认查询2025-03数据）

- 列表展示内容：

| - 数据 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 空间 | - 数据中心展示楼栋名称 |
| - 月份 | - 查询的月份，yyyy-mm |
| - 用水类型 | - 展示配置的用水类型名称 |
| - 用水量(m³) | - 展示当月计算的用水量值，未填报或无法计算展示0值 |
| - 运算关系 |  |
| - 操作 | - 编辑用水量 - 点击后弹窗打开水表数编辑页面，页面中展示用户配置的关系公式，公式中每一项用水量都可以做配置，在配置时，每一项用户都可以选择水表数/用水量两种填报方式，单选 - 选择水表数时：可编辑起始水表数和结束水表数，两项非必填，其中起始水表数，用户可以点击一键带入，点击后带入上月填报的结束值，上月未填报或是以用水量方式填报时，则带入空值，弱提示“上月无填报值，带入失败”。用户也可以上传图片进行ORC识别，识别后在水表数的框中展示识别的用水量数据，同时保存用户上传识别的图片，用户可重新上传图片识别，如用户对识别的数字有异议，可再自行编辑数字，用户上传图片后，如对数字进行了修改，则自动删除用户上传的图片（只点击编辑框不删除）。 - 选择用水量时：用户直接填入该项当月用水量数值。 - 操作校验： - 当月的编辑水表操作仅在当月1日至下月6日期间展示，下月6日24时后不可做编辑水表值操作，不显示操作按钮。 - 编辑时只能填写数字，整数位不能超过6位，小数位不能超过3位 - 结束值须大于等于开始值，如结束值小于开始值则在点击确认时不可向下进行，并标记结束值，在下方显示提示语“水表结束值小于开始值，请检查”，如用户只填写其中一个数值，另一项为空值，则不校验正常确认。 |

- 手动填报用水量的计算方法及规则：

- 用户填报开始和结束水表数后，用结束值-开始值来计算本月该类型用水量消耗，用户每次更新确认后（用水量填报及节能作业填报），都更新当月该项用水量数据

- 如当月水表数开始值和结束值有空项，均当做该项用水量0处理

- 如用户删除了某一项手动填报类型的用水关系配置，须保留已经计算过的月用水量历史数据，如用户对该类型用水量重新做了用水关系配置，可对新计算的影响历史用水量的数据进行更新覆盖

- 用户更改完手动填报的运算关系后，该月已经计算的该项用水量保留，新的公式中用水量清空，如用户重新填报当月用水量，则覆盖之前的月度计算数据，如不填报数值，则保留之前计算的月用水量数据。

- 涉及用水量的用水关系更改，适用以下原则：

- 当月更改填报运算公式后，当月公式及数据清零

- 如在1日-6日更改填报运算公式后，不影响上月公式及已经填报的数据，用户可在上月该类型用水填报处点击“更新公式”应用最新的公式运算，点击后弹窗提示，“更新公式后本月该项用水量将采用最新公式计算，是否确认更新？”确认后更新最新公式，并清除之前的公式及填报内容信息。

- 如更改运算类型，将填报改为测点运算或按类型汇总，当月填报公式及数据清空，如在1日-6日更改运算类型，则在计算时按照最新运算类型计算上月数据

- AIMIOps-BR-F-038-XXX 水资源看板

- 位置：能耗 - 能耗看板 - 水资源看板

- 水资源看板用于展示全网各区域水资源数据统计情况，包括用水量数据、WUE数据（计算方式：用水量L/IT用电量kWh。在计算时需将计算的用水量（t）*1000后计算）、再回收水资源数据。

- 看板数据查询条件：

- 时间范围：按月度范围查询，最晚选择到上月，最多选择12个月范围，默认近12个月

  - 全网用水量统计

- 全网用水量统计展示各区域维度用水量，需展示地图，用户可依据地图区域下钻到不同地级范围查看数据，地图选择规则：

- 默认全国

- 可下钻到省内地图，点击省份后下钻并展示省端数据，无数据中心的省不可点击下钻

- 统计数据（用水量统计单位为“t”）：

| - 数据 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 总用水 | - 选择时间范围内，选择区域所有数据中心楼栋总用水量和 |
| - 市政水 | - 选择时间范围内，选择区域所有数据中心楼栋市政水和 |
| - 中水 | - 选择时间范围内，选择区域所有数据中心楼栋中水和 |
| - 再回收水 | - 选择时间范围内，选择区域所有数据中心楼栋再回收水和 |

- 地图中各区域数据按不同WUE范围由浅至深展示，WUE统计范围由好到差分为5个级别，分别为：0≤WUE＜0.5，0.5≤WUE＜1，1≤WUE＜1.5，1.5≤WUE＜2，WUE≥2。计算区域或数据中心WUE时，需用楼栋用水量和/楼栋IT用电量和，计算时不使用数据中心站点用电量。

- 地图中区域名称前增加圆形图标用于标记用水关系配置情况，不同颜色代表的配置情况：红色 - 该区域内数据中心所有楼栋均未配置任何用水关系；橙色 - 该区域内有部分数据中心配置了用水关系（配置一项就算）；绿色 - 该区域所有数据中心楼栋都配置了用水关系（配置一项就算）；无图标 - 该区域内无数据中心楼栋。

- 光标移动到区域上，展示区域内用水量数据及数据中心用水量数据，数据中心数据有跳转按钮，点击可打开用水量报表，查询该数据中心时间范围内的用水量明细（见3.2 水资源报表）：

| - 数据 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 区域 | - 区域名称 |
| - WUE | - 选择时间范围内，该区域WUE值 |
| - 总用水量 | - 选择时间范围内，该区域所有数据中心楼栋总用水量和（单位为“t”） |
| - XXX数据中心1 | - 区域内数据中心1名称，数据中心前展示圆形图标标记配置情况 |
| - 生产楼 | - 生产楼数量 |
| - 制冷楼 | - 制冷楼数量 |
| - WUE | - 选择时间范围内，该数据中心WUE值（生产楼栋总用水量/IT用电量） |
| - 总用水量 | - 选择时间范围内，该数据中心总用水量（生产楼栋，单位为“t”） |
| - .... |  |
| - XXX数据中心n | - 同上 |

  - 全网用水分析

- 地图右侧展示全网WUE情况，能耗看板右侧类似：

| - 数据 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 平均WUE | - 选择时间范围内，选择区域所有数据中心楼栋WUE |

- 后续会增加与去年数据对比，暂时不做。

- 右侧饼图展示全网用水来源及用途的用水量及占比：

| - 数据 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 用水来源 | - 市政水、中水、再回收水用水量及其占比 |
| - 用水用途 | - 冷东侧用水、冷却侧用水、空调末端用水、其他用水用水量及占比 |

- 曲线+柱状图形式展示所选时间范围内每个月的用水量趋势变化。

| - 数据 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 总用水 | - 柱状，所选区域内，单月总用水量（单位为“t”） |
| - 再回收水 | - 柱状，所选区域内，单月再回收水量（单位为“t”） |
| - WUE | - 曲线，所选区域的单月WUE值 |

- Hover展示区域名称及三项数据值

- AIMIOps-BR-F-038-XXX 用水分析

- 位置：能耗 - 能耗分析 - 用水分析

- 用水分析功能主要统计数据中心详细用水数据。查询条件：

| - 条件 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 时间 | - 可按年/月维度选择，年可选今年及以前，默认上月，最晚到上月 |
| - 省 | - 单选，缺项全国，默认全国，专业公司可选 |

- 进入页面时页面数据为全国，页面中提示用户“请选择站点查看分析数据”。查询后查询条件下方，需展示站点名称

- 用水量概览查询后，用户可按用水来源/用水用途切换，切换后展示不同维度数据

  - 用水量概览

- 用水来源

| - 数据 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 总用水量（t） | - 当月（或年）站点的总用水量 |
| - 市政水（t） | - 当月（或年）站点的市政用水量，及较上月变化“△XX%”或“▽XX%” |
| - 中水（t） | - 当月（或年）站点的中水用水量，及较上月（或年）变化“△XX%”或“▽XX%” |
| - 再回收水（t） | - 当月（或年）站点的再回收水量，及较上月（或年）变化“△XX%”或“▽XX%” |
| - WUE | - 当月（或年）站点的WUE，及较上月（或年）变化“△XX%”或“▽XX%” |

- 用水量概览下方列出的详细数据及分项占比，

- 用水量详细数据一个省/市一条数据：

| - 数据 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 省/市 |  |
| - 总用水量（t） | - 当月（或年）区域中站点的总用水量 |
| - 市政水（t） | - 当月（或年）区域中站点的市政用水量 |
| - 中水（t） | - 当月（或年）区域中站点的中水用水量 |
| - 再回收水（t，） | - 当月（或年）区域中站点的再回收水量 |
| - WUE | - 当月（或年）区域中站点的WUE |

- 展示用水类型分布：市政水、中水、再回收水用水量占比

- 用水用途

| - 数据 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 总用水量（t） | - 当月（或年）站点的总用水量 |
| - 冷冻侧用水（t） | - 当月（或年）站点的冷冻侧用水量，及较上月变化“△XX%”或“▽XX%” |
| - 冷却侧用水（t） | - 当月（或年）站点的冷却侧用水量，及较上月（或年）变化“△XX%”或“▽XX%” |
| - 空调末端用水（t） | - 当月（或年）站点的空调末端用水量，及较上月（或年）变化“△XX%”或“▽XX%” |
| - 其他用水（t） | - 当月（或年）站点的其他用水量，及较上月（或年）变化“△XX%”或“▽XX%” |
| - WUE | - 当月（或年）站点的WUE，及较上月（或年）变化“△XX%”或“▽XX%” |

- 用水量概览下方列出数据中心/楼栋的详细数据及分项占比，

- 用水量详细数据一个省/市条数据：

| - 数据 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 省/市 |  |
| - 总用水量（t） | - 当月（或年）区域中站点的总用水量 |
| - 冷冻侧用水（t） | - 当月（或年）区域中站点的冷冻侧用水量 |
| - 冷却侧用水（t） | - 当月（或年）区域中站点的冷却侧用水量 |
| - 空调末端用水（t） | - 当月（或年）区域中站点的空调末端用水量 |
| - 其他用水（t） | - 当月（或年）区域中站点的其他用水量 |
| - WUE | - 当月（或年）区域中站点的WUE |

- 展示用水类型分布：冷冻侧用水、冷却侧用水、空调末端用水、其他用水占比

  - 用水趋势

- 用水量趋势，图表展示12个月各用水量数据及趋势，如用户选择的时间维度为年，则展示该年度12个月数据，如用户选择的时间维度为月，则展示选择月份倒推12个月数据，用水趋势默认展示站点数据，用户可以下拉选择查看全园区/各楼栋，选择后趋势图切换为选择区域的数据，数据说明：

- 用水来源

| - 数据 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 总用水（t） | - 柱状，所选区域内，单月总用水量（单位为“t”） |
| - 市政水（t） | - 柱状，所选区域内，单月市政水量（单位为“t”） |
| - 中水（t） | - 柱状，所选区域内，单月中水量（单位为“t”） |
| - 再回收水（t） | - 柱状，所选区域内，单月再回收水量（单位为“t”） |
| - WUE | - 曲线，所选区域的单月WUE值 |

- 用水用途

| - 数据 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 总用水 | - 柱状，所选区域内，单月总用水量（单位为“t”） |
| - 冷冻侧用水（t） | - 柱状，所选区域内，单月冷冻侧用水量（单位为“t”） |
| - 冷却侧用水（t） | - 柱状，所选区域内，单月冷却侧用水量（单位为“t”） |
| - 空调末端用水（t） | - 柱状，所选区域内，单月空调末端用水量（单位为“t”） |
| - 其他用水（t） | - 柱状，所选区域内，单月其他用水量（单位为“t”） |
| - WUE | - 曲线，所选区域的单月WUE值 |

- Hover月份数据后，展示月份“yyyy-mm”，各项数据及较上月变化“△XX%”或“▽XX%”，及各月IT用电量值

  - 用水能流图（本期不实现）

- 用水量能流图，通过能流图形式展示各维度用水量分布情况，与用电能流图类似，默认展示站点数据，用户可以下拉选择查看全园区/各楼栋，能流图关系如下：

- AIMIOps-BR-F-038-XXX 水资源报表

- 位置：能耗 - 能耗报表 - 水资源报表

  - 水资源月度报表

- 水资源报表展示数据中心楼栋的水资源详细数据，查询条件：

| - 条件 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 时间 | - 日/月 |
| - 维度 | - 站点/楼栋，仅月度查询显示，选择后按站点或楼栋展示列表数据，站点数据自动由楼栋汇总 |
| - 查询日期 | - 范围选择，时间不限，月度最晚选择到本月，默认上月 |
| - 查看方式 | - 单月/汇总，仅月度查询时展示，选择单月则每行数据为一个月，选择汇总则直接汇总时间范围内数据 |
| - 省 | - 多选，缺项全国，默认全国，专业公司可选 |
| - 站点 | - 选择省所属的数据中心，多选，空值全部，默认全部 |
| - 楼栋 | - 选择数据中心的所属楼栋（仅展示生产楼），多选，空值全部，默认全部 |

- 列表数据以楼栋单月数据为一项，展示查询范围内所有楼栋每月数据，逐一列出：

| - 数据 | - 分项数据 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 月份 |  | - 汇总方式展示yyyy-mm 至 yyyy-mm |
| - 省 |  |  |
| - 市 |  |  |
| - 站点名称 |  |  |
| - 楼栋 |  | - 站点维度不展示该字段 |
| - WUE |  |  |
| - 总用水量（t） | - 总用水（t） |  |
|  | - 市政水（t） |  |
|  | - 中水（t） |  |
|  | - 再回收水（t） |  |
| - 冷冻测用水（t） | - 冷冻侧用水（t） |  |
|  | - 冷冻水补水（t） |  |
|  | - 软化水处理排水（t） |  |
| - 冷却侧用水（t） | - 冷却侧用水（t） |  |
|  | - 冷却水补水（t） |  |
|  | - 冷却水蒸发（t） |  |
|  | - 冷却塔排污（t） |  |
|  | - 应急补水（t） |  |
| - 空调末端用水（t） | - 空调末端用水（t） |  |
|  | - 温度调节用水（t） |  |
|  | - 间接蒸发喷淋（t） |  |
| - 其他用水 |  |  |

- 排序按照月 - 省 - 市 - 站 - 楼栋固定排序

- 列表上方有统计数据，统计数据包括查询范围内楼栋数量、总用水量、市政水量、中水量、再回收水量

  - 日用水报表

- 日用水报表展示由测点计算的用水量明细，查询条件：

| - 条件 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 时间 | - 日范围选择，最多选择60天，默认 |
| - 省 | - 多选，缺项全国，默认全国，专业公司可选 |
| - 站点 | - 选择省所属的数据中心，多选，空值全部，默认全部 |
| - 楼栋 | - 选择数据中心的所属楼栋（仅展示生产楼），多选，空值全部，默认全部 |

- 列表数据以楼栋单日数据为一项，展示查询范围内所有测点计算的数据，逐一列出：

| - 数据 | - 分项数据 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 时间 |  |  |
| - 省 |  |  |
| - 市 |  |  |
| - 站点名称 |  |  |
| - 楼栋 |  |  |
| - WUE |  |  |
| - 总用水量（t） | - 总用水（t） |  |
|  | - 市政水（t） |  |
|  | - 中水（t） |  |
|  | - 再回收水（t） |  |
| - 冷冻测用水（t） | - 冷却侧用水（t） |  |
|  | - 冷冻水补水（t） |  |
|  | - 软化水处理排水（t） |  |
| - 冷却侧用水（t） | - 冷却侧用水（t） |  |
|  | - 冷却塔排污（t） |  |
|  | - 冷却水蒸发（t） |  |
|  | - 应急补水（t） |  |
| - 空调末端用水（t） | - 空调末端用水（t） |  |
|  | - 温度调节用水（t） |  |
|  | - 间接蒸发喷淋（t） |  |
| - 其他用水 |  |  |

- 计算出的数据用户可以点击查看计算明细，明细展示与用电侧统一，无法计算的数据按空值展示，计算结果为负数正常展示即可。

- 其他用水相关功能调整

  - 能源清单

- 位置：能耗 - 碳管理 - 能源清单

- 能源清单配置将能源类型中的用水量类型移除，同时清除用户配置的用水量记录，保留历史月份的用水量数据，与新功能的月度数据合并（仅保留楼栋数据，数据中心数据清除即可）

- 能源消耗统计中的数据中心用水量保留，计算结果取用水关系的计算结果，月度楼栋总用水量相加，用水量单位改为“t”

  - 能耗管控填报

- 位置：运维 - 节能管控 - 能耗管控记录

- 节能作业中用水量展示当月计算的数据，改为不可填报数值，可点击按钮“用水配置”跳转至用水关系，选中该楼栋，切换到用水量填报页面。