集团液冷管理需求书

| 版本 | 说明 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 初版需求 | 2025.6 |

当前平台对设备系统的管理中增加液冷系统管理，其配置方式与冷源设备类似，用户在设备系统中进行相关信息配置后，可在综合监控 - 实时性能中展示液冷相关信息。

- AIMIOps-BR-F-002-XXX 液冷系统配置

- 位置：配置 - 设备系统 - 液冷系统

  - 液冷系统

- 设备系统中，增加液冷系统类型，

- 在选择数据中心楼栋（仅生产楼）或通信枢纽楼节点时可配置液冷系统，数据中心进入液冷界面后，如没有液冷系统，则仅展示新增按钮，如有液冷系统，可切换不同液冷系统查看详细信息。

- 每个液冷系统分3部分展示信息，第一部分展示液冷系统基本信息，基本信息中测点信息展示已配置/未配置（室内露点，乙二醇浓度展示配置的数值即可），第二部分展示一次侧机组，第三部分展示制冷机房，

- 一次侧及制冷机房配置中，涉及绑定设备的信息展示设备名称，涉及绑定测点信息展示绑定的测点数量，未绑定展示空值。

- 一次侧机组和制冷机房根据液冷系统展示，用户可切换不同的液冷系统做展示，

- 单机楼可增加最多3个液冷系统。(目前是1个)

- 液冷系统新增（基本信息）：

| 数据 | 说明 |
| --- | --- |
| 基本信息 |  |
| 站点 | 默认带入，不可更改 |
| 楼栋 | 默认带入，不可更改 |
| 一次侧机组品牌* | 填写，20字以内 |
| 单台冷机额定制冷量(RT)* | 填写，大于0的数字，可以小数 |
| 工况环境 |  |
| 干球温度（℃） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择范围仅限中央空调主机013351，可选择多个测点，不超过5个 |
| 湿球温度（℃） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择范围仅限中央空调主机013352，可选择多个测点，不超过5个 |
| 室外湿度（%RH） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择仅限中央空调主机的013353，可选择多个测点，不超过5个 |
| 室内露点（℃） | 手动填写，格式限制正数，可以一位小数，不能超过30 |
| 系统参数 |  |
| 总流量（m³/h） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择范围仅限中央空调末端012325，仅可选择一个测点 |
| 一次侧进液温度（℃） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择范围仅限中央空调末端012318，可选择多个测点，不超过5个 |
| 一次侧出液温度（℃） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择范围仅限中央空调末端012321，可选择多个测点，不超过5个 |
| 乙二醇浓度（%） | 手动填写，格式限制正数，可以一位小数，不能超过100 |

- 编辑时除站点外均可编辑，液冷系统可删除

  - 一次侧机组（冷机/冷塔）

- 创建液冷系统后，一次侧机组处自动生成一个一次侧机组，名称为一次侧机组1，可做增删改查操作。

- 一次侧机组列表展示：

| 数据 | 说明 |
| --- | --- |
| 一次侧机组名称 |  |
| 测点关联 | 已完成/未完成，通过判断循环泵3项是否全部绑定测点，全部绑定判定为已完成，没有全部绑定判定未完成 |
| 操作 | 查看；编辑；删除 |

- 编辑一次侧机组

- 一次侧机组信息编辑内容如下：

| 数据 | 说明 |
| --- | --- |
| 基本信息 |  |
| 站点 | 默认带入，不可更改 |
| 一次侧机组名称* | 限制20字内，同一液冷系统下一次侧机组名称不可重复 |
| 一次侧机组（冷塔/冷机） |  |
| 关联设备 | 选择数据中心下的中央空调主机设备，仅可选择一个 |
| 循环泵 |  |
| 水流量（m³/h） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择范围仅限中央空调主机013323，仅可选择一个测点 |
| 运行频率（HZ） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择范围仅限中央空调主机013330，仅可选择一个测点 |
| 电流（A） | 预留，暂不实现 |

- 新增一次侧机组

- 一次侧机组新增后直接弹出信息编辑框进行填写，一次侧机组最多4个，已有4个一次侧机组提示用户“一次侧机组数量已超上限，无法增加”

- 删除一次侧机组

- 一次侧机组点击删除后，需用户二次确认，确认内容“是否确认删除该一次侧机组？”，每一个液冷系统需保留至少一个一次侧机组，仅一个一次侧机组点击删除确认后，弱提示用户“删除失败，液冷系统中一次侧机组至少保留一个”

  - 制冷机房

- 用户在液冷系统中选择制冷机房后，在制冷机房处列出制冷机房信息，并可以做增删改查操作。

- 制冷机房列表展示：

| 数据 | 说明 |
| --- | --- |
| 楼栋 |  |
| 机房 | 仅包括综合/IDC/数据/交换机房，其他类型机房不可选 |
| CDU数量 | 显示方式为：X（主/备，Y/Z），X为总数量，Y是主用数量，Z是备用数量 |
| 操作 | 查看/编辑/删除 |

- 新增制冷机房

- 制冷机房信息编辑内容如下，其中默认展示CDU1，用户可新增多个CDU，最多20个，序号依次增加，CDU的信息有保存按钮，点击保存后收起该信息，收起后可以编辑或新增其它CDU数据，同时增加的CDU可进行排序操作，方便用户进行展示顺序调整：

| 数据 | 说明 |
| --- | --- |
| 基本信息 |  |
| 站点 | 默认带入，不可更改 |
| 楼栋 | 默认带入，不可更改 |
| 机房* | 可选择当前楼栋下机房 如用户已经填入了任意CDU的机柜列信息后，切换机房需提示用户二次确认“切换空间后CDU机柜列信息需重新选择，是否确认更换？” 该站点已有的制冷机房不可选 |
| CDU1 |  |
| 机柜列 | 关联该机房，在配置>机柜管理中列出该机房的机柜列供用户选择，可多选，最多2个机柜列。选择增加“?”按钮，hover提示用户“机柜列可在配置>空间与视图>机柜管理中做配置”，用户切换机房后，机柜列清空 |
| 主备* | 主用/备用，单选，新增时默认主用 |
| 乙二醇浓度（%） | 手动填写，格式限制正数，可以一位小数，不能超过100 |
| 二次侧供液温度（℃） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择范围仅限中央空调末端012326，可选择多个测点，不超过5个。 |
| 二次侧回液液温度（℃） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择范围仅限中央空调末端012329，可选择多个测点，不超过5个。 |
| 循环水泵水流量（m³/h） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择范围仅限中央空调末端012333，仅可选择1个。 |
| 循环水泵运行频率（HZ） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择范围仅限中央空调末端012339，仅可选择1个。 |
| 循环水泵电流（A） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择范围仅限中央空调末端012340，仅可选择1个。 |
| 二次侧供回液压差（kpa） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择范围仅限中央空调末端012334，仅可选择1个。 |
| 二次侧过滤器压差（kpa） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择范围仅限中央空调末端012345，仅可选择1个。 |
| 一次侧过滤器压差（kpa） | 测点选择，可选数据中心下节点的测点，测点选择范围仅限中央空调末端012344，仅可选择1个。 |
| ... |  |
| CDU20 |  |

- 编辑制冷机房

- 用户可点击编辑制冷机房，新增后弹窗创建制冷机房，内容及规则与编辑基本相同，编辑时机房不可更改

- 删除制冷机房

- 点击操作栏中的删除，二次提示“是否删除该机房？删除后机房制冷信息及其CDU信息都将清除”，确认后删除完成

- 删除CDU

- 所有CDU删除需要二次确认，确认提示”CDU删除后不可恢复，主用CDU删除后其备用CDU也会一并删除，是否确认删除？“，用户确认后删掉即可，删主用连带它的备用一起删除，删除备用不影响其他CDU

- AIMIOps-BR-F-002-XXX 液冷系统实时监控

- 位置：综合 - 实时性能 - 液冷数据

- 数据中心配置液冷系统后，在试试监控中冷源数据右侧展示液冷数据tab，点击液冷数据展示液冷页面，默认展示数据中心第一个有液冷数据的楼栋，顶部展示液冷系统名称“楼栋名称+液冷系统”，可下拉选择其他楼栋的液冷数据。

- 液冷数据分3部分展示，分别为工况环境、一次侧和二次侧，用户访问页面时每10秒获取一次实时数据，页面上方展示上次刷新时间及获取数据时间，用户可手动刷新数据，同时在页面上方有编辑液冷系统按钮，用户点击后打开该楼栋液冷系统编辑页面。

  - 液冷数据

- 按一下方式展示事实数据，其中室内露点、乙二醇浓度等按用户填写值展示即可（标记颜色的为数据项，无填充色为数据说明）：

| 工况环境 | 干球温度（℃） |  |  |  | 多个温度求平均，获取不到数据不参与计算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 湿球温度（℃） |  |  |  | 多个温度求平均，获取不到数据不参与计算 |  |  |  |  |
|  | 室外湿度（%RH） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内露点（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一次侧 | 一次侧进液温度（℃） |  |  |  | 多个温度求平均，获取不到数据不参与计算 |  |  |  |  |
|  | 一次侧出液温度（℃） |  |  |  | 多个温度求平均，获取不到数据不参与计算 |  |  |  |  |
|  | 一次侧进出液温差（℃） |  |  |  | 进液平均温度-出液平均温度，异常数据标记 |  |  |  |  |
|  | 乙二醇浓度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一次侧机组1 |  |  |  | 一次侧机组2...4 |  |  |  |  |
|  | 冷机运行状态 |  | 绑定设备的013405状态 |  | 冷机运行状态 |  |  |  |  |
|  | 循环泵水流量（m³/h） |  |  |  | 循环泵水流量（m³/h） |  |  |  |  |
|  | 循环泵运行频率（HZ） |  |  |  | 循环泵运行频率（HZ） |  |  |  |  |
|  | 循环泵电流（A） |  | 预留，暂不展示 |  | 循环泵电流（A） |  |  | 预留，暂不展示 |  |
|  | 总流量（m³/h） |  |  |  | 展示形式为XX(YY)，XX为绑定测点读取数据，未绑定数据或无法获取显示“- -”，YY为一次侧机组中，所有循环泵水流量相加 |  |  |  |  |
| 二次侧 | 制冷机房 点击机房查看二次侧数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房01 |  |  | 机房02 |  | 机房03 |  |  |  |
|  | CDU1 | CDU2 |  | CDU1 |  | CDU1 | CDU2 |  | CDU3 |

- 异常标记：

- 一次侧进出液温差，如计算结果为负值，则红色标记数据并在数据旁增加异常按钮，hover展示“进出液温差为负值，请检查数据采集或绑定信息是否有误”

- 总流量，如YY>XX*1.05或YY<0.95*XX，则该项数据标记红色，并在数据旁增加异常按钮，hover展示“括号中为循环泵流量相加，当前循环泵流量和与总流量偏差大于5%，流量数据异常”

- 二次侧仅展示制冷机房及其下CDU，点击机房或CDU，弹窗展示该机房二次侧CDU数据，按机房配置的CDU数量展示，该弹窗页面同样每10秒获取一次数据，用户可手动刷新数据，并同时展示上次刷新时间及获取数据时间，弹出框拉起时，一级页面暂停数据自动获取，二次侧制冷机房详情页面：

- 机房01

| - CDU1 | 机柜列 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主备 | - 不同颜色展示：主用/备用 |
|  | 乙二醇浓度（%） |  |
|  | 二次侧供液温度（℃） |  |
|  | 二次侧回液液温度（℃） |  |
|  | 循环水泵水流量（m³/h） |  |
|  | 循环水泵运行频率（HZ） |  |
|  | 循环水泵电流（A） |  |
|  | 二次侧供回液温差（℃） | - 二次侧回液温度 - 二次侧供液温度 |
|  | 二次侧供回液压差（kpa） |  |
|  | 二次侧过滤器压差（kpa） |  |
|  | 一次侧过滤器压差（kpa） |  |
| - .... |  |  |
| - CDU20 | 机柜列 |  |
|  | 主备 | - 不同颜色展示：主用/备用 |
|  | 乙二醇浓度（%） |  |
|  | 二次侧供液温度（℃） |  |
|  | 二次侧回液液温度（℃） |  |
|  | 循环水泵水流量（m³/h） |  |
|  | 循环水泵运行频率（HZ） |  |
|  | 循环水泵电流（A） |  |
|  | 二次侧供回液温差（℃） | - 二次侧回液温度 - 二次侧供液温度 |
|  | 二次侧供回液压差（kpa） |  |
|  | 二次侧过滤器压差（kpa） |  |
|  | 一次侧过滤器压差（kpa） |  |

- 异常标记：

- 二次侧供回液温差，如计算结果为负值，则红色标记数据并在数据旁增加异常按钮，hover展示“供回液温差为负值，请检查数据采集或绑定信息是否有误”

- AIMIOps-BR-F-002-XXX 液冷系统报表

- 位置：分析 - 制冷分析 - 液冷系统分析

- 在分析功能板块中新增液冷系统分析，在分析中增加液冷系统报表，后续会补充其他分析功能作为液冷系统分析子功能，报表按液冷系统展示液冷关键数据，

- 每天3个时间点数据，分别为4点，12点，20点，所有测点数据取改时间点最近的数据，数据范围限制前后1小时，如超过1小时无法取到数据，则算作空值，涉及绑定多个测点的数据项，分别取值后求平均。每日凌晨计算昨天及前天数据并进行数据更新

- 列表仅显示配置液冷数据的机楼，未配置液冷系统的机楼不展示

- 用户查询区域数据时，仅展示一次侧数据

- 查询单机楼或楼栋数据时额外展示二次侧数据

  - 液冷系统报表

- 查询条件：

| - 条件 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 时间 | - 按天范围查询，最多3个月，最晚选择到昨日，默认昨日一天 |
| - 站点类型 | - 数据中心/通信枢纽楼，缺省全部 |
| - 省 | - 缺省全国 |
| - 市 | - 与省关联，缺省全部 |
| - 站点 | - 与省市关联，缺省全部，下拉需过滤未配置液冷系统的站点（数据中心过滤其下所有楼栋均未配置的） |
| - 楼栋 | - 与数据中心站点关联，通信枢纽楼不可选，缺省全部，下拉需过滤未配置液冷系统的楼栋 |

- 查询条件下方增加说明“查看二次侧数据需按单一数据中心楼栋或通信枢纽楼查询”

- 按时间>省>市>站点名称排序展示液冷相关数据：

| - 数据项 |  |  | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 时间 |  |  | - YYYY-MM-DD HH:MM，展示整点时间（4:00、12:00、20:00） |
| - 省 |  |  |  |
| - 市 |  |  |  |
| - 站点名称 |  |  |  |
| - 站点类型 |  |  |  |
| - 楼栋名称 |  |  | - 仅数据中心展示，通信枢纽楼空值 |
| - 液冷系统 |  |  | - 液冷系统1，一个液冷系统一条数据 |
| - 工况环境 | 干球温度（℃） |  | - 多个温度求平均 |
|  | 湿球温度（℃） |  | - 多个温度求平均 |
|  | 室外湿度（%RH） |  | - 多个温度求平均 |
|  | 室内露点（℃） |  | - 在定时任务时获取该时刻的室内露点配置值 |
| - 一次侧 | - 一次侧液体 | 一次侧进液温度（℃） |  |
|  |  | 一次侧出液温度（℃） |  |
|  |  | 进出液温差（℃） |  |
|  |  | 乙二醇浓度（%） |  |
|  |  | 总流量（m³/h） | - XX（YY）展示，XX为测点数据，未绑定或空值展示- - ，YY为水泵流量相加 |
|  | - 一次侧机组1 | - 冷机运行状态 | - 取时间点最近的运行状态，013405 |
|  |  | 循环泵水流量（m³/h） |  |
|  |  | 循环泵运行频率（HZ） |  |
|  | - ... |  |  |
|  | - 一次侧机组4 | - 冷机运行状态 | - 取时间点最近的运行状态，013405 |
|  |  | 循环泵水流量（m³/h） |  |
|  |  | 循环泵运行频率（HZ） |  |
| - 二次侧 | - 制冷机房1 | - 机房名称 |  |
|  |  | - CDU数量 |  |
|  |  | - CDU主用数量 |  |
|  |  | - CDU备用数量 |  |
|  | - .... |  |  |
|  | - 制冷机房X | - 机房名称 |  |
|  |  | - CDU数量 |  |
|  |  | - CDU主用数量 |  |
|  |  | - CDU备用数量 |  |