## 用例
所属模块 | 所属版本 | 相关需求 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态 | 是否AI生成
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188014) | 正常触发告警-数据中心 | 1.站点类型为数据中心 2.无当前017301告警 | 1.模拟触发017011告警 2.模拟机房环境设备类型温度测点：36℃ | 1.系统产生一条017099告警 2.显示触发告警值 |  | 3 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188015) | 正常触发告警-通信基站 |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188015) | 正常触发告警-通信机楼 |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188016) | 正常触发告警-传输节点 |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188016) | 同一时刻多值触发告警-取最高值 |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188017) | 仅满足温度条件，不触发 |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188017) | 仅满足017011条件，不触发 |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188018) | 正常消警 | 1.站点类型为数据中心 2.当前存在017301告警 3.温度超过门限值 | 1.模拟机房环境设备类型温度测点低于门限值 2.等待1分钟实时下发轮巡 | 1.系统中的超高温度017099告警自动消除 |  | 3 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188018) | 同一时刻多值触发告警消除 | 1.站点类型为数据中心 2.当前存在017301告警 3.温度超过门限值 | 1.模拟机房环境设备类型温度测点低于门限值（存在多个，最大也小于门限） 2.等待1分钟实时下发轮巡 | 1.系统中的超高温度017099告警自动消除 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188019) | 温度值等于门限 | 1.站点类型为数据中心 2.当前无017301告警 | 1.模拟触发一个017011告警 2.模拟机房环境设备类型温度测点=门限值 | 1.系统中的产生超高温度017099 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188019) | 温度值高于门限 | 1.站点类型为数据中心 2.当前无017301告警 | 1.模拟触发一个017011告警 2.模拟机房环境设备类型温度测点>门限值 0.1 | 1.系统中的产生超高温度017099 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188020) | 温度值低于门限 | 1.站点类型为数据中心 2.当前无017301告警 | 1.模拟触发一个017011告警 2.模拟机房环境设备类型温度测点<门限值 0.1 | 1.系统中的不产生超高温度017099 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188020) | 017011告警消除 | 1.站点类型为数据中心 2.当前存在017301告警 3.温度超过门限值 | 1.模拟触发一个017011告警消除 | 1.系统中的超高温度应该继续采集 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188021) | 告警消除后采集周期校验 | 1.站点类型为数据中心 2.当前017011告警已消除 | 1.模拟机房环境设备类型温度测点>门限值 2.等待一分钟轮巡 | 1.系统产生一条017099告警（告警触发时间的24小时内都会一直采集） |  | 3 | 集成测试 | 集成测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188021) | 人为告警消除后采集周期校验 | 1.站点类型为数据中心 2.当前017301告警已消除（温度值低于门限值） | 1.模拟机房环境设备类型温度测点>门限值 2.等待一分钟轮巡 | 1.系统产生一条017099告警（人为告警触发时间的24小时内都会一直采集） |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188022) | 单条件触发 - 仅铅酸电池电压低于门限 | 1.站点类型数据中心（门限47） 2.电池组电压过低警告（铅酸007302=46.9v，锂电068301>47v），开关电源006308>47v | 1.模拟铅酸007002告警 2.模拟铅酸007302低于阈值 3.触发监控实时轮巡采集实时电压值对比 | 1.应生成“直流输出电压极低”告警006099 2.告警值：46.9V (取自007302) 3.挂载设备：该铅酸电池所属的开关电源设备 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188022) | 单条件触发 - 仅锂电池电压低于门限 | 1.站点类型通信基站（门限46） 2.模拟电池组电压过低警告（铅酸007302>46.9v，锂电068301=45.9v），开关电源006308>47v | 1.模拟锂电068008告警 2.模拟锂电068301低于阈值 3.触发监控实时轮巡采集实时电压值对比 | 1.应生成“直流输出电压极低”告警006099 2.告警值：46.9V (取自068301) 3.挂载设备：该锂电池所属的开关电源设备 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188023) | 单条件触发 - 仅开关电源输出低于门限 | 1.站点类型传输节点（门限46） 2.电池组电压过低警告（铅酸007302>47v，锂电068301>47v），开关电源006308=45.9v | 1.模拟开关006012告警 2.模拟开关电压006308低于阈值 3.触发监控实时轮巡采集实时电压值对比 | 1.应生成“直流输出电压极低”告警006099 2.告警值：46.9V (取自006308) 3.挂载设备：该开关电源设备自身 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188023) | 多条件同时触发 - 验证告警值取自最先采集的值 | 1.四种站点类型之一（具有相关门限） 2.三类告警均已触发 | 1.t0时刻模拟铅酸007302低于阈值 2.t1时刻模拟电池组电压过低警告 3.t3时刻模拟开关电压006308低于阈值(控制上报时序 T0 < T1 < T2) | 1.应生成“直流输出电压极低”告警006099 2.告警值： (为首个满足条件的值) 3.挂载设备： |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188024) | 边界值 - 电压等于门限值 | 1.四种站点类型之一（具有相关门限） | 1.模拟触发相关前提告警 2.模拟三类中其中一个等于门限值（其余正常） | 1.不应生成“直流输出电压极低”告警。 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188024) | 单一触发条件恢复 | 1.已存在一个由铅酸电池低压触发的告警 | 1.将铅酸电池电压恢复至47.1V（高于门限） 2.触发系统轮巡 | 1.告警应自动消除。因为唯一触发条件已消失 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188025) | 多条件触发，部分恢复 | 1.已存在告警（由铅酸电池低压触发+开源的告警共同触发） | 1.将开关恢复到大于阈值 2.铅酸电池保持不变 3.触发系统轮巡 | 1.告警应仍然存在。因为还有一个条件（铅酸电池低）未满足消除条件 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188025) | 多条件触发，全部恢复 | 1.已存在告警（由铅酸电池低压触发+开源的告警共同触发） | 1.将开关和锂电池恢复到大于阈值 2.触发系统轮巡 | 1.告警应消除。所有触发条件均已消失。 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188026) | 告警值切换 - 首要条件恢复，次要条件仍满足 | 1.已存在告警（当前告警来自开关006308） 2.已有前置告警，电池电压也低于阈值 | 1.将开关到大于阈值 2.保持电池电压任低于阈值 3.触发系统轮巡 | 1.告警应仍然存在，但告警值应更新为电池的电压值46.0V |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188026) | 告警值持久化 - 验证其他条件值被保存 | 1.已存在告警（当前告警来自开关006308） 2.已有前置告警，电池电压也低于阈值 | 1.将开关到大于阈值 2.电池电压任也大于阈值 3.触发系统轮巡 | 1.告警应消除。在告警存活期内，系统正确保存并处理了多个条件值 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188027) | 铅酸电池告警触发时的挂载 | 1.蓄电池综资表中设备的relate_power_device与开关综资表里的zh_label关联，且开关设备是存在的正确的 | 1.模拟上铅酸电池的低压告警007002 | 1.生成的“直流输出电压极低”告警，必须挂载在关联综资表的开关设备下【即任务采集表下的关联设备】 |  | 3 | 集成测试 | 集成测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188027) | 铅酸电池告警触发时的挂载-关联错误 | 1.蓄电池综资表中设备的relate_power_device与开关综资表里的zh_label关联，但开关设备是不存在的 | 1.模拟上铅酸电池的低压告警007002 | 1.进生成生成低压告警，但不触发实时下发采集对比 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188028) | 铅酸电池告警触发时的挂载-未关联 | 1.蓄电池综资表中设备的relate_power_device与开关综资表里的zh_label不一致，即zh_label不存在的 | 1.模拟上铅酸电池的低压告警007002 | 1.进生成生成低压告警，但不触发实时下发采集对比 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188028) | 异常处理 - 电池关联的开关电源设备不存在 | 1.电池的power_device_id或zh_label指向一个不存在的设备ID | 1.模拟上报该电池的低压告警006012 | 1.不会触发采集任务 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188029) | 开关电源自身告警触发时的挂载 | 1.开关电流触发电压过低告警006012 | 1.模拟上报开关电源设备值低于阈值006308 | 1.生成的“直流输出电压极低”告警，自动挂载到开关电源，不需要配置开关电源综资表与蓄电池综资表 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188029) | 数据中心/通信机楼门限(47V)验证 | 1.站点类型配置为“数据中心”/"通信机楼" | 1.模拟上报输出电压小于阈值 | 1.应生成告警 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188030) | 传输节点/通信基站门限(46V)验证 | 1.站点类型配置为“通信基站”/"传输节点" | 1.模拟上报输出电压小于阈值 | 1.应生成告警 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188030) | 传输节点/通信基站门限(46V)验证-不告警 | 1.站点类型配置为“通信基站”/"传输节点" | 1.模拟上报输出电大于阈值 | 1.不应生成告警 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188031) | 综资数据变更的影响 | 1. 已存在告警且挂载于开关设备下，由其电池触发 2.该电池的zh_label在综资中被修改为指向开关电源B | 1.在综资中修改关联关系 2.触发系统轮巡（或等待下一个轮巡周期） | 1.理想情况下，告警应同步更新，挂载设备从开关设备A变更为开关设备B，但是需要删除已有，并重启服务 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188031) | 实时轮巡延迟测试 | 1.配置一个满足条件的电压值 | 1.上报低压告警 2.记录时间点T1 3.记录告警生成时间点T2 | 1.设备采集为，离该时间点最新的一个取值，证明“实时轮巡”机制有效 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188032) | 已存在采集任务-修改时间配置-时间结束任务跟随结束 | 1. 已存在告警且挂载于开关设备下，由其电池触发 2.该电池的zh_label在综资中被修改为指向开关电源B | 1.在综资中修改关联关系 2.触发系统轮巡（或等待下一个轮巡周期） | 1.理想情况下，告警应同步更新，挂载设备从开关设备A变更为开关设备B，但是需要删除已有，并重启服务 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188032) | 未存在采集任务-修改时间配置-时间结束任务跟随结束 | 1. 已存在告警且挂载于开关设备下，由其电池触发 2.该电池的zh_label在综资中被修改为指向开关电源B | 1.在综资中修改关联关系 2.触发系统轮巡（或等待下一个轮巡周期） | 1.理想情况下，告警应同步更新，挂载设备从开关设备A变更为开关设备B，但是需要删除已有，并重启服务 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188033) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188033) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188034) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188034) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188035) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188035) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188036) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188036) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188037) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188037) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188038) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188038) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否

## 系统数据
/(#0) | (#0) | (#0)
/能耗管理(#22129) | 188014:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警017096的处理器逻辑 - 手动发起流程 (优先级:3,预计时长:20)(#188014) | SNEMS1.0.10.0_SNEMS_WEB(#17584)
/运维管理(#22130) | 188015:后端-陕西动环工作台-【需求编码-202507292088660】人为告警生成需求-生成自定义告警006099的处理器逻辑 (优先级:3,预计时长:20)(#188015) | SNEMS1.0.10.0_kernel(#17583)
/告警管理(#22927) |  | SNEMS1.0.8.0_SNEMS_WEB(#17035)
SNEMS1.0.8.0_kernel(#17034)
SNEMS1.0.7.0_SNEMS_WEB(#16501)
SNEMS1.0.7.0_kernel(#16500)
SNEMS1.0.6.0_SNEMS_WEB(#15932)
SNEMS1.0.6.0_kernel(#15931)
SNEMS1.0.5.0_SNEMS_WEB(#15448)
SNEMS1.0.5.0_kernel(#15447)
SNEMS1.0.4.0_SNEMS_WEB(#14798)
SNEMS1.0.4.0_kernel(#14797)
SNEMS1.0.3.0_SNEMS_WEB(#13935)
SNEMS1.0.3.0_kernel(#13933)
SNEMS1.0.2.0_SNEMS_WEB(#13283)
SNEMS1.0.2.0_kernel(#13282)
SNEMS1.0.1.0_SNEMS_WEB(#12689)
SNEMS1.0.1.0_kernel(#12688)
SNEMS1.0.0.0_SNEMS_WEB(#11755)
SNEMS1.0.0.0_kernel(#11687)