## 规则说明
动环监控系统告警信息标准化各个表格的内涵和面向对象
表格名称 | 说明 | 面向对象 | 关系
1） 告警逻辑分类字典表 | 该表列举告警逻辑分类的层次结构，其中的值将作为梳理表的“网络类型、设备类型、告警逻辑分类、告警逻辑子类”这四个字段的内容的来源。全国各省、各设备厂家、各专业可以共用一套分类字典表。 | 面向梳理人员 | √
2） 告警原始信息花名册 | 该花名册是采集自厂家设备的原始信息，无任何的告警标准化的内容。可从旧版的WNMS告警系统中导出，或交由设备厂家整理。该表是形成梳理表3的基本参考表样。 | 面向设备厂家、专业室非梳理人员
3） 告警标准化信息映射表 | 该表是一个“一一映射”关系的梳理表，即以某些告警原始信息为输入（X），得到标准化后的各字段的值（Y）。目前根据各设备厂家的实际情况，将可能出现不同设备的字段集合，分别用于不同设备告警的标准化信息映射。该表是所有告警标准化输出的总表，X应为网管系统与厂家设备告警输出的唯一对应字段。 | 面向梳理人员、网管专业、网管厂家
动环监控系统告警信息标准化-广西-告警逻辑分类字典表
序号 | 说明 | 修订内容 | 版本号 | 修订人员 | 编制时间
1 | 1、按照广西公司建设的监控测点、按照广西公司原来的特色告警（64条），对集团V2.0版本梳理表进行了增减，并按照集团标准化要求完成字典表； 2、特别地，结合了广西关于维护作业的执行方式、维护作业的执行周期等内容； 3、“附件”子文件夹是基于集团2010年9月下发材料V2.0版本； 4、集团要求告警，全部按照集团下发规范V2.0要求进行；广西特色告警，特别地“预留”字段设定为“70”、告警编码ID最后两位从01开始，逐一加码、其所归属的分类按本次修订后执行，直至集团另有要求为止，其他同前； 5、运行数据字典表是遥控、遥调、遥测等模拟量的标准化命名； | 第一次修订 | V1.0 | 吴川、李浩 | 2012-02-01
2 | 1、按照艾默生意见，将全部通信告警中的"XX（品牌）"和”XX（01、02等）”删除； 2、“专用空调(通冷冻水型) ”增加了“专用空调(通冷冻水型)通信告警 ” | 第二次修订 | V1.1 | 李浩 | 2012-05-09
3 | 1、5月24、25日吴、李、雷、冯、庞讨论映射表，补充了“须虚拟此信号”的内容，并虚拟公式。 | 第三次修订 | V1.2 | 李浩 | 2012-05-25
4 | 1、补充了告警时间空白的地方，也即原来仅定义了30s、以及120s的两类，其余的为空白，现在将空白的地方定义成180s。 | 第四次修订 | V1.3 | 李浩 | 2012-05-30
5 | 1、集团安心行动，广西公司对油箱进行是否有水测点的监控，为了统一全区告警信息，按照字典表对该信号进行了统一。 | 第五次修订 | V1.4 | 李浩 | 2012-06-21
6 | 1、低压配电的电压过高告警门限由242/418V，改为250/432V | 第六次修订 | V1.5 | 李浩 | 2012-07-06
7 | 1、增加“基站智能表表” | 第七次修订 | V1.6 | 李浩 | 2013-01-08
8 | 1、增加基础电池“电池组放电告警”、“电池组放电不平衡告警” | 第八次修订 | V1.7 | 李浩 | 2013-04-16
9 | 1、增加UPS电池“电池组放电告警”、“电池组放电不平衡告警” | 第九次修订 | V1.8 | 李浩 | 2013-04-24
10 | 1、增加“专用空调（冷却水系统）”的全部告警，缺少告警解释2 | 第十次修订 | V1.9 | 李浩 | 2013-05-14
11 | 1、依据集团3.0整理告警信息字典表，并且融合广西特色告警； 2、新建广西1.0遥信量、遥测量数据字典表； 3、新建广西1.0遥控量数据字典表； 4、新建广西1.0遥调量数据字典表。 | 第十一次修订 | V2.0 | 李浩、吴川、刘立贤、谯智、陈喆鹏、各市公司系统维护员 | 2013-12-02
12 | 1、在开发派单规则时，统一将上一个版本的的派单时间中60s的统一变5min，180s的统一变10min，并且补充上了原来标记需派单、但无派单时间的那些告警的派单时间，以便开发； 2、其他未变。 | 第十二次修订 | V2.1 | 李浩 | 2014-06-24
13 | 1、在2、遥信量、遥测量数据字典表中，增加“电表状态位”属性，为了配合集团能耗接口的需求，我省性能接口需要送出此信号值，并且日后在换表、清零等操作中，人为修改这个模板来实现送出信号的不同，也即人为引用不同模板送出0、1、2. | 第十三次修订 | V2.2 | 李浩 | 2014-07-09
14 | 1、在1、告警逻辑分类字典表中，将“温度过高告警”的“动环侧告警延时（秒）”由30s调整为180s。 | 第十四次修订 | V2.3 | 李浩 | 2014-09-03
15 | 1、增加消防系统标准化梳理：增加“消防系统通信状态”信号、增加“消防系统”设备类型及其4条标准化告警信号； 2、统一设置“监控设备”网管派单时延为5min； 3、修改了“专用空调(冷却水系统)”的告警设备编号； 4、增加了“室内油机启动告警”、“室外油机启动告警”2条标准化告警信号。 | 第十五次修订 | V2.4 | 李浩 | 2014-12-09
16 | 1、启用了磷酸铁锂电池，并且明确了其1告警逻辑分类字典表所需字段、2遥信量、遥测量数据字典表所需字段； 2、1告警逻辑分类表增加自动\人工、通知方式1、通知方式2派单字段并且明确； | 第十六次修订 | V2.5 | 李浩 | 2015-07-17
17 | 1、修改了2遥信量、遥测量数据字典表格式； 2、填写了新增的字段，填写电表、环境的新增信号； | 第十七次修订 | V2.6 | 李浩 | 2015-10-30
18 | 1、补充说明告警派单： （1）功能流程：告警（统一固定为超10mins、满足派单条件）——EOMS派单——外呼（标记为外呼，且在0700-2200之间）；也即网管接受到告警10min后告警； （2）外呼只有电话、无短信，无问题；外呼全部T2太多了，修改成“T2维护组有组长的，都打给他，如果无组长，则全部人都打”； （3）删掉4个规则，保留两个，其中基站动环增加覆盖到14个市公司、局房动环按照我提供的规则配置； 2、启用了高压配电，并且明确了其1告警逻辑分类字典表所需字段、2遥信量、遥测量数据字典表所需字段； | 第十八次修订 | V2.7 | 李浩 | 2015-11-30
19 | 1、新增告警使用专用空调(冷却水系统)中的告警，2条，用于表征冷凝器冷却水出水温度过高、过低； 2、新增信号使用专用空调(冷却水系统)中的信号，6条； | 第十九次修订 | V2.8 | 李浩 | 2016-10-10
20 | 1、监控设备421行到448行都设置成省内64条，原来放到各个设备里面去，套用的是广西规则，现在改过来为集团规则。 | 第二十次修订 | V2.9 | 李浩 | 2017-09-06
21 | 依据集团20170815版整理告警信息字典表，并且融合广西特色告警。 | 第二十一次修订 | V3.0 | 韦成威、梁田、陈业欢、赖崚灏、卢能、庞延辉、陈香、李仕钊 | 2018-08-20
22 | 1、依据集团20181115版整理告警信息字典表（更新告警部分），并且融合广西特色告警； 2、修订广西新增专用空调(冷却水系统)告警。 | 第二十二次修订 | V3.1 | 韦成威 | 2018-12-04
23 | 1、补充了智能电表的“室内油机启动告警”和“室外油机启动告警”； 2、补充了告警逻辑分类字典表的部分“模拟量告警门限”内容； 3、对广西新增的26条告警编码ID进行了修订，即每个设备类型属于广西新增的告警编码ID最后两位数字从“80”开始排序。 | 第二十二次修订 | V3.2 | 韦成威 | 2019-03-04
24 | 更新动环监控遥测量FSU硬盘占用率、内存占用率、CPU使用率统计周期为43200s | 第二十二次修订 | V3.3 | 韦成威 | 2019-04-02
25 | 整体调整了动环监控遥测量信号的存储规则 | 第二十三次修订 | V3.4 | 韦成威、郝朝庆 | 2019-07-03
26 | 增加机房环境遥测量信号点（门碰、水浸、红外、烟感、震动） | 第二十四次修订 | V3.5 | 韦成威 | 2019-07-15
27 | 增加高压直流电源、高压直流电源配电电压告警门限 | 第二十五次修订 | V3.6 | 韦成威 | 2019-08-06
28 | 增加普通空调遥测量信号点（回风温度、工作电流、压缩机压力、风机电流、压缩机电流），普通空调“空调停机告警”动环侧告警延时（秒）由600s改为180s。 | 第二十六次修订 | V3.7 | 韦成威 | 2019-10-15
29 | 因为能耗数据上送过多，取消智能电表有功功率、无功功率、功率因数（其中功率因数存储周期改为3600s）的百分比存储阀值存储规则“前一次保存的历史数据*10%”。 铅酸电池单体XX电压存储规则细化：绝对值存储阀值由“0.05”改为“2V：0.05；12V：0.3” | 第二十七次修订 | V3.8 | 韦成威 | 2020-01-03
30 | 发电机组“油机运行状态告警”增加辅助逻辑判断条件（当设备原始协议无响应告警通道信号时用）：Ua>170ANDUb>170ANDUc>170 | 第二十八次修订 | V3.9 | 韦成威 | 2020-02-27
31 | 新增供油系统告警及遥测量数据；新增中央空调主机遥测量数据“冷却塔XX水位”“补水箱水位”“蓄水池水位”；调整红外告警、门碰告警、离开未关门告警、门禁状态告警派单规则。 | 第二十九次修订 | V4.0 | 韦成威、曾毓有 | 2020-05-13
32 | 1、派单规则调整：（1）红外告警：不派单；（2）门碰告警、离开未关门告警、门禁状态告警：局站类型为“通信机楼”的不派单； 2、信号存储规则调整：补充UPS设备“输出有功功率Pa”“输出有功功率Pb”“输出有功功率Pc”“输出总有功功率P”信号的存储规则。 | 第三十次修订 | V4.1 | 韦成威 | 2020-05-21
32 | 信号存储规则调整：补充开关电源“均充电压设定值”“浮充电压设定值”、机房专用空调“温度设定”、普通空调“温度设定”信号的存储规则，调整智能电表“第XX路正向有功电能”存储周期为900s； | 第三十一次修订 | V4.2 | 韦成威 | 2020-09-27
33 | 调整供油系统相关告警、信号至发电机组大类中； | 第三十二次修订 | V4.3 | 韦成威 | 2020-11-10
34 | 信号存储规则调整：补充UPS设备“负载率A”“负载率B”“负载率C”信号的存储规则。 | 第三十三次修订 | V4.4 | 韦成威 | 2021-01-27
35 | 将红外告警、门碰告警动环侧告警时延从180s调整为10s | 第三十四次修订 | V4.5 | 韦成威 | 2021-04-30
36 | 1.增加7条上报集团告警； 2.增加智能电表“PUE值过高告警”和“PUE”遥测量； | 第三十五次修订 | V4.6 | 韦成威 | 2021-05-26
37 | 将高压配电、低压交流配电、UPS配电的“正向有功电能”相关信号存储周期修改为900s，并补充UPS配电的“正向有功电能”相关信号百分比存储阀值为“前一次保存的历史数据*10%”。 | 第三十六次修订 | V4.7 | 韦成威 | 2021-09-15
38 | 将低压交流配电的“反向有功电能”、UPS配电的“分路XX有功电能”信号存储周期分别修改为86400s和14400s，百分比存储阀值均为“前一次保存的历史数据*10%”。 | 第三十七次修订 | V4.8 | 韦成威 | 2022-01-13
39 | 将发电机组的“蓄电池XX电压”信号存储周期修改为28800s，绝对值存储阀值修改为0.5，统计周期修改为86400s。 | 第三十八次修订 | V4.9 | 韦成威 | 2022-05-11
40 | 增加UPS设备的“输入功率因数”“输入总有功功率P”信号存储规则。 | 第三十九次修订 | V5.0 | 韦成威 | 2022-08-16
41 | 增加中央空调末端“主机关机告警”和中央空调主机“主机XX关机告警”的告警时延和派单规则。 | 第四十次修订 | V5.1 | 韦成威 | 2022-10-31
42 | 增加139条21年集采新增告警68条、信号269条和基于广西数据中心需求新修订告警68条、信号165条，按照集团版本修正6条信号名称、5条信号编码（见截图）。 | 第四十一次修订 | V5.2 | 韦成威 | 2022-11-16 | =DISPIMG("ID_9F413A7F517041B9B359B5C2BB055F8D",1)
43 | 删除机房专用空调、普通空调的“空调停机告警”，增加机房专用空调的遥信量“工作状态”“风量设定”和普通空调的遥信量“空调工作状态”“风量设定”周期存储规则。 | 第四十二次修订 | V5.3 | 韦成威 | 2023-03-10
44 | 增加机房环境【氢气】相关告警、遥测量。 | 第四十三次修订 | V5.4 | 韦成威 | 2023-03-15
45 | 增加中央空调主机“分水器XX压力低告警”“分水器XX压力高告警”。 | 第四十四次修订 | V5.5 | 韦成威 | 2023-04-06
46 | 将机房环境温度高告警动环侧告警时延设置为180s | 第四十五次修订 | V5.6 | 周文君 | 2023-06-19
47 | 增加机房专用空调【氟泵】、【变频器】相关告警、遥信量和遥测量。 | 第四十六次修订 | V5.7 | 周文君 | 2023-07-05
48 | 增加动环监控“交流母线配电XX通信状态告警”。 | 第四十七次修订 | V5.8 | 周文君 | 2023-07-27
49 | 增加机房专用空调【风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调】相关告警、遥测量 | 第四十八次修订 | V5.9 | 周文君 | 2023-11-09
50 | 增加开关电源子类【一体化电源柜】 | 第四十九次修订 | V6.0 | 周文君 | 2023-11-24
51 | 调整UPS设备的输出有功功率及负载率的存储方式及存储周期 | 第五十次修订 | v6.1 | 周文君 | 2024-12-23
52 | 增加中央空调主机“出水温度”、“回水温度”、“XX水流量”、“供水压力”、“回水压力”、“水泵XX频率”的存储方式及存储周期 | 第五十一次修订 | v6.2 | 周文君 | 2025-02-12
53 | 中央空调主机的遥信量“单元系统当前运行状态”信号编码根据集团规则由013412改成 013405 | 第五十二次修订 | v6.3 | 周文君 | 2025-02-25
54 | 铅酸电池的遥测量“单体XX内阻”确定存储周期为28800s | 第五十三次修订 | v6.4 | 周文君 | 2025-03-24
55 | 结合2024年集团集采最新版本进行更新（更新部分已标蓝），同时增加锂电池电池组输出短路保护告警 | 第五十四次修订 | v6.5 | 周文君 | 2025-04-15
56 |  |  |  |  | 2025-05-21

## 1、告警逻辑分类字典表
动环监控系统告警信息标准化-广西-告警逻辑分类字典表
版本：V6.5，编制时间：2025-04-15
第一位（固定为0） | 第二、三位（设备类型编码） | 设备类型 | 告警逻辑分类 | 告警逻辑子类 | 告警标准名 | 告警来源 | 第四～六位（告警编码） | 告警编码ID | 通信机楼告警级别 | 传输节点告警级别 | 通信基站告警级别 | 数据中心告警级别 | 提出依据 | 模拟量告警门限 | 人工/自动 | 通知方式1/时间（min） | 通知方式2/时间（min） | 告警解释1（集团：告警信息标准化规范） | 告警解释2（广西：供监控值班人员理解告警使用） | 该事件对设备的影响 | 该事件对业务的影响 | 维护作业测试方法 |  | 维护作业测试周期 | 动环侧告警延时（秒） | 网管侧派单延时（秒） | 是否派单（广西：属于64条则全部派单，其余暂不派单） | 集团要求上报告警（集团：2025年要求66条） | 是否最小字典内容（必须具备）（集团xx年x月要求） | 备注
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | AB线电压过高告警 | 集团 | 001 | 001001 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 |  | 10KV：10.7KV |  |  |  | 线电压Uab高于设定告警阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响 | [8 empty] | 高于7%
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | AB线电压过低告警 | 集团 | 002 | 001002 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 10KV：9.3KV |  |  |  | 线电压Uab低于设定告警阈值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | [8 empty] | 低于7%
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | BC线电压过高告警 | 集团 | 003 | 001003 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 |  | 10KV：10.7KV |  |  |  | 线电压Ubc高于设定告警阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响 | [8 empty] | 高于7%
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | BC线电压过低告警 | 集团 | 004 | 001004 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 10KV：9.3KV |  |  |  | 线电压Ubc低于设定告警阈值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | [8 empty] | 低于7%
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | CA线电压过高告警 | 集团 | 005 | 001005 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 |  | 10KV：10.7KV |  |  |  | 线电压Uca高于设定告警阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响 | [8 empty] | 高于7%
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | CA线电压过低告警 | 集团 | 006 | 001006 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 10KV：9.3KV |  |  |  | 线电压Uca低于设定告警阈值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | [8 empty] | 低于7%
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | A相电流过大告警 | 集团 | 007 | 001007 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | A相电流大于设定告警阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | B相电流过大告警 | 集团 | 008 | 001008 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | B相电流大于设定告警阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | C相电流过大告警 | 集团 | 009 | 001009 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | C相电流大于设定告警阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 零序电流过大告警 | 集团 | 010 | 001010 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 零序电流Io大于设定告警阈值
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 三相功率因数过低告警 | 集团 | 011 | 001011 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 三相功率因数低于设定告警阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 频率过高告警 | 集团 | 012 | 001012 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 |  | >52 |  |  |  | 频率F高于设定告警阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 频率过低告警 | 集团 | 013 | 001013 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 |  | <48 |  |  |  | 频率F低于设定告警阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 失压跳闸信号告警 | 集团 | 014 | 001014 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 电网电压瞬间失压跳闸信号动作 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 30s | 10min
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 绝缘下降告警 | 集团 | 015 | 001015 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 绝缘下降告警 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 保护电流I段跳闸保护动作告警 | 集团 | 016 | 001016 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 |  |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 保护电流I段跳闸信号 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 30s | 10min
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 保护电流II段跳闸保护动作告警 | 集团 | 017 | 001017 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 |  |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 保护电流II段跳闸信号 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 30s | 10min
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 高压X路停电 | 集团 | 018 | 001018 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 高压第X路停电状态 | [8 empty] | ● | ● |  | 18版新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 合母电压高告警 | 集团 | 030 | 001030 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 合母电压高于设定告警阈值
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 合母电压低告警 | 集团 | 031 | 001031 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 合母电压低于设定告警阈值
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 控母电压高告警 | 集团 | 032 | 001032 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 控母电压高于设定告警阈值
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 控母电压低告警 | 集团 | 033 | 001033 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 控母电压低于设定告警阈值
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 电池故障告警 | 集团 | 034 | 001034 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 电池故障状态 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 电池温度过高告警 | 集团 | 035 | 001035 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 电池温度高于设定告警阈值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 直流过流告警 | 集团 | 036 | 001036 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 直流告警状态
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 交流停电告警 | 集团 | 037 | 001037 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 交流告警状态 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 整流模块故障告警 | 集团 | 038 | 001038 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 模块故障状态 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 单体XX电压过高告警 | 集团 | 039 | 001039 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | XX#单体电压高于设定告警阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 单体XX电压过低告警 | 集团 | 040 | 001040 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | XX#单体电压低于设定告警阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 油机急停告警 | 广西 | 073 | 001073 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 油机并机系统不在自动位告警 | 广西 | 074 | 001074 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 油机出线柜XX不在自动位告警 | 广西 | 075 | 001075 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 油机进线柜XX不在自动位告警 | 广西 | 076 | 001076 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 油机XX运行状态告警 | 广西 | 077 | 001077 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [17 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 油机接地开关XX故障告警 | 广西 | 078 | 001078 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压操作电源告警 | 高压操作电源 | 油机出线柜XX故障告警 | 广西 | 079 | 001079 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 交流缺相告警 | 广西 | 080 | 001080 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 保护电流III段跳闸保护动作告警 | 广西 | 081 | 001081 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 过流三段告警 | 广西 | 082 | 001082 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | ATS市电开关跳闸告警 | 广西 | 083 | 001083 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | ATS开关状态异常告警 | 广西 | 084 | 001084 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | ATS启油机告警 | 广西 | 085 | 001085 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [17 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | ATS切换异常告警 | 广西 | 086 | 001086 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 负控状态异常告警 | 广西 | 087 | 001087 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | ATS故障告警 | 广西 | 088 | 001088 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | ATS闭锁告警 | 广西 | 089 | 001089 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [17 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | ATS市电频率异常告警 | 广西 | 090 | 001090 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | ATS油机频率异常告警 | 广西 | 091 | 001091 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | ATS启油机失败告警 | 广西 | 092 | 001092 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | ATS停油机失败告警 | 广西 | 093 | 001093 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | ATS全部电源异常告警 | 广西 | 094 | 001094 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | ATS油机异常告警 | 广西 | 095 | 001095 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 其他故障告警 | 广西 | 096 | 001096 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压接地开关柜 | 高压开关XX分闸告警 | 广西 | 097 | 001097 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | A相电压过高告警 | 集团 | 001 | 002001 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 250/432V |  |  |  | A相电压过高告警 | 市电允许的波动范围-15%~10%，当高于10%（242V或418V）的时候出现高压告警。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s | 10min | ● |  |  | 过高265超高275过低175，缺相90交流输入断电90
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | A相电压过低告警 | 集团 | 002 | 002002 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 187/323V |  |  |  | A相电压过低告警 | 市电允许的波动范围-15%~10%，当高低于-15%（187V或323V）的时候出现低压告警。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s | 10min | ● | ●
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | B相电压过高告警 | 集团 | 003 | 002003 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 250/432V |  |  |  | B相电压过高告警 | 市电允许的波动范围-15%~10%，当高于10%（242V或418V）的时候出现高压告警。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s | 10min | ●
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | B相电压过低告警 | 集团 | 004 | 002004 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 187/323V |  |  |  | B相电压过低告警 | 市电允许的波动范围-15%~10%，当高低于-15%（187V或323V）的时候出现低压告警。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s | 10min | ● | ●
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | C相电压过高告警 | 集团 | 005 | 002005 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 250/432V |  |  |  | C相电压过高告警 | 市电允许的波动范围-15%~10%，当高于10%（242V或418V）的时候出现高压告警。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s | 10min | ●
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | C相电压过低告警 | 集团 | 006 | 002006 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 187/323V |  |  |  | C相电压过低告警 | 市电允许的波动范围-15%~10%，当高低于-15%（187V或323V）的时候出现低压告警。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s | 10min | ● | ●
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | A相电流过大告警 | 集团 | 007 | 002007 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 相电流Ia高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 市电输入电流过大，可能对低压配电设备工作可靠性造成影响，但时间较短则无问题，关注即可。 | 设备性能下降 | 无影响 | 后台测试 |  |  | 180s
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | B相电流过大告警 | 集团 | 008 | 002008 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 相电流Ib高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 市电输入电流过大，可能对低压配电设备工作可靠性造成影响，但时间较短则无问题，关注即可。 | 设备性能下降 | 无影响 | 后台测试 |  |  | 180s
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | C相电流过大告警 | 集团 | 009 | 002009 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 相电流Ic高于设定告警阈值,告警阈值以系统或线路容量 | 市电输入电流过大，可能对低压配电设备工作可靠性造成影响，但时间较短则无问题，关注即可。 | 设备性能下降 | 无影响 | 后台测试 |  |  | 180s
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 输入断电告警 | 集团 | 010 | 002010 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  | 150V | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 市电输入断电告警 | 市电停电，油机需及时启动供电。从市电停电到油机供电之间约有5分钟间隔，期间蓄电池放电。若超过5分钟油机没有供电，则有可能存在油机不能正常工作等异常情况。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ● | ● |  | 市电输入断电告警
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 零序电流过大告警 | 集团 | 011 | 002011 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 零序电流Io高于设定告警阈值
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 防雷器空开断开告警 | 集团 | 012 | 002012 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 防雷器空开断开
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 防雷器故障告警 | 集团 | 013 | 002013 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 交流防雷器断故障告警状态
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 交流缺相告警 | 集团 | 014 | 002014 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 150V | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 一相或两相电压小于告警门限值 | 三相电压的某一项异常，电压过低，会导致开关电源、UPS、空调等设备不能正常工作。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 |  | 10min | ● |  |  | 低压配电系统交流缺相
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 输出分路XX中断告警 | 集团 | 015 | 002015 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 第XX路配电屏输出中断
0 | 02 | 低压交流配电 | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 功率因数过低告警 | 集团 | 020 | 002020 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 功率因数PF低于设定告警阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 02 | 低压交流配电 | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 内部温度过高告警 | 集团 | 021 | 002021 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 内部温度高于设定告警阈值 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 02 | 低压交流配电 | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 风扇故障告警 | 集团 | 022 | 002022 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 风扇故障状态 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 02 | 低压交流配电 | 电容补偿设备告警 | 低压电容补偿柜 | 电容补偿设备故障告警 | 集团 | 023 | 002023 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 电容补偿设备有故障报警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱 | 通信状态告警 | 集团 | 028 | 002028 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 电压畸变过大告警 | 集团 | 030 | 002030 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 电压畸变高于设定告警阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 02 | 低压交流配电 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 电流畸变过大告警 | 集团 | 031 | 002031 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 电流畸变高于设定告警阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 02 | 低压交流配电 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | IGBT温度过高告警 | 集团 | 032 | 002032 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | IGBT温度高于设定告警阈值 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 02 | 低压交流配电 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 控制器温度过高告警 | 集团 | 033 | 002033 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 控制器温度高于设定告警阈值 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 02 | 低压交流配电 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 系统停止告警 | 集团 | 034 | 002034 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 系统停止 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 02 | 低压交流配电 | 谐波抑制设备告警 | 有源滤波设备、无源滤波设备 | 谐波抑制设备故障告警 | 集团 | 035 | 002035 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 系统故障 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 03 | 变压器 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 超温告警 | 集团 | 001 | 003001 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 变压器超温信号 | [9 empty] | ●
0 | 03 | 变压器 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 系统告警 | 集团 | 002 | 003002 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 变压器故障信号
0 | 03 | 变压器 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | A相温度过高告警 | 集团 | 003 | 003003 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | A相温度高于设定告警阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 03 | 变压器 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | B相温度过高告警 | 集团 | 004 | 003004 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | B相温度高于设定告警阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 03 | 变压器 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | C相温度过高告警 | 集团 | 005 | 003005 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | C相温度高于设定告警阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 03 | 变压器 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 风机故障告警 | 集团 | 006 | 003006 | 三级告警 | 三级告警 |  | 三级告警 | [5 empty] | 风机故障告警 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 03 | 变压器 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 超温跳闸告警 | 广西 | 080 | 003080 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 04 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-48V直流配电箱 | 欠压告警 | 集团 | 001 | 004001 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 欠压告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ● | ●
0 | 04 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-49V直流配电箱 | 熔丝告警 | 集团 | 002 | 004002 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 熔丝告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ● | ●
0 | 04 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-50V直流配电箱 | 分路XX中断告警 | 集团 | 003 | 004003 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | XX分路中断告警 | [8 empty] | ● | ●
0 | 04 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-51V直流配电箱 | 过压告警 | 集团 | 004 | 004004 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 过压告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 超速停机告警 | 集团 | 001 | 005001 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 油机转速过高导致保护停机 | 发动机运转速度过快，影响机组稳定运行，需要排查原因后才能重新启动油机。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ● | ●
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 输出低电压停机告警 | 集团 | 002 | 005002 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 |  |  |  |  | 发电机组输出电压过低导致保护停机 | 发电机组故障 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ● | ●
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 高水温停机告警 | 集团 | 003 | 005003 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 油机冷却液温度过高导致保护停机 | 冷却系统故障导致水温超高，会导致油机重大损坏，供电中断。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 季 | 30s | 10min | ● | ●
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 过载停机告警 | 集团 | 004 | 005004 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 发电机组输出过载导致保护停机 | 负载超过发电机组输出载荷，导致发电机组停机保护。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ● | ●
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 紧急停机告警 | 集团 | 005 | 005005 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 |  |  |  |  | 发电机组的紧急停机按钮被按下 | 发电机组自身或者环境导致发电机组必须停机 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ● | ●
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 低油温告警 | 集团 | 010 | 005010 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 油机润滑油温度过低告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 180s
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 低油压告警 | 集团 | 011 | 005011 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 油机润滑油压力过低告警 | 机油压力低，表示润滑系统出现故障，会导致油机重大损坏，供电中断。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 季 | 30s | 10min | ●
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 水温低告警 | 集团 | 012 | 005012 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 水温低告警 |  | 设备性能下降 | 无影响 | 无法测试 |  |  | 180s
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 低水位告警 | 集团 | 013 | 005013 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 直接导致油机无法使用，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 低水位告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 启动失败故障告警 | 集团 | 014 | 005014 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 启动失败故障 | 发电机组没能正常启动供电，后端设备还是处于停电状态 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 控制系统告警 | 集团 | 015 | 005015 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 发电机组控制系统故障告警 | 发电机组控制系统出现问题，可能导致油机出现不可知的故障，例如停机等，属于隐患，需要排查。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ●
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 进排风风门告警 | 集团 | 020 | 005020 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 风门未关，设备故障等 |  | 设备性能下降 | 无影响 | 无法测试 |  |  | 180s
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 启动电池电压低告警 | 集团 | 021 | 005021 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 25V | 自动 | 电话/10min |  | 启动电池电压低 | 启动电池电压低会导致发电机组不能正常启动，需要保证启动电池电压不能出现过低 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 180s | 10min | ● | ● |  | 过低12.5/25过高15/28.5
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 充电器故障告警 | 集团 | 022 | 005022 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 充电器故障告警 | 置于“自动”状态在市电停电后能自行启动供电，置于“手动”状态必须人到现场启动。由于机房无人值守，所以平时必须置于“自动”状态。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 180s | 10min
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 启动电池电压高告警 | 集团 | 023 | 005023 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 启动电池电压高
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 油机不在自动位置告警 | 集团 | 024 | 005024 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  |  | 自动 | 电话/10min |  | 油机不在自动位置告警 | 燃油不足，油机即将停机，供电即将中断。但不会导致油机损坏 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 季 | 180s | 10min | ●
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 燃油油位低告警 | 集团 | 025 | 005025 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 实际需要 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 燃油液位低 | 燃油不足，油机即将停机，供电即将中断。但不会导致油机损坏 | 设备性能下降 | 无影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ●
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 输出电压高告警 | 集团 | 030 | 005030 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 231V/399V |  |  |  | 输出电压高 | 油机输出电压高于规范的上限值，只要不是过高，一般不会影响后端负载工作。但油机存在故障隐患，必须尽快检修。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s | 10min | ● |  |  | 须模拟此信号260/420
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 输出电压低告警 | 集团 | 031 | 005031 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 209/361V |  |  |  | 输出电压低 | 油机输出电压低于规范的下限值，只要不是过低，一般不会影响后端负载工作。但油机存在故障隐患，必须尽快检修。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s | 10min | ● |  |  | 须模拟此信号200/360
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 输出过载告警 | 集团 | 032 | 005032 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 输出过载告警 | 负载超过发电机组输出载荷，导致发电机组停机保护。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 180s
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 输出频率高告警 | 集团 | 033 | 005033 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 51HZ | 自动 | 电话/10min |  | 输出频率高 | 油机输出频率高于规范的上限值，有可能会影响后端负载工作；且油机存在故障隐患，必须尽快检修。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  | 季 | 180s | 10min | ● |  |  | 须模拟此信号
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 输出频率低告警 | 集团 | 034 | 005034 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 实际需要 | 49HZ | 自动 | 电话/10min |  | 输出频率低 | 油机输出频率低于规范的下限值，有可能会影响后端负载工作；且油机存在故障隐患，必须尽快检修。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  | 季 | 180s | 10min | ● |  |  | 须模拟此信号
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 油机运行状态告警 | 集团 | 035 | 005035 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | Ua>170ANDUb>170ANDUc>170 | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 油机运行状态告警 | 发电机组正常运行的提示 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ● | ●
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | A相输出电压过高告警 | 集团 | 040 | 005040 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 原标准只采集其中一相，无法准确呈现真实情况 | 231V |  |  |  | A相输出电压过高告警 | 发电机组输出电压高于规范的上限值，只要不是过高，一般不会影响后端负载工作。但油机存在故障隐患，必须尽快检修 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | B相输出电压过高告警 | 集团 | 041 | 005041 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 231V |  |  |  | B相输出电压过高告警 | 发电机组输出电压高于规范的上限值，只要不是过高，一般不会影响后端负载工作。但油机存在故障隐患，必须尽快检修。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | C相输出电压过高告警 | 集团 | 042 | 005042 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 231V |  |  |  | C相输出电压过高告警 | 发电机组输出电压高于规范的上限值，只要不是过高，一般不会影响后端负载工作。但油机存在故障隐患，必须尽快检修。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | A相输出电压过低告警 | 集团 | 043 | 005043 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 209V |  |  |  | A相输出电压过低告警 | 发电机组输出电压低于规范的上限值，只要不是过低，一般不会影响后端负载工作。但油机存在故障隐患，必须尽快检修。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | B相输出电压过低告警 | 集团 | 044 | 005044 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 209V |  |  |  | B相输出电压过低告警 | 发电机组输出电压低于规范的上限值，只要不是过低，一般不会影响后端负载工作。但油机存在故障隐患，必须尽快检修。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | C相输出电压过低告警 | 集团 | 045 | 005045 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 | 209V |  |  |  | C相输出电压过低告警 | 发电机组输出电压低于规范的上限值，只要不是过低，一般不会影响后端负载工作。但油机存在故障隐患，必须尽快检修。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 高油温告警 | 集团 | 047 | 005047 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | YDT502-2007通信用柴油发电机组，YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 |  |  |  |  | 油机润滑油温度过高告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 180s
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 高压断路器分闸告警 | 集团 | 048 | 005048 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 高压断路器分闸告警 | [11 empty] | 集采新增
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 漏油告警 | 集团 | 049 | 005049 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 某个水浸探头探测到漏油 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 排风阀告警状态 | 集团 | 050 | 005050 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 某个排风阀探测到有告警 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 高压接地故障告警 | 集团 | 052 | 005052 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 高压油机接地故障 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 系统工作状态告警 | 集团 | 061 | 005061 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 待机状态转变为发电状态产生告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 系统超温告警 | 集团 | 062 | 005062 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 |  |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 系统超温 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 30s | 10min | ●
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 系统主瓶氢压低告警 | 集团 | 063 | 005063 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 系统主瓶氢压低告警
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 系统副瓶氢压低告警 | 集团 | 064 | 005064 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 系统副瓶氢压低告警
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 第XX路氢气状态告警 | 集团 | 065 | 005065 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 第XX路氢气不足告警
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 室内氢气浓度告警 | 集团 | 066 | 005066 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 室内氢气浓度过高告警
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池 | 安全模式告警 | 集团 | 067 | 005067 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 异常情况导致设备不工作
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 油罐XX油位低告警 | 广西 | 080 | 005080 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 广西油箱、油罐、供油系统接入监控要求 | 0.5 | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 燃油油位低 | 燃油不足，油机即将停机，供电即将中断。但不会导致油机损坏 | 可能设备全阻 | 可能业务全阻 | 后台测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 油罐XX水位高告警 | 广西 | 081 | 005081 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 广西油箱、油罐、供油系统接入监控要求 | 20mm | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 燃油水位高 | 燃油水位高，供电即将中断。但不会导致油机损坏 | 设备全阻 | 可能业务全阻 | 后台测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 油箱XX油位低告警 | 广西 | 082 | 005082 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 广西油箱、油罐、供油系统接入监控要求 | 0.5 | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 燃油油位低 | 燃油不足，油机即将停机，供电即将中断。但不会导致油机损坏 | 可能设备全阻 | 可能业务全阻 | 后台测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 油箱XX油位高告警 | 广西 | 083 | 005083 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 广西油箱、油罐、供油系统接入监控要求 | 0.95 | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 燃油油位高 | 燃油油位高，会导致燃油溢出。但不会导致油机损坏 | 可能设备局部故障 | 无影响 | 后台测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 油箱XX水位高告警 | 广西 | 084 | 005084 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 广西油箱、油罐、供油系统接入监控要求 | 20mm | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 燃油水位高 | 燃油水位高，供电即将中断。但不会导致油机损坏 | 设备全阻 | 可能业务全阻 | 后台测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 油泵XX运行告警 | 广西 | 085 | 005085 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 广西油箱、油罐、供油系统接入监控要求 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 燃油油泵运行 | 燃油油泵运行，需关注燃油是否溢出，不会造成设备故障 | 无影响 | 无影响 | 底端测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 油泵XX故障告警 | 广西 | 086 | 005086 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 广西油箱、油罐、供油系统接入监控要求 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 燃油油泵故障 | 燃油油泵故障，可能会造成无法供油，不会造成油机故障 | 设备全阻 | 可能业务全阻 | 后台测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 油泵XX手动状态告警 | 广西 | 087 | 005087 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 广西油箱、油罐、供油系统接入监控要求 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 燃油油泵置于手动状态 | 燃油油泵置于手动状态，可能会导致市电停电后，油机无法供油和油机停机 | 可能设备全阻 | 可能业务全阻 | 底端测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 供油系统电源XX供电中断 | 广西 | 088 | 005088 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 广西油箱、油罐、供油系统接入监控要求 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 自动供油系统供电中断 | 自动供油系统供电中断，可能供油系统无法供油，可能影响油机运行 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 燃料电池告警 | 燃料电池（供油系统） | 自动供油系统通信中断 | 广西 | 089 | 005089 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 广西油箱、油罐、供油系统接入监控要求 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 自动供油系统监控通信中断 | 自动供油系统通信中断，可能供油系统故障或者无法监控 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 高水温告警 | 广西 | 090 | 005090 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220217广西新增
0 | 06 | 开关电源 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 电池熔丝故障告警 | 集团 | 001 | 006001 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | YD 5027—2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》蓄电池熔丝状态 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 电池熔丝故障告警 | 电池熔丝断，蓄电池将不能发挥作用，市电停电后即刻引起通信设备掉电事故 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  | - | 30s | 10min | ● | ●
0 | 06 | 开关电源 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 电池充电过流告警 | 集团 | 002 | 006002 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 电池XX充电过流告警状态 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min
0 | 06 | 开关电源 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 电池组温度过高告警 | 集团 | 003 | 006003 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 电池组XX#温度高于设定告警阈值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min |  |  |  | 铁塔40
0 | 06 | 开关电源 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 电池放电不平衡告警 | 集团 | 004 | 006004 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 电池放电不平衡(1组<2组\(1组>2组)) |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s | 10min
0 | 06 | 开关电源 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 电池总容量过低告警 | 集团 | 005 | 006005 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 电池实际容量过低
0 | 06 | 开关电源 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 电池剩余容量过低告警 | 集团 | 006 | 006006 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 电池剩余容量过低
0 | 06 | 开关电源 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 电池组电压过高告警 | 集团 | 007 | 006007 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 电池组电压过高告警 | [11 empty] | 21年集采新增，总部平台：【对于-48V直流开关电源系统，蓄电池电压高于-43.2V告警】
0 | 06 | 开关电源 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 电池供电告警 | 集团 | 008 | 006008 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 电池供电告警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 06 | 开关电源 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 电池均充告警 | 集团 | 009 | 006009 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 电池均充 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 06 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 负载电流过高告警 | 集团 | 010 | 006010 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 遥测值,若负载总电流高于设定告警阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s | 10min
0 | 06 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 第XX路负载熔丝故障告警 | 集团 | 011 | 006011 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | YD 5027—2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》要求 |  | 自动 | 电话/10min | 短信/15min | 负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断 | 开关电源直流供电回路出现短路现象引起输出熔丝断，有可能是交换机等负载短路，或者是输出电缆故障 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ● |  |  | 2024年集采修订
0 | 06 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 输出电压过低告警 | 集团 | 012 | 006012 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 | YD 5027—2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》要求 | 47V | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 输出电压过低告警 | 开关电源直流输出电压低于50V，暂时不会影响后端负载工作，但因蓄电池不能得到正常充电会很快导致恶性后果 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ● | ● |  | 铁塔48
0 | 06 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 输出电压过高告警 | 集团 | 013 | 006013 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  | 58V | 自动 | 电话/10min |  | 输出电压过高告警 | 开关电源直流输出电压高于58V，对后端负载性能会带来损坏，开关电源有可能会关机保护 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ● |  |  | 铁塔58
0 | 06 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 直流屏通讯中断告警 | 集团 | 014 | 006014 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 |  |  | 人工 | 电话/10min |  | 直流屏通讯中断告警状态 | 设备脱管，监控中心不能监控设备工作状态 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ● |  |  | 艾默生系统归为“采集设备”出告警，中达系统在各设备出告警。
0 | 06 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 监控模块故障告警 | 集团 | 015 | 006015 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 监控模块故障告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ●
0 | 06 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 浮充电压低告警 | 集团 | 016 | 006016 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 52V | 人工 | 电话/10min |  | 实际浮充电压低于设置值告警 | 开关电源浮充电压过高或者过低均会影响电池的充放电功能，造成电池易耗或者造成电池因充电容量不足导致放电时间缩短，可能影响设备，但是正常情况下不会影响网络。 | 设备性能下降 | 无影响 | 后台测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 浮充电压低告警，采用模拟的方法，依据“在开关电源处于工作状态时，电池总电压小于52V为判断条件”。须模拟此信号
0 | 06 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 浮充电压高告警 | 集团 | 017 | 006017 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 58V |  |  |  | 实际浮充电压高于设置值告警 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s | 10min |  |  |  | 须模拟此信号
0 | 06 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 一级低压脱离告警 | 集团 | 018 | 006018 |  | 一级告警 | 一级告警 | [6 empty] | 第一级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | [8 empty] | ● | ●
0 | 06 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 二级低压脱离告警 | 集团 | 019 | 006019 |  | 一级告警 | 一级告警 | [6 empty] | 第二级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | [8 empty] | ● | ●
0 | 06 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 集团 | 023 | 006023 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 直流输出分路断开 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 30s | 10min | ● | ●
0 | 06 | 开关电源 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 输出中断告警 | 集团 | 020 | 006020 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 输出中断告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 30s | 10min | ● | ●
0 | 06 | 开关电源 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 输出电压低告警 | 集团 | 021 | 006021 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  | 47V |  |  |  | 输出电压低告警 | 开关电源直流输出电压低于50V，暂时不会影响后端负载工作，但因蓄电池不能得到正常充电会很快导致恶性后果 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 06 | 开关电源 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 输出电压高告警 | 集团 | 022 | 006022 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  | 58V |  |  |  | 输出电压高告警 | 开关电源直流输出电压高于58V，对后端负载性能会带来损坏，开关电源有可能会关机保护 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 06 | 开关电源 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 交流缺相告警 | 集团 | 030 | 006030 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  | 虚拟条件为“三相或”，150V | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 交流缺相 | 三相电压的某一项异常，电压过低，会导致开关电源、UPS、空调等设备不能正常工作 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ● | ● |  | 须模拟此信号
0 | 06 | 开关电源 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 交流输入故障告警 | 集团 | 031 | 006031 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 实际需要 |  |  |  |  | 交流输入故障或输入空开跳 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 30s | 10min | ● | ●
0 | 06 | 开关电源 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 交流输入频率告警 | 集团 | 032 | 006032 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 交流输入频率告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 须模拟此信号
0 | 06 | 开关电源 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 市电切换失败故障告警 | 集团 | 033 | 006033 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 市电切换失败故障告警状态 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 06 | 开关电源 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 防雷器空开断开告警 | 集团 | 034 | 006034 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 防雷器空开断开 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 06 | 开关电源 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 防雷器故障告警 | 集团 | 035 | 006035 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 交流防雷器断故障告警状态 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min
0 | 06 | 开关电源 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 交流屏通讯中断告警 | 集团 | 036 | 006036 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  |  | 人工 | 电话/10min |  | 交流屏通讯中断告警 | 设备脱管，监控中心不能监控设备工作状态 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ● |  |  | 艾默生系统归为“采集设备”出告警，中达系统在各设备出告警。
0 | 06 | 开关电源 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 交流输入XX电压过高告警 | 集团 | 037 | 006037 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 虚拟条件为“三相与”，242/418V |  |  |  | 交流输入电压高于阈值 | 市电允许的波动范围-15%~10%，当高于10%（242V或418V）的时候出现高压告警。但只要不是过高，一般不会影响开关电源正常输出 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 须模拟此信号265V
0 | 06 | 开关电源 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 交流输入XX电压过低告警 | 集团 | 038 | 006038 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 虚拟条件为“三相与”，187/323V |  |  |  | 交流输入电压低于阈值 | 市电允许的波动范围-15%~10%，当高低于-15%（187V或323V）的时候出现低压告警。但只要不是过低，一般不会影响开关电源正常输出 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 须模拟此信号175V
0 | 06 | 开关电源 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 整流模块XX故障告警 | 集团 | 040 | 006040 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | YD 5027—2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》要求。 |  | 人工 | 电话/10min |  | 模块XX故障告警状态 | 单个整流模块故障无输出，由于有热备用模块，暂时不会影响系统输出 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● | ●
0 | 06 | 开关电源 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 整流模块XX风扇告警 | 集团 | 041 | 006041 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 模块XX风扇告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ●
0 | 06 | 开关电源 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 整流模块XX过压关机告警 | 集团 | 042 | 006042 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 整流模块过压关机告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ●
0 | 06 | 开关电源 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 整流模块XX过温告警 | 集团 | 043 | 006043 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 模块XX过温告警状态 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ●
0 | 06 | 开关电源 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 整流模块XX通讯告警 | 集团 | 044 | 006044 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 模块XX通讯中断告警状态 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ●
0 | 06 | 开关电源 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 整流模块XX关机告警 | 集团 | 045 | 006045 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 整流模块XX关机状态 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ● |  |  | 集采新增
0 | 06 | 开关电源 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源、一体化电源柜 | 电池组放电告警 | 广西 | 080 | 006080 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增，和2024年集采重复删除
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 电池组总电压过高告警 | 集团 | 001 | 007001 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 |  | 48V2V(58) 24V2V(29) |  |  |  | 蓄电池组总电压高于设定告警阈值 | 蓄电池总电压超过规定阀值，一般均充时，充电电压会偏高，但长期电压过高会导致蓄电池性能下降。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  | ● |  |  | 57.5/47/2.6/1.85
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 电池组总电压过低告警 | 集团 | 002 | 007002 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 | 实际需要 | 47V | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 蓄电池组总电压低于设定告警阈值 | 蓄电池处于放电状态，电压低于50V。必须尽快回复充电，否则蓄电池会继续放电2小时后造成通信设备掉电事故。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 | 15分钟放电测试 | 月 | 30s | 10min | ● | ● |  | UPS：11.7*电池只数或1.95*电池只数； 传输节点、基站：48V2V（46V），24V2V(23V）。
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 电池组标示XX温度过高告警 | 集团 | 003 | 007003 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 电池组温度高于设定告警阈值 | 蓄电池因为环境或者自身化学反应导致电池温度过高，长期高温会使电池性能下降。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 单体XX电压过高告警 | 集团 | 004 | 007004 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  | 2V(2.42V) 12V(14.52V) |  |  |  | XX#单体电压高于设定告警阈值 | 蓄电池某颗单体电压超过阀值，一般情况下没有问题，但是长期会导致电池下降。 | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 单体XX电压过低告警 | 集团 | 005 | 007005 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  | 2V(1.95V) 12V(11.7V) |  |  |  | XX#单体电压低于设定告警阈值 | 蓄电池某颗单体电压低于阀值，说明这颗电池性能出现问题，需要更换，否则长期会导致整组电池性能下降。 | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 电池组中间点电压不平衡 | 集团 | 006 | 007006 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 蓄电池组前半组电压与后半组电压之差的绝对值超过门限值
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 单体XX温度过高告警 | 集团 | 007 | 007007 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 单体XX温度高于设定告警阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 单体XX内阻过大告警 | 集团 | 008 | 007008 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 单体XX内阻大于设定告警阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 单体XX容量过小告警 | 集团 | 009 | 007009 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 单体XX容量过小于设定告警阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 电池组放电告警 | 集团 | 010 | 007010 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 电池组放电告警 | [11 empty] | 21年集采新增，总部平台
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 电池组不可用告警 | 集团 | 011 | 007011 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 电池组不可用告警 | [11 empty] | 21年集采新增，总部平台：【对于-48V直流开关电源系统，蓄电池电压绝对值小于43.2V；对于240V高压直流电源系统，蓄电池电压低于200V时告警
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 电池监控模块XX故障 | 集团 | 012 | 007012 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 检测电池监控模块是否故障 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 电池组XX放电告警 | 广西 | 080 | 007080 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 10A（从蓄电池到开关电源为放电，测量值为正） |  |  |  | 电池组处于放电状态 | 蓄电池处于放电状态，需要查看电池组总电压高低，并通报 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 | 15分钟放电测试 | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增，和集采重复删除
0 | 07 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 电池组XX充放电不平衡告警 | 广西 | 081 | 007081 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 开关电源多组电池之间放电电流的绝对值相差超过20% |  |  |  | 开关电源的多组电池组充放电不平衡 | 开关电源后备用的多组基础电池同时放电时，电池组电流相差超过一定限度，不会影响电池组供电保障，但会影响电池寿命 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 08 | UPS设备 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入中断告警 | 集团 | 001 | 008001 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥信要求，“市电故障” |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 交流输入中断 | 交流输入中断，会导致蓄电池放电。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 | 15分钟放电测试 | 月 | 30s | 10min | ● | ●
0 | 08 | UPS设备 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入相电压Ux过高告警 | 集团 | 002 | 008002 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 虚拟条件为“三相或”，253/437V（＋15%） |  |  |  | 交流输入相电压超过设定阈值 | 交流输入电压超过规范允许的上限值，UPS的转旁路功能受到影响。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 30s | 10min | ● |  |  | 须虚拟此信号
0 | 08 | UPS设备 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入相电压Ux过低告警 | 集团 | 003 | 008003 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 |  | 虚拟条件为“三相或”，187/323V（-15%） |  |  |  | 交流输入相电压低于设定阈值 | 交流输入电压超过规范允许的下限值，UPS的转旁路功能受到影响。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 30s |  | ● | ● |  | 须虚拟此信号
0 | 08 | UPS设备 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入频率超限告警 | 集团 | 004 | 008004 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 48~52HZ |  |  |  | 交流输入频率超过设定阈值 | 交流输入频率超出规定范围，UPS的转旁路功能受到影响。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 30s | 10min | ● |  |  | 须虚拟此信号
0 | 08 | UPS设备 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入线电压Uxx过高告警 | 集团 | 005 | 008005 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 虚拟条件为“三相或”，253/437V（＋15%） |  |  |  | 交流输入线电压低于设定阈值 | 交流输入电压超过规范允许的上限值，UPS的转旁路功能受到影响。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 30s | 10min | ● |  |  | 集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入线电压Uxx过低告警 | 集团 | 006 | 008006 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 |  | 虚拟条件为“三相或”，187/323V（-15%） |  |  |  | 交流输入线电压低于设定阈值 | 交流输入电压超过规范允许的下限值，UPS的转旁路功能受到影响。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 30s |  |  |  |  | 集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出相电压Ux过高告警 | 集团 | 010 | 008010 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 依据：YD/T1095 2008 4.5.5输出过压/欠压告警 | 222V | 人工 | 电话/10min |  | 输出相电压超过设定阈值 | UPS输出电压超出规范允许的上限值，说明UPS存在故障隐患，必须尽快处理。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 30s | 10min | ● |  |  | 须虚拟此信号
0 | 08 | UPS设备 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出相电压Ux过低告警 | 集团 | 011 | 008011 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 | 依据：YD/T1095 2008 4.5.5输出过压/欠压告警 | 218V | 人工 | 电话/10min |  | 输出相电压低于设定阈值 | UPS输出电压低于规范允许的下限值，说明UPS存在故障隐患，必须尽快处理。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 30s | 10min | ● | ● |  | 须虚拟此信号
0 | 08 | UPS设备 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出中断告警 | 集团 | 012 | 008012 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 依据：YD/T1095 2008 5.24.1输出短路保护要求。 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 输出中断告警 | UPS供电中断，通信设备掉电。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ● | ●
0 | 08 | UPS设备 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出频率超限告警 | 集团 | 013 | 008013 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥测、遥信要求 阀控值优先由设备厂商设定、如其无法提供，可由监控厂商虚拟。 | 48~52HZ |  |  |  | 输出频率超过设定阈值范围 | UPS输出频率超出规定范围，说明UPS存在故障隐患，必须尽快处理。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 30s | 10min | ● |  |  | 须虚拟此信号
0 | 08 | UPS设备 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出电流过载告警 | 集团 | 014 | 008014 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 依据：YD/T1095 2008 5.24.2 输出过载保护 |  |  |  |  | 输出电流超过设备额定容量 | UPS输出电流超出规定范围，说明UPS对用电设备存在故障隐患的影响，必须尽快处理。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 180s
0 | 08 | UPS设备 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出线电压Uxx过高告警 | 集团 | 015 | 008015 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 依据：YD/T1095 2008 4.5.5输出过压/欠压告警 |  | 人工 | 电话/10min |  | 交流输出线电压低于设定阈值 | UPS输出电压超出规范允许的上限值，说明UPS存在故障隐患，必须尽快处理。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 30s | 10min | ● |  |  | 集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出线电压Uxx过低告警 | 集团 | 016 | 008016 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 交流输出线电压低于设定阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出不同步告警 | 广西 | 080 | 008080 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 输出不同步告警 | UPS转旁路的性能受到影响，有可能造成通信设备瞬间掉电。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 08 | UPS设备 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路故障告警 | 集团 | 020 | 008020 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  |  | 自动 | 电话/10min |  | 旁路开关发生故障跳闸 | UPS旁路系统存在故障，须尽快检修。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ●
0 | 08 | UPS设备 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路不可用告警 | 集团 | 021 | 008021 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  |  | 自动 | 电话/10min |  | 旁路电源指标超过设备设定阈值范围导致旁路跳转功能被锁止 | UPS旁路系统存在故障，须尽快检修。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ●
0 | 08 | UPS设备 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路运行状态告警 | 集团 | 023 | 008023 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 |  |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | UPS处于旁路运行状态 | UPS旁路系统存在故障，须尽快检修。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ● | ●
0 | 08 | UPS设备 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路输出线电压Uxx过高告警 | 集团 | 024 | 008024 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 旁路输出线电压低于设定阈值 | [7 empty] | 10min | ● |  |  | 集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路输出线电压Uxx过低告警 | 集团 | 025 | 008025 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 旁路输出线电压低于设定阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路频率超限告警 | 集团 | 026 | 008026 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 旁路频率超过设定阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 整流器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 整流器XX故障告警 | 集团 | 030 | 008030 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥信要求 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 整流器发生故障 | UPS中的整流器故障，蓄电池放电，60分钟后会造成通信设备掉电。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ● |  |  | 2024年UPS集采更新
0 | 08 | UPS设备 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 逆变器XX交流电压过高告警 | 集团 | 031 | 008031 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 逆变器交流电压过高告警 | UPS逆变器存在故障，须尽快检修。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ● |  |  | 2024年UPS集采更新
0 | 08 | UPS设备 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 逆变器XX交流电压过低告警 | 集团 | 032 | 008032 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 逆变器交流电压过低告警 | [8 empty] | ● | ● |  | 2024年UPS集采更新
0 | 08 | UPS设备 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 逆变器XX频率超限告警 | 集团 | 033 | 008033 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 逆变器频率超限告警 | UPS逆变器存在故障，须尽快检修。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ● |  |  | 2024年UPS集采更新
0 | 08 | UPS设备 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 逆变器XX故障告警 | 集团 | 034 | 008034 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥信要求 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 逆变器发生故障，关断 | UPS中的逆变器故障，UPS处于旁路工作状态。此时没有蓄电池保障，市电停电即刻造成通信设备掉电。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ● | ● |  | 2024年UPS集采更新
0 | 08 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 风扇XX故障告警 | 集团 | 040 | 008040 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 依据：YD/T1095 2008-4.5.6 风扇故障 |  | 自动 | 电话/10min |  | 风扇故障告警 | UPS中用于散热的风扇故障，UPS会由于过热保护而不能正常工作，通信设备存在掉电的风险。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ● |  |  | 2024年UPS集采更新
0 | 08 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 电池电压低告警 | 集团 | 041 | 008041 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥信要求 | 12.5*电池只数或2.10*电池只数 | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 放电过程中后备电池组总电压低于设定阈值 | 电池长时间放电，通信设备即将掉电。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 | 15分钟放电测试 | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 08 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 温度过高告警 | 集团 | 042 | 008042 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | 依据：YD/T1095 2008 4.5.3过温保护 |  |  |  |  | 设备整流器、逆变器、变压器等功率器件运行温度超过设定阈值 | UPS部分部件温度过高，会对其性能造成影响，需要关注。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 180s
0 | 08 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 即将停机告警 | 集团 | 043 | 008043 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 |  |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | UPS即将停机告警 | 电池长时间放电，通信设备即将掉电。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ● | ●
0 | 08 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 温感器XX故障告警 | 集团 | 044 | 008044 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 设备内部的某个温度传感器发生故障 | UPS温感器存在故障，须检修。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 180s |  |  |  |  | 2024年UPS集采更新
0 | 08 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 并机系统故障告警 | 集团 | 045 | 008045 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 并机系统故障 | 一个UPS供电系统由多台UPS组成，有并机系统统一管理。当并机系统出故障时，各台UPS不能协同工作，有可能造成通信设备掉电事故。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ● | ●
0 | 08 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 电池接触器故障告警 | 集团 | 046 | 008046 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 实际需要 |  |  |  |  | 后备电池组接入的接触器发生故障 | UPS电池接触器存在故障，可能导致市电停电时，电池无法放电，须尽快检修。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 180s
0 | 08 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 充电器XX故障告警 | 集团 | 047 | 008047 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 充电器故障告警 | UPS充电器存在故障，可能导致无法对电池充电，须检修。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 180s |  |  |  |  | 2024年UPS集采更新
0 | 08 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 其他告警 | 集团 | 048 | 008048 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 未列入以上告警的告警信息 | UPS其他告警存在故障。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 180s
0 | 08 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 电池工作状态告警 | 集团 | 049 | 008049 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥测、遥信要求 |  |  |  |  | 电池工作状态告警 | UPS处于蓄电池放电状态，说明市电停电或者UPS出现故障，需要紧急处理。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 180s |  | ● | ●
0 | 08 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 模块XX关机状态告警 | 集团 | 050 | 008050 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 模块XX关机状态 | [7 empty] | 10min | ● |  |  | 集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出断路器关闭告警 | 集团 | 051 | 008051 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 输出断路器关闭状态 | [11 empty] | 集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 电池断路器断开告警 | 集团 | 052 | 008052 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 电池断路器断开状态 | [11 empty] | 集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 静态开关故障告警 | 集团 | 053 | 008053 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 静态开关故障状态 | [11 empty] | 集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 整流器XX输入断路器断开告警 | 集团 | 054 | 008054 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 依据：YD/T1095 2008 4.6.3遥信要求，“市电故障” |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 整流器输入断路器断开状态 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 30s | 10min | ● |  |  | 集采新增，2024年UPS集采更新
0 | 09 | UPS配电 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | UPS输出屏中断告警 | 集团 | 001 | 009001 | 一级告警 | 一级告警 | 二级告警 | 一级告警 | 实际需要 |  |  |  |  | UPS输出屏中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 30s | 10min | ● | ●
0 | 09 | UPS配电 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX中断告警 | 集团 | 002 | 009002 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 实际需要 |  |  |  |  | 输出分路XX中断告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 30s | 10min | ● | ●
0 | 09 | UPS配电 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输出分路XX相电压Ua过高告警 | 集团 | 003 | 009003 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 输出分路XX相电压Ua高于设定阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 09 | UPS配电 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输出分路XX相电压Ub过高告警 | 集团 | 004 | 009004 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 输出分路XX相电压Ub高于设定阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 09 | UPS配电 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输出分路XX相电压Uc过高告警 | 集团 | 005 | 009005 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 输出分路XX相电压Uc高于设定阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 09 | UPS配电 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输出分路XX相电压Ua过低告警 | 集团 | 006 | 009006 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 输出分路XX相电压Ua低于设定阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 09 | UPS配电 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输出分路XX相电压Ub过低告警 | 集团 | 007 | 009007 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 输出分路XX相电压Ub低于设定阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 09 | UPS配电 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输出分路XX相电压Uc过低告警 | 集团 | 008 | 009008 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 输出分路XX相电压Uc低于设定阈值 | [11 empty] | 集采新增
0 | 09 | UPS配电 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输出分路XX相频率超限告警 | 集团 | 009 | 009009 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 输出分路XX相频率超过设定阈值范围 | [11 empty] | 集采新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 风机过载告警 | 集团 | 001 | 011001 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 |  |  |  |  | 室内风机系统的电机过载 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 11 | 机房专用空调 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 空气流量过低告警 | 集团 | 002 | 011002 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 室内机系统的送风气流量不足（室内机门被打开或密封破坏） |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 11 | 机房专用空调 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 空气过滤网脏告警 | 集团 | 003 | 011003 | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 室内机系统的过滤网脏堵 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s |  | ●
0 | 11 | 机房专用空调 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 湿度过高告警 | 集团 | 004 | 011004 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 空调机的回风湿度高于设定阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s
0 | 11 | 机房专用空调 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 湿度过低告警 | 集团 | 005 | 011005 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 空调机的回风湿度低于设定阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s
0 | 11 | 机房专用空调 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 温度过高告警 | 集团 | 006 | 011006 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 空调机的回风温度超过设定阈值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 11 | 机房专用空调 | 风路系统告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 温度过低告警 | 集团 | 007 | 011007 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 空调机的回风温度低于设定阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s
0 | 11 | 机房专用空调 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 压缩机XX高压告警 | 集团 | 010 | 011010 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 实际需要 |  | 自动 | 电话/10min |  | 空调系统的某个压缩机高压告警 | 会导致空调停止工作，机房温度会迅速上升。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 半年 | 180s | 10min | ●
0 | 11 | 机房专用空调 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 压缩机XX低压告警 | 集团 | 011 | 011011 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 空调系统的某个压缩机低压告警 | 会导致空调停止工作，机房温度会迅速上升。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 半年 | 180s | 10min | ●
0 | 11 | 机房专用空调 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 压缩机XX短振告警 | 集团 | 012 | 011012 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 压缩机某个压缩机在一分钟连续开停三次，次数不可调，时间周期可调 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 11 | 机房专用空调 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 压缩机XX过热告警 | 集团 | 013 | 011013 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 压缩机XX过热告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 11 | 机房专用空调 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 压缩机XX过载告警 | 集团 | 014 | 011014 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 某个压缩机过载停机 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 11 | 机房专用空调 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 压缩机故障告警 | 集团 | 015 | 011015 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 实际需要 |  |  |  |  | 某个压缩机发生故障 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  | ● | ●
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 系统告警 | 集团 | 020 | 011020 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 空调控制系统发生故障 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 加湿器告警 | 集团 | 021 | 011021 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 加热器告警 | 集团 | 022 | 011022 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 空调系统加热器过热告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 溢水告警 | 集团 | 023 | 011023 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 加湿罐漏水 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 外接水浸告警 | 集团 | 024 | 011024 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 加湿罐外接的进水管路漏水 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 回风温度过高告警 | 集团 | 025 | 011025 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 回风温度过高 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ● |  |  | 集采新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 主机关机告警 | 集团 | 026 | 011026 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 |  |  |  |  | 主机关机 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ● | ● |  | 集采新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 风机关机告警 | 集团 | 027 | 011027 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | YDT 1363-2005_通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 |  |  |  |  | 风机关机 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ● |  |  | 集采新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 空调停机告警 | 广西 | 080 | 011080 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 空调停机不工作 | 空调停止工作，机房温度会迅速上升。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 | 季 |  | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 风机过载告警 | 集团 | 001 | 012001 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 室内风机系统的电机过载 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 12 | 中央空调末端 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 空气流量过低告警 | 集团 | 002 | 012002 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 室内机系统的送风气流量不足（室内机门被打开或密封破坏） |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 12 | 中央空调末端 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 空气过滤网脏告警 | 集团 | 003 | 012003 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 室内机系统的过滤网脏堵 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s
0 | 12 | 中央空调末端 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 湿度过高告警 | 集团 | 004 | 012004 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 空调机的回风湿度高于设定阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s
0 | 12 | 中央空调末端 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 湿度过低告警 | 集团 | 005 | 012005 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 空调机的回风湿度低于设定阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s
0 | 12 | 中央空调末端 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 温度过高告警 | 集团 | 006 | 012006 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 空调机的回风温度超过设定阈值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 12 | 中央空调末端 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 温度过低告警 | 集团 | 007 | 012007 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 空调机的回风温度低于设定阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s
0 | 12 | 中央空调末端 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 送风温度高 | 集团 | 008 | 012008 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 空调机的送风温度高于设定阈值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 送风温度低 | 集团 | 009 | 012009 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 空调机的送风温度低于设定阈值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 水路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 冷冻水进水温度高告警 | 集团 | 010 | 012010 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 空调系统的冷冻水进水温度过高 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 12 | 中央空调末端 | 水路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 冷冻水进水压力低告警 | 集团 | 011 | 012011 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 空调系统的冷冻水进水压力过低 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 12 | 中央空调末端 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 系统告警 | 集团 | 030 | 012030 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 空调控制系统发生故障 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 12 | 中央空调末端 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 加湿罐脏告警 | 集团 | 031 | 012031 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 空调系统加湿罐结垢或加湿水脏告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 12 | 中央空调末端 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 加热器过热告警 | 集团 | 032 | 012032 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 空调系统加热器过热告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 12 | 中央空调末端 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 溢水告警 | 集团 | 033 | 012033 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 加湿罐漏水 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 12 | 中央空调末端 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 外接水浸告警 | 集团 | 034 | 012034 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 加湿罐外接的进水管路漏水 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 12 | 中央空调末端 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 回风温度过高告警 | 集团 | 035 | 012035 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 回风温度过高 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ● |  |  | 集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 主机关机告警 | 集团 | 036 | 012036 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 主机关机 | [6 empty] | 180s | 10min | ● |  |  | 集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 系统故障告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 风机关机告警 | 集团 | 037 | 012037 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 风机关机 | [11 empty] | 集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 送风湿度高 | 集团 | 038 | 012038 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 空调机的送风湿度高于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采修订信号编码
0 | 12 | 中央空调末端 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 送风湿度低 | 集团 | 039 | 012039 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 空调机的送风湿度低于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采修订信号编码
0 | 12 | 中央空调末端 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供液温度过高告警 | 集团 | 040 | 012040 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 二次侧供液温度高于设定值5℃持续30秒时报警，高于设定值小于3℃时恢复；超过50℃持续5秒时报警，低于48℃时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供液温度过低告警 | 集团 | 041 | 012041 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 二次侧供液温度低于设定值5℃持续30秒时报警。低于设定值小于3℃时恢复；低于25℃持续5秒时报警，高于27℃时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧回液温度过低告警 | 集团 | 042 | 012042 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 二次侧回液温度低于设定值时报警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧回液温度过高告警 | 集团 | 043 | 012043 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 二次侧回液温度高于55℃持续5秒时报警，低于52℃时恢复；高于60℃持续5秒时报警，低于58℃时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧进液温度过高告警 | 集团 | 044 | 012044 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 一次侧进液温度高于40℃持续5秒报警，低于38℃时恢复；高于45℃持续5秒报警，低于43℃时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧进液温度过低告警 | 集团 | 045 | 012045 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 一次侧进液温度低于8℃持续5秒报警，高于10℃时恢复；低于5℃持续5秒报警，高于7℃时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧出液温度过高告警 | 集团 | 046 | 012046 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 一次侧出液温度高于设定值时报警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 温度告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧出液温度过低告警 | 集团 | 047 | 012047 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 一次侧出液温度低于设定值时报警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供液压力高告警 | 集团 | 048 | 012048 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 二次侧供液压力高于5bar持续5秒时报警，低于4.8bar时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧进液压力高告警 | 集团 | 049 | 012049 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 一次侧进液压力高于6bar持续5秒报警，低于5.5bar时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 送风湿度高 | 集团 | 050 | 012050 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 空调机的送风湿度高于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采修订信号编码
0 | 12 | 中央空调末端 | 风路系统告警 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调 | 送风湿度低 | 集团 | 051 | 012051 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 空调机的送风湿度低于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采修订信号编码
0 | 12 | 中央空调末端 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧回液压力低告警 | 集团 | 052 | 012052 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 二次侧回液压力低于0.8bar持续5秒时报警，高于1bar时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧进出液压差低告警 | 集团 | 053 | 012053 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 一次侧进液压力和出液压力之间的差值低于30kPa告警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供回液压差高告警 | 集团 | 054 | 012054 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 压差模式下，二次侧供回液压差与二次侧供回液压差设定值之间的偏差大于20kPa持续30秒时报警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 压力告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供回液压差低告警 | 集团 | 055 | 012055 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 压差模式下，二次侧供回液压差与二次侧供回液压差设定值之间的偏差低于5kPa持续30秒时报警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 液位告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 补液箱高液位告警 | 集团 | 056 | 012056 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 补液箱液位高于300mm持续5秒报警，低于270mm时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 液位告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 补液箱低液位告警 | 集团 | 057 | 012057 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 补液箱液位低于80mm持续5秒报警，高于100mm时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 流量告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧流量过高告警 | 集团 | 058 | 012058 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 二次侧循环流量高于流量设定值3m³/h持续20秒后报警，低于1m³/h时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 流量告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧流量过低告警 | 集团 | 059 | 012059 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 二次侧循环流量低于流量设定值3m³/h持续20秒后报警，高于1m³/h时恢复；低于4m³/h持续20秒后报警，高于7m³/h时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 过滤网告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧过滤网脏堵告警 | 集团 | 060 | 012060 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 二次侧过滤器压差高于50kPa持续5秒告警，低于30kPa时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 过滤网告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧过滤网脏堵告警 | 集团 | 061 | 012061 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 一次侧过滤器压差高于50kPa持续5秒报警，低于30kPa时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 电导率告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧电导率高告警 | 集团 | 062 | 012062 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 二次侧电导率高于1000μS/cm持续5秒报警，低于800μS/cm时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧进液过滤器前压力传感器故障告警 | 集团 | 063 | 012063 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 传感器短路、断线、超量程 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧进液过滤器后压力传感器故障告警 | 集团 | 064 | 012064 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 传感器短路、断线、超量程 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧进液温度传感器故障告警 | 集团 | 065 | 012065 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 传感器短路、断线、超量程 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧出液压力传感器故障告警 | 集团 | 066 | 012066 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 传感器短路、断线、超量程 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧出液温度传感器故障告警 | 集团 | 067 | 012067 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 传感器短路、断线、超量程 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供液过滤器前压力传感器故障告警 | 集团 | 068 | 012068 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 传感器短路、断线、超量程 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供液过滤器后压力传感器故障告警 | 集团 | 069 | 012069 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 传感器短路、断线、超量程 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供液温度传感器故障告警 | 集团 | 070 | 012070 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 传感器短路、断线、超量程 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧回液压力传感器故障告警 | 集团 | 071 | 012071 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 传感器短路、断线、超量程 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧回液温度传感器故障告警 | 集团 | 072 | 012072 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 传感器短路、断线、超量程 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧流量传感器故障告警 | 集团 | 073 | 012073 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 传感器短路、断线、超量程 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧流量传感器故障告警 | 集团 | 074 | 012074 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 传感器短路、断线、超量程 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 温湿度传感器故障告警 | 集团 | 075 | 012075 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 传感器短路、断线、超量程 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 传感器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 补液箱液位传感器故障告警 | 集团 | 076 | 012076 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [5 empty] | 传感器短路、断线、超量程 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 漏水告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 漏水告警 | 集团 | 077 | 012077 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [5 empty] | 漏水绳检测到漏水 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | A路电源故障告警 | 集团 | 078 | 012078 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [5 empty] | 开关电源故障 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | B路电源故障告警 | 集团 | 079 | 012079 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [5 empty] | 开关电源故障 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | ATS异常告警 | 集团 | 080 | 012080 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [5 empty] | ATS故障 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 电源告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | ATS切换告警 | 集团 | 081 | 012081 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [5 empty] | ATS切换时会发出5秒的高电平信号 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 变频器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 循环泵失效故障告警 | 集团 | 082 | 012082 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [5 empty] | 变频器报告自己故障且变频器电流小于1A时持续3秒后报警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 变频器告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 变频器故障告警 | 集团 | 083 | 012083 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [5 empty] | 二次侧循环泵的变频器发出故障信号 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 异常掉电告警 | 集团 | 084 | 012084 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [5 empty] | 设备运行中掉电，再次上电会触发此报警，需手动复位 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 循环泵电流过大告警 | 集团 | 085 | 012085 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 循环泵电流大于14A持续5秒报警，低于12A时恢复 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧电动阀故障告警 | 集团 | 086 | 012086 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 一次侧电动阀设定值与反馈值偏差大于10%报警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧旁通阀故障告警 | 集团 | 087 | 012087 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 二次侧旁通阀设定值与反馈值偏差大于10%报警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 系统液泵保护告警 | 集团 | 088 | 012088 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [5 empty] | 系统缺液了，循环泵频率跑到50Hz，补液箱液位低于50mm，供液压力小于50kPa，系统压力小于50kPa时持续120秒报警，任意条件不满足时手动复位 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 浪涌保护器告警 | 集团 | 089 | 012089 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 浪涌保护器一个或多个模块达到使用寿命 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 系统故障告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | 控制器通讯故障告警 | 集团 | 090 | 012090 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 和控制器之间的通讯故障 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | A路电压低告警 | 集团 | 091 | 012091 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | A路三相电压中最低的低于设定值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | A路电压高告警 | 集团 | 092 | 012092 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | A路三相电压中最高的高于设定值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | B路电压低告警 | 集团 | 093 | 012093 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | B路三相电压中最低的低于设定值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 电压告警 | 集中式冷板液冷空调CDU | B路电压高告警 | 集团 | 094 | 012094 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | B路三相电压中最高的高于设定值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 水流开关故障告警 | 集团 | 001 | 013001 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 水流开关故障 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 高压开关故障告警 | 集团 | 002 | 013002 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 高压开关故障 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 油位开关故障告警 | 集团 | 003 | 013003 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 油位开关故障 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 排气压力过高告警 | 集团 | 004 | 013004 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 排气压力过高 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蒸发压力过低告警 | 集团 | 005 | 013005 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 蒸发压力过低 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 排气温度过高告警 | 集团 | 006 | 013006 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 排气温度过高 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却水出水温度过高告警 | 集团 | 007 | 013007 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 冷却水出水温度过高 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷冻水出水温度过低告警 | 集团 | 008 | 013008 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 冷冻水出水温度过低 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 油压差过低告警 | 集团 | 009 | 013009 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 油压差过低 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 系统故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 油过滤器阻塞告警 | 集团 | 010 | 013010 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 油过滤器阻塞 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 传感器故障告警 | 集团 | 011 | 013011 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 传感器故障 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 外部联锁故障告警 | 集团 | 012 | 013012 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 外部联锁故障 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | XX水泵故障报警 | 集团 | 013 | 013013 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 水泵故障报警 | [11 empty] | 17版新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 监控故障告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔水位过低告警 | 集团 | 014 | 013014 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 |  | 水深小于最大容量50% | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 冷却塔水位过低告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 17版新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 压缩机启动失败故障告警 | 集团 | 020 | 013020 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 压缩机启动失败故障 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 压缩机内置保护告警 | 集团 | 021 | 013021 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 压缩机内置保护 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 压缩机电流过高告警 | 集团 | 022 | 013022 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 压缩机电流过高 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 压缩机电流过低告警 | 集团 | 023 | 013023 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 压缩机电流过低 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷凝器进水压过低告警 | 集团 | 024 | 013024 | 三级告警 |  |  | 三级告警 |  | 0.32Mpa | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 冷凝器进水压过低 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s | 10min |  |  |  | 集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷凝器出水压过低告警 | 集团 | 025 | 013025 | 三级告警 |  |  | 三级告警 |  | 0.32Mpa | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 冷凝器出水压过低 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s | 10min |  |  |  | 集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蒸发器进水压过低告警 | 集团 | 026 | 013026 | 三级告警 |  |  | 三级告警 |  | 0.32Mpa | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 蒸发器进水压过低 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s | 10min |  |  |  | 集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蒸发器出水压过低告警 | 集团 | 027 | 013027 | 三级告警 |  |  | 三级告警 |  | 0.32Mpa | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 蒸发器出水压过低 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s | 10min |  |  |  | 集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷凝器进水压过高告警 | 集团 | 028 | 013028 | 三级告警 |  |  | 三级告警 |  | 0.62Mpa |  |  |  | 冷凝器进水压过高 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s |  |  |  |  | 集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷凝器出水压过高告警 | 集团 | 029 | 013029 | 三级告警 |  |  | 三级告警 |  | 0.62Mpa |  |  |  | 冷凝器出水压过高 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s |  |  |  |  | 集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蒸发器进水压过高告警 | 集团 | 030 | 013030 | 三级告警 |  |  | 三级告警 |  | 0.62Mpa |  |  |  | 蒸发器进水压过高 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s |  |  |  |  | 集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蒸发器出水压过高告警 | 集团 | 031 | 013031 | 三级告警 |  |  | 三级告警 |  | 0.62Mpa |  |  |  | 蒸发器出水压过高 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 季 | 180s |  |  |  |  | 集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX风机XX停机告警 | 集团 | 032 | 013032 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 冷却塔XX风机XX停机 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ● |  |  | 集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX喷淋泵XX停机告警 | 集团 | 033 | 013033 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 冷却塔XX喷淋泵XX停机 | [7 empty] | 10min | ● |  |  | 集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 循环泵XX停机告警 | 集团 | 034 | 013034 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 南宁维护提出 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 循环泵XX停机 | 某台水泵停机，空调可能面临大幅度或者整体失效，需要立刻处理 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  | 年 | 180s | 10min | ● |  |  | 集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 主机XX关机告警 | 集团 | 035 | 013035 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 主机XX关机 | [6 empty] | 180s | 10min | ● |  |  | 集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 水泵XX停机告警 | 集团 | 036 | 013036 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 水泵XX停机 | [11 empty] | 集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压缩机故障 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 阀门XX关闭告警 | 集团 | 037 | 013037 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 阀门XX关闭 | [11 empty] | 集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 液位告警 | 液位 | 液位高告警 | 集团 | 038 | 013038 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 某个液位探头探测到液位超过设定阈值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 液位告警 | 液位 | 液位低告警 | 集团 | 039 | 013039 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 某个液位探头探测到液位低于设定阈值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 温度告警 | 温度 | 冷却水进水温度过高告警 | 集团 | 040 | 013040 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 温度告警 | 温度 | 冷却水进水温度度低告警 | 集团 | 041 | 013041 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 温度告警 | 温度 | 冷却水出水温度过高告警 | 集团 | 042 | 013042 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 温度告警 | 温度 | 冷却水出水温度过低告警 | 集团 | 043 | 013043 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 温度告警 | 温度 | 冷冻水进水温度过高告警 | 集团 | 044 | 013044 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 温度告警 | 温度 | 冷冻水进水温度过低告警 | 集团 | 045 | 013045 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 温度告警 | 温度 | 冷冻水出水温度过高告警 | 集团 | 046 | 013046 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 温度告警 | 温度 | 冷冻水出水温度过低告警 | 集团 | 047 | 013047 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 流量告警 | 流量 | 冷却水流量过高告警 | 集团 | 048 | 013048 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个流量探头探测到流量超过设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 流量告警 | 流量 | 冷却水流量过低告警 | 集团 | 049 | 013049 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个流量探头探测到流量低于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 流量告警 | 流量 | 冷冻水流量过高告警 | 集团 | 050 | 013050 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个流量探头探测到流量超过设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 流量告警 | 流量 | 冷冻水流量过低告警 | 集团 | 051 | 013051 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个流量探头探测到流量低于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压力告警 | 压力 | 分水器压力过高告警 | 集团 | 052 | 013052 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个压力探头探测到压力超过设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压力告警 | 压力 | 分水器压力过低告警 | 集团 | 053 | 013053 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个压力探头探测到压力低于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压力告警 | 压力 | 集水器压力过高告警 | 集团 | 054 | 013054 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个压力探头探测到压力超过设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压力告警 | 压力 | 集水器压力过低告警 | 集团 | 055 | 013055 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个压力探头探测到压力低于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压力告警 | 压力 | 分集水器压差过高告警 | 集团 | 056 | 013056 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个压差探头探测到压差超过设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压力告警 | 压力 | 分集水器压差过低告警 | 集团 | 057 | 013057 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 某个压差探头探测到压差低于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 设备告警 | RO纯水处理装置 | RO纯水处理装置故障告警 | 集团 | 058 | 013058 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | RO纯水处理装置故障报警 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 原水罐高液位告警 | 集团 | 059 | 013059 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 原水罐液位高于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 原水罐低液位告警 | 集团 | 060 | 013060 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 原水罐液位低于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 纯水罐高液位告警 | 集团 | 061 | 013061 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 纯水罐液位高于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 液位告警 | RO纯水处理装置 | 纯水罐低液位告警 | 集团 | 062 | 013062 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 纯水罐液位低于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 泵前低压告警 | 集团 | 063 | 013063 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 泵前压力低 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 泵后高压告警 | 集团 | 064 | 013064 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 泵后压力高 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 供水压力高告警 | 集团 | 065 | 013065 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 供水压力高 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 压力告警 | RO纯水处理装置 | 供水压力低告警 | 集团 | 066 | 013066 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 供水压力低 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 电导率告警 | RO纯水处理装置 | 纯水电导率高告警 | 集团 | 067 | 013067 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 纯水电导率高 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 电导率告警 | RO纯水处理装置 | 原水电导率高告警 | 集团 | 068 | 013068 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 原水电导率高 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | PH值告警 | 智能加药装置 | PH高报警告警 | 集团 | 069 | 013069 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | PH值高 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | PH值告警 | 智能加药装置 | PH低报警告警 | 集团 | 070 | 013070 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | PH值低 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 设备告警 | 智能加药装置 | 智能加药装置故障告警 | 集团 | 071 | 013071 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 智能加药装置故障报警 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 电导率告警 | 智能加药装置 | 电导率高告警 | 集团 | 072 | 013072 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 电导率高 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 电导率告警 | 智能加药装置 | 电导率低告警 | 集团 | 073 | 013073 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 电导率低 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 液位告警 | 智能加药装置 | 阻垢剂药箱低液位告警 | 集团 | 074 | 013074 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 阻垢剂药箱低液位 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 液位告警 | 智能加药装置 | 杀菌剂药箱低液位告警 | 集团 | 075 | 013075 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 杀菌剂药箱低液位 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 流量告警 | 智能加药装置 | 低流量告警 | 集团 | 076 | 013076 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 流量低 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 被监控设备通信中断告警 | 智能加药装置 | PLC通讯中断告警 | 集团 | 077 | 013077 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | PLC通讯中断 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 设备告警 | 定压补水装置 | 定压补水装置故障告警 | 集团 | 078 | 013078 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 定压补水装置故障报警 | [11 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 供水温度XX过高告警 | 广西 | 080 | 013080 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 南宁维护提出 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min |  | 空调水温过高，可能存在制冷隐患 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  | 年 | 180s | 10min | ● |  |  | 2024年集团新增013046，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 回水温度XX过高告警 | 广西 | 081 | 013081 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 南宁维护提出 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min |  | 空调水温过高，可能存在制冷隐患 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  | 年 | 180s | 10min | ● |  |  | 2024年集团新增013044，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX水位过低告警 | 广西 | 082 | 013082 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 南宁维护提出 | 水深小于最大容量50% | 人工 | 电话/10min | 短信/15min |  |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  | 年 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX水位过高告警 | 广西 | 083 | 013083 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 南宁维护提出 | [6 empty] | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  | 年 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX供水温度高告警 | 广西 | 084 | 013084 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 南宁维护提出 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min |  | 空调水温过高，可能存在制冷隐患 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  | 年 | 180s | 10min | ● |  |  | 2024年集团新增013042，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX回水温度高告警 | 广西 | 085 | 013085 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 南宁维护提出 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min |  | 空调水温过高，可能存在制冷隐患 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  | 年 | 180s | 10min | ● |  |  | 2024年集团新增013040，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 补水箱告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 补水箱低水位告警 | 广西 | 086 | 013086 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 南宁维护提出 | 水深小于最大容量50% | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 补水箱低水位告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 重复删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 补水箱告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 补水箱高水位告警 | 广西 | 087 | 013087 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 南宁维护提出 | [6 empty] | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  | 年 | 180s | 10min | ● |  |  | 重复删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 蓄水池告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄水池低水位告警 | 广西 | 088 | 013088 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 南宁维护提出 | 水深小于最大容量50% | 人工 | 电话/10min | 短信/15min |  | 后备蓄水水位过低，可能会在一段时间后对空调制冷造成影响 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  | 年 | 180s | 10min | ● |  |  | 2024年集团新增013060，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 蓄水池告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄水池高水位告警 | 广西 | 089 | 013089 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 南宁维护提出 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min |  |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  | 年 | 180s | 10min | ● |  |  | 2024年集团新增013059，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却水压力低告警 | 广西 | 090 | 013090 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 南宁维护提出 | 0.32Mpa | 人工 | 电话/10min | 短信/15min |  |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  | 年 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 冷却塔告警 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却水压力高告警 | 广西 | 091 | 013091 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | 南宁维护提出 | 0.62Mpa | 人工 | 电话/10min | 短信/15min |  |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  | 年 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | BA启动电动阀失败告警 | 广西 | 092 | 013092 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | BA启动冷机失败告警 | 广西 | 093 | 013093 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | BA启动冷却泵失败告警 | 广西 | 094 | 013094 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | BA启动释冷泵失败告警 | 广西 | 095 | 013095 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | BA启动循环泵失败告警 | 广西 | 096 | 013096 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 传感器故障告警 | 广西 | 097 | 013097 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [17 empty] | 20220216广西新增，和集团重复删除
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 定压补水泵故障告警 | 广西 | 098 | 013098 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 定压装置故障告警 | 广西 | 099 | 013099 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 2024年集团新增013078，删除
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 定压装置通信中断告警 | 广西 | 501 | 013501 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 高效扫频XX故障告警 | 广西 | 502 | 013502 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [17 empty] | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 加湿泵组故障告警 | 广西 | 503 | 013503 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [17 empty] | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 加药软化水箱液位过低告警 | 广西 | 504 | 013504 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 2024年集团新增013062，删除
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 加药软化水箱液位过高告警 | 广西 | 505 | 013505 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 2024年集团新增013061，删除
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 加药装置XX故障告警 | 广西 | 506 | 013506 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [17 empty] | 2024年集团新增013071，删除
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机故障告警 | 广西 | 507 | 013507 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机过热度异常告警 | 广西 | 508 | 013508 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机通信中断告警 | 广西 | 509 | 013509 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机系统故障告警 | 广西 | 510 | 013510 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机紧急停机告警 | 广西 | 511 | 013511 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷凝压力过高告警 | 广西 | 512 | 013512 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却泵XX故障告警 | 广西 | 513 | 013513 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却补水泵XX故障告警 | 广西 | 514 | 013514 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX风扇XX故障告警 | 广西 | 515 | 013515 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX集水盘液位低告警 | 广西 | 516 | 013516 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却油系统异常告警 | 广西 | 517 | 013517 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷站排风机XX故障告警 | 广西 | 518 | 013518 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [17 empty] | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 砂滤除污XX故障告警 | 广西 | 519 | 013519 | 四级告警 |  |  | 四级告警 | [17 empty] | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 释冷泵XX电动阀XX手动告警 | 广西 | 520 | 013520 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 释冷泵XX故障告警 | 广西 | 521 | 013521 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 释冷泵XX系统故障告警 | 广西 | 522 | 013522 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄冷罐通信中断告警 | 广西 | 523 | 013523 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 循环泵XX故障告警 | 广西 | 524 | 013524 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 制冷单元XX系统故障告警 | 广西 | 525 | 013525 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220216广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼冷机XX启动柜供电异常告警 | 广西 | 526 | 013526 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 分水器XX压力低告警 | 广西 | 527 | 013527 | 二级告警 |  |  | 二级告警 |  | 222kpa | 人工 | 电话/10min | 短信/15min |  | 分水器压力过低，可能会在一段时间后对空调制冷造成影响 | 可能设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min |  |  |  | 2024年集团新增013053，删除
0 | 13 | 中央空调主机 |  | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 分水器XX压力高告警 | 广西 | 528 | 013528 | 二级告警 |  |  | 二级告警 |  | 400kpa | 人工 | 电话/10min | 短信/15min |  | 分水器压力过高，可能会在一段时间后对空调制冷造成影响 | 可能设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min |  |  |  | 2024年集团新增013052，删除
0 | 14 | 变换设备 | 输入告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 输入故障告警 | 集团 | 001 | 014001 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 输入故障告警
0 | 14 | 变换设备 | 逆变器告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 逆变器故障告警 | 集团 | 002 | 014002 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 逆变器故障告警
0 | 14 | 变换设备 | 逆变器告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 旁路故障告警 | 集团 | 003 | 014003 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 旁路故障告警
0 | 14 | 变换设备 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 输出电压低告警 | 集团 | 004 | 014004 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 直流电压低告警 | [8 empty] | ● | ●
0 | 14 | 变换设备 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 输出中断告警 | 集团 | 005 | 014005 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 输出中断告警 | [7 empty] | 10min | ● | ●
0 | 14 | 变换设备 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 主机温度过高告警 | 集团 | 006 | 014006 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 主机温度过高 | [11 empty] | 集采新增
0 | 14 | 变换设备 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 模块温度过高告警 | 集团 | 007 | 014007 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 模块温度过高告 | [11 empty] | 集采新增
0 | 15 | 普通空调 | 风机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 室内风机过热保护告警 | 集团 | 001 | 015001 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 室内侧风扇电动机的热保护器在工作。 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 15 | 普通空调 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 压缩机停机告警 | 集团 | 010 | 015010 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | PC或AC压缩机热保护器在动作 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  | ●
0 | 15 | 普通空调 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 压缩机排气温度异常告警 | 集团 | 011 | 015011 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | PC压缩机的排气温度异常 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s
0 | 15 | 普通空调 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 压缩机高压告警 | 集团 | 012 | 015012 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 高压开关在动作 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  | ●
0 | 15 | 普通空调 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 压缩机过载告警 | 集团 | 013 | 015013 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | PC压缩机用电动机过载 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 15 | 普通空调 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 压缩机锁定告警 | 集团 | 014 | 015014 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | PC压缩机用电动机锁定 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 15 | 普通空调 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 压缩机电流异常告警 | 集团 | 015 | 015015 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 压缩机的电流检查电路异常 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s
0 | 15 | 普通空调 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 压缩机低压告警 | 集团 | 016 | 015016 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 压缩机低压告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  | ●
0 | 15 | 普通空调 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 回风温度过高告警 | 集团 | 017 | 015017 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  |  | 自动 | 电话/10min |  | 回风温度过高告警 | 该空调回风口吸入空气温度过高，有可能是机房局部温度过高、空调回风口附近有热源 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 无法测试 |  |  | 180s | 10min | ● |  |  | 集采新增
0 | 15 | 普通空调 | 压缩机告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 空调关机告警 | 集团 | 018 | 015018 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  |  | 自动 | 电话/10min |  | 空调关机告警 | 空调停止工作，机房温度会迅速上升。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 季 | 180s | 10min | ● |  |  | 集采新增
0 | 15 | 普通空调 | 输入电源告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 输入电源相位异常告警 | 集团 | 020 | 015020 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 反相或电压下降 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 15 | 普通空调 | 输入电源告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 输入电源电压不平衡告警 | 集团 | 021 | 015021 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 电源电压不平衡 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s
0 | 15 | 普通空调 | 系统故障告警 | 柜式空调、壁挂空调 | 空调停机告警 | 广西 | 080 | 015080 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 空调停机不工作 | 空调停止工作，机房温度会迅速上升。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 | 季 |  | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 16 | 极早期烟感 | 系统告警 | 极早期烟感 | 主机系统故障告警 | 集团 | 001 | 016001 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 设备主机出现告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 16 | 极早期烟感 | 系统告警 | 极早期烟感 | 主机区域故障告警 | 集团 | 002 | 016002 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 16 | 极早期烟感 | 系统告警 | 极早期烟感 | 主机紧急故障告警 | 集团 | 003 | 016003 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 设备紧急告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 16 | 极早期烟感 | 系统告警 | 极早期烟感 | 主机电源故障告警 | 集团 | 004 | 016004 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 设备电源故障 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 16 | 极早期烟感 | 系统告警 | 极早期烟感 | 主机网络故障告警 | 集团 | 005 | 016005 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 设备网络连接异常 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 16 | 极早期烟感 | 系统告警 | 极早期烟感 | 主机气流故障告警 | 集团 | 006 | 016006 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 气流异常，堵塞等 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 16 | 极早期烟感 | 系统告警 | 极早期烟感 | 主机隔离状态告警 | 集团 | 007 | 016007 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 设备隔离按钮被按下，设备无法告警发声 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 16 | 极早期烟感 | 系统告警 | 极早期烟感 | 主机过滤器故障告警 | 集团 | 008 | 016008 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 过滤器脏堵 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 16 | 极早期烟感 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 四级火警告警 | 集团 | 010 | 016010 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 四级火警，最高等级 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ● | ●
0 | 16 | 极早期烟感 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 三级火警告警 | 集团 | 011 | 016011 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 三级火警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ● | ●
0 | 16 | 极早期烟感 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 二级火警告警 | 集团 | 012 | 016012 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 二级火警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | [5 empty] | ● | ●
0 | 16 | 极早期烟感 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 一级火警告警 | 集团 | 013 | 016013 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 一级火警,最低等级 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | [5 empty] | ● | ●
0 | 16 | 极早期烟感 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 区域XX火警告警 | 集团 | 014 | 016014 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 某区域探测管监测区域的烟尘浓度超过设定阈值,如“P1管火警告警”
0 | 17 | 机房环境 | 水浸告警 | 水浸 | 水浸告警 | 集团 | 001 | 017001 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 实际需要 |  | 自动 | 电话/10min |  | 某个水浸探头探测到积水 | 由于某种原因导致机房进水，如空调漏水，电缆沟进水等。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ● | ●
0 | 17 | 机房环境 | 烟雾告警 | 烟雾 | 烟雾告警 | 集团 | 002 | 017002 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 实际需要 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 某个烟雾探头探测到有烟雾 | 有可能是出现火灾等安全事故。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ● | ●
0 | 17 | 机房环境 |  |  | 火情告警 | 集团 | 003 | 017003 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 某个火情探头探测到有火情 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ● | ● |  | 广西没有该设备
0 | 17 | 机房环境 | 红外告警 | 红外 | 红外告警 | 集团 | 004 | 017004 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 某个红外探头探测到有东西活动 | 与门磁相同。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 10s | 10min |  |  |  | 不派单
0 | 17 | 机房环境 | 温度告警 | 温度 | 温度过高告警 | 集团 | 010 | 017010 | 一级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 一级告警 | 实际需要 | 参考分等级 | 人工 | 电话/10min |  | 某个温度探头探测到温度超过高设定阈值 | 机房的温度超过允许值上限，可能是空调不能正常工作，也有可能是出现火灾等安全事故。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● | ● |  | 过高30超高35过低10适度20-80
0 | 17 | 机房环境 |  |  | 温度高告警 | 集团 | 011 | 017011 | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | [6 empty] | 180s |  | ●
0 | 17 | 机房环境 |  |  | 温度过低告警 | 集团 | 012 | 017012 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 某个温度探头探测到温度低于设定阈值 | 机房的温度超过允许值下限，可能是空调不能正常工作。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 17 | 机房环境 | 湿度告警 | 湿度 | 湿度过高告警 | 集团 | 013 | 017013 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 实际需要 |  |  |  |  | 某个湿度探头探测到湿度超过设定阈值 | 机房的湿度超过允许值上限，可能是空调不能正常工作或者是空气中水分过高，如果导致凝露，则会导致设备短路。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ●
0 | 17 | 机房环境 |  |  | 湿度过低告警 | 集团 | 014 | 017014 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 实际需要 |  |  |  |  | 某个湿度探头探测到湿度低于设定阈值 | 机房的湿度超过允许值下限，可能是空调不能正常工作或者是空气中水分过高低，如果导致静电，则会导致设备短路。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 17 | 机房环境 | 门碰告警 | 门碰 | 门碰告警 | 集团 | 020 | 017020 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 某个门碰探头探测到基站门非法打开 | 门开。局房可以不必关注，但在干线、县中心机房、2.5G节点站，由于比较偏僻，要考虑到有可能是非法进入。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 10s | 10min |  |  |  | 生产楼不派单
0 | 17 | 机房环境 | 玻破告警 | 玻破 | 玻破告警 | 集团 | 021 | 017021 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 某个玻破探头探测到有玻破活动 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 广西没有该设备
0 | 17 | 机房环境 | 震动告警 | 震动 | 震动告警 | 集团 | 022 | 017022 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 墙体震动告警
0 | 17 | 机房环境 | 被盗告警 | 被盗 | 被盗告警 | 集团 | 023 | 017023 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 天馈线、地排线、铜排、变压器、空调室外机被盗 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ●
0 | 17 | 机房环境 | 供水压力告警 | 水压 | 市政供水压力过低告警 | 集团 | 024 | 017024 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 市政供水压力探头检测到压力低于设定阈值 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 17 | 机房环境 | 摄像机告警 | 摄像机 | 摄像机通信状态告警 | 集团 | 031 | 017031 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 某个摄像机通信状态告警
0 | 17 | 机房环境 | 氢气含量告警 | 氢气 | 氢气含量过高告警 | 广西 | 080 | 017080 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 按照氢气密度0.089kg/m3和氢气浓度4%的燃爆燃爆下限的10%测算告警门限。 | 300mg/m3 | 人工 | 电话/10min |  | 氢气浓度过高极易遇燃发生爆炸 |  | 可能设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 30s | 10min | ● |  |  | 2023-3-15广西新增
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 内外温异常 | 集团 | 001 | 018001 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 温控柜内、外温度异常
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 柜内温度高告警 | 集团 | 002 | 018002 |  | 二级告警 | 二级告警 | [6 empty] | 温控柜内温度过高告警
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 柜内温度低告警 | 集团 | 003 | 018003 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 温控柜内温度过低告警
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 柜门打开告警 | 集团 | 004 | 018004 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 温控柜门被打开告警
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 直流过压告警 | 集团 | 005 | 018005 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 直流过压告警
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 直流欠压告警 | 集团 | 006 | 018006 |  | 二级告警 | 二级告警 | [6 empty] | 直流欠压告警
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 交流过压告警 | 集团 | 007 | 018007 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 交流过压告警
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 交流欠压告警 | 集团 | 008 | 018008 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 交流欠压告警
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 结霜告警 | 集团 | 009 | 018009 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 结霜告警
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 冷媒不足告警 | 集团 | 010 | 018010 |  | 二级告警 | 二级告警 | [6 empty] | 冷媒不足告警
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 交流停电告警 | 集团 | 011 | 018011 |  | 二级告警 | 二级告警 | [6 empty] | 交流停电告警
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 设备故障 | 集团 | 012 | 018012 |  | 二级告警 | 二级告警 | [6 empty] | 温控柜设备故障
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 传感器故障 | 集团 | 013 | 018013 |  | 二级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 传感器故障
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 制冷系统压力过高告警 | 集团 | 014 | 018014 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 制冷系统压力过高告警
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 制冷系统压力过低告警 | 集团 | 015 | 018015 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 制冷系统压力过低告警
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱告警 | 电池恒温箱 | 过流告警 | 集团 | 016 | 018016 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 过流告警
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 数字能量交换单元XX PCBA温度高报警 | 集团 | 001 | 021001 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | PCB温度过高报警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 数字能量交换单元XX充电过流故障 | 集团 | 002 | 021002 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 交换单元充电过流故障 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 数字能量交换单元XX放电过流故障 | 集团 | 003 | 021003 |  | 二级告警 | 二级告警 | [6 empty] | 交换单元放电过流故障 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 数字能量交换单元XX硬件过流故障 | 集团 | 004 | 021004 |  | 二级告警 | 二级告警 | [6 empty] | 交换单元硬件过流故障 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 数字能量交换单元X电池不在位 | 集团 | 005 | 021005 |  | 一级告警 | 一级告警 | [6 empty] | 交换单元X电池不在位/断路器跳闸告警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量控制单元状态 | 集团 | 006 | 021006 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 控制单元故障告警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X状态 | 集团 | 007 | 021007 |  | 一级告警 | 一级告警 | [6 empty] | 交换单元故障告警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X过流保护 | 集团 | 008 | 021008 |  | 一级告警 | 一级告警 | [6 empty] | 交换单元过流保护告警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X短路保护 | 集团 | 009 | 021009 |  | 一级告警 | 一级告警 | [6 empty] | 交换单元X短路保护告警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X温度告警 | 集团 | 010 | 021010 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 交换单元X温度告警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X核容失败告警 | 集团 | 011 | 021011 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 交换单元X核容失败告警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型设备告警 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X电池不在位 | 集团 | 012 | 021012 |  | 一级告警 | 一级告警 | [6 empty] | 交换单元X电池不在位/断路器跳闸告警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 22 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS告警 | 电缆测温DTS | 分区XX定温告警 | 集团 | 001 | 022001 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [5 empty] | 0：无告警 1：定温报警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 22 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS告警 | 电缆测温DTS | 分区XX温差告警 | 集团 | 002 | 022002 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [5 empty] | 0：无告警 1：温差报警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 22 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS告警 | 电缆测温DTS | 分区XX故障告警 | 集团 | 003 | 022003 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [5 empty] | 0：正常 1：故障 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 68 | 锂电池 | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池温度高告警 | 集团 | 001 | 068001 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 30 |  |  |  | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 68 | 锂电池 | 温度告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池温度低告警 | 集团 | 002 | 068002 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX单体XX电压过高告警 | 集团 | 003 | 068003 | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警 |  | 3V(3.63V) |  |  |  | 单体电池电压过高告警 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX单体XX电压过低告警 | 集团 | 004 | 068004 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 |  | 3V(2.925V) |  |  |  | 单体电池电压过低告警 | 蓄电池处于放电状态，电压低于50V。必须尽快回复充电，否则蓄电池会继续放电2小时后造成通信设备掉电事故。 | 设备性能下降 | 无影响
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX单体XX电压过高保护告警 | 集团 | 005 | 068005 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 单只电压过高保护告警
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX单体XX电压过低保护告警 | 集团 | 006 | 068006 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 单只电压过低保护告警
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组总电压过高告警 | 集团 | 007 | 068007 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  | 48V3V(58V) |  |  |  | 蓄电池组总电压过高告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | [5 empty] | ●
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组总电压过低告警 | 集团 | 008 | 068008 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 |  | 47V | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 蓄电池组总电压过低告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 | 15分钟放电测试 | 月 | 30s | 10min | ● | ●
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 单体电池均充电压设置过高告警 | 集团 | 009 | 068009 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 单体电池均充电压设置过高告警 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 单体电池均充电压设置过低告警 | 集团 | 010 | 068010 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 单体电池均充电压设置过低告警 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 单体电池浮充电压设置过高告警 | 集团 | 011 | 068011 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 单体电池浮充电压设置过高告警 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 单体电池浮充电压设置过低告警 | 集团 | 012 | 068012 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 单体电池浮充电压设置过低告警 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组一次下电前告警 | 集团 | 013 | 068013 |  | 二级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 蓄电池组一次下电前告警
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组第一级切断告警 | 集团 | 014 | 068014 |  | 一级告警 | 一级告警 | [6 empty] | 蓄电池组第一级切断告警
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组放电终止告警 | 集团 | 015 | 068015 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 蓄电池组放电终止告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ● | ●
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX单体XX温度过高告警 | 集团 | 016 | 068016 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 电池组XX单体XX温度过高 | [11 empty] | 集采新增
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX健康度SOH过低告警 | 集团 | 017 | 068017 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 电池组XX健康度SOH过低 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 灭火装置触发告警 | 集团 | 018 | 068018 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 电池组选配灭火装置触发后需告警 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX放电告警 | 广西 | 080 | 068080 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 10A（从蓄电池到开关电源为放电，测量值为正） |  |  |  | 电池组处于放电状态 | 蓄电池处于放电状态，需要查看电池组总电压高低，并通报 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 | 15分钟放电测试 | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX充放电不平衡告警 | 广西 | 081 | 068081 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 开关电源多组电池之间放电电流的绝对值相差超过20% |  |  |  | 开关电源的多组电池组充放电不平衡 | 开关电源后备用的多组基础电池同时放电时，电池组电流相差超过一定限度，不会影响电池组供电保障，但会影响电池寿命 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 68 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组输出短路保护告警 | 广西 | 082 | 068082 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 电池组输出短路保护告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | [8 empty] | 20250415钦州需求新增
0 | 76 | 动环监控 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 智能设备采集器通信状态告警 | 集团 | 001 | 076001 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 采集具备智能接口的设备，如开关电源、UPS、油机、专用空调等采集器的通信状态告警。 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 60s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 非智能设备采集器通信状态告警 | 集团 | 002 | 076002 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 采集温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等环境设备的采集器通信状态告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 60s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 一体化设备采集器通信状态告警 | 集团 | 003 | 076003 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 涵盖具备智能设备采集，以及非智能的温度、湿度、火警、门碰、水浸、红外等采集；或者蓄电池采集、视频采集、节能等多种设备的综合采集器通信状态告警。 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 60s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 采集设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 电池设备采集器通信状态告警 | 集团 | 004 | 076004 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 采集蓄电池组的单体电压、单体电流、总电压、总电流、标识温度等采集器通信状态告警。 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 60s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | FSU通信中断 | 集团 | 010 | 076010 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 实际需要 |  |  |  |  | FSU监控采集设备通信状态的告警 | 设备脱管，监控中心不能监控设备工作状态 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 60s | 10min | ● | ●
0 | 76 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | LSC不可用告警 | 集团 | 011 | 076011 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 实际需要 |  |  |  |  | 该LSC到三个或以上前置机通信中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ● | ●
0 | 76 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | CSC不可用告警 | 集团 | 012 | 076012 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 该CSC到三个或以上LSC通信中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ● | ●
0 | 76 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | LSC通信前置机通信状态异常告警 | 集团 | 013 | 076013 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 实际需要 |  |  |  |  | 负责B接口协议数据采集软件获硬件的通信状态的告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min
0 | 76 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | LSC数据服务通信状态异常告警 | 集团 | 014 | 076014 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 实际需要 |  |  |  |  | LSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min
0 | 76 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | CSC通信前置机通信状态异常告警 | 集团 | 015 | 076015 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 负责C接口协议数据采集软件或硬件的通信状态的告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | CSC数据服务通信状态异常告警 | 集团 | 016 | 076016 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | CSC后台数据处理软件或硬件的通信状态的告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | FSU复位失败告警 | 集团 | 017 | 076017 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | FSU复位失败 | [11 empty] | 集采新增
0 | 76 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | FSU硬盘占用率过高告警 | 集团 | 018 | 076018 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | FSU硬盘占用率过高 | [11 empty] | 集采新增
0 | 76 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 内存占用率过高告警 | 集团 | 019 | 076019 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 内存占用率过高 | [11 empty] | 集采新增
0 | 76 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | FSU-CPU使用率过高告警 | 集团 | 020 | 076020 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | FSU-CPU使用率过高 | [11 empty] | 集采新增
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 开关电源XX通信状态告警 | 集团 | 501 | 076501 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 变压器XX通信状态告警 | 集团 | 502 | 076502 | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 高压直流电源XX通信状态告警 | 集团 | 503 | 076503 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 机房专用空调XX通信状态告警 | 集团 | 504 | 076504 | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 普通空调XX通信状态告警 | 集团 | 505 | 076505 | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 智能通风换热XX通信状态告警 | 集团 | 506 | 076506 | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | UPS设备XX通信状态告警 | 集团 | 507 | 076507 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 | 拔插采集线 | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 发电机组XX通信状态告警 | 集团 | 508 | 076508 | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 智能电表XX通信状态告警 | 集团 | 509 | 076509 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 中央空调主机XX通信状态告警 | 集团 | 510 | 076510 | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 中央空调末端XX通信状态告警 | 集团 | 511 | 076511 | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | DC/DC设备XX通信状态告警 | 集团 | 512 | 076512 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 逆变器XX通信状态告警 | 集团 | 513 | 076513 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 锂电池XX通信状态告警 | 集团 | 514 | 076514 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 电池恒温箱XX通信状态告警 | 集团 | 515 | 076515 | 三级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 风光设备XX通信状态告警 | 集团 | 516 | 076516 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 直流远供XX通信状态告警 | 集团 | 517 | 076517 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 智能门禁XX通信状态告警 | 集团 | 518 | 076518 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 电缆测温通信状态告警 | 集团 | 519 | 076519 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | UPS配电通信状态告警 | 集团 | 035 | 076035 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 低压直流配电通信状态告警 | 集团 | 036 | 076036 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 | [8 empty] | ● |  |  | 21年集采新增
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 低压交流配电通信状态告警 | 集团 | 037 | 076037 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 | [8 empty] | ● |  |  | 21年集采新增
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 机房环境通信状态告警 | 集团 | 038 | 076038 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 高压直流电源配电通信状态告警 | 集团 | 039 | 076039 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 76 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 接出服务通信中断告警 | 集团 | 040 | 076040 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 无法访问接出服务 | [11 empty] | 21年集采新增，总部平台产生，用于判断省级SC服务是否可用
0 | 76 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 接出中间库中断不可用告警 | 集团 | 041 | 076041 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 无法访问接出中间库 | [11 empty] | 21年集采新增，总部平台产生，用于判断省级SC服务是否可用
0 | 76 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 接入服务通信中断告警 | 集团 | 042 | 076042 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 无法访问接入服务 | [11 empty] | 21年集采新增，总部平台产生，用于判断接入服务是否可用
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 高压配电XX通信状态告警 | 广西 | 580 | 076580 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min | ● |  |  | 20220218广西新增
0 | 77 | 智能通风换热 | 电源告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 停电告警 | 集团 | 001 | 077001 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 市电中断 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 77 | 智能通风换热 | 电源告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 直流低电压告警 | 集团 | 002 | 077002 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 仅针对直流系统，直流电压低于系统设定值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 77 | 智能通风换热 | 辅助告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 室内传感器故障告警 | 集团 | 003 | 077003 |  | 四级告警 | 四级告警 | [6 empty] | 室内传感器故障告警 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 77 | 智能通风换热 | 辅助告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 室外传感器故障告警 | 集团 | 004 | 077004 |  | 四级告警 | 四级告警 | [6 empty] | 室外传感器故障告警 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 77 | 智能通风换热 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 进风风机故障告警 | 集团 | 005 | 077005 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 系统控制风机与反馈的状态不一致，可对两套风机进行检测判断（载频较多的基站可能需要配第二套风机） |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 77 | 智能通风换热 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 出风风机故障告警 | 集团 | 006 | 077006 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 系统控制风机与反馈的状态不一致，可对两套风机进行检测判断（载频较多的基站可能需要配第二套风机） |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 77 | 智能通风换热 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 风门卡滞告警 | 集团 | 007 | 077007 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 系统控制风门与反馈的状态不一致，仅用于通风系统 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 77 | 智能通风换热 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 过滤器脏堵告警 | 集团 | 008 | 077008 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 系统检测判断需更换过滤器时发出该警报 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 77 | 智能通风换热 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 风机关闭告警 | 集团 | 009 | 077009 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 风机关闭 | [11 empty] | 集采新增
0 | 77 | 智能通风换热 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 室内温度高告警 | 集团 | 010 | 077010 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 室内温度高 | [11 empty] | 集采新增
0 | 77 | 智能通风换热 | 风机告警 | 智能通风系统、智能换热系统 | 室外温度高告警 | 集团 | 011 | 077011 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 室外温度高 | [11 empty] | 集采新增
0 | 78 | 风光设备 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 输出电压低告警 | 集团 | 001 | 078001 |  | 二级告警 | 二级告警 | [6 empty] | 输出电压低于设定阀值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 78 | 风光设备 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 输出电压高告警 | 集团 | 002 | 078002 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 输出电压高于设定阀值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 78 | 风光设备 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 电源输出模块故障告警 | 集团 | 003 | 078003 |  | 二级告警 | 二级告警 | [6 empty] | 电源输出模块故障告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 78 | 风光设备 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 光伏/风机控制器故障告警 | 集团 | 004 | 078004 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 光伏/风机控制器故障告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 78 | 风光设备 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 电池低压脱离告警 | 集团 | 005 | 078005 |  | 一级告警 | 一级告警 | [6 empty] | 电池组电压低于设定阀值电压脱离系统告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响
0 | 78 | 风光设备 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 控制器机柜高温告警 | 集团 | 006 | 078006 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 控制器机柜内温度达到阀值温度 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 78 | 风光设备 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 电池高温告警 | 集团 | 007 | 078007 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 蓄电池温度达到阀值温度
0 | 78 | 风光设备 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 电池低温告警 | 集团 | 008 | 078008 |  | 四级告警 | 四级告警 | [6 empty] | 蓄电池温度达到阀值温度
0 | 78 | 风光设备 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 模块XX关机告警 | 集团 | 009 | 078009 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 模块XX关机 | [11 empty] | 集采新增
0 | 78 | 风光设备 | 系统告警 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 输出频率超限告警 | 集团 | 010 | 078010 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 输出频率超限告警 | [11 empty] | 集采新增
0 | 87 | 高压直流电源 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 交流输入故障告警 | 集团 | 001 | 087001 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 交流输入中断、缺相 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  |  | 10min | ●
0 | 87 | 高压直流电源 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 浪涌保护器故障告警 | 集团 | 002 | 087002 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 设备自带的浪涌保护器损坏 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 87 | 高压直流电源 | 输入告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 交流输入电压超限告警 | 集团 | 003 | 087003 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 交流输入电压超限 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 87 | 高压直流电源 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 直流欠压告警 | 集团 | 010 | 087010 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 |  | 240V：260V 336V：366V |  |  |  | 直流欠压告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ● | ●
0 | 87 | 高压直流电源 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 直流过压告警 | 集团 | 011 | 087011 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  | 240V：288V 336V：403V |  |  |  | 直流高压告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ●
0 | 87 | 高压直流电源 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 负载熔丝故障告警 | 集团 | 012 | 087012 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 某个负载熔丝熔断（x为负载熔丝编号，用阿拉伯数字表示） |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ● | ●
0 | 87 | 高压直流电源 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 浮充电压低告警 | 集团 | 015 | 087015 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 240V：260V 336V：366V |  |  |  | 浮充电压低告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 87 | 高压直流电源 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 浮充电压高告警 | 集团 | 016 | 087016 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 浮充电压高告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 87 | 高压直流电源 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 系统过载告警 | 集团 | 017 | 087017 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 开关电源整流模块发生输出过载故障 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 87 | 高压直流电源 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 正母排绝缘告警 | 集团 | 018 | 087018 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 悬空正母排出现接地故障 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 87 | 高压直流电源 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 负母排绝缘告警 | 集团 | 019 | 087019 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 悬空负母排出现接地故障 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 87 | 高压直流电源 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 输出中断告警 | 集团 | 020 | 087020 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 输出中断告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ● | ●
0 | 87 | 高压直流电源 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 输出电压低告警 | 集团 | 021 | 087021 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 |  | 240V：260V 336V：366V |  |  |  | 输出电压低告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ● | ●
0 | 87 | 高压直流电源 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 输出电压高告警 | 集团 | 022 | 087022 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  | 240V：288V 336V：403V |  |  |  | 输出电压高告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ●
0 | 87 | 高压直流电源 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 监控模块通信中断告警 | 集团 | 030 | 087030 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 监控模块发生故障 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ●
0 | 87 | 高压直流电源 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 模块故障告警 | 集团 | 031 | 087031 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 任何一个整流模块发生故障 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ●
0 | 87 | 高压直流电源 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 整流模块过压关机告警 | 集团 | 032 | 087032 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 整流模块过压关机告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ●
0 | 87 | 高压直流电源 | 整流设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 整流模块通信告警 | 集团 | 033 | 087033 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 某一个整流模块与监控模块的通信异常 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  |  | 10min | ●
0 | 87 | 高压直流电源 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电池熔丝故障告警 | 集团 | 040 | 087040 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 某个电池熔丝熔断 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ● | ●
0 | 87 | 高压直流电源 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电池温度低告警 | 集团 | 041 | 087041 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 电池温度探头探测到的温度低于设定阈值 |  | 设备性能下降 | 无影响
0 | 87 | 高压直流电源 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电池温度高告警 | 集团 | 042 | 087042 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 电池温度探头探测到的温度超过设定阈值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响
0 | 87 | 高压直流电源 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电池断路器断开告警 | 集团 | 043 | 087043 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 电池断路器断开状态 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 87 | 高压直流电源 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 风机XX故障告警 | 广西 | 080 | 087080 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [17 empty] | 20220218广西新增
0 | 87 | 高压直流电源 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 系统故障告警 | 广西 | 081 | 087081 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220218广西新增
0 | 87 | 高压直流电源 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 绝缘故障告警 | 广西 | 082 | 087082 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220218广西新增
0 | 87 | 高压直流电源 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电池故障告警 | 广西 | 083 | 087083 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220218广西新增
0 | 87 | 高压直流电源 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电池组放电告警 | 广西 | 084 | 087084 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220218广西新增
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、336V直流配电箱 | 欠压告警 | 集团 | 001 | 088001 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 |  | 240V：260V 336V：366V |  |  |  | 欠压告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ● | ●
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、337V直流配电箱 | 熔丝告警 | 集团 | 002 | 088002 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 熔丝告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ● | ●
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、338V直流配电箱 | 分路XX中断告警 | 集团 | 003 | 088003 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | xx分路中断告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ● | ●
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、339V直流配电箱 | 过压告警 | 集团 | 004 | 088004 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 |  | 240V：288V 336V：403V |  |  |  | 过压告警 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  |  | 10min | ●
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、339V直流配电箱 | 进线防雷器告警 | 集团 | 005 | 088005 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 进线防雷器告警 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、339V直流配电箱 | 输入开关XX跳闸告警 | 广西 | 080 | 088080 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [14 empty] | ● |  |  | 20220218广西新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 输出告警 | 直流母线配电 | 插接箱XX通讯异常 | 集团 | 001 | 089001 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [17 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 输出告警 | 直流母线配电 | 始端箱分闸告警 | 集团 | 002 | 089002 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [17 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 输出告警 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路过电流预警 | 集团 | 003 | 089003 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [17 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 输出告警 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路高电压告警 | 集团 | 004 | 089004 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [17 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 输出告警 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路低电压告警 | 集团 | 005 | 089005 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [17 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 输出告警 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路断电告警 | 集团 | 006 | 089006 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [17 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 输出告警 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路过载告警 | 集团 | 007 | 089007 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [17 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 输出告警 | 直流母线配电 | XX插接箱温度高温 | 集团 | 008 | 089008 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [17 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 输入告警 | 直流母线配电 | 始端箱输入电压过低告警 | 集团 | 009 | 089009 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [17 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 输入告警 | 直流母线配电 | 始端箱输入电压过高告警 | 集团 | 010 | 089010 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [17 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 输入告警 | 直流母线配电 | 始端箱温度高告警 | 集团 | 011 | 089011 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [17 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 输入告警 | 直流母线配电 | 始端箱通讯异常 | 集团 | 012 | 089012 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [17 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 输入告警 | 直流母线配电 | 始端箱防雷告警 | 集团 | 013 | 089013 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [17 empty] | 2024年集采新增
0 | 92 | 智能电表 | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 市电停电 | 集团 | 001 | 092001 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 |  | Ua<170ANDUb<170ANDUc<170 | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 输入市电停电 | 输入市电停电，需要通报代维人员及时发电 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 60s | 10min | ● | ●
0 | 92 | 智能电表 | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 市电缺相 | 集团 | 002 | 092002 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 |  | 150V | 人工 | 电话/10min |  | 输入市电缺相 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  | 月 | 30s | 10min | ●
0 | 92 | 智能电表 | 系统告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 设备状态告警 | 集团 | 003 | 092003 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 设备自身发生故障 | 设备自身发生故障，可能导致部分或者全部信号无法监控，需要通报代维人员及时处理 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 60s
0 | 92 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 交流电压过高告警 | 集团 | 004 | 092004 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 250/432V |  |  |  | 任意一相电压高于设定阈值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  | 季 | 180s
0 | 92 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 交流电压过低告警 | 集团 | 005 | 092005 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 187/323V |  |  |  | 任意一相电压低于设定阈值 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  | 季 | 180s
0 | 92 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 第1路电压过低告警 | 集团 | 006 | 092006 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 第1路(市电)电压低于设定阈值
0 | 92 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 第2路有电压告警 | 集团 | 007 | 092007 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 第2路(油机)有电压
0 | 92 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 直流输入中断 | 集团 | 008 | 092008 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 直流输入中断 | [8 empty] | ● | ●
0 | 92 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 直流电压过高告警 | 集团 | 009 | 092009 | 二级告警 | 二级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 直流电压高于设定阈值
0 | 92 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 直流电压过低告警 | 集团 | 010 | 092010 | 一级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 一级告警 | [5 empty] | 直流电压低于设定阈值 | [8 empty] | ● | ●
0 | 92 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 相电压Ux过低告警 | 集团 | 011 | 092011 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 187V |  |  |  | 相电压Ux过低 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  | 季 | 180s |  |  |  |  | 集采新增
0 | 92 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 相电压Ux过高告警 | 集团 | 012 | 092012 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 |  | 250V |  |  |  | 相电压Ux过高 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  | 季 | 180s |  |  |  |  | 集采新增
0 | 92 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 通信状态告警 | 集团 | 013 | 092013 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 | [11 empty] | 2024年集采新增
0 | 92 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 室内油机启动告警 | 广西 | 080 | 092080 |  |  | 四级告警 |  |  | ((Ua<170 )and (Ub<170) and( Uc<170)) AND I =1【其中 I 为(Ia>1)or(Ib>1)or (Ic >1)】 |  |  |  | 室内油机启动告警 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 92 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 室外油机启动告警 | 广西 | 081 | 092081 |  |  | 四级告警 |  |  | (((Ia>1)+(Ib>1)+ (Ic >1))=1)AND(U=1)【其中 U 为Ua>170+Ub>170+Uc>170】 |  |  |  | 室外油机启动告警 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 92 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | PUE值过高告警 | 广西 | 082 | 092082 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 四回路电表：PUE=第01路正向有功电能/第02路正向有功电能,1路接机房总能耗，2路接电源总能耗，3路接空调总能耗，4路接发电机总能耗。 | PUE>2 |  |  |  | PUE值过高 |  | 无影响 | 无影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 2021年5月26日新增
0 | 93 | 智能门禁 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 非法开门告警 | 集团 | 001 | 093001 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 未使用门禁卡开门 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 30s
0 | 93 | 智能门禁 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 非法离开告警 | 集团 | 002 | 093002 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 离开基站时未按照要求在规定时间内刷卡 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 30s
0 | 93 | 智能门禁 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 离开未关门告警 | 集团 | 003 | 093003 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 处于设防状态下的门禁系统探测到门未关 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ● |  |  | 生产楼不派单
0 | 93 | 智能门禁 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 未正常进入告警 | 集团 | 004 | 093004 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 正常刷卡后未在规定时间进入 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 30s
0 | 93 | 智能门禁 | 门开告警 | 智能门禁 | 门禁状态告警 | 集团 | 010 | 093010 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 门禁系统探测到门处于开启状态 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s | 10min | ● |  |  | 生产楼不派单
0 | 93 | 智能门禁 | 门开告警 | 智能门禁 | 锁舌未到位告警 | 集团 | 011 | 093011 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 门禁系统探测到门未完全关好 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 30s
0 | 93 | 智能门禁 | 系统告警 | 智能门禁 | 蜂鸣器触发告警 | 集团 | 023 | 093023 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 由于非法出入已启动蜂鸣器提示 |  | 设备性能下降 | 无影响 |  |  |  | 180s
0 | 93 | 智能门禁 | 系统告警 | 智能门禁 | 门锁继电器关闭告警 | 集团 | 024 | 093024 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 远程控制门锁继电器关闭动作已触发，无法通过刷卡进入 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 93 | 智能门禁 | 系统告警 | 智能门禁 | 控制器电池容量偏低告警 | 集团 | 025 | 093025 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 提示控制器时钟内置电池容量偏低 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s
0 | 93 | 智能门禁 | 系统告警 | 智能门禁 | 卡非法告警 | 集团 | 026 | 093026 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 卡失效或者非法卡 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 30s
0 | 52 | 消防系统 | 烟雾设备 | 消防系统 | 烟雾告警 | 广西 | 080 | 052080 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 一级告警 | 广西安装消防接入需求 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 某个烟雾探头探测到有烟雾 | 有可能是出现火灾等安全事故。 | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 52 | 消防系统 | 烟雾设备 | 消防系统 | 烟雾故障 | 广西 | 081 | 052081 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 广西安装消防接入需求 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 烟雾探头故障 | 无法侦测该区域是否出现烟雾 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 52 | 消防系统 | 温湿度设备 | 消防系统 | 温度异常告警 | 广西 | 082 | 052082 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 广西安装消防接入需求 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 某个温度探头探测到温度超过设定阈值 | 机房的温度超过允许值，有可能是空调不能正常工作，也有可能是出现火灾等安全事故。 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 52 | 消防系统 | 温湿度设备 | 消防系统 | 温度故障 | 广西 | 083 | 052083 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 广西安装消防接入需求 |  | 人工 | 电话/10min | 短信/15min | 温度探头故障 | 无法侦测该区域温度 | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | 后台测试 |  | 月 | 180s | 10min | ● |  |  | 本次广西新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 电池熔丝断告警 | 集团 | 001 | 094001 |  | 一级告警 | 一级告警 | [6 empty] | 电池熔丝故障告警 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 电池充电过流告警 | 集团 | 002 | 094002 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 电池XX充电过流告警状态 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 电池组温度过高告警 | 集团 | 003 | 094003 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 电池组XX#温度高于设定告警阈值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 电池放电不平衡告警 | 集团 | 004 | 094004 |  | 四级告警 | 四级告警 | [6 empty] | 电池放电不平衡(1组<2组\(1组>2组)) | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 通信失败告警 | 集团 | 006 | 094006 |  | 一级告警 | 一级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 电池组低温告警 | 集团 | 007 | 094007 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 电池组高温保护告警 | 集团 | 008 | 094008 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 电池组低温保护告警 | 集团 | 009 | 094009 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 电池组过充保护告警 | 集团 | 010 | 094010 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 电池组过放保护告警 | 集团 | 011 | 094011 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 电池告警 | 基站一体化能源柜 | 电池组过流保护告警 | 集团 | 012 | 094012 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 负载熔丝断告警 | 集团 | 013 | 094013 |  | 一级告警 | 一级告警 | [6 empty] | 负载熔丝或空开故障,引起负载供电中断 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 输出电压过低告警 | 集团 | 014 | 094014 |  | 二级告警 | 二级告警 | [6 empty] | 输出电压过低告警 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 输出电压过高告警 | 集团 | 015 | 094015 |  | 二级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 输出电压过高告警 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 监控模块故障告警 | 集团 | 016 | 094016 |  | 二级告警 | 二级告警 | [6 empty] | 监控模块故障告警 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 一级低压脱离告警 | 集团 | 017 | 094017 |  | 一级告警 | 一级告警 | [6 empty] | 第一级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 输出告警 | 基站一体化能源柜 | 二级低压脱离告警 | 集团 | 018 | 094018 |  | 一级告警 | 一级告警 | [6 empty] | 第二级低压脱离开关动作，其后的负载被断电 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 交流缺相告警 | 集团 | 019 | 094019 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 交流缺相 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 交流输入停电告警 | 集团 | 020 | 094020 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 交流输入故障或输入空开跳 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 交流输入频率告警 | 集团 | 021 | 094021 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 交流输入频率告警 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 防雷器故障告警 | 集团 | 022 | 094022 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 交流防雷器断故障告警状态 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 交流输入XX电压过高告警 | 集团 | 023 | 094023 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 交流输入电压高于阈值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 输入告警 | 基站一体化能源柜 | 交流输入XX电压过低告警 | 集团 | 024 | 094024 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 交流输入电压低于阈值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 整流模块XX故障告警 | 集团 | 025 | 094025 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 模块XX故障告警状态 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 整流模块XX过压关机告警 | 集团 | 026 | 094026 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 整流模块过压关机告警 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 整流模块XX过温告警 | 集团 | 027 | 094027 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 模块XX过温告警状态 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 整流模块xx保护告警 | 集团 | 028 | 094028 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 整流模块过压、高温保护告警 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 整流模块告警 | 基站一体化能源柜 | 整流模块XX通讯告警 | 集团 | 029 | 094029 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 模块XX通讯中断告警状态 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 风扇组1风扇1告警 | 集团 | 030 | 094030 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 热交换 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 风扇组1风扇2告警 | 集团 | 031 | 094031 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 热交换 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 风扇组2风扇1告警 | 集团 | 032 | 094032 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 热交换 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 热交换 | 基站一体化能源柜 | 风扇组2风扇2告警 | 集团 | 033 | 094033 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 热交换 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 基站一体化能源柜 | 空调单元XX工作异常告警 | 集团 | 035 | 094035 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 空调 | [11 empty] | 2024年集采修订告警名称
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 基站一体化能源柜 | 空调单元XX通讯故障告警 | 集团 | 036 | 094036 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 空调 | [11 empty] | 2024年集采修订告警名称
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 基站一体化能源柜 | 风扇故障告警 | 集团 | 037 | 094037 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 空调 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 基站一体化能源柜 | 压缩机电流异常告警 | 集团 | 038 | 094038 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 空调 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 逆变框XX 输出缺相 | 集团 | 039 | 094039 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 逆变框XX 逆变模块丢失 | 集团 | 040 | 094040 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 逆变框XX 旁路模块丢失 | 集团 | 041 | 094041 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | ECM XX 通信失败 | 集团 | 042 | 094042 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | ECM XX 防雷器故障 | 集团 | 043 | 094043 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | ECM XX 异常关机 | 集团 | 044 | 094044 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | ECM XX 旁路过载 | 集团 | 045 | 094045 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 旁路模块XX 通信失败 | 集团 | 046 | 094046 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入电压过压 | 集团 | 047 | 094047 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入电压欠压 | 集团 | 048 | 094048 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 旁路模块XX 过温 | 集团 | 049 | 094049 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 旁路模块XX 输入频率异常 | 集团 | 050 | 094050 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 旁路模块XX 异常关机 | 集团 | 051 | 094051 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 旁路模块XX 相序异常 | 集团 | 052 | 094052 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 旁路模块XX 模块故障 | 集团 | 053 | 094053 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 旁路模块XX 模块保护 | 集团 | 054 | 094054 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 旁路模块XX 旁路输入停电 | 集团 | 055 | 094055 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 逆变模块XX故障 | 集团 | 056 | 094056 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 逆变模块XX保护 | 集团 | 057 | 094057 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 基站一体化能源柜 | 逆变模块XX通信失败 | 集团 | 058 | 094058 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 太阳能模块XX故障告警 | 集团 | 059 | 094059 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 太阳能模块xx保护告警 | 集团 | 060 | 094060 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 太阳能模块XX通讯告警 | 集团 | 061 | 094061 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 太阳能 | 基站一体化能源柜 | 太阳能模块XX高温告警 | 集团 | 062 | 094062 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 基站一体化能源柜 | 配电单元XX一次下电告警 | 集团 | 064 | 094064 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 2024年集采修订告警名称
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 基站一体化能源柜 | 配电单元XX断告警 | 集团 | 065 | 094065 |  | 三级告警 | 三级告警 | [18 empty] | 2024年集采修订告警名称
0 | 94 | 一体化能源柜 | 其它 | 基站一体化能源柜 | 门磁告警 | 集团 | 066 | 094066 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 门磁 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 其它 | 基站一体化能源柜 | 水浸告警 | 集团 | 067 | 094067 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 水浸 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 其它 | 基站一体化能源柜 | 烟雾告警 | 集团 | 068 | 094068 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 烟感 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 其它 | 基站一体化能源柜 | 环境温度告警状态 | 集团 | 069 | 094069 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 温湿度 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 其它 | 基站一体化能源柜 | 环境温度传感器1异常 | 集团 | 070 | 094070 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 温湿度 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 其它 | 基站一体化能源柜 | 环境湿度告警状态 | 集团 | 071 | 094071 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 温湿度 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 其它 | 基站一体化能源柜 | 环境湿度传感器1异常 | 集团 | 072 | 094072 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | 温湿度 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 其它 | 基站一体化能源柜 | 开关量输入1~12告警 | 集团 | 073 | 094073 |  | 三级告警 | 三级告警 | [6 empty] | DI告警 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 电池模块XX温度高告警 | 集团 | 001 | 095001 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 电池模块XX温度高于设定告警阈值 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 电池模块XX温度低告警 | 集团 | 002 | 095002 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 电池模块XX温度低于设定告警阈值 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 加热控制失效告警 | 集团 | 003 | 095003 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 加热控制失效告警 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 极性反接告警 | 集团 | 004 | 095004 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 极性反接告警 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 电池模块XX通信中断告警 | 集团 | 005 | 095005 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 电池模块XX通信中断告警 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 电池模块XX剩余容量过低告警 | 集团 | 006 | 095006 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 电池模块XX剩余容量过低 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 电池告警 | 户外小型一体化直流电源 | 电池模块XX放电终止告警 | 集团 | 007 | 095007 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 电池模块XX放电终止告警 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 输出告警 | 户外小型一体化直流电源 | 输出电压过低告警 | 集团 | 008 | 095008 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 输出电压过低告警 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 输出告警 | 户外小型一体化直流电源 | 输出电压过高告警 | 集团 | 009 | 095009 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 输出电压过高告警 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 输入告警 | 户外小型一体化直流电源 | 交流输入停电告警 | 集团 | 010 | 095010 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 交流输入故障 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 输入告警 | 户外小型一体化直流电源 | 交流输入频率告警 | 集团 | 011 | 095011 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 交流输入频率告警 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 输入告警 | 户外小型一体化直流电源 | 交流输入电压过高告警 | 集团 | 012 | 095012 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 交流输入电压高于阈值 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 输入告警 | 户外小型一体化直流电源 | 交流输入电压过低告警 | 集团 | 013 | 095013 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 交流输入电压低于阈值 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 电源模块XX故障告警 | 集团 | 014 | 095014 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 电源模块XX故障告警状态 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 电源模块XX通讯告警 | 集团 | 015 | 095015 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 电源模块XX通讯中断告警状态 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 电源模块XX过温告警 | 集团 | 016 | 095016 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 电源模块XX过温告警状态 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 电源模块XX关机告警 | 集团 | 017 | 095017 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 电源模块XX关机状态 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | 电源模块XX监控通信故障告警 | 集团 | 018 | 095018 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 电源模块XX监控单元故障告警 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 整流模块告警 | 户外小型一体化直流电源 | XX级分路脱离告警 | 集团 | 019 | 095019 |  |  | 三级告警 | [6 empty] | 第XX级分路脱离开关动作，其后的负载被断电 | [11 empty] | 2024年集采修订
0 | 96 | 交流母线配电 | 输出告警 |  | 插接箱通讯异常 | 集团 | 001 | 096001 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 插接箱采集设备通讯中断 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输出告警 |  | 始端箱市电中断 | 集团 | 002 | 096002 | 一级告警 |  |  | 一级告警 | [5 empty] | 始端箱三相电压为0 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输出告警 |  | 始端箱市电缺相告警 | 集团 | 003 | 096003 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 始端箱任意一相电压为0或相电电压为0 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输出告警 |  | 插接箱XX相过电流预警 | 集团 | 004 | 096004 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 插接箱XX相电流超于预警电流门限 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输出告警 |  | 插接箱XX相低电压告警 | 集团 | 005 | 096005 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 插接箱XX路电压低于告警阀值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输出告警 |  | 插接箱XX相断电告警 | 集团 | 006 | 096006 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 插接箱XX路电流低于告警阀值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输出告警 |  | 插接箱XX相过载告警 | 集团 | 007 | 096007 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 插接箱XX路功率大于告警阀值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输出告警 |  | 插接箱XX X相温度高温 | 集团 | 008 | 096008 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 插接箱XX X相温度高于告警阀值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输入告警 |  | 始端箱输入电压Ua过低告警 | 集团 | 009 | 096009 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 始端箱Ua低于设定阈值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输入告警 |  | 始端箱输入电压Ua过高告警 | 集团 | 010 | 096010 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 始端箱Ua高于设定阈值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输入告警 |  | 始端箱输入电压Ub过低告警 | 集团 | 011 | 096011 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 始端箱Ub低于设定阈值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输入告警 |  | 始端箱输入电压Ub过高告警 | 集团 | 012 | 096012 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 始端箱Ub高于设定阈值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输入告警 |  | 始端箱输入电压Uc过低告警 | 集团 | 013 | 096013 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 始端箱Uc低于设定阈值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输入告警 |  | 始端箱输入电压Uc过高告警 | 集团 | 014 | 096014 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 始端箱Uc高于设定阈值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输入告警 |  | 始端箱输入XX相温度高预警 | 集团 | 015 | 096015 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 始端箱输入XX相温度超于预警门限值 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 输入告警 |  | 始端箱通讯异常 | 集团 | 016 | 096016 | 三级告警 |  |  | 三级告警 | [5 empty] | 始端箱采集设备通讯中断或进线供电异常 | [11 empty] | 21年集采新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 变频器、风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | XX风机故障告警 | 广西 | 080 | 011080 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 风机故障 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 变频器、风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 回风温度传感器故障告警 | 广西 | 081 | 011081 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 回风温度传感器故障 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 变频器、风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 送风温度传感器故障告警 | 广西 | 082 | 011082 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 送风温度传感器故障 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 变频器 | XX压缩机变频器故障告警 | 广西 | 083 | 011083 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 某个压缩机变频器故障 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 风路系统告警 | 氟泵 | 室外温度故障告警 | 广西 | 084 | 011084 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 室外温度故障 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 压缩机告警 | 氟泵 | 吸气温度故障告警 | 广西 | 085 | 011085 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 压缩机吸气温度故障告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 压缩机告警 | 氟泵 | 吸气压力故障告警 | 广西 | 086 | 011086 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 压缩机吸气压力故障告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 压缩机告警 | 氟泵 | 过热度低告警 | 广西 | 087 | 011087 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 过热度低故障 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 氟泵 | 回风温度故障告警 | 广西 | 088 | 011088 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 回风温度故障告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 氟泵 | 泵驱动故障告警 | 广西 | 089 | 011089 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 泵驱动故障 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 氟泵 | 泵出口压力故障告警 | 广西 | 090 | 011090 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 泵出口压力故障 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 氟泵 | 泵进口压力故障告警 | 广西 | 091 | 011091 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 泵进口压力故障 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 氟泵 | 触摸屏离线告警 | 广西 | 092 | 011092 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 触摸屏离线 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 氟泵 | 泵通信故障告警 | 广西 | 093 | 011093 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 泵通信故障 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 回风湿度传感器故障告警 | 广西 | 094 | 011094 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 回风湿度传感器故障告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | [8 empty] | 20231109广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 送风湿度传感器故障告警 | 广西 | 095 | 011095 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 回风湿度传感器故障告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | [8 empty] | 20231109广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 电源故障告警 | 广西 | 096 | 011096 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 电源故障告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | [8 empty] | 20231109广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 冷媒温度异常 | 广西 | 097 | 011097 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 冷媒温度异常 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | [8 empty] | 20231109广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 送风湿度过高告警 | 广西 | 098 | 011098 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 送风湿度过高告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | [8 empty] | 20231109广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 送风湿度过低告警 | 广西 | 099 | 011099 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 送风湿度过低告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | [8 empty] | 20231109广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 送风温度过高告警 | 广西 | 100 | 011100 | 二级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 二级告警 | [5 empty] | 送风温度过高告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | [8 empty] | 20231109广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 送风温度过低告警 | 广西 | 079 | 011079 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | [5 empty] | 送风温度过低告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | [8 empty] | 20231109广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | XX气管温度传感器故障 | 广西 | 078 | 011078 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | XX气管温度传感器故障 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | [8 empty] | 20231109广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | XX液管温度传感器故障 | 广西 | 077 | 011077 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | XX液管温度传感器故障 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 | [8 empty] | 20231109广西新增
0 | 76 | 动环监控 | 被监控设备通信中断告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 交流母线配电XX通信状态告警 | 广西 | 581 | 076581 | 二级告警 |  |  | 二级告警 | [5 empty] | 被监控设备通信采集中断 |  | 可能设备全阻 | 可能业务受影响 | 底端测试 |  | 月 | 30s | 10min |  |  |  | 20230727广西新增
0 | 92 | 智能电表 | 输入告警 | 直流智能电表 | 直流负载增加告警 | 广西 | 083 | 092083 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 百色提出需求 | 直流电流>固定值 |  |  |  | 直流电流高于设定阈值（设定阈值为直流电表当前负载的稳定值*110%） |  | 无影响 | 无影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 2023年8月21日新增
0 | 92 | 智能电表 | 输入告警 | 直流智能电表 | 直流负载降低告警 | 广西 | 084 | 092084 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 四级告警 | 百色提出需求 | 直流电流<固定值 |  |  |  | 直流电流低于设定阈值（设定阈值为直流电表当前负载的稳定值*90%） |  | 无影响 | 无影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 2023年8月21日新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 壳管 | 立管供水温度高告警 | 广西 | 076 | 011076 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 立管供水温度高告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20240428广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 壳管 | 立管回水温度高告警 | 广西 | 075 | 011075 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 立管回水温度高告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20240428广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 壳管 | 空调XX壳管X出水温度高告警 | 广西 | 074 | 011074 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 空调XX壳管X出水温度高告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20240428广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 壳管 | 空调XX壳管X冷媒入口温度高告警 | 广西 | 073 | 011073 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 空调XX壳管X冷媒入口温度高告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20240428广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 壳管 | 空调XX壳管X冷媒出口温度高告警 | 广西 | 072 | 011072 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | 三级告警 | [5 empty] | 空调XX壳管X冷媒出口温度高告警 |  | 设备局部故障 | 可能业务受影响 |  |  |  | 180s |  |  |  |  | 20240428广西新增
Note on U5: 作者: 影响到电源设备的，这里就认为属于“设备”
Note on O119: 作者: 2020-2-27增补

## 2、遥信量、遥测量、遥控量、遥调量数据字典表
动环监控系统告警信息标准化-广西-遥信量、遥测量数据字典表
版本：V6.5，编制时间：2025-04-15
第一位（固定为0） | 第二、三位（设备类型编码） | 设备类型 | 设备子类 | 信号标准名 | 信号来源 | 单位 | 第四～六位（信号编码） | 信号编码ID | 信号量类型 | 存储周期（s） | 绝对值存储阀值（每单位） | 百分比存储阀值（%） | 统计周期(最大、最小)（s） | 设备属性 | 备注
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 模块XX开机 | 集团 |  | 101 | 001101 | 遥控
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 模块XX关机 | 集团 |  | 102 | 001102 | 遥控
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 模式选择 | 集团 |  | 103 | 001103 | 遥控
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 电池组放电测试启动 | 集团 |  | 104 | 001104 | 遥控
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 电池组放电测试结束 | 集团 |  | 105 | 001105 | 遥控
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 高压开关XX合闸 | 集团 |  | 106 | 001106 | 遥控
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 高压开关XX分闸 | 集团 |  | 107 | 001107 | 遥控
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 均充电压 | 集团 |  | 201 | 001201 | 遥调
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 浮充电压 | 集团 |  | 202 | 001202 | 遥调
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 充电限流值 | 集团 |  | 203 | 001203 | 遥调
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 线电压Uab | 集团 | kV | 301 | 001301 | 遥测 | 28800 | 0.25 |  | 86400 |  | X--各段母线编号如Ⅰ段、Ⅱ段…
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 线电压Ubc | 集团 | kV | 302 | 001302 | 遥测 | 28800 | 0.25 |  | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 线电压Uca | 集团 | kV | 303 | 001303 | 遥测 | 28800 | 0.25 |  | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 相电压Ua | 集团 | kV | 304 | 001304 | 遥测 | 28800 | 0.05 |  | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 相电压Ub | 集团 | kV | 305 | 001305 | 遥测 | 28800 | 0.05 |  | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 相电压Uc | 集团 | kV | 306 | 001306 | 遥测 | 28800 | 0.05 |  | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 相电流Ia | 集团 | A | 307 | 001307 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | XX--出线柜编号
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 相电流Ib | 集团 | A | 308 | 001308 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 相电流Ic | 集团 | A | 309 | 001309 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 零序电流Io | 集团 | A | 310 | 001310 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 有功功率Pa | 集团 | kW | 311 | 001311 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 有功功率Pb | 集团 | kW | 312 | 001312 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 有功功率Pc | 集团 | kW | 313 | 001313 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 无功功率Qa | 集团 | kvar | 314 | 001314 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 无功功率Qb | 集团 | kvar | 315 | 001315 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 无功功率Qc | 集团 | kvar | 316 | 001316 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 视在功率Sa | 集团 | kVA | 317 | 001317 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考高压配电有功功率Px存储规则
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 视在功率Sb | 集团 | kVA | 318 | 001318 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考高压配电有功功率Px存储规则
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 视在功率Sc | 集团 | kVA | 319 | 001319 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考高压配电有功功率Px存储规则
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | A相功率因数 | 集团 |  | 320 | 001320 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*5% | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | B相功率因数 | 集团 |  | 321 | 001321 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*5% | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | C相功率因数 | 集团 |  | 322 | 001322 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*5% | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 功率因数 | 集团 |  | 323 | 001323 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*5% | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 频率 | 集团 | Hz | 324 | 001324 | 遥测 | 28800 | 1 |  | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 总有功功率P | 集团 | kW | 325 | 001325 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考低压交流配电总有功功率存储规则
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 总无功功率Q | 集团 | kvar | 326 | 001326 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考高压配电无功功率Qx存储规则
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 总视在功率S | 集团 | kVA | 327 | 001327 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考高压配电有功功率Px存储规则
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 正向有功电能 | 集团 | kWh | 328 | 001328 | 遥测 | 900 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 正向无功电能 | 集团 | kvarh | 329 | 001329 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考高压配电XX正向无功电能+Varh存储规则
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 反向有功电能 | 集团 | kWh | 330 | 001330 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考高压配电正向有功电能存储规则
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 反向无功电能 | 集团 | kvarh | 331 | 001331 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考高压配电XX正向无功电能+Varh存储规则
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 合母电压 | 集团 | V | 332 | 001332 | 遥测 | 28800 | 250 |  | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 控母电压 | 集团 | V | 333 | 001333 | 遥测 | 28800 | 250 |  | 86400
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 输出电流 | 集团 | A | 334 | 001334 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考高压配电高压操作电源输出电流
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 控母电流 | 集团 | A | 335 | 001335 | 遥测
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 合母电流 | 集团 | A | 336 | 001336 | 遥测
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 电池单体XX电压 | 集团 | V | 337 | 001337 | 遥测 | 28800 | 0.1 |  | 86400 |  | 12V
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 电池温度 | 集团 | ℃ | 338 | 001338 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考高压配电高压操作电源电池温度
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 油机线电压Uab | 广西 | kV | 380 | 001380 | 遥测 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 油机线电压Ubc | 广西 | kV | 381 | 001381 | 遥测 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 油机线电压Uca | 广西 | kV | 382 | 001382 | 遥测 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 母线XX线电压Uab | 广西 | kV | 383 | 001383 | 遥测 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 母线XX线电压Ubc | 广西 | kV | 384 | 001384 | 遥测 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 母线XX线电压Uac | 广西 | kV | 385 | 001385 | 遥测 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 油机电流Ia | 广西 | A | 386 | 001386 | 遥测 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 油机电流Ib | 广西 | A | 387 | 001387 | 遥测 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 油机电流Ic | 广西 | A | 388 | 001388 | 遥测 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 油机电源频率 | 广西 | Hz | 389 | 001389 | 遥测 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 电池组电压 | 广西 | V | 390 | 001390 | 遥测 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 电池组电流 | 广西 | A | 391 | 001391 | 遥测 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 接地开关状态 | 广西 |  | 401 | 001401 | 遥信
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 负控合主机线路X | 广西 |  | 480 | 001480 | 遥信 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 负控跳主机线路X | 广西 |  | 481 | 001481 | 遥信 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 装置启动 | 广西 |  | 482 | 001482 | 遥信 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 自动模式 | 广西 |  | 483 | 001483 | 遥信 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 就地模式 | 广西 |  | 484 | 001484 | 遥信 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 远方模式 | 广西 |  | 485 | 001485 | 遥信 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | HMI模式 | 广西 |  | 486 | 001486 | 遥信 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 油机出线柜XX状态 | 广西 |  | 487 | 001487 | 遥信 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 油机远程启动信号 | 广西 |  | 488 | 001488 | 遥信 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 油机进线柜XX状态 | 广西 |  | 489 | 001489 | 遥信 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 01 | 高压配电 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压隔离柜、高压升高柜、高压压变柜、高压母联柜、高压出线柜、高压电容补偿柜、高压油机配电柜、高压切换柜、高压操作电源、高压接地开关柜 | 油机接地开关XX状态 | 广西 |  | 490 | 001490 | 遥信 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 低压开关合闸 | 集团 |  | 101 | 002101 | 遥控
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 低压开关分闸 | 集团 |  | 102 | 002102 | 遥控
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | ATS合闸到I位 | 集团 |  | 103 | 002103 | 遥控
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | ATS合闸到II位 | 集团 |  | 104 | 002104 | 遥控
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | ATS合闸到O位 | 集团 |  | 105 | 002105 | 遥控
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 线电压Uab | 集团 | V | 301 | 002301 | 遥测 | 86400 | 15 |  | 86400 |  | X--各段母线编号如Ⅰ段、Ⅱ段…
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 相电流Ia | 集团 | A | 302 | 002302 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | XX--出线柜编号
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 相电压Ua | 集团 | V | 303 | 002303 | 遥测 | 86400 | 5 |  | 86400
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | A相功率因数 | 集团 |  | 304 | 002304 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*5% | 86400 |  | 参考低压交流配电A相功率因数PF
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 视在功率Sa | 集团 | kVA | 305 | 002305 | 遥测
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 无功功率Qa | 集团 | kvar | 306 | 002306 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考低压交流配电A相无功功率Qa
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 有功功率Pa | 集团 | kW | 307 | 002307 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考低压交流配电A相有功功率Pa
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 线电压Ubc | 集团 | V | 308 | 002308 | 遥测 | 86400 | 15 |  | 86400
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 相电流Ib | 集团 | A | 309 | 002309 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 相电压Ub | 集团 | V | 310 | 002310 | 遥测 | 86400 | 5 |  | 86400
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | B相功率因数 | 集团 |  | 311 | 002311 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*5% | 86400 |  | 参考低压交流配电B相功率因数PF
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 视在功率Sb | 集团 | kVA | 312 | 002312 | 遥测
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 无功功率Qb | 集团 | kvar | 313 | 002313 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考低压交流配电B相无功功率Qb
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 有功功率Pb | 集团 | kW | 314 | 002314 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考低压交流配电B相有功功率Pb
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 线电压Uca | 集团 | V | 315 | 002315 | 遥测 | 86400 | 15 |  | 86400
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 相电流Ic | 集团 | A | 316 | 002316 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 相电压Uc | 集团 | V | 317 | 002317 | 遥测 | 86400 | 5 |  | 86400
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | C相功率因数 | 集团 |  | 318 | 002318 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*5% | 86400 |  | 参考低压交流配电C相功率因数PF
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 视在功率Sc | 集团 | kVA | 319 | 002319 | 遥测
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 无功功率Qc | 集团 | kvar | 320 | 002320 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考低压交流配电C相无功功率Qc
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 有功功率Pc | 集团 | kW | 321 | 002321 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考低压交流配电C相有功功率Pc
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 零线电流 | 集团 | A | 322 | 002322 | 遥测
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 投切步数 | 集团 |  | 323 | 002323 | 遥测
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 总功率因数 | 集团 |  | 324 | 002324 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*5% | 86400 |  | 参考低压交流配电总功率因数PF
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 内部温度 | 集团 | ℃ | 325 | 002325 | 遥测
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 基波电流 | 集团 | A | 326 | 002326 | 遥测
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 控制器温度 | 集团 | ℃ | 327 | 002327 | 遥测
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 电压畸变率 | 集团 | % | 328 | 002328 | 遥测
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 总电流畸变率 | 集团 | % | 329 | 002329 | 遥测
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 正向有功电能 | 集团 | kWh | 330 | 002330 | 遥测 | 900 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考低压交流配电A相正向有功电能+KWh
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 正向无功电能 | 集团 | kvarh | 331 | 002331 | 遥测
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 反向有功电能 | 集团 | kWh | 332 | 002332 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 反向无功电能 | 集团 | kvarh | 333 | 002333 | 遥测
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | IGBT温度 | 集团 | ℃ | 334 | 002334 | 遥测
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 分路XX电流Ia | 集团 | A | 335 | 002335 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 分路XX电流Ib | 集团 | A | 336 | 002336 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 分路XX电流Ic | 集团 | A | 337 | 002337 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 分路XX有功电能 | 集团 | kWh | 338 | 002338 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 分路XX有功功率 | 集团 | kW | 339 | 002339 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 分路XX电压Ua | 集团 | V | 340 | 002340 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 分路XX电压Ub | 集团 | V | 341 | 002341 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 分路XX电压Uc | 集团 | V | 342 | 002342 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 总视在功率S | 集团 | kVA | 343 | 002343 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 总无功功率Q | 集团 | kvar | 344 | 002344 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 总有功功率P | 集团 | kW | 345 | 002345 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 频率 | 广西 | HZ | 380 | 002380 | 遥测 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 继电器XX输出状态 | 集团 |  | 401 | 002401 | 遥信
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 继电器XX输入状态 | 集团 |  | 402 | 002402 | 遥信
0 | 02 | 低压交流配电 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低压出线柜、低压联络柜、低压ATS切换柜、低压电容补偿柜、低压油机配电柜、应急油机接入箱、应急油机接入柜、低压楼层配电柜、低压交流配电柜、开关电源输入柜、UPS输入柜、高压直流输入柜、市电交流配电箱、独立防雷箱、有源滤波设备、无源滤波设备 | 分合闸状态 | 集团 |  | 403 | 002403 | 遥信
0 | 03 | 变压器 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 风机关控制 | 集团 |  | 101 | 003101 | 遥控
0 | 03 | 变压器 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 风机开控制 | 集团 |  | 102 | 003102 | 遥控
0 | 03 | 变压器 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | A相温度 | 集团 | ℃ | 301 | 003301 | 遥测
0 | 03 | 变压器 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | B相温度 | 集团 | ℃ | 302 | 003302 | 遥测
0 | 03 | 变压器 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | C相温度 | 集团 | ℃ | 303 | 003303 | 遥测
0 | 03 | 变压器 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 铁芯温度 | 广西 | ℃ | 380 | 003380 | 遥测 | [5 empty] | 20220216广西新增
0 | 03 | 变压器 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 超温告警值设定 | 集团 | ℃ | 201 | 003201 | 遥调
0 | 03 | 变压器 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 超温跳闸值设定 | 集团 | ℃ | 202 | 003202 | 遥调
0 | 03 | 变压器 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调压器 | 风机状态 | 集团 |  | 401 | 003401 | 遥信
0 | 04 | 低压直流配电 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-48V直流配电箱 | 直流电压 | 集团 | V | 301 | 004301 | 遥测 | 3600 | 0.25 |  | 86400
0 | 04 | 低压直流配电 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-49V直流配电箱 | 直流电流 | 集团 | A | 302 | 004302 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 04 | 低压直流配电 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-50V直流配电箱 | 分路XX输出电流 | 集团 | A | 303 | 004303 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 04 | 低压直流配电 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-51V直流配电箱 | 直流功率 | 集团 | kW | 304 | 004304 | 遥测
0 | 04 | 低压直流配电 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-51V直流配电箱 | 输入XX电能 | 集团 | kWh | 305 | 004305 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 04 | 低压直流配电 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-51V直流配电箱 | 分路XX电能 | 集团 | kWh | 306 | 004306 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 04 | 低压直流配电 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-51V直流配电箱 | 分路XX功率 | 集团 | kW | 307 | 004307 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 04 | 低压直流配电 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜、-51V直流配电箱 | 分路XX电压 | 集团 | V | 308 | 004308 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 高压断路器合闸 | 集团 |  | 101 | 005101 | 遥控
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 高压断路器分闸 | 集团 |  | 102 | 005102 | 遥控
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 左燃机起动 | 集团 |  | 103 | 005103 | 遥控
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 左燃机屏蔽 | 集团 |  | 104 | 005104 | 遥控
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 手动/自动起动 | 集团 |  | 105 | 005105 | 遥控
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃机XX冷转/启动 | 集团 |  | 106 | 005106 | 遥控
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 左燃机正常停机 | 集团 |  | 107 | 005107 | 遥控
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 紧急停机 | 集团 |  | 108 | 005108 | 遥控
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 主用判断 | 集团 |  | 109 | 005109 | 遥控
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 控制复位 | 集团 |  | 110 | 005110 | 遥控
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃料电池启动/停止 | 集团 |  | 111 | 005111 | 遥控
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃机XX起动延时 | 集团 | S | 201 | 005201 | 遥调 | [5 empty] | 20-80s
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 油机停机延时 | 集团 | min | 202 | 005202 | 遥调 | [5 empty] | 5-10min
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 加载延时 | 集团 |  | 203 | 005203 | 遥调
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 转速 | 集团 | rpm | 301 | 005301 | 遥测 | 28800 | 30 |  | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 油压 | 集团 | kPa | 302 | 005302 | 遥测 | 28800 | 0.1 |  | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 油温 | 集团 | ℃ | 303 | 005303 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 水温 | 集团 | ℃ | 304 | 005304 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃油余量 | 集团 | m3 | 305 | 005305 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 启动电池电压 | 集团 | V | 306 | 005306 | 遥测 | 28800 | 0.5 |  | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 输出线电压Uab | 集团 | V | 307 | 005307 | 遥测 | 28800 | 10 |  | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 输出线电压Ubc | 集团 | V | 308 | 005308 | 遥测 | 28800 | 10 |  | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 输出线电压Uca | 集团 | V | 309 | 005309 | 遥测 | 28800 | 10 |  | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 输出相电压Ua | 集团 | V | 310 | 005310 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 输出相电压Ub | 集团 | V | 311 | 005311 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 输出相电压Uc | 集团 | V | 312 | 005312 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 输出相电流Ia | 集团 | A | 313 | 005313 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 输出相电流Ib | 集团 | A | 314 | 005314 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 输出相电流Ic | 集团 | A | 315 | 005315 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 有功功率Pa | 集团 | kW | 316 | 005316 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考发电机组A相有功功率Pa
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 有功功率Pb | 集团 | kW | 317 | 005317 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考发电机组A相有功功率Pb
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 有功功率Pc | 集团 | kW | 318 | 005318 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考发电机组A相有功功率Pc
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 无功功率Qa | 集团 | kvar | 319 | 005319 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 无功功率Qb | 集团 | kvar | 320 | 005320 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 无功功率Qc | 集团 | kvar | 321 | 005321 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 功率因数 | 集团 |  | 322 | 005322 | 遥测 | 28800 |  |  | 86400 |  | 参考发电机组总功率因数PF
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 频率 | 集团 | Hz | 323 | 005323 | 遥测 | 28800 | 0.5 |  | 86400 |  | 参考发电机组输出频率
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 运行总时长 | 集团 | h | 324 | 005324 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃机XX转速 | 集团 | rpm | 325 | 005325 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 左燃机T4温度 | 集团 | ℃ | 326 | 005326 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃机XX喷嘴前压力 | 集团 | MPa | 327 | 005327 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃机XX润滑油压力 | 集团 | MPa | 328 | 005328 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃机XX润滑油进油温度 | 集团 | ℃ | 329 | 005329 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃机XX润滑油回油温度 | 集团 | ℃ | 330 | 005330 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃机XX水平振动 | 集团 | g | 331 | 005331 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃机XX垂直振动 | 集团 | g | 332 | 005332 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃机XX扭矩 | 集团 | Nm | 333 | 005333 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃机XX供油量 | 集团 |  | 334 | 005334 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃机XX供油输出 | 集团 |  | 335 | 005335 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 离合器滑油箱温度 | 集团 | ℃ | 336 | 005336 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 驱动端XX温度 | 集团 | ℃ | 337 | 005337 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 非驱动端XX温度 | 集团 | ℃ | 338 | 005338 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 绕组温度 | 集团 | ℃ | 339 | 005339 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 蓄电池XX电压 | 集团 | V | 340 | 005340 | 遥测 | 28800 | 0.5 |  | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃机舱温度 | 集团 | ℃ | 341 | 005341 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 进气温度 | 集团 | ℃ | 342 | 005342 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 离合器滑油压力 | 集团 | MPa | 343 | 005343 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 离合器滑油回油温度 | 集团 | ℃ | 344 | 005344 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 氢气压力 | 集团 | MPa | 345 | 005345 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃料电池温度 | 集团 | ℃ | 346 | 005346 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃料箱液位 | 集团 | % | 347 | 005347 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃料室内氢气浓度 | 集团 | kg/m³ | 348 | 005348 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 负载率 | 集团 | % | 349 | 005349 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 直流输出电压 | 集团 | V | 350 | 005350 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 直流输出电流 | 集团 | A | 351 | 005351 | 遥测
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 总有功功率P | 集团 | kW | 352 | 005352 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 总发电量 | 集团 | kWh | 353 | 005353 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 油机工作状态 | 集团 |  | 401 | 005401 | 遥信
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 排风阀闭合状态 | 集团 |  | 402 | 005402 | 遥信 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 燃油泄漏状态 | 集团 |  | 403 | 005403 | 遥信 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 油品体积 | 广西 | L | 381 | 005381 | 遥测 | 3600 |  | 前一次保存的历史数据*10% |  |  | 广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 油品高度 | 广西 | mm | 382 | 005382 | 遥测 | 3600 |  | 前一次保存的历史数据*10% |  |  | 广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 罐空 | 广西 | L | 383 | 005383 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% |  |  | 广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 温度 | 广西 | ℃ | 384 | 005384 | 遥测 | 86400 | 5 |  | 86400 |  | 广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 水位高度 | 广西 | mm | 385 | 005385 | 遥测 | 3600 | 2 |  | 86400 |  | 广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 1路交流A相线电压 | 广西 | V | 386 | 005386 | 遥测 | 86400 | 10 |  | 86400 |  | 广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 1路交流B相线电压 | 广西 | V | 387 | 005387 | 遥测 | 86400 | 10 |  | 86400 |  | 广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 1路交流C相线电压 | 广西 | V | 388 | 005388 | 遥测 | 86400 | 10 |  | 86400 |  | 广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 2路交流A相线电压 | 广西 | V | 389 | 005389 | 遥测 | 86400 | 10 |  | 86400 |  | 广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 2路交流B相线电压 | 广西 | V | 390 | 005390 | 遥测 | 86400 | 10 |  | 86400 |  | 广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 2路交流C相线电压 | 广西 | V | 391 | 005391 | 遥测 | 86400 | 10 |  | 86400 |  | 广西新增（供油系统）
0 | 05 | 发电机组 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机、燃料电池 | 发电机接地电流 | 广西 | A | 392 | 005392 | 遥测 | [5 empty] | 20220217广西新增
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 模块XX开机 | 集团 |  | 101 | 006101 | 遥控
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 模块XX关机 | 集团 |  | 102 | 006102 | 遥控
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 遥控均浮充 | 集团 |  | 103 | 006103 | 遥控
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 电池组放电测试启动 | 集团 |  | 104 | 006104 | 遥控
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 电池组放电测试结束 | 集团 |  | 105 | 006105 | 遥控
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 电池温度补偿启停 | 集团 |  | 106 | 006106 | 遥控
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 能耗管理启动停止 | 集团 |  | 107 | 006107 | 遥控
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 均充电压设定值 | 集团 | V | 201 | 006201 | 遥调 | 14400 | 0.5
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 浮充电压设定值 | 集团 | V | 202 | 006202 | 遥调 | 14400 | 0.5
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 电池组测试结束电压 | 集团 |  | 203 | 006203 | 遥调
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 电池组测试结束时间 | 集团 |  | 204 | 006204 | 遥调
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 温度补偿系数 | 集团 | Mv | 205 | 006205 | 遥调
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 模块负载率 | 集团 |  | 206 | 006206 | 遥调
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 充电限流设定 | 集团 | A | 207 | 006207 | 遥调
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 输入相电压Ua | 集团 | V | 301 | 006301 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 输入相电压Ub | 集团 | V | 302 | 006302 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 输入相电压Uc | 集团 | V | 303 | 006303 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 输入相电流Ia | 集团 | A | 304 | 006304 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 输入相电流Ib | 集团 | A | 305 | 006305 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 输入相电流Ic | 集团 | A | 306 | 006306 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 频率 | 集团 | Hz | 307 | 006307 | 遥测 | 28800 | 1 |  | 86400 |  | 参考开关电源XX输入频率
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 直流输出电压 | 集团 | V | 308 | 006308 | 遥测 | 900 | 0.25 |  | 86400 |  | 参考开关电源输出电压
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 负载总电流 | 集团 | A | 309 | 006309 | 遥测 | 900 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 模块XX电流 | 集团 | A | 310 | 006310 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考开关电源XX#模块电流
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 模块XX温度 | 集团 | ℃ | 311 | 006311 | 遥测 | 14400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考开关电源环境温度
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 电池组XX电流 | 集团 | A | 312 | 006312 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400 |  | 参考铅酸电池
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 输入XX线电压Uab | 集团 | V | 313 | 006313 | 遥测 | 28800 | 10 |  | 86400 |  | XX--代表不同的输入.如第一路\第二路.
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 输入XX线电压Ubc | 集团 | V | 314 | 006314 | 遥测 | 28800 | 10 |  | 86400 |  | XX--代表不同的输入.如第一路\第二路.
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 输入XX线电压Uca | 集团 | V | 315 | 006315 | 遥测 | 28800 | 10 |  | 86400 |  | XX--代表不同的输入.如第一路\第二路.
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 分路XX电流 | 集团 | A | 316 | 006316 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 系统额定容量 | 集团 | A | 317 | 006317 | 遥测
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 配置模块数量 | 集团 | 个 | 318 | 006318 | 遥测
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 整流模块XX额定容量 | 集团 | A | 319 | 006319 | 遥测
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 蓄电池组数 | 集团 | 个 | 320 | 006320 | 遥测
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 电池组XX额定容量 | 集团 | AH | 321 | 006321 | 遥测
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 电池组额定总容量 | 集团 | AH | 322 | 006322 | 遥测
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 电池组实际总容量 | 集团 | AH | 323 | 006323 | 遥测
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 电池组剩余容量百分比 | 集团 | % | 324 | 006324 | 遥测
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 整机负载百分比 | 集团 | % | 325 | 006325 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 转换效率 | 集团 | % | 326 | 006326 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 模块XX开关状态 | 集团 |  | 401 | 006401 | 遥信
0 | 06 | 开关电源 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、嵌入开关电源 | 电源工作状态 | 集团 |  | 402 | 006402 | 遥信 | [5 empty] | （0=均充;1=浮充;2=放电;）
0 | 07 | 铅酸电池 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 标示单体XX温度 | 集团 | ℃ | 301 | 007301 | 遥测 | 86400 | 5 |  | 86400 |  | 参考铅酸电池电池XX温度XX
0 | 07 | 铅酸电池 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 电池组总电压 | 集团 | V | 302 | 007302 | 遥测 | 28800 | 0.25 |  | 86400 |  | 参考铅酸电池电池总电压 48V
0 | 07 | 铅酸电池 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 单体XX电压 | 集团 | V | 303 | 007303 | 遥测 | 28800 | 2V：0.05 12V：0.3 |  | 86400 |  | 参考铅酸电池电池单体XX电压 2V
0 | 07 | 铅酸电池 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 单体XX温度 | 集团 | ℃ | 304 | 007304 | 遥测 | 86400 | 5 |  | 86400 |  | 参考铅酸电池电池XX温度XX
0 | 07 | 铅酸电池 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 单体XX内阻 | 集团 | mΩ | 305 | 007305 | 遥测 | 28800
0 | 07 | 铅酸电池 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 单体XX容量 | 集团 | AH | 306 | 007306 | 遥测
0 | 07 | 铅酸电池 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 充电电流 | 集团 | A | 307 | 007307 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 07 | 铅酸电池 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 放电电流 | 集团 | A | 308 | 007308 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 07 | 铅酸电池 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 放电时长 | 集团 | h | 309 | 007309 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 07 | 铅酸电池 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 电池中间点电压 | 广西 | V | 380 | 007380 | 遥测 | 3600 | 1 |  | 86400
0 | 07 | 铅酸电池 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸电池、操作电源铅酸电池 | 工作状态 | 集团 |  | 401 | 007401 | 遥信 |  | 1 |  |  |  | （0=均充;1=浮充;2=放电;）
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 紧急停机 | 集团 |  | 101 | 008101 | 遥控
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入线电压Uab | 集团 | V | 301 | 008301 | 遥测 | 28800 | 15 |  | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入线电压Ubc | 集团 | V | 302 | 008302 | 遥测 | 28800 | 15 |  | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入线电压Uca | 集团 | V | 303 | 008303 | 遥测 | 28800 | 15 |  | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入相电压Ua | 集团 | V | 304 | 008304 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入相电压Ub | 集团 | V | 305 | 008305 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入相电压Uc | 集团 | V | 306 | 008306 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入相电流Ia | 集团 | A | 307 | 008307 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入相电流Ib | 集团 | A | 308 | 008308 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入相电流Ic | 集团 | A | 309 | 008309 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入频率 | 集团 | Hz | 310 | 008310 | 遥测 | 14400 | 1 |  | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入功率因数 | 集团 |  | 311 | 008311 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*5% | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出线电压Uab | 集团 | V | 312 | 008312 | 遥测 | 28800 | 10 |  | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出线电压Ubc | 集团 | V | 313 | 008313 | 遥测 | 28800 | 10 |  | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出线电压Uca | 集团 | V | 314 | 008314 | 遥测 | 28800 | 10 |  | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出相电压Ua | 集团 | V | 315 | 008315 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出相电压Ub | 集团 | V | 316 | 008316 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出相电压Uc | 集团 | V | 317 | 008317 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出相电流Ia | 集团 | A | 318 | 008318 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出相电流Ib | 集团 | A | 319 | 008319 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出相电流Ic | 集团 | A | 320 | 008320 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出频率 | 集团 | Hz | 321 | 008321 | 遥测 | 28800 | 0.5 |  | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出功率因数 | 集团 |  | 322 | 008322 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*5% | 86400 |  | 参考UPS设备输出功率因数PF
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路线电压Uab | 集团 | V | 323 | 008323 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路线电压Ubc | 集团 | V | 324 | 008324 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路线电压Uca | 集团 | V | 325 | 008325 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路相电压Ua | 集团 | V | 326 | 008326 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路相电压Ub | 集团 | V | 327 | 008327 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路相电压Uc | 集团 | V | 328 | 008328 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路相电流Ia | 集团 | A | 329 | 008329 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路相电流Ib | 集团 | A | 330 | 008330 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路相电流Ic | 集团 | A | 331 | 008331 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路频率 | 集团 | Hz | 332 | 008332 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 电池组电流 | 集团 | A | 333 | 008333 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 电池组电压 | 集团 | V | 334 | 008334 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出视在功率Sa | 集团 | kVA | 335 | 008335 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出视在功率Sb | 集团 | kVA | 336 | 008336 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出视在功率Sc | 集团 | kVA | 337 | 008337 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出有功功率Pa | 集团 | kW | 338 | 008338 | 遥测 | 3600 |  | 删除 | 删除 |  | 20241223：删除百分比存储阈值方式，存储周期由28800调整至3600
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出有功功率Pb | 集团 | kW | 339 | 008339 | 遥测 | 3600 |  | 删除 | 删除 |  | 20241223：删除百分比存储阈值方式，存储周期由28800调整至3600
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出有功功率Pc | 集团 | kW | 340 | 008340 | 遥测 | 3600 |  | 删除 | 删除 |  | 20241223：删除百分比存储阈值方式，存储周期由28800调整至3600
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出总视在功率S | 集团 | kVA | 341 | 008341 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出总有功功率P | 集团 | kW | 342 | 008342 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入总视在功率S | 集团 | kVA | 343 | 008343 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入总有功功率P | 集团 | kW | 344 | 008344 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 零线环流 | 集团 | A | 345 | 008345 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*20% | 86400 |  | 参考UPS设备零线电流 或者为零线环流
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 主机温度 | 集团 | ℃ | 346 | 008346 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400 |  | 参考UPS设备UPS主机温度
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 逆变器温度 | 集团 | ℃ | 347 | 008347 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400 |  | 参考UPS设备主机逆变器温度
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 整流器温度 | 集团 | ℃ | 348 | 008348 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 负载率A | 集团 | % | 349 | 008349 | 遥测 | 3600 |  | 删除 | 删除 |  | 20241223：删除百分比存储阈值方式，存储周期由28800调整至3600
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 负载率B | 集团 | % | 350 | 008350 | 遥测 | 3600 |  | 删除 | 删除 |  | 20241223：删除百分比存储阈值方式，存储周期由28800调整至3600
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 负载率C | 集团 | % | 351 | 008351 | 遥测 | 3600 |  | 删除 | 删除 |  | 20241223：删除百分比存储阈值方式，存储周期由28800调整至3600
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 模块XX电流 | 集团 | A | 352 | 008352 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 模块XX温度 | 集团 | ℃ | 353 | 008353 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 模块XX负载率 | 集团 | % | 354 | 008354 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 模块XX输出功率 | 集团 | kW | 355 | 008355 | 遥测
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 总电度 | 集团 | kWh | 356 | 008356 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 三相电流不平衡度 | 集团 | % | 357 | 008357 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 整机负载百分比 | 集团 | % | 358 | 008358 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 转换效率 | 集团 | % | 359 | 008359 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 正电池电压 | 广西 | V | 380 | 008380 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 负电池电压 | 广西 | V | 381 | 008381 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 正电池电流 | 广西 | A | 382 | 008382 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 负电池电流 | 广西 | A | 383 | 008383 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 零序电流 | 广西 | A | 384 | 008384 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 模块XX开关机状态 | 集团 |  | 401 | 008401 | 遥信
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出断路器关闭状态 | 集团 |  | 402 | 008402 | 遥信
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 电池断路器状态 | 集团 |  | 403 | 008403 | 遥信
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 静电开关状态 | 集团 |  | 404 | 008404 | 遥信
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 整流器输入断路器状态 | 集团 |  | 405 | 008405 | 遥信
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 正常工作状态 | 集团 |  | 406 | 008406 | 遥信
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路方式工作状态 | 集团 |  | 407 | 008407 | 遥信
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 电池方式工作状态 | 集团 |  | 408 | 008408 | 遥信
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 模块XX休眠状态 | 集团 |  | 409 | 008409 | 遥信 | [5 empty] | 2024年UPS集采新增
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 电池充电状态 | 广西 |  | 480 | 008480 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 08 | UPS设备 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 增强ECO模式 | 广西 |  | 481 | 008481 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX相电流Ia | 集团 | A | 301 | 009301 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX相电流Ib | 集团 | A | 302 | 009302 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX相电流Ic | 集团 | A | 303 | 009303 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX相电压Ua | 集团 | V | 304 | 009304 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX相电压Ub | 集团 | V | 305 | 009305 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX相电压Uc | 集团 | V | 306 | 009306 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX有功功率Pa | 集团 | kW | 307 | 009307 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX有功功率Pb | 集团 | kW | 308 | 009308 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX有功功率Pc | 集团 | kW | 309 | 009309 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX功率因数 | 集团 |  | 310 | 009310 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX频率 | 集团 | Hz | 311 | 009311 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX有功电能 | 集团 | kW | 312 | 009312 | 遥测 | 14400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX有功功率P | 集团 | kW | 313 | 009313 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX线电压Uab | 集团 | V | 314 | 009314 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX线电压Ubc | 集团 | V | 315 | 009315 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX线电压Uca | 集团 | V | 316 | 009316 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入XX线电压Uab | 集团 | V | 317 | 009317 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入XX线电压Ubc | 集团 | V | 318 | 009318 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入XX线电压Uca | 集团 | V | 319 | 009319 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入XX相电压Ua | 集团 | V | 320 | 009320 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入XX相电压Ub | 集团 | V | 321 | 009321 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入XX相电压Uc | 集团 | V | 322 | 009322 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入XX相电流Ia | 集团 | A | 323 | 009323 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入XX相电流Ib | 集团 | A | 324 | 009324 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入XX相电流Ic | 集团 | A | 325 | 009325 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入XX有功功率Pa | 集团 | kW | 326 | 009326 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入XX有功功率Pb | 集团 | kW | 327 | 009327 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入XX有功功率Pc | 集团 | kW | 328 | 009328 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入XX功率因数 | 集团 |  | 329 | 009329 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入XX频率 | 集团 | Hz | 330 | 009330 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入xx总有功功率P | 集团 | kW | 331 | 009331 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采变更，由重复的“输入XX有功功率Pa”变更为“输入xx总有功功率P”
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入XX正向有功电能 | 集团 | kW | 332 | 009332 | 遥测 | 900 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入电压畸变率 | 集团 | % | 333 | 009333 | 遥测
0 | 09 | UPS配电 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 输入总电流畸变率 | 集团 | % | 334 | 009334 | 遥测
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 开机 | 集团 |  | 101 | 011101 | 遥控
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 关机 | 集团 |  | 102 | 011102 | 遥控
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 模式选择 | 集团 |  | 103 | 011103 | 遥控
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 加湿器开关 | 集团 |  | 104 | 011104 | 遥控
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 温度设定 | 集团 | ℃ | 201 | 011201 | 遥调 | 14400 | 1
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 湿度设定 | 集团 | % | 202 | 011202 | 遥调
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 风量设定 | 集团 |  | 203 | 011203 | 遥调 | 86400 | 1
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 告警值设定 | 集团 |  | 204 | 011204 | 遥调
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调、变频器、氟泵 | 回风温度 | 集团 | ℃ | 301 | 011301 | 遥测 | 14400 | 3 |  | 86400 |  | 参考机房专用空调温度
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 回风湿度 | 集团 | % | 302 | 011302 | 遥测 | 14400 | 10 |  | 86400 |  | 参考机房专用空调湿度
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调、变频器 | 工作电流 | 集团 | A | 303 | 011303 | 遥测 | 14400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调、氟泵 | 压缩机压力 | 集团 | kPa | 304 | 011304 | 遥测 | 14400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调、氟泵 | 室外温度 | 集团 | ℃ | 305 | 011305 | 遥测 | 14400 | 3 |  | 86400
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调、变频器 | 风机相电流Ia | 集团 | A | 306 | 011306 | 遥测
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 风机相电流Ib | 集团 | A | 307 | 011307 | 遥测
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 风机相电流Ic | 集团 | A | 308 | 011308 | 遥测
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 风机运行时间 | 集团 | h | 309 | 011309 | 遥测
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 加热器XX工作时间 | 集团 | h | 310 | 011310 | 遥测
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 加湿器XX工作时间 | 集团 | h | 311 | 011311 | 遥测
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 压缩机XX运行时间 | 集团 | h | 312 | 011312 | 遥测
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 进水温度 | 集团 | ℃ | 313 | 011313 | 遥测
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 出水温度 | 集团 | ℃ | 314 | 011314 | 遥测
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 水阀XX压力 | 集团 | kPa | 315 | 011315 | 遥测
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 水阀XX开度 | 集团 | % | 316 | 011316 | 遥测
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调、变频器 | 送风温度 | 集团 | ℃ | 317 | 011317 | 遥测 | 14400 | 3 |  | 86400 |  | 21年集采新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 送风湿度 | 集团 | % | 318 | 011318 | 遥测 | 14400 | 10 |  | 86400 |  | 21年集采新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调、变频器 | 压缩机XX状态 | 集团 |  | 401 | 011401 | 遥信
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调、变频器、氟泵 | 工作状态 | 集团 |  | 402 | 011402 | 遥信 | 86400 | 1 |  |  |  | 参考机房专用空调空调工作状态 开机测量
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调、变频器 | 风机状态 | 集团 |  | 403 | 011403 | 遥信
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 加热器XX状态 | 集团 |  | 404 | 011404 | 遥信
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 加湿器XX状态 | 集团 |  | 405 | 011405 | 遥信
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 加湿状态 | 集团 |  | 406 | 011406 | 遥信
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 制冷状态 | 集团 |  | 407 | 011407 | 遥信
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 除湿状态 | 集团 |  | 408 | 011408 | 遥信
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 开机 | 集团 |  | 101 | 012101 | 遥控
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 关机 | 集团 |  | 102 | 012102 | 遥控
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 模式选择 | 集团 |  | 103 | 012103 | 遥控
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 温度设定 | 集团 | ℃ | 201 | 012201 | 遥调 | 14400 | 1
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 风量设定 | 集团 |  | 202 | 012202 | 遥调
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 回风温度 | 集团 | ℃ | 301 | 012301 | 遥测 | 14400 | 3 |  | 86400
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 回风湿度 | 集团 | % | 302 | 012302 | 遥测
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 工作电流 | 集团 | A | 303 | 012303 | 遥测 | 14400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 压缩机压力 | 集团 | kPa | 304 | 012304 | 遥测 | 14400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 风机运行时间 | 集团 | h | 305 | 012305 | 遥测
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 进水温度 | 集团 | ℃ | 306 | 012306 | 遥测 | 14400 | 3 |  | 86400
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 回水温度 | 集团 | ℃ | 307 | 012307 | 遥测 | 14400 | 3 |  | 86400
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 水压 | 集团 | kPa | 308 | 012308 | 遥测
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 前（后）门外温度 | 集团 | ℃ | 309 | 012309 | 遥测
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 前（后）门内温度 | 集团 | ℃ | 310 | 012310 | 遥测
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 前（后）门内湿度 | 集团 | % | 311 | 012311 | 遥测
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 前（后）门风扇强度 | 集团 |  | 312 | 012312 | 遥测 | [5 empty] | 0/1/2/3 档
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 水阀XX压力 | 集团 | kPa | 313 | 012313 | 遥测
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 水阀XX开度 | 集团 | % | 314 | 012314 | 遥测
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 送风温度 | 集团 | ℃ | 315 | 012315 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 送风湿度 | 集团 | % | 316 | 012316 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | XX送风温度 | 集团 | ℃ | 317 | 012317 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧进液温度 | 集团 | ℃ | 318 | 012318 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧进液过滤器前压力 | 集团 | bar | 319 | 012319 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧进液过滤器后压力 | 集团 | bar | 320 | 012320 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧出液温度 | 集团 | ℃ | 321 | 012321 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧出液压力 | 集团 | bar | 322 | 012322 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧电动调节阀设定开度 | 集团 | % | 323 | 012323 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧电动调节阀反馈开度 | 集团 | % | 324 | 012324 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧循环流量 | 集团 | m3/h | 325 | 012325 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供液温度 | 集团 | ℃ | 326 | 012326 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供液过滤器前压力 | 集团 | bar | 327 | 012327 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供液过滤器后压力 | 集团 | bar | 328 | 012328 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧回液温度 | 集团 | ℃ | 329 | 012329 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧回液压力 | 集团 | bar | 330 | 012330 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧电动调节阀设定开度 | 集团 | % | 331 | 012331 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧电动调节阀反馈开度 | 集团 | % | 332 | 012332 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧循环流量 | 集团 | m3/h | 333 | 012333 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供回液压差 | 集团 | kPa | 334 | 012334 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧电导率 | 集团 | μS/cm | 335 | 012335 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧补水箱液位 | 集团 | mm | 336 | 012336 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 温湿度传感器 | 集团 | %/%RH | 337 | 012337 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 循环泵变频器设定频率 | 集团 | Hz | 338 | 012338 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 循环泵变频器反馈频率 | 集团 | Hz | 339 | 012339 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 循环泵变频器反馈电流 | 集团 | A | 340 | 012340 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供液温度设定值 | 集团 | ℃ | 341 | 012341 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供回液压差设定值 | 集团 | kPa | 342 | 012342 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧供液流量设定值 | 集团 | m3/h | 343 | 012343 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 一次侧过滤器压差 | 集团 | kPa | 344 | 012344 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 二次侧过滤器压差 | 集团 | kPa | 345 | 012345 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 加湿器运行时间 | 广西 | h | 380 | 012380 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 风机状态 | 集团 |  | 401 | 012401 | 遥信
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 加湿状态 | 集团 |  | 402 | 012402 | 遥信
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 制冷状态 | 集团 |  | 403 | 012403 | 遥信
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 除湿状态 | 集团 |  | 404 | 012404 | 遥信
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 工作状态 | 集团 |  | 405 | 012405 | 遥信
0 | 12 | 中央空调末端 | 冷冻水专用空调、热管背板、水冷前门、水冷后门、列间空调、嵌入式空调、集中式冷板液冷空调CDU | 制冷量 | 集团 | kW | 406 | 012406 | 遥测 | 43200 |  |  |  |  | 20241111南宁需求
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | 泄压电磁阀状态 | 集团 | - | 407 | 012407 | 遥信 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | A路电源状态 | 集团 | - | 408 | 012408 | 遥信 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 12 | 中央空调末端 | 集中式冷板液冷空调CDU | B路电源状态 | 集团 | - | 409 | 012409 | 遥信 | [5 empty] | 24年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 主机XX开机 | 集团 |  | 101 | 013101 | 遥控
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 主机XX关机 | 集团 |  | 102 | 013102 | 遥控
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 水泵XX开机 | 集团 |  | 103 | 013103 | 遥控
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 水泵XX停机 | 集团 |  | 104 | 013104 | 遥控
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 阀门XX开启 | 集团 |  | 105 | 013105 | 遥控
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 阀门XX关闭 | 集团 |  | 106 | 013106 | 遥控
0 | 13 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置 | 远程启停 | 集团 |  | 107 | 013107 | 遥控 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增；“0”停止，“1”启动
0 | 13 | 中央空调主机 | 智能加药装置 | 远程启停 | 集团 |  | 108 | 013108 | 遥控 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增；“0”停止，“1”启动
0 | 13 | 中央空调主机 | 定压补水装置 | 远程启停 | 集团 |  | 109 | 013109 | 遥控 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增；“0”停止，“1”启动
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 温度设定 | 集团 | ℃ | 201 | 013201 | 遥调
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 风量设定 | 集团 |  | 202 | 013202 | 遥调
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 主机功率设定 | 集团 |  | 203 | 013203 | 遥调
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 水流设定 | 集团 |  | 204 | 013204 | 遥调
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 出水温度 | 集团 |  | 205 | 013205 | 遥调 | 900 |  | 前一次保存的历史数据*10% |  |  | 20250212：根据南宁需求新增存储周期
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 回水温度 | 集团 |  | 206 | 013206 | 遥调 | 900 |  | 前一次保存的历史数据*10% |  |  | 20250212：根据南宁需求新增存储周期
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 回风温度 | 集团 | ℃ | 301 | 013301 | 遥测
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却水出水温度 | 集团 | ℃ | 302 | 013302 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却水回水温度 | 集团 | ℃ | 303 | 013303 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷冻水出水温度 | 集团 | ℃ | 304 | 013304 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷冻水回水温度 | 集团 | ℃ | 305 | 013305 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 吸气饱和温度 | 集团 | ℃ | 306 | 013306 | 遥测 |  |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 排气气饱和温度 | 集团 | ℃ | 307 | 013307 | 遥测 |  |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 负荷量 | 集团 | % | 308 | 013308 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 机油压差 | 集团 | kPa | 309 | 013309 | 遥测 |  |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 排气温度 | 集团 | ℃ | 310 | 013310 | 遥测
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 吸气压力 | 集团 | kPa | 311 | 013311 | 遥测
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 排气压力 | 集团 | kPa | 312 | 013312 | 遥测
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷凝器进水压 | 集团 | MPa | 313 | 013313 | 遥测 |  |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷凝器出水压 | 集团 | MPa | 314 | 013314 | 遥测 |  |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蒸发器进水压 | 集团 | MPa | 315 | 013315 | 遥测 |  |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蒸发器出水压 | 集团 | MPa | 316 | 013316 | 遥测 |  |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 相电流Ia | 集团 | A | 317 | 013317 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 相电流Ib | 集团 | A | 318 | 013318 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 相电流Ic | 集团 | A | 319 | 013319 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 水泵相电流Ia | 集团 | A | 320 | 013320 | 遥测
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 水泵相电流Ib | 集团 | A | 321 | 013321 | 遥测
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 水泵相电流Ic | 集团 | A | 322 | 013322 | 遥测
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | XX水流量 | 集团 |  | 323 | 013323 | 遥测 | 900 |  | 前一次保存的历史数据*10% |  | 制冷单元冷冻水流量、冷却水流量、蓄冷罐流量、分集水器流量 | 20250212：根据南宁需求新增存储周期
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 水泵相电压Ua | 集团 | V | 324 | 013324 | 遥测
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 水泵相电压Ub | 集团 | V | 325 | 013325 | 遥测
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 水泵相电压Uc | 集团 | V | 326 | 013326 | 遥测
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 压差显示 | 集团 | bar | 327 | 013327 | 遥测
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 供水压力 | 集团 | bar | 328 | 013328 | 遥测 | 900 |  | 前一次保存的历史数据*10% |  |  | 20250212：根据南宁需求新增存储周期
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 回水压力 | 集团 | bar | 329 | 013329 | 遥测 | 900 |  | 前一次保存的历史数据*10% |  |  | 20250212：根据南宁需求新增存储周期
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 水泵XX频率 | 集团 | Hz | 330 | 013330 | 遥测 | 900 |  | 前一次保存的历史数据*10% |  |  | 21年集采新增；20250212：根据南宁需求新增存储周期
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX风机XX频率 | 集团 | Hz | 331 | 013331 | 遥测 |  |  |  |  | XX冷却塔XX风机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 水泵XX频率设定 | 集团 | Hz | 332 | 013332 | 遥测
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX风机XX频率设定 | 集团 | Hz | 333 | 013333 | 遥测 |  |  |  |  | XX冷却塔XX风机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 水泵XX功率 | 集团 | kW | 334 | 013334 | 遥测
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX风机XX功率 | 集团 | kW | 335 | 013335 | 遥测 |  |  |  |  | XX冷却塔XX风机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机功率 | 集团 | kW | 336 | 013336 | 遥测 |  |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 用水量XX | 集团 | m³ | 337 | 013337 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机COP | 集团 |  | 338 | 013338 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换冷却水出水温度 | 集团 |  | 339 | 013339 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX板换
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换冷却水回水温度 | 集团 |  | 340 | 013340 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX板换
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换冷冻水出水温度 | 集团 |  | 341 | 013341 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX板换
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换冷冻水回水温度 | 集团 |  | 342 | 013342 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX板换
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蒸发器小温差 | 集团 |  | 343 | 013343 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷凝器小温差 | 集团 |  | 344 | 013344 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX冷机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换小温差 | 集团 |  | 345 | 013345 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX板换 | 板换冷冻水出水-板换冷却水进水
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 分水器温度 | 集团 |  | 346 | 013346 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX分水器
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 集水器温度 | 集团 |  | 347 | 013347 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX集水器
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄冷罐液位 | 集团 |  | 348 | 013348 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX蓄冷罐
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄水池液位 | 集团 |  | 349 | 013349 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX模组补水系统
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 市政水压力 | 集团 |  | 350 | 013350 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX模组补水系统
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 室外干球温度 | 集团 |  | 351 | 013351 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX模组环境数据
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 室外湿球温度 | 集团 |  | 352 | 013352 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX模组环境数据
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 室外相对湿度 | 集团 |  | 353 | 013353 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX模组环境数据
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 制冷模式运行时长 | 集团 |  | 354 | 013354 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX模组XX制冷单元 | 该模式下累计运行时长
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 预冷模式运行时长 | 集团 |  | 355 | 013355 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX模组XX制冷单元 | 该模式下累计运行时长
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换模式运行时长 | 集团 |  | 356 | 013356 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX模组XX制冷单元 | 该模式下累计运行时长
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄冷罐放冷时长 | 集团 |  | 357 | 013357 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX蓄冷罐 | 蓄冷罐持续放冷的累计时长
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷站实际总冷负荷 | 集团 |  | 358 | 013358 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX模组系统数据 | 根据群控系统核算结果或根据流量、温差公式计算所得结果
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷站设计总冷负荷 | 集团 |  | 359 | 013359 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX模组系统数据 | 已设计文件为准
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷源系统负载率 | 集团 |  | 360 | 013360 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX模组系统数据 | 冷站实际总冷负荷/冷站设计总冷负荷
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷源系统COP | 集团 |  | 361 | 013361 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX模组系统数据 | 实际总制冷量/制冷系统设备运行总功率
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 制冷系统可用性 | 集团 |  | 362 | 013362 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX模组系统数据 | 平均无故障时间/实际运行时间（一定时长或流量低于设定值一定时长为标准计算系统故障时长）
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 制冷模式 | 集团 |  | 363 | 013363 | 遥测 | 900 | 1 |  |  | XX模组XX制冷单元 | 冷机=0、板换=1、预冷=2
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 分水器流量 | 集团 |  | 364 | 013364 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX分水器
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 集水器流量 | 集团 |  | 365 | 013365 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX集水器
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷冻水流量 | 集团 |  | 366 | 013366 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX模组XX制冷单元
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却水流量 | 集团 |  | 367 | 013367 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX模组XX制冷单元
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄冷罐流量 | 集团 |  | 368 | 013368 | 遥测 | 900 |  |  |  | XX蓄冷罐
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄冷罐工作模式 | 集团 |  | 369 | 013369 | 遥测 | 900 | 1 |  |  | XX蓄冷罐 | 保冷=0，充冷=1，放冷=2
0 | 13 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置 | 原水罐液位 | 集团 | m | 370 | 013370 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置 | 纯水罐液位 | 集团 | m | 371 | 013371 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置 | 高压泵前压力 | 集团 | bar | 372 | 013372 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置 | 高压泵后压力 | 集团 | bar | 373 | 013373 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置 | 供水压力 | 集团 | bar | 374 | 013374 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置 | 原水电导率 | 集团 | uS/cm | 375 | 013375 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置 | 纯水电导率 | 集团 | uS/cm | 376 | 013376 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 智能加药装置 | pH（酸碱度） | 集团 |  | 377 | 013377 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 智能加药装置 | 电导率 | 集团 | uS/cm | 378 | 013378 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 智能加药装置 | ORP（氧化还原剂） | 集团 | mV | 379 | 013379 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 定压补水装置 | 压力 | 集团 | MPa | 380 | 013380 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX水位 | 广西 | m | 381 | 013381 | 遥测 | 3600 | 0.05 |  | 86400 |  | 广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 补水箱水位 | 广西 | m | 382 | 013382 | 遥测 | 3600 | 0.1 |  | 86400 |  | 2024集团已新增换成013371，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄水池水位 | 广西 | m | 383 | 013383 | 遥测 | 3600 | 0.2 |  | 86400 |  | 2024集团已新增换成013370，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X层供水流量XX | 广西 |  | 384 | 013384 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X层供水温度XX | 广西 |  | 385 | 013385 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X层供水压力XX | 广西 |  | 386 | 013386 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X层回水流量XX | 广西 |  | 387 | 013387 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X层回水温度XX | 广西 |  | 388 | 013388 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X层回水压力XX | 广西 |  | 389 | 013389 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼定压压力 | 广西 |  | 390 | 013390 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼定压装置设定低压力 | 广西 |  | 391 | 013391 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼定压装置设定高压力 | 广西 |  | 392 | 013392 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼定压装置设定泄压压力 | 广西 |  | 393 | 013393 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼集分水器旁通阀XX旁通流量 | 广西 |  | 394 | 013394 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼集分水器旁通压差XX | 广西 |  | 395 | 013395 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼冷冻水最不利末端压差 | 广西 |  | 396 | 013396 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼冷机XX出水温度设定值 | 广西 |  | 397 | 013397 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼冷却塔XX风扇运行台数 | 广西 |  | 398 | 013398 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼室外干球湿度XX | 广西 |  | 399 | 013399 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼室外干球温度XX | 广西 |  | 801 | 013801 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼室外湿度XX | 广西 |  | 802 | 013802 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼室外湿球温度XX | 广西 |  | 803 | 013803 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼制冷单元XX冷却进出水温差 | 广西 |  | 804 | 013804 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换XX冷冻出水温度 | 广西 |  | 805 | 013805 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换XX冷冻出水压力 | 广西 |  | 806 | 013806 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换XX冷冻进水流量 | 广西 |  | 807 | 013807 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换XX冷冻进水温度 | 广西 |  | 808 | 013808 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换XX冷冻进水压力 | 广西 |  | 809 | 013809 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换XX冷却出水温度 | 广西 |  | 810 | 013810 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换XX冷却出水压力 | 广西 |  | 811 | 013811 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换XX冷却进水流量 | 广西 |  | 812 | 013812 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换XX冷却进水温度 | 广西 |  | 813 | 013813 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换XX冷却进水压力 | 广西 |  | 814 | 013814 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换出水温度设定 | 广西 |  | 815 | 013815 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 板换需求台数 | 广西 |  | 816 | 013816 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 部分冷和自然冷下冷却塔出水温设定 | 广西 |  | 817 | 013817 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 充冷启动温度 | 广西 |  | 818 | 013818 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 充冷停止温度 | 广西 |  | 819 | 013819 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 低负载联合放冷启动温度 | 广西 |  | 820 | 013820 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 低负载联合放冷停止温度 | 广西 |  | 821 | 013821 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 分水器XX到末端流量XX | 广西 |  | 822 | 013822 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 分水器XX到母联流量XX | 广西 |  | 823 | 013823 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 分水器XX母连流量 | 广西 |  | 824 | 013824 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 分水器XX温度 | 广西 |  | 825 | 013825 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 分水器XX压力 | 广西 |  | 826 | 013826 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 机械冷模式下冷却塔出水温度设定 | 广西 |  | 827 | 013827 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 集分水器XX旁通压差XX | 广西 |  | 828 | 013828 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 集分水器旁通压差设定 | 广西 |  | 829 | 013829 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 集水盘温度最大值 | 广西 |  | 830 | 013830 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 集水器XX温度 | 广西 |  | 831 | 013831 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 集水器XX压力 | 广西 |  | 832 | 013832 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷冻泵变频压差设定 | 广西 |  | 833 | 013833 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷冻泵需求台数 | 广西 |  | 834 | 013834 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX供油温度 | 广西 |  | 835 | 013835 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX供油压力 | 广西 |  | 836 | 013836 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷冻出水流量 | 广西 |  | 837 | 013837 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷冻出水流量XX | 广西 |  | 838 | 013838 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷冻出水温度 | 广西 |  | 839 | 013839 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷冻出水压力 | 广西 |  | 840 | 013840 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷冻进水温度 | 广西 |  | 841 | 013841 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷冻进水压力 | 广西 |  | 842 | 013842 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷媒泄漏量 | 广西 |  | 843 | 013843 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷凝器饱和温度 | 广西 |  | 844 | 013844 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷凝器出水温度 | 广西 |  | 845 | 013845 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷凝器进水温度 | 广西 |  | 846 | 013846 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷凝压力 | 广西 |  | 847 | 013847 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷却出水流量 | 广西 |  | 848 | 013848 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷却出水温度 | 广西 |  | 849 | 013849 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷却出水压力 | 广西 |  | 850 | 013850 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷却进水温度 | 广西 |  | 851 | 013851 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX冷却进水压力 | 广西 |  | 852 | 013852 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX蒸发器饱和温度 | 广西 |  | 853 | 013853 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX蒸发器出水温度 | 广西 |  | 854 | 013854 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX蒸发器进水温度 | 广西 |  | 855 | 013855 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX蒸发压力 | 广西 |  | 856 | 013856 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机出水温度设定 | 广西 |  | 857 | 013857 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机需求台数 | 广西 |  | 858 | 013858 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却泵变频温差设定 | 广西 |  | 859 | 013859 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却泵变频温差设定值 | 广西 |  | 860 | 013860 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却泵需求台数 | 广西 |  | 861 | 013861 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却补水泵组补水池液位 | 广西 |  | 862 | 013862 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX出水温度 | 广西 |  | 863 | 013863 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX风扇运行台数 | 广西 |  | 864 | 013864 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX集水盘温度 | 广西 |  | 865 | 013865 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX集水盘液位 | 广西 |  | 866 | 013866 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔风扇变频温度设定 | 广西 |  | 867 | 013867 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔加载出水温度设定 | 广西 |  | 868 | 013868 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔需求台数 | 广西 |  | 869 | 013869 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 旁通压差设定值 | 广西 |  | 870 | 013870 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 群控模式 | 广西 |  | 871 | 013871 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 室外湿球温度XX | 广西 |  | 872 | 013872 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 室外湿球温度最大值 | 广西 |  | 873 | 013873 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 系统高低负荷模式选择 | 广西 |  | 874 | 013874 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄冷罐出口温度 | 广西 |  | 875 | 013875 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄冷罐出口压力 | 广西 |  | 876 | 013876 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄冷罐进口温度 | 广西 |  | 877 | 013877 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄冷罐进口压力 | 广西 |  | 878 | 013878 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄冷罐平均温度 | 广西 |  | 879 | 013879 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄冷罐蓄冷百分比 | 广西 |  | 880 | 013880 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄冷罐蓄冷量 | 广西 |  | 881 | 013881 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄冷罐液位 | 广西 |  | 882 | 013882 | 遥测 | [5 empty] | 2024集团已新增，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 制冷单元加载冷冻泵频率设置 | 广西 |  | 883 | 013883 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 制冷单元加载冷冻供水温度设定 | 广西 |  | 884 | 013884 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 制冷单元减载冷冻回水温度设定 | 广西 |  | 885 | 013885 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 制冷单元需求台数 | 广西 |  | 886 | 013886 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 制冷单元运行台数 | 广西 |  | 887 | 013887 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 制冷模式 | 广西 |  | 888 | 013888 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 最不利末端压差设定值 | 广西 |  | 889 | 013889 | 遥测 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX风机XX运行状态 | 集团 |  | 401 | 013401 | 遥信 |  |  |  |  | XX冷却塔XX风机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX喷淋泵XX运行状态 | 集团 |  | 402 | 013402 | 遥信 |  |  |  |  | XX冷却塔XX喷淋泵
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 循环泵XX运行状态 | 集团 |  | 403 | 013403 | 遥信 |  |  |  |  | XX冷冻循环泵、XX冷却循环泵
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 开关机状态 | 集团 |  | 404 | 013404 | 遥信 |  |  |  |  | XX冷机 | 新增；0=关机;1=开机
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 单元系统当前运行状态 | 集团 |  | 405 | 013405 | 遥信 | 900 | 1 |  |  | XX模组XX制冷单元 | 2024年集团修订，原来013412；停止=0，运行=1
0 | 13 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置 | 原水泵运行状态 | 集团 |  | 413 | 013413 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增；“0”停止，“1”启动
0 | 13 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置 | 高压泵运行状态 | 集团 |  | 414 | 013414 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增；“0”停止，“1”启动
0 | 13 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置 | 化学清洗泵运行状态 | 集团 |  | 415 | 013415 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增；“0”停止，“1”启动
0 | 13 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置 | 供水泵运行状态 | 集团 |  | 416 | 013416 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增；“0”停止，“1”启动
0 | 13 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置 | 进水阀运行状态 | 集团 |  | 417 | 013417 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增；“0”停止，“1”启动
0 | 13 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置 | 快冲阀运行状态 | 集团 |  | 418 | 013418 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增；“0”停止，“1”启动
0 | 13 | 中央空调主机 | RO纯水处理装置 | 自动运行状态 | 集团 |  | 419 | 013419 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增；“0”停止，“1”启动
0 | 13 | 中央空调主机 | 智能加药装置 | 计量泵状态 | 集团 |  | 420 | 013420 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增；“0”停止，“1”启动
0 | 13 | 中央空调主机 | 智能加药装置 | 自动运行模式 | 集团 |  | 421 | 013421 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增；“0”停止，“1”启动
0 | 13 | 中央空调主机 | 定压补水装置 | 定压泵运行状态 | 集团 |  | 422 | 013422 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增；“0”停止，“1”启动
0 | 13 | 中央空调主机 | 定压补水装置 | 泄压阀运行状态 | 集团 |  | 423 | 013423 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增；“0”停止，“1”启动
0 | 13 | 中央空调主机 | 定压补水装置 | 自动运行 | 集团 |  | 424 | 013424 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采液冷新增；“0”停止，“1”启动
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼制冷单元XX手动群控状态 | 广西 |  | 460 | 013460 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | X号楼制冷单元XX投入状态 | 广西 |  | 461 | 013461 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 定压补水泵运行状态 | 广西 |  | 462 | 013462 | 遥信 | [5 empty] | 2024集团已新增013422，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 定压装置手自动状态 | 广西 |  | 463 | 013463 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 定压装置运行状态 | 广西 |  | 464 | 013464 | 遥信 | [5 empty] | 2024集团已新增013424，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 高效扫频XX运行状态 | 广西 |  | 465 | 013465 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 加湿泵组运行状态 | 广西 |  | 466 | 013466 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 加药装置运行状态 | 广西 |  | 467 | 013467 | 遥信 | [5 empty] | 2024集团已新增013421，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 节能模式使能状态 | 广西 |  | 468 | 013468 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX手自动状态 | 广西 |  | 469 | 013469 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷机XX运行状态 | 广西 |  | 470 | 013470 | 遥信 | [5 empty] | 2024集团已新增013404，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却泵XX手自动状态 | 广西 |  | 471 | 013471 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却泵XX运行状态 | 广西 |  | 472 | 013472 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 冷却塔XX风扇XX手自动状态 | 广西 |  | 473 | 013473 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 联合放冷工作状态 | 广西 |  | 474 | 013474 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 砂滤除污XX运行状态 | 广西 |  | 475 | 013475 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 释冷泵XX手自动状态 | 广西 |  | 476 | 013476 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 释冷泵XX运行状态 | 广西 |  | 477 | 013477 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄冷罐充冷状态 | 广西 |  | 478 | 013478 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 蓄冷罐强制充冷状态 | 广西 |  | 479 | 013479 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 循环泵XX手自动状态 | 广西 |  | 480 | 013480 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 循环泵XX运行状态 | 广西 |  | 481 | 013481 | 遥信 | [5 empty] | 2024集团已新增013403，删除
0 | 13 | 中央空调主机 | 多联机中央空调、风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组、高压离心冷水机组、低压离心冷水机组、逆流冷却塔、横流冷却塔、板式换热器（新增）、蓄冷罐（新增）、蓄水池（新增）、分集水器（新增） | 应急放冷工作状态 | 广西 |  | 482 | 013482 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 14 | 变换设备 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 输入电压 | 集团 | V | 301 | 014301 | 遥测
0 | 14 | 变换设备 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 输出电压 | 集团 | V | 302 | 014302 | 遥测 | 3600 | 0.25 |  | 86400
0 | 14 | 变换设备 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 主机温度 | 集团 | ℃ | 303 | 014303 | 遥测
0 | 14 | 变换设备 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 输出电流 | 集团 | A | 304 | 014304 | 遥测
0 | 14 | 变换设备 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 模块XX电流 | 集团 | A | 305 | 014305 | 遥测
0 | 14 | 变换设备 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端 | 模块XX温度 | 集团 | ℃ | 306 | 014306 | 遥测
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 开机 | 集团 |  | 101 | 015101 | 遥控
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 关机 | 集团 |  | 102 | 015102 | 遥控
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 模式选择 | 集团 |  | 103 | 015103 | 遥控 | [5 empty] | 0=送风;1=制冷;2=除湿;3=加湿;4=加热;5=自动
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 温度设定 | 集团 | ℃ | 201 | 015201 | 遥调 | 14400 | 1
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 风量设定 | 集团 |  | 202 | 015202 | 遥调 | 86400 | 1 |  |  |  | 广西定义：0=自动风;1=高风;2=中风;3=低风
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 回风温度设定 | 集团 | ℃ | 203 | 015203 | 遥调 | [5 empty] | 2021年修正名称
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 工作电流设定 | 集团 | A | 204 | 015204 | 遥调 | 14400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 2021年修正名称
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 压缩机压力设定 | 集团 | kPa | 205 | 015205 | 遥调 | 14400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 2021年修正名称
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 风机电流设定 | 集团 | A | 206 | 015206 | 遥调 | [5 empty] | 2021年修正名称
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 压缩机电流设定 | 集团 | A | 207 | 015207 | 遥调 | [5 empty] | 2021年修正名称
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 回风温度 | 集团 | ℃ | 303 | 015303 | 遥测 | 14400 | 3 |  | 86400 |  | 2021年修正，原遥信修改为遥测，原广西定编号为015381。
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 工作电流 | 集团 | A | 304 | 015304 | 遥测 | 14400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 2021年修正，原遥信修改为遥测，原广西定编号为015382。
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 压缩机压力 | 集团 | kPa | 305 | 015305 | 遥测 | 14400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 2021年修正，原遥信修改为遥测，原广西定编号为015383。
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 风机电流 | 集团 | A | 306 | 015306 | 遥测 | [5 empty] | 2021年修正，原遥信修改为遥测，原广西定编号为015384。
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 压缩机电流 | 集团 | A | 307 | 015307 | 遥测 | [5 empty] | 2021年修正，原遥信修改为遥测，原广西定编号为015385。
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 送风温度 | 广西 | ℃ | 380 | 015380 | 遥测 | 14400 | 3 |  | 86400 |  | 2025年广西新增
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 送风湿度 | 广西 | %RH | 381 | 015381 | 遥测 | 14400 | 3 |  | 86400 |  | 2025年广西新增
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 回风湿度 | 广西 | %RH | 382 | 015382 | 遥测 | 14400 | 3 |  | 86400 |  | 2025年广西新增
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 室外温度 | 广西 | ℃ | 383 | 015383 | 遥测 | 14400 | 3 |  | 86400 |  | 2025年广西新增
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 空调工作状态 | 集团 |  | 401 | 015401 | 遥信 | 86400 | 1 |  |  |  | 0=关机;1=开机
0 | 15 | 普通空调 | 柜式空调、壁挂式空调 | 空调运行模式 | 集团 |  | 402 | 015402 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采新增；0=送风;1=制冷;2=除湿;3=加湿;4=加热;5=自动
0 | 16 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | XX管烟雾浓度 | 集团 | %/m3 | 301 | 016301 | 遥测
0 | 16 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 烟感XX气流回流率 | 集团 | % | 302 | 016302 | 遥测
0 | 16 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 报警灵敏度 | 集团 | %/m3 | 303 | 016303 | 遥测
0 | 16 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 动作灵敏度 | 集团 | %/m3 | 304 | 016304 | 遥测
0 | 16 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 烟感XX灵敏度 | 集团 | %/m3 | 305 | 016305 | 遥测
0 | 16 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 系统状态 | 集团 |  | 401 | 016401 | 遥信
0 | 16 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 动作执行 | 集团 |  | 402 | 016402 | 遥信
0 | 16 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 网络状态 | 集团 |  | 403 | 016403 | 遥信
0 | 16 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 电源状态 | 集团 |  | 404 | 016404 | 遥信
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 蜂鸣器开关 | 集团 |  | 101 | 018101 | 遥控
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 存储记录开关 | 集团 |  | 102 | 018102 | 遥控
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 直流检测开关 | 集团 |  | 103 | 018103 | 遥控
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 交流检测开关 | 集团 |  | 104 | 018104 | 遥控
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 门磁检测开关 | 集团 |  | 105 | 018105 | 遥控
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 系统格式化 | 集团 |  | 106 | 018106 | 遥控
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 设备重启 | 集团 |  | 107 | 018107 | 遥控
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 强开排氢 | 集团 |  | 108 | 018108 | 遥控
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 柜内温度设置 | 集团 | ℃ | 201 | 018201 | 遥调
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 系统时间设置 | 集团 |  | 202 | 018202 | 遥调
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 设备系统时间 | 集团 |  | 301 | 018301 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 当前柜内温度 | 集团 | ℃ | 302 | 018302 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 当前柜外温度 | 集团 | ℃ | 303 | 018303 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 盘管温度 | 集团 | ℃ | 304 | 018304 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 压缩机温度 | 集团 | ℃ | 305 | 018305 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 直流电压 | 集团 | V | 306 | 018306 | 遥测 | 3600 | 0.25 |  | 86400
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 交流电压 | 集团 | V | 307 | 018307 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 空调数量 | 集团 | 个 | 308 | 018308 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 站内空调运行时长 | 集团 | h | 309 | 018309 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 电柜空调运行时长 | 集团 | h | 310 | 018310 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 柜内高温告警温度 | 集团 | ℃ | 311 | 018311 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 柜内低温告警温度 | 集团 | ℃ | 312 | 018312 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 电柜空调开启温度 | 集团 | ℃ | 313 | 018313 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 电柜空调关闭温度 | 集团 | ℃ | 314 | 018314 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 电柜制热关闭温度 | 集团 | ℃ | 315 | 018315 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 电柜制热开启温度 | 集团 | ℃ | 316 | 018316 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 电柜空调关闭延时 | 集团 | h | 317 | 018317 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 电柜空调开启延时 | 集团 | h | 318 | 018318 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 排氢周期 | 集团 | h | 319 | 018319 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 单次排氢时长 | 集团 | h | 320 | 018320 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 内循环风机启动间隔 | 集团 | h | 321 | 018321 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 内循环风机单次运行时长 | 集团 | h | 322 | 018322 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 直流电压上限 | 集团 | V | 323 | 018323 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 直流电压下限 | 集团 | V | 324 | 018324 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 交流电压上限 | 集团 | V | 325 | 018325 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 交流电压下限 | 集团 | V | 326 | 018326 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 排氢时刻 | 集团 |  | 327 | 018327 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 强排温度 | 集团 | ℃ | 328 | 018328 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 强排温差 | 集团 | ℃ | 329 | 018329 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 开关量上传选择 | 集团 |  | 330 | 018330 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 强制排氢功能开关 | 集团 |  | 331 | 018331 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 设定温度 | 集团 | ℃ | 332 | 018332 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 空调运行时长 | 集团 | h | 333 | 018333 | 遥测
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 运行状态 | 集团 |  | 401 | 018401 | 遥信
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 空调XX状态 | 集团 |  | 402 | 018402 | 遥信
0 | 18 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 开关状态 | 集团 |  | 403 | 018403 | 遥信
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 遥控电池组充电 | 集团 |  | 101 | 068101 | 遥控
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 遥控电池组放电 | 集团 |  | 102 | 068102 | 遥控
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 遥控限流充电方式 | 集团 |  | 103 | 068103 | 遥控
0 | 68 | 锂电池 | 循环型智能锂电池 | 电池组X运行模式选择 | 集团 |  | 104 | 068104 | 遥控 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 单体电压上限设定值 | 集团 | V | 201 | 068201 | 遥调
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 单体电压下限设定值 | 集团 | V | 202 | 068202 | 遥调
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 温度上限告警设定值 | 集团 | ℃ | 203 | 068203 | 遥调
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 温度下限告警设定值 | 集团 | ℃ | 204 | 068204 | 遥调
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 充电电流上限设定值 | 集团 | A | 205 | 068205 | 遥调
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 总电压上限设定值 | 集团 | V | 206 | 068206 | 遥调
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 总电压下限设定值 | 集团 | V | 207 | 068207 | 遥调
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组充电系数设定值 | 集团 |  | 208 | 068208 | 遥调
0 | 68 | 锂电池 | 循环型智能锂电池 | 设置电池组X充电时间段输出电压 | 集团 | V | 209 | 068209 | 遥调 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 68 | 锂电池 | 循环型智能锂电池 | 设置电池组X放电时间段输出电压 | 集团 | V | 210 | 068210 | 遥调 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 68 | 锂电池 | 循环型智能锂电池 | 设置电池组X待机时间段输出电压 | 集团 | V | 211 | 068211 | 遥调 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 68 | 锂电池 | 循环型智能锂电池 | 设置电池组X实时时间 | 集团 |  | 212 | 068212 | 遥调 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX总电压 | 集团 | V | 301 | 068301 | 遥测 | 28800 | 0.25 |  | 86400 |  | 参考锂电池电池总电压 48V
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组总电流 | 集团 | A | 302 | 068302 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX电流 | 集团 | A | 303 | 068303 | 遥测 | 28800 | 1 |  | 86400
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组后备时间 | 集团 | h | 304 | 068304 | 遥测
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组剩余容量 | 集团 | AH | 305 | 068305 | 遥测
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX容量 | 集团 | AH | 306 | 068306 | 遥测
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组额定容量 | 集团 | AH | 307 | 068307 | 遥测
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池剩余容量百分比SOC | 集团 | % | 308 | 068308 | 遥测
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组健康度SOH | 集团 | % | 309 | 068309 | 遥测
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 环境温度 | 集团 | ℃ | 310 | 068310 | 遥测 |  |  |  | 86400
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 环境湿度 | 集团 | % | 311 | 068311 | 遥测
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | PCB温度 | 集团 | ℃ | 312 | 068312 | 遥测
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX单体XX电压 | 集团 | V | 313 | 068313 | 遥测 | 28800 | 0.05 |  | 86400 |  | 参考锂电池电池单体XX电压 3V
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX单体XX内阻 | 集团 | mΩ | 314 | 068314 | 遥测
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX单体XX电导 | 集团 |  | 315 | 068315 | 遥测
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX温度 | 集团 | ℃ | 316 | 068316 | 遥测 | 86400 | 5 |  | 86400 |  | 参考锂电池电池XX温度XX
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX单体XX温度 | 集团 | ℃ | 317 | 068317 | 遥测
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组放电时长 | 集团 | h | 318 | 068318 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX健康度SOH | 集团 | % | 319 | 068319 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 68 | 锂电池 | 循环型智能锂电池 | 电池组X充电时间段输出电压 | 集团 | V | 320 | 068320 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 68 | 锂电池 | 循环型智能锂电池 | 电池组X放电时间段输出电压 | 集团 | V | 321 | 068321 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 68 | 锂电池 | 循环型智能锂电池 | 电池组X待机时间段输出电压 | 集团 | V | 322 | 068322 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 68 | 锂电池 | 循环型智能锂电池 | 电池组X实时时间 | 集团 |  | 323 | 068323 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 68 | 锂电池 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、操作电源锂电池 | 电池组XX工作状态 | 集团 |  | 401 | 068401 | 遥信 |  | 1 |  |  |  | 21年集采新增； 0=充电;1=放电;2=待机
0 | 76 | 动环监控 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | FSU复位 | 集团 |  | 101 | 076101 | 遥控
0 | 76 | 动环监控 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | FSU硬盘占用率 | 集团 | % | 301 | 076301 | 遥测 | 43200 |  |  | 43200
0 | 76 | 动环监控 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 内存占用率 | 集团 | % | 302 | 076302 | 遥测 | 43200 |  |  | 43200
0 | 76 | 动环监控 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | CPU使用率 | 集团 | % | 303 | 076303 | 遥测 | 43200 |  |  | 43200
0 | 76 | 动环监控 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | 采集单元通信状态 | 集团 |  | 401 | 076401 | 遥信 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 是否开启风堵检测 | 集团 |  | 101 | 077101 | 遥控
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 是否开启风门检测 | 集团 |  | 102 | 077102 | 遥控
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 节能控制状态 | 集团 |  | 103 | 077103 | 遥控
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 空调XX开关控制 | 集团 |  | 104 | 077104 | 遥控
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 除尘器开关控制 | 集团 |  | 105 | 077105 | 遥控
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 重启节能设备 | 集团 |  | 106 | 077106 | 遥控
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 时钟同步 | 集团 |  | 107 | 077107 | 遥控
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 设置节能参数 | 集团 |  | 201 | 077201 | 遥调
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 设备系统时间 | 集团 |  | 301 | 077301 | 遥测
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 直流电压 | 集团 | V | 302 | 077302 | 遥测 | 3600 | 0.25 |  | 86400
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 室内温度 | 集团 | ℃ | 303 | 077303 | 遥测
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 室内湿度 | 集团 | %RH | 304 | 077304 | 遥测
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 室外温度 | 集团 | ℃ | 305 | 077305 | 遥测
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 室外湿度 | 集团 | %RH | 306 | 077306 | 遥测
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 交流电压 | 集团 | V | 307 | 077307 | 遥测
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 节能隔日天数 | 集团 | d | 308 | 077308 | 遥测
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 节能设备运行时长 | 集团 | h | 309 | 077309 | 遥测
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 空调XX运行时长 | 集团 | h | 310 | 077310 | 遥测
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 节能参数 | 集团 |  | 311 | 077311 | 遥测
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 节能状态 | 集团 |  | 401 | 077401 | 遥信
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 空调XX开关状态 | 集团 |  | 402 | 077402 | 遥信
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 出风机状态 | 集团 |  | 403 | 077403 | 遥信
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 进风机状态 | 集团 |  | 404 | 077404 | 遥信
0 | 77 | 智能通风换热 | 智能通风系统、智能换热系统 | 节能风机开关状态 | 集团 |  | 405 | 077405 | 遥信 | [5 empty] | 2021年修正名称
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 模块XX开机 | 集团 |  | 101 | 078101 | 遥控
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 模块XX关机 | 集团 |  | 102 | 078102 | 遥控
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 电池管理 | 集团 |  | 103 | 078103 | 遥控
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 电压设定 | 集团 | V | 201 | 078201 | 遥调
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 输出限流 | 集团 | A | 202 | 078202 | 遥调
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 切入电压 | 集团 | V | 203 | 078203 | 遥调
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 相电压Ua | 集团 | V | 301 | 078301 | 遥测 | 86400 | 5 |  | 86400
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 相电压Ub | 集团 | V | 302 | 078302 | 遥测 | 86400 | 5 |  | 86400
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 相电压Uc | 集团 | V | 303 | 078303 | 遥测 | 86400 | 5 |  | 86400
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 相电流Ia | 集团 | A | 304 | 078304 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 相电流Ib | 集团 | A | 305 | 078305 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 相电流Ic | 集团 | A | 306 | 078306 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 有功功率Pa | 集团 | kW | 307 | 078307 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 有功功率Pb | 集团 | kW | 308 | 078308 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 有功功率Pc | 集团 | kW | 309 | 078309 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无功功率Qa | 集团 | kvar | 310 | 078310 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无功功率Qb | 集团 | kvar | 311 | 078311 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 无功功率Qc | 集团 | kvar | 312 | 078312 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 功率因数 | 集团 |  | 313 | 078313 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 频率 | 集团 | Hz | 314 | 078314 | 遥测 | 28800 | 1 |  | 86400
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 正向有功电能 | 集团 | kW | 315 | 078315 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 正向无功电能 | 集团 | kvar | 316 | 078316 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 太阳能XX板电压 | 集团 | V | 317 | 078317 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 太阳能XX板电流 | 集团 | A | 318 | 078318 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 风力发电机XX号A相电压Ua | 集团 | V | 319 | 078319 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 风力发电机XX号B相电压Ub | 集团 | V | 320 | 078320 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 风力发电机XX号C相电压Uc | 集团 | V | 321 | 078321 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 风力发电机XX相电流Ia | 集团 | A | 322 | 078322 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 风力发电机XX相电流Ib | 集团 | A | 323 | 078323 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 风力发电机XX相电流Ic | 集团 | A | 324 | 078324 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 充电安时数 | 集团 | AH | 325 | 078325 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 充电电流 | 集团 | A | 326 | 078326 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 放电安时数 | 集团 | AH | 327 | 078327 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 放电电流 | 集团 | A | 328 | 078328 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 电池温度 | 集团 | ℃ | 329 | 078329 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 蓄电池电压 | 集团 | V | 330 | 078330 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 总发电量 | 集团 | kWh | 331 | 078331 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 机内温度 | 集团 | ℃ | 332 | 078332 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 当日发电量 | 集团 | kWh | 333 | 078333 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 蓄电池容量 | 集团 | AH | 334 | 078334 | 遥测 | [5 empty] | 2021年修正错误编码
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 太阳能控制器输出电压 | 集团 | V | 335 | 078335 | 遥测
0 | 78 | 风光设备 | 风力控制器、太阳能控制器、风光互补控制器 | 负载总电流 | 集团 | A | 336 | 078336 | 遥测 | 14400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 2021年修正错误编码
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 模块XX开机 | 集团 |  | 101 | 087101 | 遥控
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 模块XX关机 | 集团 |  | 102 | 087102 | 遥控
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 遥控均浮充 | 集团 |  | 103 | 087103 | 遥控
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电池组放电测试启动 | 集团 |  | 104 | 087104 | 遥控
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电池组放电测试结束 | 集团 |  | 105 | 087105 | 遥控
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 均充电压 | 集团 | V | 201 | 087201 | 遥调
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 浮充电压 | 集团 |  | 202 | 087202 | 遥调
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电池组测试结束电压 | 集团 |  | 203 | 087203 | 遥调
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电池组测试结束时间 | 集团 |  | 204 | 087204 | 遥调
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 充电限流 | 集团 |  | 205 | 087205 | 遥调
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 系统输入相电压Ua | 集团 | V | 301 | 087301 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400 |  | 参考开关电源
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 系统输入相电压Ub | 集团 | V | 302 | 087302 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400 |  | 参考开关电源
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 系统输入相电压Uc | 集团 | V | 303 | 087303 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400 |  | 参考开关电源
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 系统输入相电流Ia | 集团 | A | 304 | 087304 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考开关电源
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 系统输入相电流Ib | 集团 | A | 305 | 087305 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考开关电源
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 系统输入相电流Ic | 集团 | A | 306 | 087306 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考开关电源
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 频率 | 集团 | Hz | 307 | 087307 | 遥测 | 28800 | 1 |  | 86400
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 直流输出电压 | 集团 | V | 308 | 087308 | 遥测 | 900 | 0.25 |  | 86400
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 负载总电流 | 集团 | A | 309 | 087309 | 遥测 | 900 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 分路XX电流 | 集团 | A | 310 | 087310 | 遥测
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电池组XX电流 | 集团 | A | 311 | 087311 | 遥测 | 28800 | 5 |  | 86400 |  | 参考铅酸电池
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 模块XX电流 | 集团 | A | 312 | 087312 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考开关电源XX#模块电流
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 模块XX温度 | 集团 | ℃ | 313 | 087313 | 遥测
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电池组XX充放电电流 | 集团 | A | 314 | 087314 | 遥测 | 86400 | 5 |  | 86400
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 模块XX输入线电压Uab | 集团 | V | 315 | 087315 | 遥测
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 模块XX输入线电压Ubc | 集团 | V | 316 | 087316 | 遥测
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 模块XX输入线电压Uca | 集团 | V | 317 | 087317 | 遥测
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 母排绝缘电阻值 | 集团 | kΩ | 318 | 087318 | 遥测
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 分路绝缘电阻值 | 集团 | kΩ | 319 | 087319 | 遥测 | [5 empty] | 2021年修正错误编码
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 整机负载百分比 | 集团 | % | 320 | 087320 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 转换效率 | 集团 | % | 321 | 087321 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 模块XX开关状态 | 集团 |  | 401 | 087401 | 遥信 | [5 empty] | 2021年修正错误编码
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电源工作状态 | 集团 |  | 402 | 087402 | 遥信 | [5 empty] | 2021年修正错误编码；（0=均充;1=浮充;2=放电;）
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电池浮充状态 | 广西 |  | 480 | 087480 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电池均充状态 | 广西 |  | 481 | 087481 | 遥信 | [5 empty] | 20220218广西新增
0 | 87 | 高压直流电源 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高压直流电源、嵌入高压直流电源 | 电池开关XX状态 | 集团 |  | 403 | 087403 | 遥信 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、336V直流配电箱 | 直流电压 | 集团 | V | 301 | 088301 | 遥测 | 3600 | 0.25 |  | 86400
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、337V直流配电箱 | 负载总电流XX | 集团 | A | 302 | 088302 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、338V直流配电箱 | 分路XX输出电流 | 集团 | A | 303 | 088303 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、339V直流配电箱 | 主路总电度 | 集团 | kWh | 304 | 088304 | 遥测 | 86400
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、340V直流配电箱 | 备路总电度 | 集团 | kWh | 305 | 088305 | 遥测 | 86400
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、341V直流配电箱 | 主路总功率 | 集团 | kW | 306 | 088306 | 遥测
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、342V直流配电箱 | 备路总功率 | 集团 | kW | 307 | 088307 | 遥测
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、343V直流配电箱 | 分路XX电度 | 集团 | kWh | 308 | 088308 | 遥测
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、344V直流配电箱 | 分路XX功率 | 集团 | kW | 309 | 088309 | 遥测
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、345V直流配电箱 | 分路XX漏电流 | 集团 | mA | 310 | 088310 | 遥测
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、345V直流配电箱 | 进线防雷器开关状态 | 集团 |  | 401 | 088401 | 遥信 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、345V直流配电箱 | 进线防雷器状态 | 集团 |  | 402 | 088402 | 遥信 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 88 | 高压直流电源配电 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱、336V直流配电柜、336V直流列头柜、345V直流配电箱 | 进线总开关状态 | 集团 |  | 403 | 088403 | 遥信 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 相电压Ua | 集团 | V | 301 | 092301 | 遥测 | 86400 | 5 |  | 86400
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 相电压Ub | 集团 | V | 302 | 092302 | 遥测 | 86400 | 5 |  | 86400
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 相电压Uc | 集团 | V | 303 | 092303 | 遥测 | 86400 | 5 |  | 86400
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 相电流Ia | 集团 | A | 304 | 092304 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 相电流Ib | 集团 | A | 305 | 092305 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 相电流Ic | 集团 | A | 306 | 092306 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 零序电流Io | 集团 | A | 307 | 092307 | 遥测
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 有功功率Pa | 集团 | kW | 308 | 092308 | 遥测 | 86400 |  |  | 86400 |  | 参考智能电表A相有功功率Pa
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 有功功率Pb | 集团 | kW | 309 | 092309 | 遥测 | 86400 |  |  | 86400 |  | 参考智能电表B相有功功率Pb
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 有功功率Pc | 集团 | kW | 310 | 092310 | 遥测 | 86400 |  |  | 86400 |  | 参考智能电表C相有功功率Pc
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无功功率Qa | 集团 | kvar | 311 | 092311 | 遥测 | 86400 |  |  | 86400 |  | 参考智能电表A相无功功率Qa
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无功功率Qb | 集团 | kvar | 312 | 092312 | 遥测 | 86400 |  |  | 86400 |  | 参考智能电表B相无功功率Qb
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 无功功率Qc | 集团 | kvar | 313 | 092313 | 遥测 | 86400 |  |  | 86400 |  | 参考智能电表C相无功功率Qc
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 功率因数 | 集团 |  | 314 | 092314 | 遥测 | 3600 |  |  | 86400 |  | 参考智能电表总功率因数PF
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 频率 | 集团 | Hz | 315 | 092315 | 遥测 | 28800 | 1 |  | 86400
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 正向有功电能 | 集团 | kWh | 316 | 092316 | 遥测 | 900 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考智能电表正向有功电能+KWh
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 正向无功电能 | 集团 | kvar | 317 | 092317 | 遥测 | 3600 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考智能电表正向无功电能+Kvarh
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 线电压Uab | 集团 | V | 318 | 092318 | 遥测 | 86400 | 15 |  | 86400
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 线电压Ubc | 集团 | V | 319 | 092319 | 遥测 | 86400 | 15 |  | 86400
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 线电压Uca | 集团 | V | 320 | 092320 | 遥测 | 86400 | 15 |  | 86400
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 直流电压 | 集团 | V | 321 | 092321 | 遥测 | 3600 | 0.25 |  | 86400
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 直流电流 | 集团 | A | 322 | 092322 | 遥测
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 直流功率 | 集团 | kW | 323 | 092323 | 遥测
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 总电度 | 集团 | kWh | 324 | 092324 | 遥测 | 3600 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考智能电表正向有功电能+KWh
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 日电度 | 集团 | kWh | 325 | 092325 | 遥测 | 86400
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 月电度 | 集团 | kWh | 326 | 092326 | 遥测 | 86400
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 电压畸变率 | 集团 | % | 327 | 092327 | 遥测
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 总电流畸变率 | 集团 | % | 328 | 092328 | 遥测
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 总电流 | 集团 | A | 329 | 092329 | 遥测 | 28800 |  | 前一次保存的历史数据*5% | 86400
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 总有功功率 | 集团 | kW | 330 | 092330 | 遥测 | 86400 |  |  | 86400
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 第XX路A相电流Ia | 集团 | A | 331 | 092331 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考智能电表相电流Ia
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 第XX路B相电流Ib | 集团 | A | 332 | 092332 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考智能电表相电流Ib
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 第XX路C相电流Ic | 集团 | A | 333 | 092333 | 遥测 | 86400 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考智能电表相电流Ic
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 第XX路正向有功电能 | 集团 | kWh | 334 | 092334 | 遥测 | 900 |  | 前一次保存的历史数据*10% | 86400 |  | 参考智能电表正向有功电能+KWh
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | PUE | 广西 |  | 381 | 092381 | 遥测 | 86400 | 0.5 |  | 86400 |  | 四回路电表：PUE=第01路正向有功电能/第02路正向有功电能,1路接机房总能耗，2路接电源总能耗，3路接空调总能耗，4路接发电机总能耗，2021年5月26日新增。
0 | 92 | 智能电表 | 交流智能电表、直流智能电表 | 电表状态位 | 集团 |  | 401 | 092401 | 遥信 | 43200 | 1 |  | 43200 | 枚举型，总电表/机房总电表/主设备电表/空调电表 | 标记电表状态，虚拟信号，枚举为0正常，1故障，2换表，录入时直接填写0，需要修改是人工修改为其他值并且更新配置
0 | 17 | 机房环境 | 温度 | 温度XX | 集团 | ℃ | 301 | 017301 | 遥测 | 14400 | 3 |  | 86400 | 枚举型，室内/室外
0 | 17 | 机房环境 | 湿度 | 湿度XX | 集团 | %RH | 302 | 017302 | 遥测 | 14400 | 20 |  | 86400
0 | 17 | 机房环境 | 水位 | 水位XX | 集团 | m | 303 | 017303 | 遥测
0 | 17 | 机房环境 | 油位 | 油位XX | 集团 | m | 304 | 017304 | 遥测
0 | 17 | 机房环境 | 水浸 | 水浸状态 | 集团 |  | 305 | 017305 | 遥测 |  |  |  |  | 0=无告警;1=有告警 | 2024年集采新增
0 | 17 | 机房环境 | 烟感 | 烟感状态 | 集团 |  | 306 | 017306 | 遥测 |  |  |  |  | 0=无告警;1=有告警 | 2024年集采新增
0 | 17 | 机房环境 | 门磁 | 门碰开关状态 | 集团 |  | 307 | 017307 | 遥测 |  |  |  |  | 0=门开;1=门关 | 2024年集采新增
0 | 17 | 机房环境 | 红外 | 红外状态 | 集团 |  | 308 | 017308 | 遥测 |  |  |  |  | 0=告警;1=正常 | 2024年集采新增
0 | 17 | 机房环境 | 震动 | 震动状态 | 集团 |  | 309 | 017309 | 遥测 |  |  |  |  | 0=告警;1=正常 | 2024年集采新增
0 | 17 | 机房环境 | 防盗 | 防盗状态 | 集团 |  | 310 | 017310 | 遥测 |  |  |  |  | 0=无告警;1=有告警 | 2024年集采新增
0 | 17 | 机房环境 | 风速 | 风速XX | 集团 | m/s | 311 | 017311 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 17 | 机房环境 | 门碰 | 门碰XX | 广西 |  | 381 | 017381 | 遥测 |  | 1 |  | 86400 |  | 2024集团已新增，删除
0 | 17 | 机房环境 | 水浸 | 水浸XX | 广西 |  | 382 | 017382 | 遥测 |  | 1 |  | 86400 |  | 2024集团已新增，删除
0 | 17 | 机房环境 | 红外 | 红外XX | 广西 |  | 383 | 017383 | 遥测 |  | 1 |  | 86400 |  | 2024集团已新增，删除
0 | 17 | 机房环境 | 烟感 | 烟感XX | 广西 |  | 384 | 017384 | 遥测 |  | 1 |  | 86400 |  | 2024集团已新增，删除
0 | 17 | 机房环境 | 震动 | 震动XX | 广西 |  | 385 | 017385 | 遥测 |  | 1 |  | 86400 |  | 2024集团已新增，删除
0 | 17 | 机房环境 | 氢气 | 氢气XX | 广西 | mg/m3 | 386 | 017386 | 遥测 | 14400 | 1 |  | 86400 |  | 2023-3-15广西新增
0 | 17 | 机房环境 | 压差 | 排风阀闭合状态 | 集团 |  | 407 | 017407 | 遥信 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 17 | 机房环境 | 漏油 | 燃油泄漏状态 | 集团 |  | 408 | 017408 | 遥信 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 数字能量处理装置XX总电压 | 集团 | 0.1V | 301 | 021301 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 数字能量处理装置XX总电流 | 集团 | 0.1A | 302 | 021302 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 数字能量交换单元XX工作电压 | 集团 | 0.1V | 303 | 021303 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 数字能量交换单元XX开路电压 | 集团 | 0.1V | 304 | 021304 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 数字能量交换单元XX电源电压 | 集团 | 0.1V | 305 | 021305 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 数字能量交换单元XX PCBA温度 | 集团 | ℃ | 306 | 021306 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 全部电池总电流 | 集团 | A | 307 | 021307 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元数量 | 集团 |  | 308 | 021308 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X电源侧电压 | 集团 | V | 309 | 021309 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X电池侧电压 | 集团 | V | 310 | 021310 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X电源侧电流 | 集团 | A | 311 | 021311 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X电池侧电流 | 集团 | A | 312 | 021312 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X电池SOC | 集团 | % | 313 | 021313 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X电池SOH | 集团 | % | 314 | 021314 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X总充电电量 | 集团 | kWh | 315 | 021315 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X总放电电量 | 集团 | kWh | 316 | 021316 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | x月电价谷值开始时间y | 集团 |  | 317 | 021317 | 遥测 |  |  |  |  | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss 时分秒/每天 | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | x月电价谷值结束时间y | 集团 |  | 318 | 021318 | 遥测 |  |  |  |  | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | x月电价平值开始时间y | 集团 |  | 319 | 021319 | 遥测 |  |  |  |  | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | x月电价平值结束时间y | 集团 |  | 320 | 021320 | 遥测 |  |  |  |  | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | x月电价峰值开始时间y | 集团 |  | 321 | 021321 | 遥测 |  |  |  |  | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | x月电价峰值结束时间y | 集团 |  | 322 | 021322 | 遥测 |  |  |  |  | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | x月电价尖峰开始时间y | 集团 |  | 323 | 021323 | 遥测 |  |  |  |  | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss 时间设置在峰值时间内 | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | x月电价尖峰结束时间y | 集团 |  | 324 | 021324 | 遥测 |  |  |  |  | x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 电池组数量 | 集团 |  | 325 | 021325 | 遥测 |  |  |  |  | 0:模块与电池一对一;数字能量交换单元与电池一对一 | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 电池组X电池电压 | 集团 | V | 326 | 021326 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 电池组X电池电流 | 集团 | A | 327 | 021327 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 电池组X电池SOC | 集团 | % | 328 | 021328 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 电池组X电池SOH | 集团 | % | 329 | 021329 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X所属电池组 | 集团 |  | 330 | 021330 | 遥测 |  |  |  |  | 0:模块与电池一对一;数字能量交换单元X所属电池组 | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 数字能量交换单元XX 通讯状态 | 集团 |  | 401 | 021401 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅰ型 | 电池模组XX状态 | 集团 |  | 402 | 021402 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X电池类型 | 集团 |  | 403 | 021403 | 遥信 |  |  |  |  | 1=铅酸；2=铁锂；3=钠离子；4=铅碳 | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X状态 | 集团 |  | 404 | 021404 | 遥信 |  |  |  |  | 充电/放电/核容中/闲置 | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 设备软件版本号 | 集团 |  | 405 | 021405 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 设备硬件版本号 | 集团 |  | 406 | 021406 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 设备名称 | 集团 |  | 407 | 021407 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 设备型号 | 集团 |  | 408 | 021408 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 生产厂家名称 | 集团 |  | 409 | 021409 | 遥信 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量控制单元状态 | 集团 |  | 410 | 021410 | 遥信 |  |  |  |  | 控制单元 正常/故障 | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 数字能量交换单元X状态 | 集团 |  | 411 | 021411 | 遥信 |  |  |  |  | 交换单元x 正常/故障 | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 设置x月电价谷值开始时间y | 集团 |  | 201 | 021201 | 遥调 |  |  |  |  | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss 时分秒/每天 | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 设置x月电价谷值结束时间y | 集团 |  | 202 | 021202 | 遥调 |  |  |  |  | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 设置x月电价平值开始时间y | 集团 |  | 203 | 021203 | 遥调 |  |  |  |  | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 设置x月电价平值结束时间y | 集团 |  | 204 | 021204 | 遥调 |  |  |  |  | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 设置x月电价峰值开始时间y | 集团 |  | 205 | 021205 | 遥调 |  |  |  |  | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 设置x月电价峰值结束时间y | 集团 |  | 206 | 021206 | 遥调 |  |  |  |  | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 设置x月电价尖峰开始时间y | 集团 |  | 207 | 021207 | 遥调 |  |  |  |  | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss 时间设置在峰值时间内 | 2024年集采新增
0 | 21 | 电池数字化设备 | 数字能量处理与计算装置Ⅱ型 | 设置x月电价尖峰结束时间y | 集团 |  | 208 | 021208 | 遥调 |  |  |  |  | 设置x:1-12月 y:第1-4次 hhmmss | 2024年集采新增
0 | 22 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS | 分区XX温度 | 集团 | ℃ | 301 | 022301 | 遥测 | 14400 | 2 |  | 86400 |  | 2024年集采新增
0 | 22 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS | 分区XX火警位置 | 集团 |  | 302 | 022302 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 22 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS | 分区XX故障位置 | 集团 |  | 303 | 022303 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 22 | 电缆测温DTS | 电缆测温DTS | 报警复位 | 集团 |  | 101 | 022101 | 遥控 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端电压 | 集团 | V | 301 | 089301 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端总电流 | 集团 | A | 302 | 089302 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端总功率 | 集团 | kW | 303 | 089303 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端总电能 | 集团 | kWh | 304 | 089304 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | 始端箱接点温度 | 集团 | ℃ | 305 | 089305 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路电压 | 集团 | V | 306 | 089306 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路电流 | 集团 | A | 307 | 089307 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路功率 | 集团 | kW | 308 | 089308 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱XX路电能 | 集团 | kWh | 309 | 089309 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 89 | 直流母线配电 | 直流母线配电 | XX插接箱接点温度 | 集团 | ℃ | 310 | 089310 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采新增
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 远程开门 | 集团 |  | 101 | 093101 | 遥控
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 门禁复位 | 集团 |  | 102 | 093102 | 遥控
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 增加门禁卡 | 集团 |  | 103 | 093103 | 遥控
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 删除门禁卡 | 集团 |  | 104 | 093104 | 遥控
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 删除所有门禁卡 | 集团 |  | 105 | 093105 | 遥控
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 修改门禁卡设置 | 集团 |  | 106 | 093106 | 遥控
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 设置准进时间段 | 集团 |  | 107 | 093107 | 遥控
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 设置开门超时时间 | 集团 |  | 201 | 093201 | 遥调
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 门禁校时设置 | 集团 |  | 202 | 093202 | 遥调 | [5 empty] | 23年集采修正
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 门禁校时设置 | 集团 |  | 301 | 093301 | 遥测 | [5 empty] | 2024年集采删除
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 刷卡卡号 | 集团 |  | 302 | 093302 | 遥测 | 0 | 1 |  |  |  | 参考智能门禁卡号
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 刷卡时间 | 集团 |  | 303 | 093303 | 遥测 | 0 | 1 |  |  |  | 参考智能门禁刷卡日期（年）
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 门禁时间 | 集团 |  | 304 | 093304 | 遥测
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 开门超时时间设定值 | 集团 |  | 305 | 093305 | 遥测
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 门磁开关状态 | 集团 |  | 401 | 093401 | 遥信
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 门锁开关状态 | 集团 |  | 402 | 093402 | 遥信
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 模块XX开机 | 集团 |  | 101 | 094101 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 模块XX关机 | 集团 |  | 102 | 094102 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 遥控均充 | 集团 |  | 103 | 094103 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 遥控浮充 | 集团 |  | 104 | 094104 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 电池组放电测试启动 | 集团 |  | 105 | 094105 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 电池组放电测试结束 | 集团 |  | 106 | 094106 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 空调开机 | 集团 |  | 107 | 094107 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 空调关机 | 集团 |  | 108 | 094108 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 制冷开启 | 集团 |  | 109 | 094109 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 制冷关闭 | 集团 |  | 110 | 094110 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 制热开启 | 集团 |  | 111 | 094111 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 制热关闭 | 集团 |  | 112 | 094112 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变模块XX 开机 | 集团 |  | 113 | 094113 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变模块XX 关机 | 集团 |  | 114 | 094114 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 太阳能/太阳能模块组 | 模块XX开机 | 集团 |  | 115 | 094115 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 太阳能/太阳能模块组 | 模块XX关机 | 集团 |  | 116 | 094116 | 遥控 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 均充电压设定值 | 集团 | V | 201 | 094201 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 浮充电压设定值 | 集团 | V | 202 | 094202 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 电池组测试结束电压设定 | 集团 |  | 203 | 094203 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 电池组测试结束时间设定 | 集团 |  | 204 | 094204 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 温度补偿系数设定 | 集团 | Mv | 205 | 094205 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 充电限流设定 | 集团 | A | 206 | 094206 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 设置设备系统时间设定 | 集团 |  | 207 | 094207 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 空调制冷点温度设定 | 集团 |  | 208 | 094208 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 运行模式设定 | 集团 |  | 209 | 094209 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 烟感 | 烟感复位设定 | 集团 |  | 210 | 094210 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 温湿度 | 环境过温告警点设定 | 集团 | ℃ | 211 | 094211 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 温湿度 | 环境欠温告警点设定 | 集团 | ℃ | 212 | 094212 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 温湿度 | 环境过湿告警点设定 | 集团 | ℃ | 213 | 094213 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 温湿度 | 环境欠湿告警点设定 | 集团 | ℃ | 214 | 094214 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 输出电压等级设置 | 集团 |  | 215 | 094215 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 220V系统输出电压 | 集团 |  | 216 | 094216 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 110V系统输出电压 | 集团 |  | 217 | 094217 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 输出频率 | 集团 |  | 218 | 094218 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 交流制式 | 集团 |  | 219 | 094219 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 输出模式 | 集团 |  | 220 | 094220 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 输入电压过压保护点 | 集团 |  | 221 | 094221 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 输入电压欠压保护点 | 集团 |  | 222 | 094222 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 输出电压过压保护点 | 集团 |  | 223 | 094223 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 输出电压欠压保护点 | 集团 |  | 224 | 094224 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 输入电压欠压回差点 | 集团 |  | 225 | 094225 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 配电单元数量M | 集团 |  | 226 | 094226 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增,2024年集采已删除
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 配电单元一次下电使能 | 集团 |  | 227 | 094227 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 配电单元一次下电时间 | 集团 |  | 228 | 094228 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 配电单元一次下电电压 | 集团 |  | 229 | 094229 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 自定义字段数量a = 1 | 集团 |  | 230 | 094230 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增,2024年集采已删除
0 | 94 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 配电单元名称 | 集团 |  | 231 | 094231 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增,2024年集采已删除
0 | 94 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 厂家自定义字段数量b = 2 | 集团 |  | 232 | 094232 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增,2024年集采已删除
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 配电单元一次下电容量设定 | 集团 |  | 233 | 094233 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 配电单元一次上电电压设定 | 集团 |  | 234 | 094234 | 遥调 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 输入相电压Ua | 集团 | V | 301 | 094301 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 输入相电压Ub | 集团 | V | 302 | 094302 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 输入相电压Uc | 集团 | V | 303 | 094303 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 输入相电流Ia | 集团 | A | 304 | 094304 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 输入相电流Ib | 集团 | A | 305 | 094305 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 输入相电流Ic | 集团 | A | 306 | 094306 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 频率 | 集团 | Hz | 307 | 094307 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 直流输出电压 | 集团 | V | 308 | 094308 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 负载总电流 | 集团 | A | 309 | 094309 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 模块XX电流 | 集团 | A | 310 | 094310 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 模块XX温度 | 集团 | ℃ | 311 | 094311 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 电池组总电流 | 集团 | A | 312 | 094312 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 配置模块数量 | 集团 | 个 | 313 | 094313 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 蓄电池组数 | 集团 | 个 | 314 | 094314 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 电池组XX额定容量 | 集团 | AH | 315 | 094315 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 电池组容量（SOC） | 集团 | % | 316 | 094316 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 市电电量 | 集团 | kWh | 317 | 094317 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 油机电量 | 集团 | kWh | 318 | 094318 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 设备系统时间 | 集团 |  | 319 | 094319 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 锂电 | 监测电池组数M | 集团 | 组 | 320 | 094320 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 锂电 | 电池组容量(SOC) | 集团 | % | 321 | 094321 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 锂电 | 电池组总电压 | 集团 | V | 322 | 094322 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 锂电 | 监测电池数量M(0~255只) | 集团 | 个 | 323 | 094323 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 锂电 | 电池单体电压1~M | 集团 | V | 324 | 094324 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 锂电 | 电池组温度 | 集团 | ℃ | 325 | 094325 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 锂电 | 电池温度数量N(0~255只) | 集团 | 个 | 326 | 094326 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 锂电 | 电池温度1~N | 集团 | ℃ | 327 | 094327 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 锂电 | 电池充、放电电流 | 集团 | A | 328 | 094328 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 热交换 | 风扇组1风扇1转速 | 集团 |  | 329 | 094329 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 热交换 | 风扇组1风扇2转速 | 集团 |  | 330 | 094330 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 热交换 | 风扇组2风扇1转速 | 集团 |  | 331 | 094331 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 热交换 | 风扇组2风扇2转速 | 集团 |  | 332 | 094332 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 空调数量M | 集团 |  | 333 | 094333 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 空调制冷点温度 | 集团 |  | 334 | 094334 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 运行模式 | 集团 |  | 335 | 094335 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 温湿度 | 机柜内环境温度 | 集团 |  | 336 | 094336 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 温湿度 | 机柜内环境湿度 | 集团 |  | 337 | 094337 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 逆变模块数 | 集团 |  | 338 | 094338 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 直流输入电压 | 集团 |  | 339 | 094339 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 直流输入电流 | 集团 |  | 340 | 094340 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 直流输入功率 | 集团 |  | 341 | 094341 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX 交流频率 | 集团 |  | 342 | 094342 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX L1相电压 | 集团 |  | 343 | 094343 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX L2相电压 | 集团 |  | 344 | 094344 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX L3相电压 | 集团 |  | 345 | 094345 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX L1相电流 | 集团 |  | 346 | 094346 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX L2相电流 | 集团 |  | 347 | 094347 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变框XX L3相电流 | 集团 |  | 348 | 094348 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | ECM XX 直流输入电压 | 集团 |  | 349 | 094349 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | ECM XX 直流输入电流 | 集团 |  | 350 | 094350 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | ECM XX 直流输入功率 | 集团 |  | 351 | 094351 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | ECM XX 输出电压 | 集团 |  | 352 | 094352 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | ECM XX 输出电流 | 集团 |  | 353 | 094353 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | ECM XX 交流频率 | 集团 |  | 354 | 094354 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 旁路模块XX 输入电压 | 集团 |  | 355 | 094355 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 旁路模块XX 输入L1相电压 | 集团 |  | 356 | 094356 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 旁路模块XX 输入L2相电压 | 集团 |  | 357 | 094357 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 旁路模块XX 输入L3相电压 | 集团 |  | 358 | 094358 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 旁路模块XX 输入频率 | 集团 |  | 359 | 094359 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 旁路模块XX 温度 | 集团 |  | 360 | 094360 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变模块YY 直流输入电压 | 集团 |  | 361 | 094361 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变模块YY 直流输入电流 | 集团 |  | 362 | 094362 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变模块YY 直流输入功率 | 集团 |  | 363 | 094363 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变模块YY 输出电压 | 集团 |  | 364 | 094364 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变模块YY 输出电流 | 集团 |  | 365 | 094365 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变模块YY 输出频率 | 集团 |  | 366 | 094366 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 逆变框(单元)/ECM/逆变模块/旁路模块 | 逆变模块YY 温度 | 集团 |  | 367 | 094367 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 太阳能/太阳能模块组 | 模块XX输入电压 | 集团 | V | 368 | 094368 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 太阳能/太阳能模块组 | 模块XX输入电流 | 集团 | A | 369 | 094369 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 太阳能/太阳能模块组 | 模块XX输出电压 | 集团 | V | 370 | 094370 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 太阳能/太阳能模块组 | 模块XX输出电流 | 集团 | A | 371 | 094371 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 太阳能/太阳能模块组 | 模块地址 | 集团 |  | 372 | 094372 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 太阳能/太阳能模块组 | 模块XX开关机状态 | 集团 |  | 373 | 094373 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 太阳能/太阳能模块组 | 模块XX温度 | 集团 | ℃ | 374 | 094374 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 太阳能/太阳能模块组 | 总输出电流(组) | 集团 |  | 375 | 094375 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 太阳能/太阳能模块组 | 累计输出电量(组) | 集团 |  | 376 | 094376 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 配电单元数量M | 集团 |  | 377 | 094377 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 配电单元电流 | 集团 | A | 378 | 094378 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 定义字段数量a = 1 | 集团 |  | 379 | 094379 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增,2024年集采已删除
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 配电单元总电量（kWh） | 集团 |  | 380 | 094380 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 配电单元数量M | 集团 |  | 381 | 094381 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增,2024年集采已删除
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 配电单元一次下电使能 | 集团 |  | 382 | 094382 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 配电单元XX一次下电时间 | 集团 |  | 383 | 094383 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 94 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 配电单元一次下电时间 | 集团 |  | 383 | 094383 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增,2024年集采已删除
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 配电单元一次下电电压 | 集团 |  | 384 | 094384 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 自定义字段数量a = 1 | 集团 |  | 385 | 094385 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增,2024年集采已删除
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 配电单元名称 | 集团 |  | 386 | 094386 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 一体化能源柜 | 厂家自定义字段数量b = 2 | 集团 |  | 387 | 094387 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增,2024年集采已删除
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 配电单元一次下电容量 | 集团 |  | 388 | 094388 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 配电单元 | 配电单元一次上电电压 | 集团 |  | 389 | 094389 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 模块XX开关状态 | 集团 |  | 401 | 094401 | 遥信 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 基本信息量 | 电源工作状态 | 集团 |  | 402 | 094402 | 遥信 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 94 | 一体化能源柜 | 空调 | 空调状态 | 集团 |  | 403 | 094403 | 遥信 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 遥控电池组充电 | 集团 |  | 101 | 095101 | 遥控 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 遥控电池组放电 | 集团 |  | 102 | 095102 | 遥控 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 充电限流设定 | 集团 | A | 201 | 095201 | 遥调 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 设置设备系统时间设定 | 集团 |  | 202 | 095202 | 遥调 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | XX分路设定下电电压 | 集团 | V | 203 | 095203 | 遥调 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 电池模块XX温度上限告警设定值 | 集团 | ℃ | 204 | 095204 | 遥调 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 电池模块XX温度上限告警设定值 | 集团 | ℃ | 205 | 095205 | 遥调 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 交流输入电压 | 集团 | V | 301 | 095301 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 交流输入电流 | 集团 | A | 302 | 095302 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 交流输入频率 | 集团 | Hz | 303 | 095303 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 直流输出电压 | 集团 | V | 304 | 095304 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 负载总电流 | 集团 | A | 305 | 095305 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 设备系统时间 | 集团 |  | 306 | 095306 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 电池模块XX剩余容量百分比（SOC） | 集团 | % | 307 | 095307 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 电源模块XX温度 | 集团 | ℃ | 308 | 095308 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 电池模块XX温度 | 集团 | ℃ | 309 | 095309 | 遥测 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 电源模块XX开关状态 | 集团 |  | 401 | 095401 | 遥信 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 95 | 户外小型一体化电源 | 户外小型一体化电源 | 电池模块XX充电/放电状态 | 集团 |  | 402 | 095402 | 遥信 | [5 empty] | 24年集采修订
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX相电压Ua | 集团 | V | 301 | 096301 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX相电压Ub | 集团 | V | 302 | 096302 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX相电压Uc | 集团 | V | 303 | 096303 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX线电压Uab | 集团 | V | 304 | 096304 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX线电压Ubc | 集团 | V | 305 | 096305 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX线电压Uca | 集团 | V | 306 | 096306 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX频率 | 集团 | Hz | 307 | 096307 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX相电流Ia | 集团 | A | 308 | 096308 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX相电流Ib | 集团 | A | 309 | 096309 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX相电流Ic | 集团 | A | 310 | 096310 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX有功功率Pa | 集团 | kW | 311 | 096311 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX有功功率Pb | 集团 | kW | 312 | 096312 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX有功功率Pc | 集团 | kW | 313 | 096313 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX总有功功率 | 集团 | kW | 314 | 096314 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XXA相功率因数 | 集团 |  | 315 | 096315 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XXB相功率因数 | 集团 |  | 316 | 096316 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XXC相功率因数 | 集团 |  | 317 | 096317 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX总功率因数 | 集团 |  | 318 | 096318 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX总有功电能 | 集团 | kWh | 319 | 096319 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XXA相电压畸变率 | 集团 | % | 320 | 096320 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XXB相电压畸变率 | 集团 | % | 321 | 096321 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XXC相电压畸变率 | 集团 | % | 322 | 096322 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XXA相电流畸变率 | 集团 | % | 323 | 096323 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XXB相电流畸变率 | 集团 | % | 324 | 096324 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XXC相电流畸变率 | 集团 | % | 325 | 096325 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX A相接点温度 | 集团 | ℃ | 326 | 096326 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX B相接点温度 | 集团 | ℃ | 327 | 096327 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 始端XX C相接点温度 | 集团 | ℃ | 328 | 096328 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX插接箱XX相电压Ua | 集团 | V | 329 | 096329 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX插接箱XX相电压Ub | 集团 | V | 330 | 096330 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XX相电压Uc | 集团 | V | 331 | 096331 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XX线电压Uab | 集团 | V | 332 | 096332 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XX线电压Ubc | 集团 | V | 333 | 096333 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XX线电压Uca | 集团 | V | 334 | 096334 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XX频率 | 集团 | Hz | 335 | 096335 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XX相电流Ia | 集团 | A | 336 | 096336 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XX相电流Ib | 集团 | A | 337 | 096337 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XX相电流Ic | 集团 | A | 338 | 096338 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XX相有功功率Pa | 集团 | kW | 339 | 096339 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XX相有功功率Pb | 集团 | kW | 340 | 096340 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XX相有功功率Pc | 集团 | kW | 341 | 096341 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XX总有功功率 | 集团 | kW | 342 | 096342 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XXA相功率因数 | 集团 |  | 343 | 096343 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XXB相功率因数 | 集团 |  | 344 | 096344 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XXC相功率因数 | 集团 |  | 345 | 096345 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XX总功率因数 | 集团 |  | 346 | 096346 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XXA相有功电能 | 集团 |  | 347 | 096347 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XXB相有功电能 | 集团 |  | 348 | 096348 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XXC相有功电能 | 集团 |  | 349 | 096349 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | XX接线箱XX总有功电能 | 集团 | kWh | 350 | 096350 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱XX A相接点温度 | 集团 | ℃ | 351 | 096351 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱XX B相接点温度 | 集团 | ℃ | 352 | 096352 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 96 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 插接箱XX C相接点温度 | 集团 | ℃ | 353 | 096353 | 遥测 | [5 empty] | 21年集采新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 变频器、风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | XX风机速度 | 广西 | Hz | 380 | 011380 | 遥测 | [5 empty] | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 变频器 | 风机变频功率 | 广西 | kW | 381 | 011381 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 变频器 | XX压缩机速度 | 广西 | Hz | 382 | 011382 | 遥测 | [5 empty] | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 变频器 | XX压缩机功率 | 广西 | kW | 383 | 011383 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 变频器 | XX冷凝温度设定值 | 广西 | ℃ | 384 | 011384 | 遥测 | 86400 |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 变频器 | XX冷凝风机功率 | 广西 | kW | 385 | 011385 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 变频器 | XX冷凝温度 | 广西 | ℃ | 386 | 011386 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 变频器 | XX蒸发温度 | 广西 | ℃ | 387 | 011387 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 变频器 | XX冷凝风机速度 | 广西 | % | 388 | 011388 | 遥测 | [5 empty] | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 氟泵 | 冷凝压力 | 广西 | Bar | 389 | 011389 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 氟泵 | 泵进口压力 | 广西 | Bar | 390 | 011390 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 氟泵 | 泵出口压力 | 广西 | Bar | 391 | 011391 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 氟泵 | 泵输出电流 | 广西 | A | 392 | 011392 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 氟泵 | 泵运行频率 | 广西 | Hz | 393 | 011393 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 氟泵 | 压缩机吸气温度 | 广西 | ℃ | 394 | 011394 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 氟泵 | 吸气过热度 | 广西 | ℃ | 395 | 011395 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 变频器 | 继电器开关状态 | 广西 |  | 480 | 011480 | 遥信 | 86400 | 1 |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 变频器 | 本地手动开关状态 | 广西 |  | 481 | 011481 | 遥信 | 86400 | 1 |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 变频器 | XX冷凝风机启停状态 | 广西 |  | 482 | 011482 | 遥信 | 86400 | 1 |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 氟泵 | 系统工作模式 | 广西 |  | 483 | 011483 | 遥信 | 86400 | 1 |  |  |  | 20230705广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | XX气管温度 | 广西 | ℃ | 484 | 011484 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20231109广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | XX液管温度 | 广西 | ℃ | 485 | 011485 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20231109广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 壳管 | 立管供水温度 | 广西 | ℃ | 486 | 011486 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20240428广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 壳管 | 立管回水温度 | 广西 | ℃ | 487 | 011487 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20240428广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 壳管 | 空调XX壳管X出水温度 | 广西 | ℃ | 488 | 011488 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20240428广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 壳管 | 空调XX壳管X冷媒入口温度 | 广西 | ℃ | 489 | 011489 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20240428广西新增
0 | 11 | 机房专用空调 | 壳管 | 空调XX壳管X冷媒出口温度 | 广西 | ℃ | 490 | 011490 | 遥测 | 28800 |  |  |  |  | 20240428广西新增

## 3、报送集团告警清单_202504（66条）
序号 | 设备类型 | 告警逻辑分类 | 告警逻辑子类 | 告警标准名 | 告警标题 | 告警编码ID | 站点类型 | 厂家告警级别 | 网管告警级别 | 网管告警ID | 该事件对设备的影响 | 该事件对业务的影响 | 告警解释
1 | 智能电表 | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 市电停电 | 市电停电 | 092001 | 通信机楼 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-092-10-000001 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：低压三相同时停电，电表监测到三相电的电压同时低于一个门限值（一般为30V）触发告警。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，通信机楼重点关注开关电源。三、处理建议：①确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司；②关注油机状态告警是否上报；③电话催报业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、线路故障；2、变电站停电。五、处理步骤：①检查供电情况；②关注开关电源和UPS的告警情况（通过基本的告警），并重点关注油机和蓄电池的运行情况（主要关注：油机状态告警是否产生，蓄电池是否在放电并产生蓄电池总电压过低告警）。
2 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 直流输入中断 | 直流输入中断 | 092008 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-092-10-000008 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：智能电表直流输入中断，智能电表是智能电网数据采集的主要设备，负责电能数据的采集、计量和传输任务。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、接入直流系统无输出；2、直流电压侦测线断。五、处理步骤：1、检查接入直流系统输出；2、检查直流侦测线。
3 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 直流电压过低告警 | 直流电压过低告警 | 092010 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-092-10-000010 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：智能电表接入直流电压低于设定阈值，智能电表是智能电网数据采集的主要设备，负责电能数据的采集、计量和传输任务。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：接入直流系统电压过低。五、处理步骤：检查接入直流系统工作是否正常。
4 | 智能电表 | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 市电停电 | 市电停电 | 092001 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-092-10-000013 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：低压三相同时停电，电表监测到三相电的电压同时低于一个门限值（一般为30V）触发告警。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，数据机房重点关注UPS。三、处理建议：①确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司；②关注油机状态告警是否上报；③电话催报业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、线路故障；2、变电站停电。五、处理步骤：①检查供电情况；②关注开关电源和UPS的告警情况（通过基本的告警），并重点关注油机和蓄电池的运行情况（主要关注：油机状态告警是否产生，蓄电池是否在放电并产生蓄电池总电压过低告警）。
5 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 直流输入中断 | 直流输入中断 | 092008 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-092-10-000020 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：智能电表直流输入中断，智能电表是智能电网数据采集的主要设备，负责电能数据的采集、计量和传输任务。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、接入直流系统无输出；2、直流电压侦测线断。五、处理步骤：1、检查接入直流系统输出；2、检查直流侦测线。
6 | 智能电表 | 输入告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 直流电压过低告警 | 直流电压过低告警 | 092010 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-092-10-000022 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：智能电表接入直流电压低于设定阈值，智能电表是智能电网数据采集的主要设备，负责电能数据的采集、计量和传输任务。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：接入直流系统电压过低。五、处理步骤：检查接入直流系统工作是否正常。
7 | 智能电表 | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 市电停电 | 市电停电 | 092001 | 传输节点 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-092-10-000025 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：输入市电停电。二、可能原因：1、故障停电。2、站点交流输入柜空开跳闸。3、智能电表电压取样线或熔断器故障。
8 | 智能电表 | 市电异常告警 | 交流智能电表、直流智能电表 | 市电停电 | 市电停电 | 092001 | 通信基站 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-092-10-000037 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：输入市电停电。二、可能原因：1、故障停电。2、站点交流输入柜空开跳闸。3、智能电表电压取样线或熔断器故障。
9 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 电池组总电压过低告警 | 电池组总电压过低告警 | 007002 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-007-10-000002 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：电池总电压低于设定阈值，电池用于备用供电，铅酸电池的标称电压是2.0V,通信电源一般采用24颗组成-48V电池组。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、电池放电导致总电压低于设定阈值；2、动环监控系统故障。五、处理步骤：1、恢复蓄电池充电；2、排除动环监控系统故障。
10 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 电池组总电压过低告警 | 电池组总电压过低告警 | 007002 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-007-10-000011 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：电池总电压低于设定阈值，电池用于备用供电，铅酸电池的标称电压是2.0V,通信电源一般采用24颗组成-48V电池组。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、电池放电导致总电压低于设定阈值；2、动环监控系统故障。五、处理步骤：1、恢复蓄电池充电；2、排除动环监控系统故障。
11 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 电池组总电压过低告警 | 电池组总电压过低告警 | 007002 | 传输节点 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-007-10-000020 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于阀值。二、可能原因：1、无市电情况下，蓄电池组在放电，总电压已经很低。
12 | 铅酸电池 | 电池告警 | UPS铅酸电池、开关电源铅酸电池、高压直流铅酸 | 电池组总电压过低告警 | 电池组总电压过低告警 | 007002 | 通信基站 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-007-10-000029 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于阀值。二、可能原因：1、无市电情况下，蓄电池组在放电，总电压已经很低。
13 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 电池组总电压过低告警 | 电池组总电压过低告警 | 068008 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-068-10-000008 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于设定阀值，电池用于备用供电，又称磷酸铁锂电池，单体额定电压为3.2V，充电截止电压为3.6V~3.65V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：蓄电池组在放电，且总电压已经很低。五、处理步骤：请检查供电及蓄电池放电情况。
14 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 电池组放电终止告警 | 电池组放电终止告警 | 068015 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-068-10-000013 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于阀值，且无法继续放电，电池用于备用供电，又称磷酸铁锂电池，单体额定电压为3.2V，充电截止电压为3.6V~3.65V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：无市电情况下，蓄电池组已无法正常放电。五、处理步骤：请检查供电及蓄电池放电情况。
15 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 电池组总电压过低告警 | 电池组总电压过低告警 | 068008 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-068-10-000022 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于设定阀值，电池用于备用供电，又称磷酸铁锂电池，单体额定电压为3.2V，充电截止电压为3.6V~3.65V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：蓄电池组在放电，且总电压已经很低。五、处理步骤：请检查供电及蓄电池放电情况。
16 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 电池组放电终止告警 | 电池组放电终止告警 | 068015 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-068-10-000027 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于阀值，且无法继续放电，又称磷酸铁锂电池，单体额定电压为3.2V，充电截止电压为3.6V~3.65V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：无市电情况下，蓄电池组已无法正常放电。五、处理步骤：请检查供电及蓄电池放电情况。
17 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 电池组总电压过低告警 | 电池组总电压过低告警 | 068008 | 传输节点 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-068-10-000036 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于阀值。二、可能原因：1、蓄电池组在放电，总电压已经很低。
18 | 锂电池 | 电压告警 | UPS锂电池、开关电源锂电池、高压直流锂电池、 | 电池组总电压过低告警 | 电池组总电压过低告警 | 068008 | 通信基站 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-068-10-000052 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：蓄电池总电压低于阀值。二、可能原因：1、蓄电池组在放电，总电压已经很低。
19 | 开关电源 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 电池熔丝故障告警 | 电池熔丝故障告警 | 006001 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000001 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源电池熔丝异常，蓄电池将不能正常充放电，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，熔丝也称为电流保险丝，其主要是起过载保护作用。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、电池熔丝故障；2、电池熔丝未闭合。五、处理步骤：1、检查蓄电池熔丝是否故障需要更换；2、检查蓄电池熔丝接触是否良好。
20 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 第XX路负载熔丝故障告警 | 第XX路负载熔丝故障告警 | 006011 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000008 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源负载熔丝异常，不能正常为所承载负荷供电，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，熔丝也称为电流保险丝，其主要是起过载保护作用。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、负载熔丝故障；2、负载熔丝未闭合。五、处理步骤：1、检查负载熔丝是否故障需要更换；2、检查负载熔丝接触是否良好。
21 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 输出电压过低告警 | 输出电压过低告警 | 006012 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000009 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源输出电压低于设定值，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其正常工作电压在53.5-54V（浮充状态），该工作电压低于设定值存在一定供电安全隐患，该告警是基于工作电压的设定值触发告警，及时通知维护人员进行故障处理。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、浮充电压设定值设置过低；2、开关电源系统故障；3、整流器无输出，电池放电。五、处理步骤：1、检查是否需要修改浮充电压设定值；2、若开关电源系统故障一时无法恢复，倒换其他开关电源带载业务，并联系厂家维修；3、检查开关电源整流器是否运行正常。
22 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 006023 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000015 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源输出分路中断，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其内部有分路开关，后端的配电设备或者业务设备用电正极从开关电源正极母排接电、负极从该分路开关接电，分路开关状态用于确定形成的供电回路是否可以正常供电。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、输出分路开关故障；2、输出分路开关未闭合。五、处理步骤：1、检查输出分路开关是否故障需要更换；2、检查输出分路开关接触是否良好。
23 | 开关电源 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 006020 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000016 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源系统无输出电压，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其正常工作电压在53.5-54V（浮充状态），该工作电压低于设定值存在一定供电安全隐患，该告警是基于工作电压的设定值触发告警，及时通知维护人员进行故障处理。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、开关电源系统故障；2、市电停电，电池电量耗尽。五、处理步骤：1、若开关电源系统故障一时无法恢复，倒换其他开关电源带载业务，并联系厂家维修；2、若长时间市电停电引起，立即应急发电恢复供电。
24 | 开关电源 | 电池告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 电池熔丝故障告警 | 电池熔丝故障告警 | 006001 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000034 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源电池熔丝失效，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其内部有电池熔丝，蓄电池组作为后备电源正极接在开关电源正极母排，负极接在该电池熔丝下端，电池熔丝状态用于确定形成的电池备用供电回路是否可以供电正常。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、电池熔丝故障；2、电池熔丝未闭合。五、处理步骤：1、检查蓄电池熔丝是否故障需要更换；2、检查蓄电池熔丝接触是否良好。
25 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 第XX路负载熔丝故障告警 | 第XX路负载熔丝故障告警 | 006011 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000041 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源负载熔丝失效，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其内部有分路熔丝，后端的配电设备或者业务设备用电正极从开关电源正极母排接电、负极从该分路熔丝接电，分路熔丝状态用于确定形成的供电回路是否可以正常供电。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、负载熔丝故障；2、负载熔丝未闭合。五、处理步骤：1、检查负载熔丝是否故障需要更换；2、检查负载熔丝接触是否良好。
26 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 输出电压过低告警 | 输出电压过低告警 | 006012 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000042 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源输出电压低于设定值，，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其正常工作电压在53.5-54V（浮充状态），该工作电压低于设定值存在一定供电安全隐患，该告警是基于工作电压的设定值触发告警，及时通知维护人员进行故障处理。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、浮充电压设定值设置过低；2、开关电源系统故障；3、整流器无输出，电池放电。五、处理步骤：1、检查是否需要修改浮充电压设定值；2、若开关电源系统故障一时无法恢复，倒换其他开关电源带载业务，并联系厂家维修；3、检查开关电源整流器是否运行正常。
27 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 006023 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000048 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源输出分路熔丝失效，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其内部有分路开关，后端的配电设备或者业务设备用电正极从开关电源正极母排接电、负极从该分路开关接电，分路开关状态用于确定形成的供电回路是否可以正常供电。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、输出分路熔丝故障；2、输出分路熔丝未闭合。五、处理步骤：1、检查输出分路熔丝是否故障需要更换；2、检查输出分路熔丝接触是否良好。
28 | 开关电源 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 006020 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000049 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源系统无输出电压，开关电源是将交流电转换成标称电压48V直流供电设备，其正常工作电压在53.5-54V（浮充状态），该工作电压低于设定值存在一定供电安全隐患，该告警是基于工作电压的设定值触发告警，及时通知维护人员进行故障处理。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、开关电源系统故障；2、市电停电，电池电量耗尽。五、处理步骤：1、若开关电源系统故障一时无法恢复，倒换其他开关电源带载业务，并联系厂家维修；2、若长时间市电停电引起，立即应急发电恢复供电。
29 | 开关电源 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 交流输入故障告警 | 交流输入故障告警 | 006031 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-006-10-000053 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源无交流电压输入。二、可能原因：1、上端开关跳闸；2、交流输入电源故障。
30 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 输出电压过低告警 | 输出电压过低告警 | 006012 | 传输节点 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-006-10-000075 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源输出电压低于设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、开关电源系统故障；3、整流器无输出电池放电。
31 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 一级低压脱离告警 | 一级低压脱离告警 | 006018 | 传输节点 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000081 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源系统电压低于一次下电电压，一次下电负载脱扣。二、可能原因：1、交流输入开关跳闸；2、交流输入故障。
32 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 二级低压脱离告警 | 二级低压脱离告警 | 006019 | 传输节点 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000082 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源系统电压低于二次下电电压，二次下电负载脱扣。二、可能原因：1、交流输入开关跳闸；2、交流输入故障。
33 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 006023 | 传输节点 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000083 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源输出分路熔丝失效。二、可能原因：1、输出分路熔丝故障；2、输出分路熔丝未合上。
34 | 开关电源 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 006020 | 传输节点 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000084 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源系统无输出电压。二、可能原因：开关电源系统故障。
35 | 开关电源 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 交流缺相告警 | 交流缺相告警 | 006030 | 传输节点 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-006-10-000087 | 无影响 | 无影响 | 交流缺相
36 | 开关电源 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 交流输入故障告警 | 交流输入故障告警 | 006031 | 传输节点 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-006-10-000088 | 无影响 | 无影响 | 交流输入故障或输入空开跳
37 | 开关电源 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 整流模块XX故障告警 | 整流模块XX故障告警 | 006040 | 传输节点 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-006-10-000096 | 无影响 | 无影响 | 模块XX故障告警状态
38 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 输出电压过低告警 | 输出电压过低告警 | 006012 | 通信基站 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-006-10-000110 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源输出电压低于设定值。二、可能原因：1、设定值设置过低；2、开关电源系统故障；3、整流器无输出电池放电。
39 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 一级低压脱离告警 | 一级低压脱离告警 | 006018 | 通信基站 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000116 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源系统电压低于一次下电电压，一次下电负载脱扣。二、可能原因：1、交流输入开关跳闸；2、交流输入故障。
40 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 二级低压脱离告警 | 二级低压脱离告警 | 006019 | 通信基站 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000117 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源系统电压低于二次下电电压，二次下电负载脱扣。二、可能原因：1、交流输入开关跳闸；2、交流输入故障。
41 | 开关电源 | 输出告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 006023 | 通信基站 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000118 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源输出分路熔丝失效。二、可能原因：1、输出分路熔丝故障；2、输出分路熔丝未合上。
42 | 开关电源 | 变换设备告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 006020 | 通信基站 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-006-10-000119 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：开关电源系统无输出电压。二、可能原因：开关电源系统故障。
43 | 开关电源 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 交流缺相告警 | 交流缺相告警 | 006030 | 通信基站 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-006-10-000122 | 无影响 | 无影响 | 交流缺相
44 | 开关电源 | 输入告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 交流输入故障告警 | 交流输入故障告警 | 006031 | 通信基站 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-006-10-000123 | 无影响 | 无影响 | 交流输入故障或输入空开跳
45 | 开关电源 | 整流模块告警 | 分立开关电源、组合开关电源、壁挂开关电源、 | 整流模块XX故障告警 | 整流模块XX故障告警 | 006040 | 通信基站 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-006-10-000131 | 无影响 | 无影响 | 模块XX故障告警状态
46 | 极早期烟感 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 四级火警告警 | 四级火警告警 | 016010 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-016-10-000009 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：空气粉尘浓度达到四级火情阈值。通过空气采样管把保护区的空气吸入探测器进行分析，从而进行火灾的早期预警。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、监控区域粉尘浓度达四级标准；2、采集器故障。五、处理步骤：1、降低机房中粉尘浓度；2、解决烟感采集器故障原因。
47 | 极早期烟感 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 三级火警告警 | 三级火警告警 | 016011 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-016-10-000010 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：空气粉尘浓度达到三级火情阈值。通过空气采样管把保护区的空气吸入探测器进行分析，从而进行火灾的早期预警。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：符合三级火警监测区域监测到烟雾。五、处理步骤：1、降低机房中粉尘浓度；2、解决烟感采集器故障原因。
48 | 极早期烟感 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 二级火警告警 | 二级火警告警 | 016012 | 通信机楼 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-016-10-000011 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：二级火警。二、可能原因：符合二级火警监测区域监测到烟雾。
49 | 极早期烟感 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 一级火警告警 | 一级火警告警 | 016013 | 通信机楼 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-016-10-000012 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：二级火警。二、可能原因：符合二级火警监测区域监测到烟雾。
50 | 极早期烟感 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 四级火警告警 | 四级火警告警 | 016010 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-016-10-000022 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：空气粉尘浓度达到四级火情阈值。通过空气采样管把保护区的空气吸入探测器进行分析，从而进行火灾的早期预警。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、监控区域粉尘浓度达四级标准；2、采集器故障。五、处理步骤：1、降低机房中粉尘浓度；2、解决烟感采集器故障原因。
51 | 极早期烟感 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 三级火警告警 | 三级火警告警 | 016011 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-016-10-000023 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：空气粉尘浓度达到三级火情阈值。通过空气采样管把保护区的空气吸入探测器进行分析，从而进行火灾的早期预警。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：符合三级火警监测区域监测到烟雾。五、处理步骤：1、降低机房中粉尘浓度；2、解决烟感采集器故障原因。
52 | 极早期烟感 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 二级火警告警 | 二级火警告警 | 016012 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-016-10-000024 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：二级火警。二、可能原因：符合二级火警监测区域监测到烟雾。
53 | 极早期烟感 | 烟雾告警 | 极早期烟感 | 一级火警告警 | 一级火警告警 | 016013 | 数据中心 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-016-10-000025 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：二级火警。二、可能原因：符合二级火警监测区域监测到烟雾。
54 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 主机关机告警 | 主机关机告警 | 011026 | 通信机楼 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-011-10-000020 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：空调系统停机，机房空调不能满足机房的高负荷长时间连续运转、散热的要求。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、空调系统故障停机；2、人为关机。五、处理步骤：1、排除空调系统故障后开机；2、手动开机。
55 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 主机关机告警 | 主机关机告警 | 011026 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-011-10-000041 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：空调系统停机，机房空调不能满足机房的高负荷长时间连续运转、散热的要求。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、空调系统故障停机；2、人为关机。五、处理步骤：1、排除空调系统故障后开机；2、手动开机。
56 | 机房专用空调 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 压缩机故障告警 | 压缩机故障告警 | 011015 | 传输节点 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-011-10-000055 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：空调系统某个压缩机故障无法正常工作二、可能原因：1、压缩机高低压告警；2、压缩机短振告警；3、压缩机过载告警。
57 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 主机关机告警 | 主机关机告警 | 011026 | 传输节点 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-011-10-000062 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：空调系统停机。二、可能原因：1、空调系统故障停机；2、人为关机。
58 | 机房专用空调 | 压缩机告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 压缩机故障告警 | 压缩机故障告警 | 011015 | 通信基站 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-011-10-000076 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：空调系统某个压缩机故障无法正常工作二、可能原因：1、压缩机高低压告警；2、压缩机短振告警；3、压缩机过载告警。
59 | 机房专用空调 | 系统故障告警 | 风冷专用空调、水冷专用空调、双冷源专用空调 | 主机关机告警 | 主机关机告警 | 011026 | 通信基站 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-011-10-000083 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：空调系统停机。二、可能原因：1、空调系统故障停机；2、人为关机。
60 | 机房环境 | 水浸告警 | 水浸 | 水浸告警 | 水浸告警 | 017001 | 通信机楼 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-017-10-000001 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：机房有积水二、可能原因：1、传感器位置有积水；2、水浸变送器故障；水浸片故障，内部短接。
61 | 机房环境 | 烟雾告警 | 烟雾 | 烟雾告警 | 烟雾告警 | 017002 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-017-10-000002 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：空气烟雾浓度达到阈值，烟雾传感器通过空气中的烟雾浓度作为判断是否出现着火现象的标准，超高该阀值判定为可能发生火情。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、监控区域烟雾浓度高；2、采集器故障。五、处理步骤：1、降低机房中烟雾浓度；2、解决烟感采集器故障原因。
62 | 机房环境 | 烟雾告警 | 烟雾 | 火情告警 | 火情告警 | 017003 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-017-10-000003 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：空气粉尘浓度达到火情阈值，烟雾传感器通过空气中的粉尘浓度作为判断是否出现着火现象的标准，超高该阀值判定为可能发生火情。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、监控区域粉尘浓度达标准；2、采集器故障。五、处理步骤：1、降低机房中粉尘浓度；2、解决烟感采集器故障原因。
63 | 机房环境 | 温度告警 | 温度 | 温度过高告警 | 温度过高告警 | 017010 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-017-10-000005 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：环境温度达到阈值，温湿度传感器通过采集温度对机房环境温度进行判定，超高温度告警阀值认为机房出现高温告警，存在机房供冷不足隐患，需通知维护人员及时核对处理。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、局部环境温度过热；2、采集器故障。五、处理步骤：1、降低机房环境温度；2、解决温度采集器故障原因。
64 | 机房环境 | 水浸告警 | 水浸 | 水浸告警 | 水浸告警 | 017001 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-017-10-000015 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：机房有积水二、可能原因：1、传感器位置有积水；2、水浸变送器故障；水浸片故障，内部短接。
65 | 机房环境 | 烟雾告警 | 烟雾 | 烟雾告警 | 烟雾告警 | 017002 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-017-10-000016 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：空气烟雾浓度达到阈值，烟雾传感器通过空气中的烟雾浓度作为判断是否出现着火现象的标准，超高该阀值判定为可能发生火情。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、监控区域烟雾浓度高；2、采集器故障。五、处理步骤：1、降低机房中烟雾浓度；2、解决烟感采集器故障原因。
66 | 机房环境 | 烟雾告警 | 烟雾 | 火情告警 | 火情告警 | 017003 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-017-10-000017 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：空气粉尘浓度达到火情阈值，烟雾传感器通过空气中的粉尘浓度作为判断是否出现着火现象的标准，超高该阀值判定为可能发生火情。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、监控区域粉尘浓度达标准；2、采集器故障。五、处理步骤：1、降低机房中粉尘浓度；2、解决烟感采集器故障原因。
67 | 机房环境 | 温度告警 | 温度 | 温度过高告警 | 温度过高告警 | 017010 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-017-10-000019 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：环境温度达到阈值，温湿度传感器通过采集温度对机房环境温度进行判定，超高温度告警阀值认为机房出现高温告警，存在机房供冷不足隐患，需通知维护人员及时核对处理。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、局部环境温度过热；2、采集器故障。五、处理步骤：1、降低机房环境温度；2、解决温度采集器故障原因。
68 | 机房环境 | 烟雾告警 | 烟雾 | 烟雾告警 | 烟雾告警 | 017002 | 传输节点 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-017-10-000030 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：机房内有烟雾二、可能原因：1、烟雾传感器检测到烟雾，导致告警；2、告警产生后未复位；。
69 | 机房环境 | 温度告警 | 温度 | 温度过高告警 | 温度过高告警 | 017010 | 传输节点 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-017-10-000033 | 无影响 | 无影响 | 某个温度探头探测到温度超过高设定阈值
70 | 机房环境 | 烟雾告警 | 烟雾 | 烟雾告警 | 烟雾告警 | 017002 | 通信基站 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-017-10-000044 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：机房内有烟雾二、可能原因：1、烟雾传感器检测到烟雾，导致告警；2、告警产生后未复位；。
71 | 机房环境 | 温度告警 | 温度 | 温度过高告警 | 温度过高告警 | 017010 | 通信基站 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-017-10-000047 | 无影响 | 无影响 | 某个温度探头探测到温度超过高设定阈值
72 | 高压直流电源 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 直流欠压告警 | 直流欠压告警 | 087010 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-087-10-000004 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源设备输出电压低于设定阈值，高压直流是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：高压直流电源设备输入供电异常，由蓄电池组为系统供电，由于持续放电，导致系统输出电压降低。五、处理步骤：请检查供电及蓄电池放电情况。
73 | 高压直流电源 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 负载熔丝故障告警 | 负载熔丝故障告警 | 087012 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-087-10-000006 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源设备某负载熔丝输出端子无电压，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、高压直流电源设备某负载熔丝熔断；2、熔丝处于分位状态。五、处理步骤：请检查熔丝状态。
74 | 高压直流电源 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 087020 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-087-10-000010 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源设备整流模块无输出电压，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、高压直流电源整流模块故障、保护、关机；2、高压直流电源设备输入供电异常。五、处理步骤：请检查输入供电情况、整流模块状态，排查故障设备。
75 | 高压直流电源 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 输出电压低告警 | 输出电压低告警 | 087021 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-087-10-000011 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源设备输出电压低于设定阈值，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：高压直流电源设备输入供电异常，由蓄电池组为系统供电，由于持续放电，导致系统输出电压降低。五、处理步骤：请检查供电及蓄电池放电情况。
76 | 高压直流电源 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 电池熔丝故障告警 | 电池熔丝故障告警 | 087040 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-087-10-000017 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源设备某电池熔丝输出端子无电压，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、高压直流电源设备某电池熔丝熔断；2、处于分位状态。五、处理步骤：请检查熔丝状态。
77 | 高压直流电源 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 直流欠压告警 | 直流欠压告警 | 087010 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-087-10-000023 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源输出电压低于设定阈值，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、设定值设置过高；2、高压直流系统故障；3、整流器无输出电池放电。五、处理步骤：请检查系统配置、排查故障设备。
78 | 高压直流电源 | 输出告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 负载熔丝故障告警 | 负载熔丝故障告警 | 087012 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-087-10-000025 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源设备熔丝不可用，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、熔丝熔断；2、熔丝未插至插座上。五、处理步骤：请检查熔丝状态。
79 | 高压直流电源 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 087020 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-087-10-000029 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源无输出电压，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：高压直流系统故障。五、处理步骤：请排查故障设备。
80 | 高压直流电源 | 变换设备告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 输出电压低告警 | 输出电压低告警 | 087021 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-087-10-000030 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源输出电压低于设定值，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、设定值设置过高；2、高压直流系统故障；3、整流器无输出电池放电。五、处理步骤：请检查系统配置、排查故障设备。
81 | 高压直流电源 | 电池告警 | 分立高压直流电源、组合高压直流电源、壁挂高 | 电池熔丝故障告警 | 电池熔丝故障告警 | 087040 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-087-10-000036 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源设备电池熔丝不可用，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、熔丝熔断；2、熔丝未插至插座上。五、处理步骤：请检查熔丝状态。
82 | 高压直流电源配电 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 欠压告警 | 欠压告警 | 088001 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-088-10-000001 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源配电输入开关或熔丝输出端子电压低于设定阈值，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：上联高压直流电源输入供电异常，由蓄电池组为系统供电，由于持续放电，导致系统输出电压降低。五、处理步骤：请检查输入供电情况。
83 | 高压直流电源配电 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 熔丝告警 | 熔丝告警 | 088002 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-088-10-000002 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备某熔丝输出端子无电压，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、高压直流电源配电设备某熔丝熔断；2、开关处于分位状态。五、处理步骤：请检查熔丝、开关情况。
84 | 高压直流电源配电 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 分路XX中断告警 | 分路XX中断告警 | 088003 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-088-10-000003 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备某输出分路熔丝或开关输出端子无电压，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、高压直流电源配电某输出分路熔丝熔断；2、开关处于分位状态；3、开关跳闸。五、处理步骤：请检查熔丝、开关情况。
85 | 高压直流电源配电 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 欠压告警 | 欠压告警 | 088001 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-088-10-000005 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备输出电压低于设定值，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、设定值设置过高；2、高压直流系统故障。五、处理步骤：请检查配置信息、排查设备故障。
86 | 高压直流电源配电 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 熔丝告警 | 熔丝告警 | 088002 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-088-10-000006 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备熔丝不可用，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、熔丝熔断；2、熔丝未插至插座上。五、处理步骤：请检查负载熔丝。
87 | 高压直流电源配电 | 输出告警 | 240V直流配电柜、240V直流列头柜、240V直流配电箱 | 分路XX中断告警 | 分路XX中断告警 | 088003 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-088-10-000007 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压直流电源配电设备分路开关无输出，高压直流电源是直流电源的一种电压比开关电源高，一般为240V、336V。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、高压直流电源配电设备输入开关跳闸；2、高压直流电源配电设备输出开关跳闸。五、处理步骤：请检查输入输出开关。
88 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 高压X路停电 | 高压X路停电 | 001018 | 通信机楼 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-001-10-000018 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压XX线路停电，核心机楼一般有两路或两路以上分别来自不同变电所的高压供电线路，XX线路停电触发告警。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、线路故障；2、变电站停电。五、处理步骤：请检查供电情况，油机、蓄电池供电是否正常。
89 | 高压配电 | 高压配电告警 | 高压进线柜、高压计量柜、高压避雷器柜、高压 | 高压X路停电 | 高压X路停电 | 001018 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-001-10-000047 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：高压XX线路停电，核心机楼一般有两路或两路以上分别来自不同变电所的高压供电线路，XX线路停电触发告警。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、线路故障；2、变电站停电。五、处理步骤：请检查供电情况，油机、蓄电池供电是否正常。
90 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 超速停机告警 | 超速停机告警 | 005001 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-005-10-000001 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：油机转速过高导致保护停机，控制模块检测运行转速，当转速高于控制模块的设定值，控制程序会自动断电保护停机，油机检修提示。二、业务影响：无直接业务影响，影响油机发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、油机调速器故障；2、油机油泵发卡或电子执行器卡死，导致油门开到最大位置。五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理。
91 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 输出低电压停机告警 | 输出低电压停机告警 | 005002 | 通信机楼 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-005-10-000002 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：发电机组输出电压过低导致保护停机，油机输出电压无法满足后端设备用电需求，会导致发电机组转速下降、噪音增大、温升超标等情况。二、业务影响：无直接业务影响，影响油机发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、励磁机电刷不在中性线位置；2、原动机转速太低；3、励磁回路电阻过大。五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理。
92 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 高水温停机告警 | 高水温停机告警 | 005003 | 通信机楼 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-005-10-000003 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：发电机组冷却液温度过高导致保护停机，因设备自身故障或机房环境影响设备散热，导致发电机组冷却液温度过高。二、业务影响：无直接业务影响，影响油机发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、冷却系统故障；2、温度传感器故障；3、油机监控屏故障；4、动环配置数据错误、误告警等。五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理。
93 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 过载停机告警 | 过载停机告警 | 005004 | 通信机楼 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-005-10-000004 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：发电机组输出电流大于阈值，用电设备的运行电流超过发电机组的额定输出电流，引起发电机组输出过载导致保护停机。二、业务影响：无直接业务影响，影响油机发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、负载存在短路现象；2、负载存在瞬间电流过大，超过大电机组最大带载容量。五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理。
94 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 紧急停机告警 | 紧急停机告警 | 005005 | 通信机楼 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-005-10-000005 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：发电机组的紧急停机按钮被按下二、可能原因：1、人为按下紧急停机按键。
95 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 启动电池电压低告警 | 启动电池电压低告警 | 005021 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-005-10-000013 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：发电机组启动电池电压低于设定阈值，不能提供启动发电机所需的电能，无法启动发电机组。二、业务影响：无直接业务影响，影响油机无法启动发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、油机启动电池剩余容量不足；2、油机启动电池故障或性能老化。五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理。
96 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 油机运行状态告警 | 油机运行状态告警 | 005035 | 通信机楼 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-005-10-000023 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：油机运行提示告警，表明油机处于运行状态，分空载和带载2种运行情况，油机开始运行间接说明市供电已经中断，或者在做测试。二、业务影响：无直接业务影响，油机运行提示告警，表明油机处于运行状态，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生，并关注故障持续时间以确定是否到达重大重要故障级别。四、可能原因：状态值进行提醒维护人员油机处理开机状态。五、处理步骤：现场人员确认油机处于发电开机，如误告警及时处理。
97 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 超速停机告警 | 超速停机告警 | 005001 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-005-10-000039 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：油机转速过高导致保护停机，控制模块检测运行转速，当转速高于控制模块的设定值，控制程序会自动断电保护停机，油机检修提示。二、业务影响：无直接业务影响，影响油机无法启动发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、油机调速器故障；2、油机油泵发卡或电子执行器卡死，导致油门开到最大位置。五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理。
98 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 输出低电压停机告警 | 输出低电压停机告警 | 005002 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-005-10-000040 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：发电机组输出电压过低导致保护停机，油机输出电压无法满足后端设备用电需求，会导致发电机组转速下降、噪音增大、温升超标等情况。二、业务影响：无直接业务影响，影响油机发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、励磁机电刷不在中性线位置；2、原动机转速太低；3、励磁回路电阻过大。五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理。
99 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 高水温停机告警 | 高水温停机告警 | 005003 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-005-10-000041 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：发电机组冷却液温度过高导致保护停机，因设备自身故障或机房环境影响设备散热，导致发电机组冷却液温度过高。二、业务影响：无直接业务影响，影响油机发电，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、冷却系统故障；2、温度传感器故障；3、油机监控屏故障；4、动环配置数据错误、误告警等。五、处理步骤：人员现场确认设备是否故障，根据故障进行处理。
100 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 过载停机告警 | 过载停机告警 | 005004 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-005-10-000042 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：发电机组输出电流大于阈值，用电设备的运行电流超过发电机组的额定输出电流，引起发电机组输出过载导致保护停机。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、负载超过发电机最大带载容量；2、负载存在瞬间电流过大，超过电机组最大带载容量。五、处理步骤：1、减小发电机负载；2、降低负载冲击电流。
101 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 紧急停机告警 | 紧急停机告警 | 005005 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-005-10-000043 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：发电机组的紧急停机按钮被按下二、可能原因：1、人为按下紧急停机按键。
102 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 启动电池电压低告警 | 启动电池电压低告警 | 005021 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-005-10-000051 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：发电机组启动电池电压低于设定阈值，不能提供启动发电机所需的电能，无法启动发电机组。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、启动电池充电器故障，未充电；2、启动电池故障；3、动环监控启动电池电压检测模块故障。五、处理步骤：1、修复启动电池充电器；2、更换启动电池；3、修复动环监控启动电池电压检测模块。
103 | 发电机组 | 发电机告警 | 柴油发电机组、燃气轮发电机组、汽油发电机 | 油机运行状态告警 | 油机运行状态告警 | 005035 | 数据中心 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-005-10-000061 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：油机运行提示告警，表明油机处于运行状态，分空载和带载2种运行情况，油机开始运行间接说明市供电已经中断，或者在做测试。二、业务影响：无直接业务影响，油机运行提示告警，表明油机处于运行状态，一般来说只有市电中断或油机测试时才会出现，需要与省里尽快确认油机功能是否正常。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生，并关注故障持续时间以确定是否到达重大重要故障级别。四、可能原因：油机手动或自动启动。五、处理步骤：恢复供电前确保油机持续正常运行。
104 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | LSC不可用告警 | LSC不可用告警 | 076011 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-076-10-000006 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：地市LSC数据库、服务器等不可用。LSC指地市本地动环区域监控中心，告警由LSC通过C接口上报至集中监控中心。二、业务影响：地市动环监控系统可能无法正常使用，需要与省里尽快确认实际造成的监控系统影响。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常。五、处理步骤：维护人员排查地市动环数据库、网络等参数。
105 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | CSC不可用告警 | CSC不可用告警 | 076012 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-076-10-000007 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：省公司CSC数据库、服务器等不可用，CSC指省公司集中监控中心，告警由CSC通过D接口上报至集中故障管控系统。二、业务影响：省公司动环监控系统可能无法正常使用，需要与省里尽快确认实际造成的监控系统影响。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常。五、处理步骤：维护人员排查省市动环数据库、网络等参数。
106 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | LSC不可用告警 | LSC不可用告警 | 076011 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-076-10-000039 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：地市LSC数据库、服务器等不可用。LSC指地市本地动环区域监控中心，告警由LSC通过C接口上报至集中监控中心。二、业务影响：地市动环监控系统可能无法正常使用，需要与省里尽快确认实际造成的监控系统影响。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常。五、处理步骤：维护人员排查地市动环数据库、网络等参数。
107 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | CSC不可用告警 | CSC不可用告警 | 076012 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-076-10-000040 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：省公司CSC数据库、服务器等不可用，该告警表明上层网管将无法看到该CSC采集的动环设备的告警，CSC为省公司动环集中监控系统，省公司一般有1-2个CSC系统。二、业务影响：省公司动环监控系统可能无法正常使用，需要与省里尽快确认实际造成的监控系统影响。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常。五、处理步骤：维护人员排查省市动环数据库、网络等参数。
108 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | FSU通信中断 | FSU通信中断 | 076010 | 传输节点 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-076-10-000071 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：FSU监控采集设备通信状态的告警。二、可能原因：1、网络故障。2、硬件故障。2、底端配置不正确。
109 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | LSC不可用告警 | LSC不可用告警 | 076011 | 传输节点 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-076-10-000072 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：该LSC到三个或以上前置机通信中断。二、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常。
110 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | CSC不可用告警 | CSC不可用告警 | 076012 | 传输节点 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-076-10-000073 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：该CSC到三个或以上LSC通信中断。二、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常。
111 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | FSU通信中断 | FSU通信中断 | 076010 | 通信基站 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-076-10-000104 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：FSU监控采集设备通信状态的告警。二、可能原因：1、网络故障。2、硬件故障。2、底端配置不正确。
112 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | LSC不可用告警 | LSC不可用告警 | 076011 | 通信基站 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-076-10-000105 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：该LSC到三个或以上前置机通信中断。二、可能原因：1、LSC与前置机网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、LSC相关软件、服务运行异常。
113 | 动环监控 | 系统告警 | CSC、LSC、FSU、蓄电池采集设备 | CSC不可用告警 | CSC不可用告警 | 076012 | 通信基站 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-076-10-000106 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：该CSC到三个或以上LSC通信中断。二、可能原因：1、CSC与LSC网络互联参数不匹配；2、网络故障；3、CSC相关软件、服务运行异常。
114 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 欠压告警 | 欠压告警 | 004001 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-004-10-000001 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：低于配置配电设备采集的电压值低于设定的告警阀值。低压直流配电设备可提供的输出电压低于设定的阈值，可能影响设备正常运行，触发欠压保护，则触发该告警。二、业务影响：1、上联开关电源输入供电异常，由蓄电池组为系统供电，由于持续放电，导致系统输出电压降低，当低于一定值后可能影响该设备下端网元供电2、对设备业务无影响。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、上联开关电源输入供电异常，由蓄电池组为系统供电，由于持续放电，导致系统输出电压降低2、该设备采集数据错误导致误告警。五、处理步骤：人员现场或者通过关联设备确认是供电不正常还是误告警，如果是故障查明原因及时恢复供电。
115 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 熔丝告警 | 熔丝告警 | 004002 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-004-10-000002 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：低压直流配电设备某熔丝输出端子无电压，熔丝也称为电流保险丝，其主要是起过载保护作用。二、业务影响：1、带业务端子熔丝故障导致业务设备该路供电中断；2、该熔丝如带有设备则影响该设备该路供电，如不带业务则无影响；3、误告警无影响。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、熔丝故障；2、熔丝被拔出；3、误告警。五、处理步骤：人员现场或者远程确认设备是否故障，根据故障进行处理。
116 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 分路XX中断告警 | 分路XX中断告警 | 004003 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-004-10-000003 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS配电设备某熔丝/开关输出端子无电压，当采集输出给后端设备的供电回路是否正常，低于阀值认为出现供电中断。二、业务影响：1、带业务端子熔丝/开关故障导致业务设备该路供电中断；2、该熔丝/开关如带有设备则影响该设备该路供电，如不带业务则无影响；3、误告警无影响。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：低压直流配电设备某输出分路熔丝熔断或开关处于分位状态，或开关跳闸，误告警等。五、处理步骤：人员现场或者远程确认设备是否故障，根据故障进行处理。
117 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 欠压告警 | 欠压告警 | 004001 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-004-10-000005 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：直流电压低于直流电压低设定阀值，当可提供的输出电压低于设定的阈值，可能影响设备正常运行，触发欠压保护，则触发该告警。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、开关电源浮充或均充值设置过低；2、直流电压低告警阀值设置过高；3、电源故障4、市电停电，蓄电池组放电等。五、处理步骤：查明原因及时处理。
118 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 熔丝告警 | 熔丝告警 | 004002 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-004-10-000006 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：电池组熔丝XX中断。低压直流配电设备内部有电池熔丝，蓄电池组作为后备电源正极接在低压直流配电设备正极母排，负极接在该电池熔丝下端，电池熔丝状态用于确定形成的电池备用供电回路是否可以供电正常。二、业务影响：无直接影响，市电停电后可能影响蓄电池进行后备供电。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、熔丝故障；2、熔丝被拔出；3、误告警。五、处理步骤：人员现场或者远程确认设备是否故障，根据故障进行处理。
119 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 分路XX中断告警 | 分路XX中断告警 | 004003 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-004-10-000007 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：直流负载分路XX中断。低压直流配电对后端业务设备进行供电，该采集数据用于监测低压直流配电设备输出给后端设备的供电回路是否正常，低于阈值认为出现供电中断。二、业务影响：1、带业务端子熔丝故障导致业务设备该路供电中断；2、该熔丝如带有设备则影响该设备该路供电，如不带业务则无影响；3、误告警无影响。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、负载熔丝断或空开跳脱；2、负载熔丝或空开侦测线接触不良。五、处理步骤：人员现场或者远程确认设备是否故障，根据故障进行处理。
120 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 欠压告警 | 欠压告警 | 004001 | 传输节点 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-004-10-000009 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解析：直流电压低于直流电压低设定阀值。二、可能原因：1、开关电源浮充或均充值设置过低；2、直流电压低告警阀值设置过高；3、电源故障。
121 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 分路XX中断告警 | 分路XX中断告警 | 004003 | 传输节点 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-004-10-000011 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解析：直流负载分路XX中断。二、可能原因：1、负载熔丝断或空开跳脱；2、负载熔丝或空开侦测线接触不良。
122 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 欠压告警 | 欠压告警 | 004001 | 通信基站 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-004-10-000013 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解析：直流电压低于直流电压低设定阀值。二、可能原因：1、开关电源浮充或均充值设置过低；2、直流电压低告警阀值设置过高；3、电源故障。
123 | 低压直流配电 | 输出告警 | 24V直流配电箱、-48V直流配电柜、-48V直流列头柜 | 分路XX中断告警 | 分路XX中断告警 | 004003 | 通信基站 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-004-10-000015 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解析：直流负载分路XX中断。二、可能原因：1、负载熔丝断或空开跳脱；2、负载熔丝或空开侦测线接触不良。
124 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | A相电压过低告警 | A相电压过低告警 | 002002 | 通信机楼 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-002-10-000002 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：A相电压采集值低于设定的告警阀值。多相交流电A相电压采集值低于阈值，判定为A相电压过低，三相电源中每一相的电压称为相电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、外市电或者变压器问题导致实际交流电压低；2、采集线松动、采集数据跳变等问题导致采集电压不准低于设定的阀值。五、处理步骤：现场人员采用万用表等仪表进行电压测量确认问题点。
125 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | B相电压过低告警 | B相电压过低告警 | 002004 | 通信机楼 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-002-10-000004 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：B相电压采集值低于设定的告警阀值。多相交流电B相电压采集值低于阈值，判定为B相电压过低，三相电源中每一相的电压称为相电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、外市电或者变压器问题导致实际交流电压低；2、采集线松动、采集数据跳变等问题导致采集电压不准低于设定的阀值。五、处理步骤：现场人员采用万用表等仪表进行电压测量确认问题点。
126 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | C相电压过低告警 | C相电压过低告警 | 002006 | 通信机楼 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-002-10-000006 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：C相电压采集值低于设定的告警阀值。多相交流电C相电压采集值低于阈值，判定为C相电压过低，三相电源中每一相的电压称为相电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、外市电或者变压器问题导致实际交流电压低；2、采集线松动、采集数据跳变等问题导致采集电压不准低于设定的阀值。五、处理步骤：现场人员采用万用表等仪表进行电压测量确认问题点。
127 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 输入断电告警 | 输入断电告警 | 002010 | 通信机楼 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-002-10-000010 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：低压三相同时停电，电表监测到三相电的电压同时低于一个门限值（一般为30V）触发告警。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，通信机楼重点关注开关电源。三、处理建议：①确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司；②关注油机状态告警是否上报；③电话催报业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、线路故障；2、变电站停电。五、处理步骤：①检查供电情况；②关注开关电源和UPS的告警情况（通过基本的告警），并重点关注油机和蓄电池的运行情况（主要关注：油机状态告警是否产生，蓄电池是否在放电并产生蓄电池总电压过低告警）。
128 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | A相电压过低告警 | A相电压过低告警 | 002002 | 数据中心 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-002-10-000027 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：A相电压采集值低于设定的告警阀值。多相交流电A相电压采集值低于阈值，判定为A相电压过低，三相电源中每一相的电压称为相电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、外市电或者变压器问题导致实际交流电压低；2、采集线松动、采集数据跳变等问题导致采集电压不准低于设定的阀值。五、处理步骤：现场人员采用万用表等仪表进行电压测量确认问题点。
129 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | B相电压过低告警 | B相电压过低告警 | 002004 | 数据中心 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-002-10-000029 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：B相电压采集值低于设定的告警阀值。多相交流电B相电压采集值低于阈值，判定为B相电压过低，三相电源中每一相的电压称为相电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、外市电或者变压器问题导致实际交流电压低；2、采集线松动、采集数据跳变等问题导致采集电压不准低于设定的阀值。五、处理步骤：现场人员采用万用表等仪表进行电压测量确认问题点。
130 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | C相电压过低告警 | C相电压过低告警 | 002006 | 数据中心 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-002-10-000031 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：C相电压采集值低于设定的告警阀值。多相交流电C相电压采集值低于阈值，判定为C相电压过低，三相电源中每一相的电压称为相电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、外市电或者变压器问题导致实际交流电压低；2、采集线松动、采集数据跳变等问题导致采集电压不准低于设定的阀值。五、处理步骤：现场人员采用万用表等仪表进行电压测量确认问题点。
131 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 输入断电告警 | 输入断电告警 | 002010 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-002-10-000035 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：低压三相同时停电，电表监测到三相电的电压同时低于一个门限值（一般为30V）触发告警。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备引起设备掉电，无法正常使用，数据中心重点关注UPS。三、处理建议：①确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司；②关注油机状态告警是否上报；③电话催报业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、线路故障；2、变电站停电。五、处理步骤：①检查供电情况；②关注开关电源和UPS的告警情况（通过基本的告警），并重点关注油机和蓄电池的运行情况（主要关注：油机状态告警是否产生，蓄电池是否在放电并产生蓄电池总电压过低告警）。
132 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | A相电压过低告警 | A相电压过低告警 | 002002 | 传输节点 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-002-10-000052 | 无影响 | 无影响 | A相电压过低告警
133 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 输入断电告警 | 输入断电告警 | 002010 | 传输节点 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-002-10-000060 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解析：交流输入中断。二、可能原因：1、市电计划性停电；2、市电故障停电；3、断路器或空开故障。
134 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | A相电压过低告警 | A相电压过低告警 | 002002 | 通信基站 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-002-10-000067 | 无影响 | 无影响 | A相电压过低告警
135 | 低压交流配电 | 低压配电告警 | 低压进线柜、低压进线计量柜、低压计量柜、低 | 输入断电告警 | 输入断电告警 | 002010 | 通信基站 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-002-10-000075 | 无影响 | 无影响 | 市电输入断电告警
136 | 变压器 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 超温告警 | 超温告警 | 003001 | 通信机楼 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-003-10-000001 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：变压器温度超出设定阀值，变压器处于高温运行状态，会对内部元器件造成影响，该情况如没有改善会引起变压器跳闸，造成供电中断。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、变压器风扇故障；2、变压器超负荷或短路故障；3、电网谐波大；4、变压器进出线接点接触不良发热。五、处理步骤：1、排除变压器风扇故障；2、降低变压器负荷或排除短路故障；3、排除电网谐波大；4、紧固变压器出线点接触部分。
137 | 变压器 | 变压器告警 | 干式变压器、油浸变压器、非晶合金变压器、调 | 超温告警 | 超温告警 | 003001 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-003-10-000006 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：变压器温度超出设定阀值，变压器处于高温运行状态，会对内部元器件造成影响，该情况如没有改善会引起变压器跳闸，造成供电中断。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、变压器风扇故障；2、变压器超负荷或短路故障；3、电网谐波大；4、变压器进出线接点接触不良发热。五、处理步骤：1、排除变压器风扇故障；2、降低变压器负荷或排除短路故障；3、排除电网谐波大；4、紧固变压器出线点接触部分。
138 | 变换设备 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 输出电压低告警 | 输出电压低告警 | 014004 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-014-10-000004 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：变换设备输出电压低，低于设定阈值，不满足后端业务设备运行所需电压，业务设备报低电压告警，进而保护关机。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、变换设备输入电压波动；2、变换设备故障。五、处理步骤：1、检查变换设备输入电压；2、排除变换设备故障。
139 | 变换设备 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 014005 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-014-10-000005 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：变换设备输出端子无电压，后端业务设备供电中断，业务设备掉电，变换设备包括逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、变换设备输入断电；2、变换设备故障。五、处理步骤：1、检查变换设备输入电压；2、排除变换设备故障。
140 | 变换设备 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 输出电压低告警 | 输出电压低告警 | 014004 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-014-10-000011 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：变换设备输出电压低，低于设定阈值，不满足后端业务设备运行所需电压，业务设备报低电压告警，进而保护关机。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、变换设备输入电压波动；2、变换设备故障。五、处理步骤：1、检查变换设备输入电压；2、排除变换设备故障。
141 | 变换设备 | 输出告警 | 逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远 | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 014005 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-014-10-000012 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：变换设备输出端子无电压，变换设备包括逆变器、DC/DC设备、直流远供近端、直流远供远端。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、变换设备输入断电；2、变换设备故障。五、处理步骤：1、检查变换设备输入电压；2、排除变换设备故障。
142 | UPS设备 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入中断告警 | 输入中断告警 | 008001 | 通信机楼 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-008-10-000001 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS设备主路无输入电压。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。
143 | UPS设备 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入相电压Ux过低告警 | 输入相电压Ux过低告警 | 008003 | 通信机楼 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-008-10-000003 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS设备主路交流输入线电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。
144 | UPS设备 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出相电压Ux过低告警 | 输出相电压Ux过低告警 | 008011 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-008-10-000008 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS设备输出相电压低于设定下限值187V产生电压低告警，UPS设备是机房的交流不间断电源，三相电源中每一相的电压称为相电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压；3、UPS输入电压过低；4、负载侧线路细远。五、处理步骤：1、检查UPS运行状态及输出开关状态是否正常；2、检查确认交流输入供电是否正常；3、若为负载侧线路问题，则调整优化带载供电方案。
145 | UPS设备 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 008012 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-008-10-000009 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS设备交流输出供电中断，无有效交流电压输出，UPS设备是机房的交流不间断电源。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生，并关注故障持续时间以确定是否到达重大重要故障级别。四、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压；3、市电停电，蓄电池开关合闸接触不良。五、处理步骤：1、检查UPS输出开关合闸接触是否良好；2、若UPS故障一时无法修复，倒换至其他UPS带载业务，联系厂家维修；3、检查蓄电池开关合闸接触是否良好。
146 | UPS设备 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路运行状态告警 | 旁路运行状态告警 | 008023 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-008-10-000016 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS设备主路供电运行状态异常，切换至旁路供电运行状态，UPS设备是机房的交流不间断电源。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、UPS设备故障转至旁路供电；2、人为切换至旁路运行状态。五、处理步骤：1、检查确认UPS运行状态是否正常；2、若为人为切换旁路运行，在确保安全前提下切回主路运行。
147 | UPS设备 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 逆变器XX交流电压过低告警 | 逆变器XX交流电压过低告警 | 008032 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-008-10-000022 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS逆变器输出的交流电压低于下限值187V产生电压低告警，UPS设备是机房的交流不间断电源，逆变器是UPS的主要组成部分，将整流器输出的直流电压变回负载所需的交流电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、逆变器故障不工作；2、带载负荷过大。五、处理步骤：1、检查逆变器工作状态是否正常；2、检查确认是否超负荷带载设备。
148 | UPS设备 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 逆变器XX故障告警 | 逆变器故障告警 | 008034 | 通信机楼 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-008-10-000024 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS逆变器发生故障，逆变器无法将直流电压逆变成交流电压输出供电。UPS设备是机房的交流不间断电源，逆变器是UPS的主要组成部分，将整流器输出的直流电压变回负载所需的交流电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、逆变器故障无输出；2、逆变器无直流输入。五、处理步骤：1、检查确认UPS逆变器运行是否正常；2、检查蓄电池输出开关闭合是否正常。
149 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 即将停机告警 | 即将停机告警 | 008043 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-008-10-000028 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS设备即将自动关机，UPS供电输出即将中断，UPS设备是机房的交流不间断电源。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生，并关注故障持续时间以确定是否到达重大重要故障级别。四、可能原因：1、UPS设备故障；2、UPS设备无电源输入，电池容量耗尽。五、处理步骤：1、检查UPS运行状态，是否存在故障；2、确认市电供电是否正常，检查电池容量、输出电压是否正常。
150 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 并机系统故障告警 | 并机系统故障告警 | 008045 | 通信机楼 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-008-10-000030 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：并机系统的UPS设备无法并机工作，导致UPS系统无法联合分担承载供电，UPS设备是机房的交流不间断电源，并机是指两台或两台以上同品牌、同功率的UPS并联使用，并联的UPS可以避免UPS自身故障造成的设备断电。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、UPS设备并机线脱落；2、UPS并机系统故障；3、单台UPS故障。五、处理步骤：1、检查UPS并机系统是否运行正常；2、检查UPS并机线是否连接正常；3、检查并机系统中的UPS是否运行正常。
151 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 电池工作状态告警 | 电池工作状态告警 | 008049 | 通信机楼 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-008-10-000034 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS设备后备电池组总电压低于设定阈值。二、可能原因：1、后备电池容量不足；2、后备电池故障；3、后备电池开关跳闸。
152 | UPS设备 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入中断告警 | 输入中断告警 | 008001 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-008-10-000040 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS设备主路无输入电压。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。
153 | UPS设备 | 输入告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输入相电压Ux过低告警 | 输入相电压Ux过低告警 | 008003 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-008-10-000042 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS设备主路交流输入相电压低于设定阈值。二、可能原因：1、UPS设备主路输入开关跳闸；2、UPS设备主路上端开关无电压。
154 | UPS设备 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出相电压Ux过低告警 | 输出相电压Ux过低告警 | 008011 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-008-10-000047 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS设备输出相电压低于设定下限值187V产生电压低告警，UPS设备是机房的交流不间断电源，三相电源中每一相的电压称为相电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压；3、UPS输入电压过低；4、负载侧线路细远。五、处理步骤：1、检查UPS运行状态及输出开关状态是否正常；2、检查确认交流输入供电是否正常；3、若为负载侧线路问题，则调整优化带载供电方案。
155 | UPS设备 | 输出告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 输出中断告警 | 输出中断告警 | 008012 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-008-10-000048 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS设备交流输出供电中断，无有效交流电压输出，UPS设备是机房的交流不间断电源。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生，并关注故障持续时间以确定是否到达重大重要故障级别。四、可能原因：1、UPS设备输出开关跳闸；2、UPS设备故障无输出电压；3、市电停电，蓄电池开关合闸接触不良。五、处理步骤：1、检查UPS输出开关合闸接触是否良好；2、若UPS故障一时无法修复，倒换至其他UPS带载业务，联系厂家维修；3、检查蓄电池开关合闸接触是否良好。
156 | UPS设备 | 旁路告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 旁路运行状态告警 | 旁路运行状态告警 | 008023 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-008-10-000055 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS设备主路供电运行状态异常，切换至旁路供电运行状态，UPS设备是机房的交流不间断电源。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、UPS设备故障转至旁路供电；2、人为切换至旁路运行状态。五、处理步骤：1、检查确认UPS运行状态是否正常；2、若为人为切换旁路运行，在确保安全前提下切回主路运行。
157 | UPS设备 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 逆变器XX交流电压过低告警 | 逆变器XX交流电压过低告警 | 008032 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-008-10-000061 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS设备输出相电压低于设定下限值187V产生电压低告警，UPS设备是机房的交流不间断电源，逆变器是UPS的主要组成部分，将整流器输出的直流电压变回负载所需的交流电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、逆变器故障不工作；2、带载负荷过大。五、处理步骤：1、检查逆变器工作状态是否正常；2、检查确认是否超负荷带载设备。
158 | UPS设备 | 逆变器告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 逆变器XX故障告警 | 逆变器故障告警 | 008034 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-008-10-000063 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS逆变器发生故障，逆变器无法将直流电压逆变成交流电压输出供电，UPS设备是机房的交流不间断电源，逆变器是UPS的主要组成部分，将整流器输出的直流电压变回负载所需的交流电压。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、逆变器故障无输出；2、逆变器无直流输入。五、处理步骤：1、检查确认UPS逆变器运行是否正常；2、检查蓄电池输出开关闭合是否正常。
159 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 即将停机告警 | 即将停机告警 | 008043 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-008-10-000067 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS设备即将自动关机，UPS供电输出即将中断，UPS设备是机房的交流不间断电源。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生，并关注故障持续时间以确定是否到达重大重要故障级别。四、可能原因：1、UPS设备故障；2、UPS设备无电源输入，电池容量耗尽。五、处理步骤：1、检查UPS运行状态，是否存在故障；2、确认市电供电是否正常，检查电池容量、输出电压是否正常。
160 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 并机系统故障告警 | 并机系统故障告警 | 008045 | 数据中心 | 二级告警 | 二级告警 | 0500-000-008-10-000069 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：并机系统的UPS设备无法并机工作，导致UPS系统无法联合分担承载供电，UPS设备是机房的交流不间断电源，并机是指两台或两台以上同品牌、同功率的UPS并联使用，并联的UPS可以避免UPS自身故障造成的设备断电。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、UPS设备并机线脱落；2、UPS并机系统故障；3、单台UPS故障。五、处理步骤：1、检查UPS并机系统是否运行正常；2、检查UPS并机线是否连接正常；3、检查并机系统中的UPS是否运行正常。
161 | UPS设备 | 辅助及控制部件告警 | 工频UPS、一体化高频UPS、模块化高频UPS | 电池工作状态告警 | 电池工作状态告警 | 008049 | 数据中心 | 三级告警 | 三级告警 | 0500-000-008-10-000073 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS设备输出断路器关闭。二、可能原因：UPS设备输出断路器跳闸。
162 | UPS配电 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | UPS输出屏中断告警 | UPS输出屏中断告警 | 009001 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-009-10-000001 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS输出屏无输出电压，UPS作为机房的交流不间断电源，其输出侧通过输出屏内开关对后端配电柜或者业务设备进行供电，该采集数据用于监测UPS输出配电屏接入的供电电压数据，低于阀值认为出现供电中断。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、UPS配电输出开关跳闸；2、UPS配电故障无输出电压。五、处理步骤：1、检查UPS输出屏输出开关合闸接触是否良好；2、若UPS输出屏故障一时无法修复，倒换至其他UPS配电带载业务，联系厂家维修；3、检查蓄电池开关合闸接触是否良好。
163 | UPS配电 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX中断告警 | 分路XX中断告警 | 009002 | 通信机楼 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-009-10-000002 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS配电设备分路开关无输出，UPS作为机房的交流不间断电源，其输出侧通过输出屏内开关对后端配电柜或者业务设备进行供电，该采集数据用于监测UPS输出配电屏的输出给后端设备的供电回路是否正常，低于阀值认为出现供电中断。二、业务影响：1、带业务端子熔丝故障导致业务设备该路供电中断；2、该熔丝如带有设备则影响该设备该路供电，如不带业务则无影响；3、误告警无影响。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、UPS配电某输出分路熔丝熔断；2、开关处于分位状态；3、开关跳闸。五、处理步骤：人员现场或者远程确认设备是否故障，根据故障进行处理。
164 | UPS配电 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | UPS输出屏中断告警 | UPS输出屏中断告警 | 009001 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-009-10-000010 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS输出屏无输出电压，UPS作为机房的交流不间断电源，其输出侧通过输出屏内开关对后端配电柜或者业务设备进行供电，该采集数据用于监测UPS输出配电屏接入的供电电压数据，低于阀值认为出现供电中断。二、业务影响：可能影响其下挂负载业务设备掉电，无法正常使用，但也可能仅为工程测试或监控模块异常，需要与省里尽快确认实际造成的业务影响，排查其动环拓扑关联。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、UPS配电输出开关跳闸；2、UPS配电故障无输出电压。五、处理步骤：1、检查UPS输出屏输出开关合闸接触是否良好；2、若UPS输出屏故障一时无法修复，倒换至其他UPS配电带载业务，联系厂家维修；3、检查蓄电池开关合闸接触是否良好。
165 | UPS配电 | 输出中断告警 | UPS输出配电柜、UPS输出列头柜、UPS输出配电箱 | 分路XX中断告警 | 分路XX中断告警 | 009002 | 数据中心 | 一级告警 | 一级告警 | 0500-000-009-10-000011 | 无影响 | 无影响 | 一、告警解释：UPS配电设备分路开关无输出，UPS作为机房的交流不间断电源，其输出侧通过输出屏内开关对后端配电柜或者业务设备进行供电，该采集数据用于监测UPS输出配电屏的输出给后端设备的供电回路是否正常，低于阀值认为出现供电中断。二、业务影响：1、带业务端子熔丝故障导致业务设备该路供电中断；2、该熔丝如带有设备则影响该设备该路供电，如不带业务则无影响；3、误告警无影响。三、处理建议：确认是否自动派单成功，若未成功则手工派单至省公司，电话督办并尽快确认实际造成的业务影响，同时关注承载网与核心网专业是否有相关的业务告警发生。四、可能原因：1、UPS配电某输出分路熔丝熔断；2、开关处于分位状态；3、开关跳闸。五、处理步骤：人员现场或者远程确认设备是否故障，根据故障进行处理。

## 4、省内派单告警清单_202504
采集点 | 设备类型 | 告警标题 | 关联的事件规则 | 最终派单方式 | 告警是否上报集团
157777 | UPS配电 | 分路XX中断告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点UPS设备或UPS配电设备供电异常 2、传输节点同一站点UPS设备或UPS配电设备发生告警 | 事件工单 | 是
157777 | UPS配电 | UPS输出屏中断告警 | 核心机楼（数据中心）交流系统输出故障 | 事件工单 | 是
157777 | UPS设备 | 即将停机告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点UPS设备供电异常 2、传输节点同一站点UPS设备或UPS配电设备发生告警 | 事件工单 | 是
157777 | UPS设备 | 并机系统故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点UPS设备故障 | 事件工单 | 是
157777 | UPS设备 | 整流器XX故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点UPS设备故障 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 整流器XX输入断路器断开告警 | 核心机楼和数据中心同一站点UPS设备故障 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 旁路不可用告警 | 核心机楼和数据中心同一站点UPS设备故障 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 旁路故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点UPS设备故障 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 旁路输出线电压Uxx过高告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点UPS设备供电异常 2、传输节点同一站点UPS设备或UPS配电设备发生告警 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 旁路运行状态告警 | 核心机楼和数据中心同一站点UPS设备故障 | 事件工单 | 是
157777 | UPS设备 | 模块XX关机状态告警 | 核心机楼和数据中心同一站点UPS设备故障 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 电池电压低告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点UPS设备供电异常 2、传输节点同一站点UPS设备或UPS配电设备发生告警 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 输入相电压Ux过高告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点UPS设备供电异常 2、传输节点同一站点UPS设备或UPS配电设备发生告警 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 输入线电压Uxx过高告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点UPS设备供电异常 2、传输节点同一站点UPS设备或UPS配电设备发生告警 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 输入频率超限告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点UPS设备供电异常 2、传输节点同一站点UPS设备或UPS配电设备发生告警 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 输出不同步告警 | 核心机楼和数据中心同一站点UPS设备故障 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 输出相电压Ux过高告警 | 核心机楼和数据中心同一站点UPS设备故障 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 输出线电压Uxx过高告警 | 核心机楼和数据中心同一站点UPS设备故障 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 输出频率超限告警 | 核心机楼和数据中心同一站点UPS设备故障 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 逆变器XX交流电压过高告警 | 核心机楼和数据中心同一站点UPS设备故障 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 逆变器XX故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点UPS设备故障 | 事件工单 | 是
157777 | UPS设备 | 逆变器XX频率超限告警 | 核心机楼和数据中心同一站点UPS设备故障 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 风扇XX故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点UPS设备故障 | 事件工单
157777 | UPS设备 | 输出相电压Ux过低告警 | 传输节点同一站点UPS设备或UPS配电设备发生告警 | 事件工单 | 是
157777 | UPS设备 | 逆变器XX交流电压过低告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点UPS设备供电异常 2、传输节点同一站点UPS设备或UPS配电设备发生告警 | 事件工单 | 是
157777 | UPS设备 | 输入中断告警 | 核心机楼（数据中心）交流系统电池放电 | 事件工单 | 是
157777 | UPS设备 | 输出中断告警 | 核心机楼（数据中心）交流系统输出故障 | 事件工单 | 是
157777 | 变换设备 | 输出中断告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点变压器或变换设备设备故障 2、传输节点同一站点变压器或变换设备故障 | 事件工单 | 是
157777 | 变换设备 | 输出电压低告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点变压器或变换设备设备故障 2、传输节点同一站点变压器或变换设备故障 | 事件工单 | 是
157777 | 变压器 | 超温跳闸告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点变压器或变换设备设备故障 2、传输节点同一站点变压器或变换设备故障 | 事件工单
157777 | 低压交流配电 | 输入断电告警 | 1、核心机楼（数据中心）单路市电停电 2、传输节点同一站点低压交流配电供电异常 | 事件工单 | 是（all）
157777 | 低压交流配电 | B相电压过高告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点低压交流配电供电异常 2、传输节点同一站点低压交流配电供电异常 | 事件工单
157777 | 低压交流配电 | C相电压过高告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点低压交流配电供电异常 2、传输节点同一站点低压交流配电供电异常 | 事件工单
157777 | 低压交流配电 | A相电压过高告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点低压交流配电供电异常 2、传输节点同一站点低压交流配电供电异常 | 事件工单
157777 | 低压交流配电 | A相电压过低告警 | 1、核心机楼（数据中心）单路市电停电-同机房三个告警同时出现 2、核心机楼和数据中心同一站点低压交流配电供电异常 3、传输节点同一站点低压交流配电供电异常 | 事件工单 | 是（all）
157777 | 低压交流配电 | B相电压过低告警 | 1、核心机楼（数据中心）单路市电停电-同机房三个告警同时出现 2、核心机楼和数据中心同一站点低压交流配电供电异常 3、传输节点同一站点低压交流配电供电异常 | 事件工单 | 是
157777 | 低压交流配电 | C相电压过低告警 | 1、核心机楼（数据中心）单路市电停电-同机房三个告警同时出现 2、核心机楼和数据中心同一站点低压交流配电供电异常 3、传输节点同一站点低压交流配电供电异常 | 事件工单 | 是
157777 | 低压交流配电 | 交流缺相告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点低压交流配电供电异常 2、传输节点同一站点低压交流配电供电异常 | 事件工单
157777 | 低压直流配电 | 欠压告警 | 1、核心机楼（数据中心）直流系统电池放电 2、传输节点同一站点低压直流配电设备故障 | 事件工单 | 是（all）
157777 | 低压直流配电 | 熔丝告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点低压直流配电设备故障 2、传输节点同一站点低压直流配电设备故障 | 事件工单 | 是
157777 | 低压直流配电 | 分路XX中断告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点低压直流配电设备故障 2、传输节点同一站点低压直流配电设备故障 | 事件工单 | 是（all）
157777 | 动环监控 | CSC不可用告警 | 区域监控中心（LSC）或（CSC）中断 | 事件工单 | 是
157777 | 动环监控 | CSC数据服务通信状态异常告警 | 区域监控中心CSC通信状态异常 | 事件工单
157777 | 动环监控 | CSC通信前置机通信状态异常告警 | 区域监控中心CSC通信状态异常 | 事件工单
157777 | 动环监控 | DC/DC设备XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | UPS设备XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 一体化设备采集器通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 中央空调主机XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 中央空调末端XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 低压交流配电通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 低压直流配电通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 发电机组XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 变压器XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 开关电源XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 普通空调XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 智能电表XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 智能通风换热XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 智能门禁XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 机房专用空调XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 电池恒温箱XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 电池设备采集器通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 直流远供XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 逆变器XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 锂电池XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 非智能设备采集器通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 风光设备XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 高压直流电源XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 智能设备采集器通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | 高压配电XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157777 | 动环监控 | FSU通信中断 | 重要站点FSU通信中断，同一机房FSU同一时间出现通信状态告警（挂接） | 立即通知单和事件工单 | 是（节点和基站）
157777 | 动环监控 | LSC不可用告警 | 区域监控中心（LSC）或（CSC）中断 | 事件工单 | 是
157777 | 发电机组 | 低油压告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 启动电池电压低告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单 | 是
157777 | 发电机组 | 油机不在自动位置告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 燃油油位低告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 系统工作状态告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组供电异常 2、传输节点同一站点发电机组供电异常 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 系统超温告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 输出电压低告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 输出电压高告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 输出频率低告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 输出频率高告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 高水温告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 控制系统告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 油罐XX油位低告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 油罐XX水位高告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 油箱XX油位低告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 油箱XX油位高告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 油箱XX水位高告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 油泵XX运行告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 油泵XX故障告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 油泵XX手动状态告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 供油系统电源XX供电中断 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组供电异常 2、传输节点同一站点发电机组供电异常 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 自动供油系统通信中断 | 1、核心机楼和数据中心同一站点发电机组设备故障 2、传输节点同一站点发电机组设备故障 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 油机运行状态告警 | 1、核心机楼（数据中心）单路市电停电-通信机楼和数据中心 2、汇聚机房停电-传输节点 | 1、事件工单 2、立即通知单 | 是
157777 | 发电机组 | 高水温停机告警 | 1、核心机楼（数据中心）油机异常停机-通信机楼和数据中心 2、传输节点同一站点发电机组供电异常 | 事件工单 | 是
157777 | 发电机组 | 超速停机告警 | 1、核心机楼（数据中心）油机异常停机-通信机楼和数据中心 2、传输节点同一站点发电机组供电异常 | 事件工单 | 是
157777 | 高压配电 | ATS停油机失败告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | ATS全部电源异常告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | ATS切换异常告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | ATS启油机失败告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | ATS市电开关跳闸告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | ATS市电频率异常告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | ATS开关状态异常告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | ATS故障告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | ATS油机异常告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | ATS油机频率异常告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | 交流缺相告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电供电异常 2、传输节点同一站点高压配电供电异常 | 事件工单
157777 | 高压配电 | 保护电流III段跳闸保护动作告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | 其他故障告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | 油机出线柜XX不在自动位告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | 油机出线柜XX故障告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | 油机并机系统不在自动位告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | 油机急停告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | 油机接地开关XX故障告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | 油机进线柜XX不在自动位告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | 负控状态异常告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | 过流三段告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | 高压开关XX分闸告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点高压配电设备故障 2、传输节点同一站点高压配电设备故障 | 事件工单
157777 | 高压配电 | 高压X路停电 | 1、核心机楼（数据中心）单路市电停电 2、核心机楼（数据中心）多路市电停电-2个以上 3、传输节点同一站点高压配电供电异常 | 事件工单 | 是
157777 | 高压直流电源 | 整流模块过压关机告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源设备故障 | 事件工单
157777 | 高压直流电源 | 整流模块通信告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源设备故障 | 事件工单
157777 | 高压直流电源 | 模块故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源设备故障 | 事件工单
157777 | 高压直流电源 | 电池熔丝故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源设备故障 | 事件工单 | 是
157777 | 高压直流电源 | 监控模块通信中断告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源设备故障 | 事件工单
157777 | 高压直流电源 | 直流欠压告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源供电异常 | 事件工单 | 是
157777 | 高压直流电源 | 直流过压告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源供电异常 | 事件工单
157777 | 高压直流电源 | 负载熔丝故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源设备故障 | 事件工单 | 是
157777 | 高压直流电源 | 输出中断告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源设备故障 | 事件工单 | 是
157777 | 高压直流电源 | 输出电压低告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源设备故障 | 事件工单 | 是
157777 | 高压直流电源 | 输出电压高告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源设备故障 | 事件工单
157777 | 高压直流电源 | 交流输入故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源设备故障 | 事件工单
157777 | 高压直流电源 | 电池故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源设备故障 | 事件工单
157777 | 高压直流电源 | 电池组放电告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源设备故障 | 事件工单
157777 | 高压直流电源 | 系统故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源设备故障 | 事件工单
157777 | 高压直流电源 | 绝缘故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源设备故障 | 事件工单
157777 | 高压直流电源配电 | 分路XX中断告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源配电供电异常 | 事件工单 | 是
157777 | 高压直流电源配电 | 熔丝告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源配电供电异常 | 事件工单 | 是
157777 | 高压直流电源配电 | 过压告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源配电供电异常 | 事件工单
157777 | 高压直流电源配电 | 欠压告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源配电供电异常 | 事件工单 | 是
157777 | 高压直流电源配电 | 输入开关XX跳闸告警 | 核心机楼和数据中心同一站点高压直流电源配电供电异常 | 事件工单
157777 | 机房环境 | 烟雾告警 | 核心机楼（数据中心）机房烟雾告警——通信机楼¦数据中心 | 事件工单 | 是（all）
157777 | 机房环境 | 温度过高告警 | 同站点高温类告警衍生 | 事件工单 | 要求上报但已剔除
157777 | 机房环境 | 温度高告警 | 同站点高温类告警衍生 | 事件工单
157777 | 机房环境 | 湿度过高告警 | 重要机房的机房环境异常 | 事件工单
157777 | 机房环境 | 烟雾告警 | 传输节点和通信基站发生烟雾告警——传输节点¦通信基站 | 立即通知单
157777 | 机房环境 | 火情告警 | 同一站点发生火情告警 | 立即通知单 | 是
157777 | 机房环境 | 被盗告警 | 重要机房的机房环境异常 | 事件工单
157777 | 机房环境 | 水浸告警 | 重要机房产生水浸告警 | 立即通知单 | 是
157777 | 机房环境 | 氢气含量过高告警 | 重要机房的机房环境异常 | 事件工单
157777 | 机房专用空调 | 主机关机告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点空调异常——通信机楼¦数据中心 2、传输节点和通信基站同一站点空调异常——传输节点¦通信基站 | 事件工单 | 是（all）
157777 | 机房专用空调 | 压缩机XX低压告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点空调异常——通信机楼¦数据中心 2、传输节点和通信基站同一站点空调异常——传输节点¦通信基站 | 事件工单
157777 | 机房专用空调 | 回风温度过高告警 | 同站点高温类告警衍生 | 事件工单
157777 | 机房专用空调 | 空调停机告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点空调异常——通信机楼¦数据中心 2、传输节点和通信基站同一站点空调异常——传输节点¦通信基站 | 事件工单
157777 | 机房专用空调 | 主机关机告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点空调异常——通信机楼¦数据中心 2、传输节点和通信基站同一站点空调异常——传输节点¦通信基站 | 事件工单
157777 | 机房专用空调 | 风机关机告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点空调异常——通信机楼¦数据中心 2、传输节点和通信基站同一站点空调异常——传输节点¦通信基站 | 事件工单
157777 | 机房专用空调 | 压缩机XX高压告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点空调异常——通信机楼¦数据中心 2、传输节点和通信基站同一站点空调异常——传输节点¦通信基站 | 事件工单
157777 | 极早期烟感 | 三级火警告警 | 1、核心机楼（数据中心）机房烟雾告警——通信机楼¦数据中心 2、同一站点发生烟雾火警告警——传输节点¦通信基站 | 事件工单 | 是
157777 | 极早期烟感 | 四级火警告警 | 1、核心机楼（数据中心）机房烟雾告警——通信机楼¦数据中心 2、同一站点发生烟雾火警告警——传输节点¦通信基站 | 事件工单 | 是
157777 | 消防系统 | 烟雾告警 | 同一站点发生烟雾火警告警 | 事件工单
157777 | 消防系统 | 烟雾故障 | 同一站点发生烟雾火警告警 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 交流屏通讯中断告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点开关电源设备故障 2、传输节点同一站点开关电源设备故障 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 交流缺相告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点开关电源供电异常 2、汇聚机房停电 | 1、事件工单 2、故障工单
157777 | 开关电源 | 交流输入XX电压过低告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点开关电源供电异常 2、传输节点同一站点开关电源供电异常 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 交流输入XX电压过高告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点开关电源供电异常 2、传输节点同一站点开关电源供电异常 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 整流模块XX过温告警 | 同一站点开关电源整流模块故障 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 整流模块XX风扇告警 | 同一站点开关电源整流模块故障 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 浮充电压低告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点开关电源供电异常 2、传输节点同一站点开关电源供电异常 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 监控模块故障告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点开关电源设备故障 2、传输节点和通信基站同一站点发生监控模块故障告警 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 直流屏通讯中断告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点开关电源设备故障 2、传输节点同一站点开关电源设备故障 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 同一站点发生第XX路直流输出分路断开告警 | 事件工单和立即通知单 | 是（all）
157777 | 开关电源 | 负载熔丝故障告警 | 同一站点发生负载熔丝故障告警 | 事件工单和立即通知单 | 是
157777 | 开关电源 | 输出电压低告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点开关电源供电异常 2、传输节点同一站点开关电源供电异常 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 输出电压过高告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点开关电源供电异常 2、传输节点同一站点开关电源供电异常 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 输出电压高告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点开关电源供电异常 2、传输节点同一站点开关电源供电异常 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 电池熔丝故障告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点开关电源设备故障 2、传输节点同一站点开关电源设备故障 | 事件工单 | 是
157777 | 开关电源 | 电池组放电告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点开关电源供电异常 2、传输节点同一站点开关电源供电异常 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 交流输入故障告警 | 1、核心机楼（数据中心）直流系统电池放电-通信机楼和数据中心 2、汇聚机房停电 | 1、事件工单 2、故障工单
157777 | 开关电源 | 整流模块XX关机告警 | 同一站点开关电源整流模块故障 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 整流模块XX故障告警 | 同一站点开关电源整流模块故障 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 整流模块XX过压关机告警 | 同一站点开关电源整流模块故障 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 整流模块XX通讯告警 | 同一站点开关电源整流模块故障 | 事件工单
157777 | 开关电源 | 输出中断告警 | 1、核心机楼（数据中心）直流系统输出故障-通信机楼和数据中心 2、传输节点和通信基站同一站点发生输出中断告警 | 1、事件工单 2、立即通知单 | 是（all）
157777 | 开关电源 | 输出电压过低告警 | 1、核心机楼（数据中心）直流系统电池放电-通信机楼和数据中心 2、汇聚机房停电 | 1、事件工单 2、故障工单 | 是（all）
157777 | 锂电池 | 电池组XX充放电不平衡告警 | 同一站点锂电池或铅酸电池设备故障 | 事件工单
157777 | 锂电池 | 电池组XX放电告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点锂电池或铅酸电池供电异常 2、汇聚机房停电 | 1、事件工单 2、立即通知单
157777 | 锂电池 | 电池组放电终止告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点锂电池或铅酸电池供电异常 2、传输节点同一站点锂电池供电异常 | 事件工单 | 是
157777 | 锂电池 | 电池组总电压过低告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点锂电池或铅酸电池供电异常 2、汇聚机房停电 | 1、事件工单 2、立即通知单 | 是（all）
157777 | 普通空调 | 空调停机告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点空调异常——通信机楼¦数据中心 2、传输节点和通信基站同一站点空调异常——传输节点¦通信基站 | 事件工单
157777 | 普通空调 | 空调关机告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点空调异常——通信机楼¦数据中心 2、传输节点和通信基站同一站点空调异常——传输节点¦通信基站 | 事件工单
157777 | 普通空调 | 回风温度过高告警 | 同站点高温类告警衍生 | 事件工单
157777 | 铅酸电池 | 电池组XX充放电不平衡告警 | 同一站点锂电池或铅酸电池设备故障 | 事件工单
157777 | 铅酸电池 | 电池组XX放电告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点锂电池或铅酸电池供电异常 2、汇聚机房停电 | 1、事件工单 2、立即通知单
157777 | 铅酸电池 | 电池组总电压过低告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点锂电池或铅酸电池供电异常 2、汇聚机房停电 | 1、事件工单 2、立即通知单 | 是
157777 | 消防系统 | 温度异常告警 | 同站点高温类告警衍生 | 事件工单
157777 | 消防系统 | 温度故障 | 同站点高温类告警衍生 | 事件工单
157777 | 智能电表 | 市电停电 | 1、核心机楼和数据中心市电停电 2、汇聚机房停电 | 1、事件工单 2、立即通知单 | 是（all）
157777 | 智能电表 | 室内油机启动告警 | 1、核心机楼和数据中心市电停电 2、传输节点同一站点市电停电 | 事件工单
157777 | 智能电表 | 室外油机启动告警 | 1、核心机楼和数据中心市电停电 2、传输节点同一站点市电停电 | 事件工单
157777 | 智能电表 | 市电缺相 | 1、核心机楼和数据中心同一站点智能电表供电异常 2、汇聚机房停电 | 1、事件工单 2、立即通知单
157777 | 智能电表 | 直流输入中断 | 1、核心机楼和数据中心同一站点智能电表供电异常 2、汇聚机房停电 | 1、事件工单 2、立即通知单 | 是
157777 | 智能电表 | 直流电压过低告警 | 1、核心机楼和数据中心同一站点智能电表供电异常 2、传输节点同一站点智能电表供电异常 | 事件工单 | 是
157777 | 智能门禁 | 离开未关门告警 | 同一站点产生门禁类告警——不含通信机楼数据中心 | 立即通知单（0点-8点）
157777 | 中央空调末端 | 回风温度过高告警 | 同站点高温类告警衍生 | 事件工单
157777 | 中央空调末端 | 主机关机告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 供水温度XX过高告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷却塔XX供水温度高告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷却塔XX喷淋泵XX停机告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷却塔XX回水温度高告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷却塔XX水位过低告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷却塔XX水位过高告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷却塔XX风机XX停机告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷却水压力低告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷却水压力高告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 回水温度XX过高告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 循环泵XX停机告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 蓄水池低水位告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 蓄水池高水位告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 补水箱低水位告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 补水箱高水位告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | BA启动电动阀失败告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | BA启动冷却泵失败告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | BA启动冷机失败告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | BA启动循环泵失败告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | BA启动释冷泵失败告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | X号楼冷机XX启动柜供电异常告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷凝压力过高告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷却塔XX集水盘液位低告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷却塔XX风扇XX故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷却油系统异常告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷却泵XX故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷却补水泵XX故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷机故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷机系统故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷机紧急停机告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷机过热度异常告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷机通信中断告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 制冷单元XX系统故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 加药软化水箱液位过低告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 加药软化水箱液位过高告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 定压补水泵故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 定压装置故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 定压装置通信中断告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 循环泵XX故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 蓄冷罐通信中断告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 释冷泵XX故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 释冷泵XX电动阀XX手动告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 释冷泵XX系统故障告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 冷却塔水位过低告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 中央空调主机 | 主机XX关机告警 | 核心机楼和数据中心同一站点中央空调异常 | 事件工单
157777 | 发电机组 | 输出低电压停机告警 | 核心机楼（数据中心）油机异常停机 | 事件工单 | 是
157777 | 发电机组 | 过载停机告警 | 核心机楼（数据中心）油机异常停机 | 事件工单 | 是
157777 | 发电机组 | 紧急停机告警 | 核心机楼（数据中心）油机异常停机 | 事件工单 | 是
157777 | UPS设备 | 输入相电压Ux过低告警 | 核心机楼（数据中心）交流系统电池放电 | 事件工单 | 是
157777 | UPS设备 | 电池工作状态告警 | 核心机楼（数据中心）交流系统电池放电 | 事件工单 | 是
157777 | 极早期烟感 | 二级火警告警 | 核心机楼（数据中心）机房烟雾告警 | 事件工单和立即通知单 | 是
157777 | 极早期烟感 | 一级火警告警 | 核心机楼（数据中心）机房烟雾告警 | 事件工单和立即通知单 | 是
157888 | 动环监控 | FSU通信中断 | 普通基站FSU通信中断（基站），传输节点和通信基站大面积监控中断 | 事件工单（单个）和立即通知单（50以上） | 是
157888 | 动环监控 | 开关电源XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157888 | 动环监控 | 普通空调XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157888 | 动环监控 | 智能电表XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157888 | 动环监控 | 智能门禁XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157888 | 动环监控 | 机房专用空调XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157888 | 动环监控 | 电池设备采集器通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157888 | 动环监控 | 锂电池XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157888 | 发电机组 | 油机运行状态告警 | 同一区县普通基站停电、地市传输节点和通信基站大面积停电 | 立即通知单
157888 | 机房环境 | 水浸告警 | 普通机房产生水浸告警或重要机房产生水浸告警（以机房级别划分） | 立即通知单
157888 | 机房环境 | 火情告警 | 同一站点发生火情告警 | 立即通知单
157888 | 机房环境 | 烟雾告警 | 传输节点和通信基站烟雾告警同时温度过高，传输节点和通信基站发生烟雾告警 | 立即通知单
157888 | 机房专用空调 | 压缩机XX低压告警 | 传输节点和通信基站同一站点空调异常 | 事件工单
157888 | 机房专用空调 | 压缩机XX高压告警 | 传输节点和通信基站同一站点空调异常 | 事件工单
157888 | 机房专用空调 | 压缩机故障告警 | 传输节点和通信基站同一站点空调异常 | 事件工单
157888 | 机房专用空调 | 空气过滤网脏告警 | 传输节点和通信基站同一站点空调异常 | 事件工单
157888 | 开关电源 | 一级低压脱离告警 | 同一区县传输节点和通信基站停电 | 立即通知单
157888 | 开关电源 | 二级低压脱离告警 | 同一区县传输节点和通信基站停电 | 立即通知单
157888 | 开关电源 | 交流缺相告警 | 同一区县传输节点和通信基站停电 | 立即通知单
157888 | 开关电源 | 交流输入故障告警 | 同一区县传输节点和通信基站停电 | 立即通知单 | 是（基站）
157888 | 开关电源 | 整流模块XX故障告警 | 同一站点开关电源整流模块故障 | 事件工单
157888 | 开关电源 | 监控模块故障告警 | 传输节点和通信基站同一站点发生监控模块故障告警 | 事件工单
157888 | 开关电源 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 同一站点发生第XX路直流输出分路断开告警 | 事件工单和立即通知单
157888 | 开关电源 | 负载熔丝故障告警 | 同一站点发生负载熔丝故障告警 | 事件工单
157888 | 开关电源 | 输出中断告警 | 传输节点和通信基站同一站点发生输出中断告警 | 事件工单和立即通知单
157888 | 开关电源 | 输出电压过低告警 | 同一区县传输节点和通信基站停电 | 立即通知单
157888 | 开关电源 | 电池熔丝故障告警 | 传输节点和通信基站同一站点开关电源设备故障 | 事件工单
157888 | 普通空调 | 压缩机低压告警 | 传输节点和通信基站同一站点空调异常 | 事件工单
157888 | 普通空调 | 压缩机停机告警 | 传输节点和通信基站同一站点空调异常 | 事件工单
157888 | 普通空调 | 压缩机高压告警 | 传输节点和通信基站同一站点空调异常 | 事件工单
157888 | 铅酸电池 锂电池 | 电池组XX放电告警 | 同一区县传输节点和通信基站停电 | 立即通知单
157888 | 铅酸电池 锂电池 | 电池组总电压过低告警 | 同一区县传输节点和通信基站停电 | 立即通知单
157888 | 铅酸电池 锂电池 | 电池组总电压过高告警 | 同一区县传输节点和通信基站停电 | 立即通知单
157888 | 智能电表 | 市电停电 | 同一区县传输节点和通信基站停电 | 立即通知单
157888 | 智能电表 | 市电缺相 | 同一区县传输节点和通信基站停电 | 立即通知单
157888 | 智能电表 | 直流输入中断 | 同一区县传输节点和通信基站停电 | 立即通知单
157888 | 智能门禁 | 门禁状态告警 | 同一站点产生门禁类告警 | 立即通知单（0点-8点）
157888 | 动环监控 | FSU通信中断 | 重要站点FSU通信中断（汇聚机房），普通基站FSU通信中断（基站），传输节点和通信基站大面积监控中断 | 事件工单和立即通知单 | 是
157888 | 动环监控 | 开关电源XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157888 | 动环监控 | 普通空调XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157888 | 动环监控 | 智能电表XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157888 | 动环监控 | 智能门禁XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157888 | 动环监控 | 机房专用空调XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157888 | 动环监控 | 电池设备采集器通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157888 | 动环监控 | 锂电池XX通信状态告警 | 同一机房FSU同一时间出现通信状态告警 | 事件工单
157888 | 发电机组 | 油机运行状态告警 | 汇聚机房停电 | 立即通知单
157888 | 机房专用空调 | 压缩机XX低压告警 | 传输节点和通信基站同一站点空调异常 | 事件工单
157888 | 机房专用空调 | 压缩机XX高压告警 | 传输节点和通信基站同一站点空调异常 | 事件工单
157888 | 机房专用空调 | 压缩机故障告警 | 传输节点和通信基站同一站点空调异常 | 事件工单 | 是
157888 | 机房专用空调 | 空气过滤网脏告警 | 传输节点和通信基站同一站点空调异常 | 事件工单
157888 | 开关电源 | 整流模块XX故障告警 | 同一站点开关电源整流模块故障 | 事件工单
157888 | 开关电源 | 电池熔丝故障告警 | 传输节点和通信基站同一站点开关电源设备故障 | 事件工单
157888 | 开关电源 | 监控模块故障告警 | 传输节点和通信基站同一站点发生监控模块故障告警 | 事件工单
157888 | 开关电源 | 第XX路直流输出分路断开告警 | 同一站点发生第XX路直流输出分路断开告警 | 事件工单和立即通知单 | 是
157888 | 开关电源 | 负载熔丝故障告警 | 同一站点发生负载熔丝故障告警 | 事件工单和立即通知单
157888 | 开关电源 | 输出中断告警 | 传输节点和通信基站同一站点发生输出中断告警、地市传输节点和通信基站大面积停电 | 事件工单和立即通知单 | 是
157888 | 普通空调 | 压缩机低压告警 | 传输节点和通信基站同一站点空调异常 | 事件工单
157888 | 普通空调 | 压缩机停机告警 | 传输节点和通信基站同一站点空调异常 | 事件工单
157888 | 普通空调 | 压缩机高压告警 | 传输节点和通信基站同一站点空调异常 | 事件工单
157888 | 机房环境 | 水浸告警 | 普通机房产生水浸告警或重要机房产生水浸告警（以机房级别划分） | 立即通知单
157888 | 机房环境 | 火情告警 | 同一站点发生火情告警 | 立即通知单
157888 | 机房环境 | 烟雾告警 | 传输节点和通信基站烟雾告警同时温度过高，传输节点和通信基站发生烟雾告警 | 立即通知单
157888 | 开关电源 | 交流缺相告警 | 汇聚机房停电 | 立即通知单
157888 | 智能电表 | 市电缺相 | 汇聚机房停电 | 立即通知单
157888 | 铅酸电池 锂电池 | 电池组XX放电告警 | 汇聚机房停电 | 立即通知单
157888 | 智能门禁 | 门禁状态告警 | 同一站点产生门禁类告警 | 立即通知单（0点-8点）
157888 | 开关电源 | 一级低压脱离告警 | 汇聚机房停电、地市传输节点和通信基站大面积停电 | 立即通知单
157888 | 开关电源 | 二级低压脱离告警 | 汇聚机房停电、地市传输节点和通信基站大面积停电 | 立即通知单
157888 | 开关电源 | 交流输入故障告警 | 汇聚机房停电、地市传输节点和通信基站大面积停电 | 立即通知单
157888 | 智能电表 | 市电停电 | 汇聚机房停电、地市传输节点和通信基站大面积停电 | 立即通知单
157888 | 铅酸电池 锂电池 | 电池组总电压过低告警 | 汇聚机房停电 | 立即通知单
157888 | 铅酸电池 锂电池 | 电池组总电压过高告警 | 汇聚机房停电 | 立即通知单
157888 | 智能电表 | 直流输入中断 | 汇聚机房停电 | 立即通知单
157888 | 开关电源 | 输出电压过低告警 | 汇聚机房停电、地市传输节点和通信基站大面积停电 | 立即通知单 | 是
|  | [干节点]门禁告警 | 同一站点产生门禁类告警 | 立即通知单（0点-8点）
|  | [干节点]红外告警 | 同一站点产生门禁类告警 | 立即通知单（0点-8点）
|  | [干节点]震动告警 | 同一站点产生门禁类告警 | 立即通知单（0点-8点）
|  | [干节点]空调告警 | 传输节点和通信基站同一站点空调异常 | 事件工单
|  | [干节点]市电告警 | 同一区县传输节点和通信基站停电 | 待观察
|  | [干节点]油机发电 | 同一区县传输节点和通信基站停电 | 待观察

## 告警
第二、三位（设备类型编码） | 设备类型 | 第二、三位（设备类型编码） | 设备类型 | 设备类型编码 | 设备类型
01 | 高压配电 | 01 | 高压配电 | 01 | 高压配电 | 1
02 | 低压交流配电 | 02 | 低压交流配电 | 02 | 低压交流配电 | 1
03 | 变压器 | 03 | 变压器 | 03 | 变压器 | 1
04 | 低压直流配电 | 04 | 低压直流配电 | 04 | 低压直流配电 | 1
05 | 发电机组 | 05 | 发电机组 | 05 | 发电机组 | 1
06 | 开关电源 | 06 | 开关电源 | 06 | 开关电源 | 1
07 | 铅酸电池 | 07 | 铅酸电池 | 07 | 铅酸电池 | 1
08 | UPS设备 | 08 | UPS设备 | 08 | UPS设备 | 1
09 | UPS配电 | 09 | UPS配电 | 09 | UPS配电 | 1
11 | 机房专用空调 | 11 | 机房专用空调 | 11 | 机房专用空调 | 1
12 | 中央空调末端 | 12 | 中央空调末端 | 12 | 中央空调末端 | 1
13 | 中央空调主机 | 13 | 中央空调主机 | 13 | 中央空调主机 | 1
14 | 变换设备 | 14 | 变换设备 | 14 | 变换设备 | 1
15 | 普通空调 | 15 | 普通空调 | 15 | 普通空调 | 1
16 | 极早期烟感 | 16 | 极早期烟感 | 16 | 极早期烟感 | 1
17 | 机房环境 | 17 | 机房环境 | 17 | 机房环境 | 1
18 | 电池恒温箱 | 18 | 电池恒温箱 | 18 | 电池恒温箱 | 1
21 | 电池数字化设备 | 21 | 电池数字化设备 | 21 | 电池数字化设备 | 1
22 | 电缆测温DTS | 22 | 电缆测温DTS | 22 | 电缆测温DTS | 1
52 | 消防系统 | 52 | 消防系统 | 68 | 锂电池 | 1
68 | 锂电池 | 68 | 锂电池 | 76 | 动环监控 | 1
76 | 动环监控 | 76 | 动环监控 | 77 | 智能通风换热 | 1
77 | 智能通风换热 | 77 | 智能通风换热 | 78 | 风光设备 | 1
78 | 风光设备 | 78 | 风光设备 | 87 | 高压直流电源 | 1
87 | 高压直流电源 | 87 | 高压直流电源 | 88 | 高压直流电源配电 | 1
88 | 高压直流电源配电 | 88 | 高压直流电源配电 | 89 | 直流母线配电 | 1
89 | 直流母线配电 | 89 | 直流母线配电 | 92 | 智能电表 | 1
92 | 智能电表 | 92 | 智能电表 | 93 | 智能门禁 | 1
93 | 智能门禁 | 93 | 智能门禁 | 94 | 一体化能源柜 | 1
94 | 一体化能源柜 | 94 | 一体化能源柜 | 95 | 户外小型一体化电源 | 0
95 | 户外小型一体化直流电源 | 95 | 户外小型一体化直流电源 | 96 | 交流母线配电 | 1
96 | 交流母线配电 | 96 | 交流母线配电
总计

## 四遥
第二、三位（设备类型编码） | 设备类型
01 | 高压配电
02 | 低压交流配电
03 | 变压器
04 | 低压直流配电
05 | 发电机组
06 | 开关电源
07 | 铅酸电池
08 | UPS设备
09 | UPS配电
11 | 机房专用空调
12 | 中央空调末端
13 | 中央空调主机
14 | 变换设备
15 | 普通空调
16 | 极早期烟感
17 | 机房环境
18 | 电池恒温箱
21 | 电池数字化设备
22 | 电缆测温DTS
68 | 锂电池
76 | 动环监控
77 | 智能通风换热
78 | 风光设备
87 | 高压直流电源
88 | 高压直流电源配电
89 | 直流母线配电
92 | 智能电表
93 | 智能门禁
94 | 一体化能源柜
95 | 户外小型一体化电源
96 | 交流母线配电
总计