巡检管理

巡检规则设置：

目录：运维管理->巡检管理

巡检规则设置：巡检规则设置包含FSU巡检规则设置，设备状态巡检规则设置，后续还会添加视频巡检规则设置、网络拓扑巡检规则设置

- 权限：所有账户只能针对自己数据权限范围进行规则设置；巡检任务互看；只能编辑删除自己的任务；

- 所有巡检规则设置可新增，可导入、可查询、可编辑、可删除、可下载；所有需求涉及字段不填表示不对该字段进行巡检；

FSU巡检规则设置

目的：针对FSU厂家进行巡检，看是否FSU设备是否是最新的几个版本，把不是的巡检出来

| 用户(Actor) | 拥有巡检规则设置功能权限的用户 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求描述 | - 查询条件：巡检任务名称、巡检周期（枚举，可多选，次/每日，次/每周，月/每周，次/季度，次/半年，次/年）、FSU厂家、FSU版本（多选，以巡检规则设置的FSU版本为基础）、巡检状态；默认显示全部FSU巡检规则 - 所有FSU巡检规则可导出 - 编辑删除只能编辑删除待巡检和已完成的巡检任务，正在执行的巡检任务不能编辑删除，删除需二次确认； - 查看字段如下，新增/编辑字段无巡检状态字段及是否启用字段，其他一样； 字段; 说明. 巡检任务名称; 页面用户自填入，唯一标识，不能重名. FSU厂家; 用户自填入，支持中英文数字，不区分大小写. FSU版本; 用户自填入，多个版本间用分号隔开，现网FSU厂家匹配巡检规则的FSU厂家，当现网FSU版本不属于巡检规则版本则不满足要求，支持中英文数字及符号，不区分大小写. 巡检范围; 页面填，选择省、地市、区县、站点、机房；带层级的勾选，从父节点往下，只要父节点勾选，则子节点默认全选。否则从子节点开始选。 可一次性选全省. 巡检周期; 枚举，次/每日，次/每周，次/每月，次/季度，次/半年，次/年；. 巡检时间; 天，起始时间和截止时间，起始时间必须晚于今天，截止时间必须晚于等于起始时间. 是否启用; 枚举，启用/停用。巡检状态为任意状态可启用/停用；. 巡检状态; 枚举，全部/待巡检/已完成/巡检中，通过巡检时间判定，如果当前时间与巡检时间重合，则为巡检中，当前时间晚于巡检时间，则为已完成，否则为待巡检. - 说明：巡检范围均是任务执行当日的前一天的数据，巡检周期和巡检时间,例，巡检周期为次/每周，巡检时间为2024年6月6日-2024年6月22日；在6月6号开始巡检一次巡检的是6月6日最新的数据；6月13巡检第2次，巡检的是6月13日最新的数据；6月20巡检第3次，巡检的是6月20日最新的数据； - 当是否启用为启用，再对巡检时间进行判定，在巡检时间内去巡检； - 当是否启用为停用，则该任务不需要巡检。 |
| 优先级 | 高 |  | 使用频度 | 中 |  |  |
| 前置条件 | 拥有巡检规则设置功能权限的用户 |  |  |  |  |  |
| 后置条件 | 能正确增删查改巡检规则设置。 |  |  |  |  |  |
| 事件流 | 正常过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 可选过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 异常过程 | 无 |  |  |  |  |
| 特殊需求 | 无 |  |  |  |  |  |

设备状态巡检规则设置

目的：把告警、信号表不按字典表配置的告警ID或信号ID筛选出来。

| 用户(Actor) | 拥有巡检规则设置功能权限的用户 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求描述 | - 1、查询条件：巡检任务名称、巡检周期（多选，次/每日，次/每周，次/每月，次/季度，次/半年，次/年）、巡检状态；默认显示全部设备状态巡检规则 - 2、所有全量设备状态巡检规则可导出 - 3、编辑删除只能编辑删除待巡检和已完成的巡检任务，正在执行的巡检任务不能编辑删除，删除需二次确认 - 4、导入页有下载模版指导，下载模版即为下文中的附件文件excel-动环监控系统告警信息标准化-广西-告警逻辑分类字典表模板 - 5、查看页如下字段（无巡检内容字段），新增/编辑无巡检状态字段及是否启用字段，其他有； 字段; 说明. 巡检任务名称; 用户自填入，唯一标识，不能重名. 巡检内容; 可详情，点击查看详情这个部分分为两个TAB，告警类，信号类；两个TAB的内容可以只导入或编辑一个也可两个都导入编辑. 巡检范围; 选择省、地市、区县、站点、机房；带层级的勾选，从父节点往下，只要父节点勾选，则子节点默认全选。否则从子节点开始选。 可一次性选全省. 巡检周期; 枚举，次/每日，次/每周，次/每月，次/季度，次/半年，次/年；. 巡检时间; 天，起始时间和截止时间，起始时间必须晚于今天，截止时间必须晚于等于起始时间. 是否启用; 枚举，启用/停用，各巡检状态都可启用/停用. 巡检状态; 枚举，待巡检/已完成/巡检中，通过巡检时间判定，如果当前时间与巡检时间重合，则为巡检中，当前时间晚于巡检时间，则为已完成，否则为待巡检. - 说明：巡检范围均是任务执行当日的前一天的数据，巡检周期和巡检时间,例，巡检周期为次/每周，巡检时间为2024年6月6日-2024年6月22日；这期间包含两周多二天则总共巡检两次；在6月6号开始巡检一次巡检的是6月5日的数据；6月14巡检第2次，巡检的是6月13日的数据； - 当是否启用为启用，再对巡检时间进行判定，在巡检时间内去巡检； - 当是否启用为停用，则该任务不需要巡检。 - 详情页： - 详情页导入模版；导入需要出导入log日志。对于导入字段，不满足导入字段说明的不能正常导入的报错。分为全部，成功，失败的日志；对于重复导入的数据，以最新导入的数据覆盖以前的数据； - 设备状态规则设置支持从字典表进行关联，跳转到字典表。告警表和信号表可分别进行编辑。 - 可对字典表的告警表行进行过滤筛选，过滤筛选范围包含设备类型（可多选全选），告警逻辑分类（可多选全选）。也可以对应列进行勾选（勾选的表示巡检该列，列字段包含设备类型、告警逻辑分类、告警编码（必选）、告警标准名、通信机楼告警级别、传输节点告警级别、通信基站告警级别、数据中心告警级别、模拟量告警门限）。如果什么都没选表示不关联字典表的告警表。 - 可对字典表的信号表进行过滤筛选，过滤筛选范围包含设备类型（可多选全选）、设备子类（可多选全选）。也可以对应列进行勾选（勾选的表示巡检该列，列字段包含设备类型、设备子类、信号标准名、单位、信号编码ID、存储周期（秒）、绝对值存储阀值（每单位）、百分比存储阀值（%））。如果什么都没选表示不关联字典表的告警表。 - 字典表选择对应行列后页面显示选中的内容点击确定关联到巡检内容的两个TAB里告警类、信号类。 - TAB1 告警类 - 支持设备类型、告警编码ID、告警标准名、告警级别查询 - 支持导出 - 导入/新增/字典关联时，以告警编码ID为唯一标识必填，其他字段都非必填，不填时表示不对该字段巡检，用新的数据覆盖以前的数据；若输入告警编码ID，从字典表自动关联该字段，若新告警编码ID需输入；导入、导入模板下载、导入日志本次先不做后续版本迭代再做。 字段; 说明. 设备类型; 支持输入过滤筛选，支持导入（该列筛选，导入列用户不能乱输入筛选字段外的内容），不超过50字. 告警逻辑分类; 支持输入过滤筛选，支持导入（该列筛选，导入列用户不能乱输入筛选字段外的内容），不超过300字. 告警编码ID; 支持输入，支持导入，6位数. 告警标准名; 支持输入，支持导入（该列筛选，导入列用户不能乱输入筛选字段外的内容），不超过50个字. 通信机楼告警级别; 支持筛选，支持导入，一级告警/二级告警/三级告警/四级告警；可空值；（该列筛选，导入列用户不能乱输入筛选字段外的内容）. 传输节点告警级别; 支持筛选，支持导入，一级告警/二级告警/三级告警/四级告警；可空值；（该列筛选，导入列用户不能乱输入筛选字段外的内容）. 通信基站告警级别; 支持筛选，支持导入，一级告警/二级告警/三级告警/四级告警；可空值；（该列筛选，导入列用户不能乱输入筛选字段外的内容）. 数据中心告警级别; 支持筛选，支持导入，一级告警/二级告警/三级告警/四级告警；可空值；（该列筛选，导入列用户不能乱输入筛选字段外的内容）. 模拟量告警门限; 支持数字输入填写或导入，后续按机房设备巡检时，如果告警门限结果小于等于该值则符合要求；大于则不符合要求；可空值；. 告警时长（天）; 最多一位小数，不超过3位数，支持批量编辑；也可空值，表示不对该值巡检；后续按机房设备巡检时，如果活动告警或历史告警小于该设置值时，则符合要求；否则不符合要求. 告警次数; 整数，不超过3位数，支持批量编辑；也可空值，表示不对该值巡检；后续按机房设备巡检时，如果告警次数小于该设置值时，则符合要求；否则不符合要求；. - TAB2 信号类 - 支持设备类型、设备子类、信号标准名、信号编码ID查询 - 支持导出 - 导入/新增/字典关联时，以信号编码ID为唯一标识必填，其他字段都非必填，不填时表示不对该字段巡检，如果信号编码ID同用新的数据覆盖以前的数据。若输入信号编码ID，从字典表自动关联该字段，若新告警编码ID需输入；导入、导入模板下载、导入日志本次先不做后续版本迭代再做。 字段; 说明. 设备类型; 支持输入过滤筛选，支持导入；（该列筛选，导入列用户不能乱输入筛选字段外的内容），不超过50字. 设备子类; 支持输入过滤筛选，支持导入（该列筛选，导入列用户不能乱输入筛选字段外的内容），不超过300字. 信号标准名; 支持输入，支持导入，支持中英文及符号，不区分大小写，最多. 单位; 支持输入，支持导入，巡检时不区分大小写，不超过10个字符. 信号编码ID; 支持输入，支持导入，整数6位数. 存储周期（秒）; 填写，整数，不超过9位数。支持数字填写或导入，巡检结果大于此值，则不满足要求；可空值；. 绝对值存储阀值（每单位）; 填写，支持数字填写或导入，小数，最多三位小数；也可空值，表示不对该值巡检；可空值；. 百分比存储阀值（%）; 填写，支持数字填写或导入，小数，最多三位小数；也可空值，表示不对该值巡检；可空值；. 下限值; 输入，数字，最多三位小数，支持批量编辑；也可空值，表示不对该值巡检；可空值；. 上限值; 输入，数字，最多三位小数，支持批量编辑；也可空值，表示不对该值巡检；可空值；. |
| 优先级 | 高 |  | 使用频度 | 中 |  |  |
| 前置条件 | 拥有巡检规则设置功能权限的用户 |  |  |  |  |  |
| 后置条件 | 能正确增删查改巡检规则设置。 |  |  |  |  |  |
| 事件流 | 正常过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 可选过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 异常过程 | 无 |  |  |  |  |
| 特殊需求 | 无 |  |  |  |  |  |

巡检结果表：

权限：账户按自己账户数据权限查看对应数据范围的巡检结果

巡检结果查看及导出；

对巡检中结果不满足巡检规则的展示进行标红。可直接导出叫地市进行整改。

巡检结果表

| 用户(Actor) | 拥有巡检规则设置功能权限的用户 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求描述 | - 1、查询条件：日期范围（与巡检时间有交集即可查询出来结果）、巡检类型（枚举，可多选），默认显示全部巡检任务结果） - 2、可单个勾选巡检结果详情表，也可批量下载巡检任务结果表，巡检结果详情表压缩包，每个详情表命名 巡检任务名称_巡检类型+下载时间年月日小时分；对于设备状态巡检结果，则将告警巡检结果和信号类巡检结果分为两个sheet合并到一个EXCEL中。 - 3、查看字段如下； 字段; 说明. 巡检任务名称; 页面用户自填入，巡检任务名称必须保持唯一性. 巡检类型; FSU巡检/设备状态巡检，根据巡检任务创建的时候调用过来. 巡检范围; 巡检规则创建的时候调用过来. 巡检周期; 巡检规则创建的时候调用过来. 巡检时间; 巡检规则创建的时候调用过来. 巡检状态; 枚举，系统自动判断，待巡检/已完成/巡检中，通过巡检时间判定，如果当前时间与巡检时间重合，则为巡检中，当前时间晚于巡检时间，则为已完成，否则为待巡检. 巡检结果; 详情，对于已完成/巡检中的跑出部分或全部结果可点击查看巡检结果；对于待巡检，该按钮置灰. - 对于FSU巡检结果详情表，对于巡检不符合要求的FSU设备导出 - 可查询可导出。 - 查询条件：日期、地市、区县、站点类型、站点名称、机房名称。增加巡检结果筛选条件，枚举值：符合/不符合，默认全部。 字段; 说明. 日期; 巡检日期. 地市; 巡检范围的地市. 区/县; 巡检范围的区县. 站点类型; 巡检范围的站点去关联站点类型. 站点名称; 巡检范围的站点名称. 机房名称; 巡检范围的机房名称. FSU设备名; 机房里的FSU设备名. FSU厂家; FSU设备所属厂家. FSU现网版本; FSU设备所属版本. FSU要求版本; FSU巡检规则设置的FSU版本. 巡检结果; 关联筛选条件。若FSU现网版本与FSU要求版本不一致，则判断为不符合；一致则判断为符合。. - 页面中的全部导出按钮和导出不符合按钮，合并为一个导出按钮。导出筛选条件查询结果内容。 - 对于设备状态巡检结果详情表，分为两个TAB - 可查询可导出。 - TAB1 告警巡检表 - 对于历史告警表、活动告警表，不符合任何一条巡检告警规则字段的设备进行导出，只要一个不满足就输出该条结果，并且该字段值标红；并给出该字段建议值 即巡检规则该字段设置值 - 查询条件：日期范围、地市、区县、站点类型、站点名称、机房名称、设备类型、告警编码ID。增加巡检结果筛选条件，枚举值：符合/不符合，默认全部。 字段; 说明. 日期; 巡检日期. 地市; 巡检范围的地市. 区/县; 巡检范围的区县. 站点类型; 巡检范围的站点去关联站点类型. 站点名称; 巡检范围的站点名称. 机房名称; 巡检范围的机房名称. 设备类型; 该告警上报的设备类型关联告警规则设置的设备类型，是否一致；不一致则不符合巡检要求. 设备名称; 机房里的告警设备名. 告警编码ID; 上报告警编码ID. 告警逻辑分类; 该告警编码ID上报的告警逻辑分类关联告警规则设置的告警逻辑分类，是否一致；不一致则不符合巡检要求. 告警名称; 该告警编码ID上报的告警名称关联告警规则设置的告警标准名，是否一致 不一致则不符合巡检要求。存在XX或X指代的时候，按如下规则校验是否符合： 1、若告警标准名中，存在编号XX的指代，则实际告警名称中应有对应数值，要求XX对应的必须是两位数且不能是00。 2、若告警标准名中，存在编号X的指代，则X对应的数值不能为0，但位数不限制。. 告警级别; 如该站点类型如为通信机楼，该告警编码ID上报的告警级别关联告警规则设置的通信机楼告警级别，是否级别与规则级别一致；不一致则不符合巡检要求 其他站点类型同理；. 模拟量告警门限; 按机房设备巡检时，如果告警门限结果小于等于该值则符合要求；大于则不符合要求；. 告警时长; 判断告警时长是否大于等于告警规则设置时长，为是则不符合巡检要求. 告警次数; 判断告警次数是否大于等于告警规则设置次数，为是则不符合巡检要求. 巡检结果; 关联筛选条件。其中一项巡检指标不符合，则判断本条巡检内容不符合；全部指标符合，则判断本条巡检内容为符合。. - TAB2 信号巡检表 - 对于历史信号表，不符合任何一条巡检信号规则字段的设备进行导出，只要一个不满足就输出该条结果；并给出该字段建议值 即巡检规则该字段设置值 - 查询条件：日期范围、地市、区县、站点类型、站点名称、机房名称、设备类型、信号编码ID。增加巡检结果筛选条件，枚举值：符合/不符合，默认全部。 字段; 说明. 日期; 巡检日期. 地市; 巡检范围的地市. 区/县; 巡检范围的区县. 站点类型; 巡检范围的站点去关联站点类型. 站点名称; 巡检范围的站点名称. 机房名称; 巡检范围的机房名称. 设备类型; 该信号编码ID上报的设备类型关联信号规则设置的设备类型，是否一致；不一致则不符合巡检要求. 设备子类; 该信号编码ID上报的设备子类，关联信号规则设置的设备子类，获取当前设备的子类信息，以顿号为建议值的间隔符，判断巡检值是否被设置的建议值包含。若包含，则符合，不包含，则不符合。. 设备名称; 设备名. 信号编码ID; 上报的信号编码ID. 信号名称; 该信号编码ID上报的信号名称关联信号规则设置的信号标准名，是否一致 不一致则不符合巡检要求。存在XX或X指代的时候，按如下规则校验是否符合： 1、若信号标准名中，存在编号XX的指代，则实际信号名称中应有对应数值，要求XX对应的必须是两位数且不能是00。 2、若信号标准名中，存在编号X的指代，则X对应的数值不能为0，但位数不限制。. 信号值; 如果测点值不在信号规则设置下限值和上限值之间，则不符合巡检要求. 单位; 如果该信号值单位与信号规则设置单位不一致（巡检不区分大小写），则不符合巡检要求. 存储周期; 判断一天两个相邻测点的时间间隔，换算成秒，与信号规则设置的存储周期（秒）比对，前者是否大于后者，是则不符合巡检要求. 绝对值存储阀值; 相邻两测点偏差绝对值，最多两位小数，与信号规则设置绝对值存储阀值（每单位）比对，前者是否大于后者，是则不符合巡检要求. 百分比存储阀值（%）; 相邻两测点偏差率绝对值，（当期值-上一测点值）/上一测点值*100%的绝对值，与信号规则设置百分比存储阀值（%）比对，前者是否大于后者，是则不符合巡检要求. 巡检结果; 关联筛选条件。其中一项巡检指标不符合，则判断本条巡检内容不符合；全部指标符合，则判断本条巡检内容为符合。. - 页面中的全部导出按钮和导出不符合按钮，合并为一个导出按钮。导出筛选条件查询结果内容。 |
| 优先级 | 高 |  | 使用频度 | 中 |  |  |
| 前置条件 | 拥有巡检规则设置功能权限的用户 |  |  |  |  |  |
| 后置条件 | 能正确增删查改巡检规则设置。 |  |  |  |  |  |
| 事件流 | 正常过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 可选过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 异常过程 | 无 |  |  |  |  |
| 特殊需求 | 无 |  |  |  |  |  |

字典表维护：

目录：运维-报表-字典表维护

权限：省份账户有增删编辑权限，其他账户可查看下载

| 用户(Actor) | 拥有字典表维护的用户 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求描述 | - 1、支持导入（以告警编码ID/信号编码ID为唯一标识，用新的数据覆盖以前的数据）、导出（全量数据导出包含修订记录、告警表、信号字典表，不受查询条件影响）。导入模版同动--环监控系统告警信息标准化-广西-告警逻辑分类字典表模板。即上文附件。 - 2、可对告警字典表、信号字典表进行增加、删除、编辑； - 3、新增/编辑删除、查看字段如下； - 告警字典表： - 查询条件：设备类型（可多选全选）、告警逻辑分类（可多选全选）、告警标准名、告警编码ID 字段; - 说明. 第一位编码; - 用户填入，数字，必填，整数，1位数 - 通过页面新增时，默认填充0. 设备类型编码; - 用户填入，数字，必填，整数，2位数. 设备类型; - 用户填入文字，必填，不超过50字. 告警逻辑分类; - 用户填入文字，必填，不超过50字. 告警逻辑子类; - 用户填入文字，必填，不超过300字. 告警标准名; - 用户填入文字，必填，不超过50字. 告警来源; - 用户填入文字，必填，不超过50字. 第四～六位（告警编码）; - 用户填入，数字，必填，整数3位数. 告警编码ID; - 用户填入，数字，必填，整数，6位数. 数据中心告警级别; - 用户填入，枚举，一级告警/二级告警/三级告警/四级告警. 通信机楼告警级别; - 用户填入，枚举，一级告警/二级告警/三级告警/四级告警. 传输节点告警级别; - 用户填入，枚举，一级告警/二级告警/三级告警/四级告警. 通信基站告警级别; - 用户填入，枚举，一级告警/二级告警/三级告警/四级告警. 模拟量告警门限; - 非必填，用户填入不限制输入内容，不超过300字符. 人工/自动; - 用户填入，枚举，人工/自动. 通知方式/时间; - 用户填入，不限制输入，数字文字字母大小写及符号，不超过300字符（文字算一个字符）. 告警解释（集团）; - 用户填入，不限制输入，数字文字字母大小写及符号，不超过300字符（文字算一个字符）. 告警解释（广西）; - 用户填入，不限制输入，数字文字字母大小写及符号，不超过300字符（文字算一个字符）. 该事件对设备的影响; - 必填，下拉选择，枚举：设备全阻/设备局部故障/设备性能下降/可能设备全阻/可能设备局部故障/无影响。. 该事件对业务的影响; - 必填，下拉选择，枚举：业务全阻/可能业务全阻/业务受影响/可能业务受影响/业务质量下降/无影响。. 维护作业测试方法; - 用户填入，不限制输入，数字文字字母大小写及符号，不超过300字符（文字算一个字符）. 维护作业测试周期; - 非必填，下拉选择：日/周/月/季/半年/年/无. 动环侧告警延时（秒）; - 用户填入，数字，整数，不超过9位数. 网管侧派单延时（秒）; - 用户填入，数字，整数，不超过9位数. 省内是否派单; - 用户填入，枚举，是/否. 是否上报集团; - 用户填入，枚举，是/否. 提出依据; - 用户填入，不限制输入，数字文字字母大小写及符号，不超过300字符（文字算一个字符）. 备注; - 用户填入，不限制输入，数字文字字母大小写及符号，不超过300字符（文字算一个字符）. 第二、三位（设备类型编码）与设备类型关系表参考如下： 设备类型编码; 设备类型. 01; 高压配电. 02; 低压交流配电. 03; 变压器. 04; 低压直流配电. 05; 发电机组. 06; 开关电源. 07; 铅酸电池. 08; UPS设备. 09; UPS配电. 11; 机房专用空调. 12; 中央空调末端. 13; 中央空调主机. 14; 变换设备. 15; 普通空调. 16; 极早期烟感. 17; 机房环境. 18; 电池恒温箱. 21; 电池数字化设备. 22; 电缆测温DTS. 52; 消防系统. 68; 锂电池. 76; 动环监控. 77; 智能通风换热. 78; 风光设备. 87; 高压直流电源. 88; 高压直流电源配电. 89; 直流母线配电. 92; 智能电表. 93; 智能门禁. 94; 一体化能源柜. 95; 户外小型一体化直流电源. 96; 交流母线配电. - 信号字典表： - 查询条件：设备类型（可多选全选）、设备子类（可多选全选）、信号标准名、信号编码ID - 字段; - 说明. 第一位编码; - 用户填入，数字，必填，整数，1位数. 设备类型编码; - 用户填入，数字，必填，整数，2位数. 设备类型; - 用户填入文字，必填，不超过50字. 设备子类; - 用户填入文字，必填，不超过300字. 信号标准名; - 用户填入文字，必填，不超过300字. 信号来源; - 必填，下拉选择，集团/广西. 单位; - 用户填入文字，支持中英文及符号，不区分大小写，不超过10个字符. 第四～六位（信号编码）; - 用户填入，数字，必填，整数3位数. 信号编码ID; - 用户填入，数字，必填，整数6位数. 信号量类型; - 用户填入，枚举，遥调/遥信/遥测/遥控，必填. 存储周期（秒）; - 用户填入，数字，整数，不超过9位数. 绝对值存储阀值（每单位）; - 用户填入，数字，小数，读取最多三位小数. 百分比存储阀值（%）; - 用户填入，数字，百分数，读取最多三位小数. 统计周期（秒）; - 用户填入，数字，整数，不超过9位数. 设备属性; - 用户填入，不限制输入，数字文字字母大小写及符号，不超过300字符. 备注; - 用户填入，不限制输入，数字文字字母大小写及符号，不超过300字符. 设备类型编码; 设备类型. 01; 高压配电. 02; 低压交流配电. 03; 变压器. 04; 低压直流配电. 05; 发电机组. 06; 开关电源. 07; 铅酸电池. 08; UPS设备. 09; UPS配电. 11; 机房专用空调. 12; 中央空调末端. 13; 中央空调主机. 14; 变换设备. 15; 普通空调. 16; 极早期烟感. 17; 机房环境. 18; 电池恒温箱. 21; 电池数字化设备. 22; 电缆测温DTS. 68; 锂电池. 76; 动环监控. 77; 智能通风换热. 78; 风光设备. 87; 高压直流电源. 88; 高压直流电源配电. 89; 直流母线配电. 92; 智能电表. 93; 智能门禁. 94; 一体化能源柜. 95; 户外小型一体化电源. 96; 交流母线配电. |
| 优先级 | 高 |  | 使用频度 | 中 |  |  |
| 前置条件 | 拥有字典表维护功能权限的用户 |  |  |  |  |  |
| 后置条件 | 能正确增删查改字典表维护。 |  |  |  |  |  |
| 事件流 | 正常过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 可选过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 异常过程 | 无 |  |  |  |  |
| 特殊需求 | 无 |  |  |  |  |  |

导入需要出导入log日志。对于导入字段，不满足导入字段说明的不能正常导入的报错。分为全部，成功，失败的日志；对于重复导入的数据，以最新导入的数据覆盖以前的数据；

- 对于每次字典表新增、修改、删除以天为单位记录修订次数：初始化不记录修订内容了；

- 字典表修订记录表：该表支持查看及导出。查询条件：日期范围（从天到天）；

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 序号 | 系统自动生成，数字往上累加 |
| 版本号 | 系统自动生成，如V1.0;后面往上迭代；10次修订在小版本上累加。到第11次变为大版本； |
| 修订内容 | 记录当天变更的条目； 如果是编辑修改，修订内容：告警逻辑分类字典表/“四遥”数据字典表，告警编码ID+告警标准名 某字段编辑前值 “改为”编辑后值 或信号编码ID+信号标准名 某字段编辑前值 “改为”编辑后值； 如“四遥”数据字典表 001101模块XX开机，存储周期（秒）28800 改为 18800 如果是新增或删除，修订内容： 告警逻辑分类字典表/“四遥”数据字典表 新增了/删除了“告警编码ID+告警标准名/信号编码ID+信号标准名” 如“四遥”数据字典表新增了 001101模块XX开机 如果当天修订了多条内容用 - 1、XXXXX - 2、XXXXX 3、XXXXXXXX |
| 修订人员 | 系统登录账号操作人员 |
| 日期 | 有新增、删除、编辑的日期 |