广西动环工作台项目产品需求规格书

版本V1.0

2024年4月

卓望数码技术（深圳）有限公司

| 修订履历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版号 | 日期 | 内容 | 责任人 | 审批人 |
| V1.0 | 2024-04-07 | 新增隐患识别、IP管理 | 周健胜 |  |
| V1.0 | 2024-04-16 | IP库管理功能修订 | 周健胜 |  |
| V1.0 | 2024-05-09 | 新增入网验收流程及验收表格模板 | 周健胜 |  |
| V1.0 | 2024-07-08 | 新增风险等级改造策略 | 江丽 |  |
| V1.0 | 2024-07-22 | 新增用电预算预占 | 周健胜 |  |

目录

1.功能需求	4

1.1.运维管理	4

1.1.1.AIMIOps-GX-BR-F-01-001动环设备IP库	4

1.1.2.AIMIOps-GX-BR-F-01-002IP申请流程	7

1.1.3.AIMIOps-GX-BR-F-01-003隐患感知规则配置	12

1.1.4.AIMIOps-GX-BR-F-01-004隐患管理	14

1.1.5.AIMIOps-GX-BR-F-01-005网络健康度监测	17

1.1.6.AIMIOps-GX-BR-F-01-006故障预测规则配置	18

1.1.7.AIMIOps-GX-BR-F-01-007故障预测管理	20

1.1.8.AIMIOps-GX-BR-F-01-008协议库管理	22

1.1.9.AIMIOps-GX-BR-F-01-009（变更）IP申请流程	25

1.2.流程管理	31

1.2.1.AIMIOps-GX-BR-F-02-001入网验收	31

1.2.2.AIMIOps-GX-BR-F-02-002验收规范表模板	36

1.2.3.AIMIOps-GX-BR-F-02-003动环告警信号验收	39

1.2.4.AIMIOps-GX-BR-F-02-004动环告警信号测试模板	46

1.2.5.AIMIOps-GX-BR-F-02-005动环割接管理	50

1.3.设备	51

1.3.1.AIMIOps-GX-BR-F-03-001大修更新设备库	51

1.3.2.AIMIOps-GX-BR-F-03-002风险等级改造策略	52

1.4.配置	62

1.4.1.AIMIOps-GX-BR-F-04-001网络拓扑配置	62

1.4.2.AIMIOps-GX-BR-F-04-002指标管理	63

1.4.3.AIMIOps-GX-BR-F-04-003供电自动化拓扑	65

1.4.4.AIMIOps-GX-BR-F-04-004拓扑评估	66

1.5.容量管理	70

1.5.1.AIMIOps-GX-BR-F-05-001容量扩容策略	70

1.5.2.AIMIOps-GX-BR-F-05-002用电预算预占	74

1.5.3.AIMIOps-GX-BR-F-05-003容量仿真	82

1.6.综合监控	83

1.6.1.AIMIOps-GX-BR-F-06-001图像管理	83

1.7.报表管理	85

1.8.综合监控-网络拓扑	87

附录1：动环设备类型与综资设备类型对应关系表	87

功能需求

运维管理

AIMIOps-GX-BR-F-01-001动环设备IP库

| 用户(Actor) | 平台广西动环工作台 |  |  |  | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求描述 | - 功能背景：由动环平台替代手工报表，对广西全区的动环IP进行管理。包括对全区动环IP的记录与维护。同时还能对动环设备IP的新增、修改、入网、退网等操作进行线上流程管理。流程审批通过后，自动更新IP库中的状态信息，以提升IP库的数据准确性、数据更新的及时性与IP分配查找的便捷性。 - 功能位置：运维管理——网络——动环设备IP库 - 数据来源：由省动环管理员手动维护 - 功能权限：该功能只开放给省级管理员，省级管理员可查看、编辑、导入、导出、删除。 - 筛选条件： - 地市：广西所有地市，默认全选 - 动环监控系统类别：枚举——局房动环、基站动环，默认全选 - 局房名称：枚举——关联已导入信息中的“局房名称”字段，默认全选。导入新增信息新增局房信息时，能自动更新筛选条件的枚举值 - 站点名称：关联空间资源信息 - 站点类型：枚举——数据中心、通信机楼、传输节点、通信基站，默认全选 - 机房名称：关联空间资源信息 - 设备类型：枚举——服务器,磁盘阵列,交换机,监控主机,业务台,FSU,图像设备,智能门禁,工控机，默认全选 - IP占用情况：枚举值——在线、离线、空闲，默认全选 - IP：支持IP模糊查找 - 查询结果字段如下，查询结果支持导出。 - 字段; - 说明. - 地市; - 自动关联筛选条件. - IP; - 自动关联筛选条件. - 子网掩码; - 自动关联筛选条件，可编辑输入. - 网关; - 自动关联筛选条件，可编辑输入. - VLAN; - 自动关联筛选条件，可编辑输入. - 站点名称; - 自动关联筛选条件. - 站点类型; - 自动关联筛选条件. - 机房名称; - 自动关联筛选条件. - 设备类型; - 自动关联筛选条件，可编辑，下拉选择枚举值：服务器,磁盘阵列,交换机,监控主机,业务台,FSU,图像设备,智能门禁,工控机. - 设备名称; - 自动关联筛选条件，可编辑输入. - IP占用情况; - 自动关联筛选条件，可编辑，下拉选择枚举值：在线、离线、空闲. - 设备厂家; - 自动关联筛选条件，可编辑输入. - 动环监控系统类别; - 自动关联筛选条件，可编辑，下拉选择枚举值：局房动环、基站动环. - 局房名称; - 自动关联筛选条件，可编辑输入。动环监控系统类别选择基站动环时，不允许编辑. - 备注; - 自动关联筛选条件，可编辑输入. - 操作; - 支持编辑和删除。当IP存在发起未完结工单，即工单状态为“待批复”或“工单驳回”，IP所在行信息不允许删除。. - 导入模板： - 字段; - 说明. - 地市; - 必填项，填写地级市全称，如“南宁市”. - IP; - 必填项. - 子网掩码; - 非必填项. - 网关; - 非必填项. - VLAN; - 非必填项. - 站点名称; - 条件必填项，若IP占用情况为“在线”或“离线”的，必填. - 站点类型; - 条件必填项，若IP占用情况为“在线”或“离线”的，必填. - 机房名称; - 条件必填项，若IP占用情况为“在线”或“离线”的，必填. - 设备类型; - 条件必填项，若IP占用情况为“在线”或“离线”的，必填. - 设备名称; - 条件必填项，若IP占用情况为“在线”或“离线”的，必填. - IP占用情况; - 必填项，已占用填“在线”或“离线”；未占用填“空闲”。. - 设备厂家; - 条件必填项，若IP占用情况为“在线”或“离线”的，必填. - 动环监控系统类别; - 必填项，枚举值：局房动环、基站动环. - 局房名称; - 非必填项. - 备注; - 非必填项. - 导入规则： - 模板导入需校验必填项是否缺失； - 必填内容中，需校验“地市、站点名称、机房名称”是否和动环库中的信息一致，若不一致则校验不通过； - 导入信息需校验IP地址是否符合标准IPv4的格式规范； - 模板导入需要校验IP是否重复；若IP重复，进行弹窗提示“存在IP地址重复内容，是否覆盖？”，可选择“覆盖”或“不覆盖”，选择“不覆盖”，此部分信息不导入； - 模板导入日志信息支持查看导出；日志提示导入成功条数和导入失败条数。日志中校验不通过信息，需告知其所在行信息； - 校验通过信息导入，校验不通过信息不导入； - 单次导入上限1万行。 - 导入模板附件： |
| 优先级 | 高 |  | 使用频度 | 中 |  |  |
| 前置条件 |  |  |  |  |  |  |
| 后置条件 |  |  |  |  |  |  |
| 事件流 | 正常过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 可选过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 异常过程 | 无 |  |  |  |  |
| 特殊需求 |  |  |  |  |  |  |

AIMIOps-GX-BR-F-01-002IP申请流程

| 用户(Actor) | 平台广西动环工作台 |  |  |  | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求描述 | - 功能位置：运维管理——网络——IP申请流程 - 功能权限：该功能对所有用户开放 - IP申请流程，分3个tab页：我的发起、待处理、已处理 - 1.流程管理页面 - 页面分为字段筛选和工单列表两个部分。可筛选字段：工单号、地市、IP、工单状态。 - 字段; - 说明. - 工单号; - 按工单提交时间生成工单号，生成规则：GX+时间+三位数顺序编号。如：GX20240409001. - 设备状态; - 关联工单，入网、退网、变更. - 地市; - 关联工单. - IP; - 关联工单. - 申请人; - 关联工单申请人账号真实姓名. - 申请时间; - 关联工单提交时间. - 批复人; - 关联工单批复人账号真实姓名. - 批复时间; - 关联工单批复时间. - 工单状态; - 枚举：待批复、工单驳回、已批复、已废弃. - 操作; - 查看、批复、编辑 - 工单待批复：申请人可以查看，省级管理员可以查看，批复人可以查看和批复 - 工单驳回：申请人可以编辑后提交，也可以进入编辑页面后选择废弃。省级管理员可以查看。 - 工单已批复：申请人和省级管理员均可查看 - 工单已废弃：申请人和省级管理员均可查看. - 审批历史中的操作记录，操作记录4种动作：发起IP申请、批复通过、驳回IP申请、废弃工单。 - 2.我的发起页面 - 该页面可以发起IP申请流程，单击“发起IP申请”可新建工单 - 根据表单第一个字段“设备状态”所选择的内容，IP申请流程分：入网、退网、变更，三种流程。 - 2.1表单字段——入网申请 - 字段; - 说明; - 填写人. - 设备状态; - 若分不同的入口创建表单，则根据所选入口，直接填充“入网”; - 申请人. - 接入动环监控系统类别; - 必填项，下拉选项——局房动环、基站动环; - 申请人. - 地市; - 必填项，下拉选择; - 申请人. - 站点类型; - 必填项，下拉选择; - 申请人. - 站点名称; - 必填项，支持模糊查找下拉选择; - 申请人. - 机房名称; - 必填项，支持模糊查找下拉选择; - 申请人. - 设备类型; - 必填项，下拉选择。枚举——服务器,磁盘阵列,交换机,监控主机,业务台,FSU,图像设备,智能门禁,工控机; - 申请人. - 设备名称; - 必填项，当设备类型选择为“交换机”或“FSU”时，设备名称下拉选择，可选择设备范围为当前所选机房的全量“交换机”或“FSU”。通过查询综资“动环监控”设备类型，“FSU”或“交换机”的设备子类。 - 选择其余设备类型时，设备名称手动输入。; - 申请人. - 设备厂家; - 必填项，手动输入; - 申请人. - （基站侧）传输PTN配置端口; - 非必填项，手动输入; - 申请人. - （核心机房侧）PTN配置端口; - 非必填项，手动输入; - 申请人. - IP; - 入网表单新建时锁定，在批复环节选择相应空闲IP进行批复。 - IP选择逻辑： - 1、动环监控系统类别为“局房动环”，南宁和其余地市区分。 - 南宁：弹窗显示南宁市、局房动环IP库，支持局房名称筛选，显示筛选条件下的所有空闲IP，选择IP填入 - 其余地市：弹窗显示对应地市局房动环IP库，显示该地市所有空闲IP，选择IP填入 - 2、动环监控类别为“基站动环”，弹窗显示对应地市，基站动环IP库，显示该地市所有空闲IP，选择IP填入; - 批复人. - 子网掩码; - 不可编辑，输入IP后，自动带出; - 批复人. - 网关; - 不可编辑，输入IP后，自动带出; - 批复人. - VLAN; - 不可编辑，输入IP后，自动带出; - 批复人. - 表单提交时需校验必填项是否填写。 - 2.2表单字段——退网申请 新增退网申请工单，可通过填写IP地址，自动带出相关信息。也可通过逐层填写空间位置信息：地市→站点类型→站点名称→机房名称→设备类型→设备名称，找到待退网设备名称，选择对应设备名称，自动带出其IP及其余网络信息，单击确认后新增。 - 若填写IP后需要修改编辑，可直接修改IP，也可以通过修改设备信息来修改。若重新选择空间位置信息，则自动清空其下层选项信息并锁定，选择完成后开放下一层级选项可编辑，直到选择相应设备。 - 字段; - 说明; - 填写人. - 设备状态; - 若分不同的入口创建表单，则根据所选入口，直接填充“退网”; - 申请人. - 接入动环监控系统类别; - 必填项，下拉选项——局房动环、基站动环; - 申请人. - IP; - 必填项，支持模糊查找下拉选择。IP占用情况为在线或者离线的IP可选。; - 申请人. - 地市; - 必填项，下拉选择。若输入IP，则自动带出; - 申请人. - 站点类型; - 必填项，下拉选择。若输入IP，则自动带出; - 申请人. - 站点名称; - 必填项，支持模糊查找下拉选择。若输入IP，则自动带出; - 申请人. - 机房名称; - 必填项，支持模糊查找下拉选择。若输入IP，则自动带出; - 申请人. - 设备类型; - 必填项，下拉选择。若输入IP，则自动带出; - 申请人. - 设备名称; - 必填项，下拉选择，选择后可带出其关联的IP。若输入IP，则自动带出; - 申请人. - 设备厂家; - 不可编辑，输入IP后，自动带出; - 申请人. - （基站侧）传输PTN配置端口; - 非必填项，手动输入; - 申请人. - （核心机房侧）PTN配置端口; - 非必填项，手动输入; - 申请人. - 子网掩码; - 不可编辑，输入IP后，自动带出; - 申请人. - 网关; - 不可编辑，输入IP后，自动带出; - 申请人. - VLAN; - 不可编辑，输入IP后，自动带出; - 申请人. - 表单提交时需校验必填项是否填写。 - 2.3表单字段——变更申请 新增变更申请工单，可通过填写IP地址，自动带出相关信息。也可通过逐层填写空间位置信息：地市→站点类型→站点名称→机房名称→设备类型→设备名称，找到待退网设备名称，选择对应设备名称，自动带出其IP及其余网络信息，单击确认后新增。 - 若填写IP后需要修改编辑，可直接修改IP，也可以通过修改设备信息来修改。若重新选择空间位置信息，则自动清空其下层选项信息并锁定，选择完成后开放下一层级选项可编辑，直到选择相应设备。 - 字段; - 说明; - 填写人. - 设备状态; - 若分不同的入口创建表单，则根据所选入口，直接填充“变更”; - 申请人. - 接入动环监控系统类别; - 必填项，下拉选项——局房动环、基站动环; - 申请人. - IP; - 必填项，支持模糊查找下拉选择。IP占用情况为在线或者离线的IP可选。; - 申请人. - 地市; - 必填项，下拉选择。若输入IP，则自动带出; - 申请人. - 站点类型; - 必填项，下拉选择。若输入IP，则自动带出; - 申请人. - 站点名称; - 必填项，支持模糊查找下拉选择。若输入IP，则自动带出; - 申请人. - 机房名称; - 必填项，支持模糊查找下拉选择。若输入IP，则自动带出; - 申请人. - 设备类型; - 必填项，下拉选择。若输入IP，则自动带出; - 申请人. - 设备名称; - 必填项，下拉选择，选择后可带出其关联的IP。若输入IP，则自动带出; - 申请人. - 设备厂家; - 不可编辑，输入IP后，自动带出; - 申请人. - （基站侧）传输PTN配置端口; - 非必填项，手动输入; - 申请人. - （核心机房侧）PTN配置端口; - 非必填项，手动输入; - 申请人. - 子网掩码; - 不可编辑，输入IP后，自动带出; - 申请人. - 网关; - 不可编辑，输入IP后，自动带出; - 申请人. - VLAN; - 不可编辑，输入IP后，自动带出; - 申请人. - 变更后IP; - 批复环节必填，选择相应空闲IP进行批复 - IP选择逻辑： - 1、动环监控系统类别为“局房动环”，南宁和其余地市区分。 - 南宁：弹窗显示南宁市、局房动环IP库，支持局房名称筛选，显示筛选条件下的所有空闲IP，选择IP填入 - 其余地市：弹窗显示对应地市局房动环IP库，显示该地市所有空闲IP，现在IP填入 - 2、动环监控类别为“基站动环”，弹窗显示对应地市，基站动环IP库，显示该地市所有空闲IP，选择IP填入; - 批复人. - 变更后掩码; - 不可编辑，选择变更后IP自动带出; - 批复人. - 变更后网关; - 不可编辑，选择变更后IP自动带出; - 批复人. - 变更后VLAN; - 不可编辑，选择变更后IP自动带出; - 批复人. - 备注; - 编辑输入，限制50个字（可填写变更说明）; - 申请人. - 表单提交时需校验必填项是否填写。 - 2.4表单填写后，需选择工单批复人，工单批复人只能选择省级管理员。 - 表单提交后流转到对应批复人员，申请人可通过我发起的列表页查看已提交工单信息及审批状态。 - 工单批复不通过，驳回时需填写不通过的原因。 - 工单审批通过后，更新IP库中对应IP的相关信息。 - 字段; - 入网; - 退网; - 变更. - 地市; - /; - /; - /. - IP; - /; - /; - /. - 子网掩码; - /; - /; - /. - 网关; - /; - /; - /. - VLAN; - /; - /; - /. - 站点名称; - 新增; - 删除; - 原IP删除，新IP新增. - 站点类型; - 新增; - 删除; - 原IP删除，新IP新增. - 机房名称; - 新增; - 删除; - 原IP删除，新IP新增. - 设备类型; - 新增; - 删除; - 原IP删除，新IP新增. - 设备名称; - 新增; - 删除; - 原IP删除，新IP新增. - IP占用情况; - 字段值改为“在线”; - 字段值改为“空闲”; - 原IP改为“空闲”，新IP改为“在线”. - 设备厂家; - 新增; - 删除; - 原IP删除，新IP新增. - 动环监控系统类别; - /; - /; - /. - 局房名称; - /; - /; - /. |
| 优先级 | 中 |  | 使用频度 | 中 |  |  |
| 前置条件 |  |  |  |  |  |  |
| 后置条件 |  |  |  |  |  |  |
| 事件流 | 正常过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 可选过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 异常过程 | 无 |  |  |  |  |
| 特殊需求 |  |  |  |  |  |  |

AIMIOps-GX-BR-F-01-003隐患感知规则配置

| 用户(Actor) | 平台广西动环工作台 |  |  |  | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求描述 | - 功能背景：根据告警数据、性能数据设置隐患规则，自动生成相关隐患。隐患规则的相关参数支持前端修改。 - 数据来源：动环设备性能数据、告警数据及综资数据 - 功能1位置：运维管理——隐患分析——隐患感知规则配置 - 支持按设备类型查看和配置对应的隐患感知规则 - 前端页面可对隐患感知规则中的可配置数值进行编辑修改 - 可以快速新建已有隐患感知规则副本。新建的副本，不带入生效范围信息。 - 已创建隐患感知规则可选择生效和关闭 - 隐患感知规则可以选择生效的范围，已有规则生效范围可调整 2024/05/22需求变更新增： 在下图所示的当前隐患规则编辑页面新增两列：隐患等级和是否推送 - 隐患等级：单击编辑时，下拉单选，选项枚举：一级隐患、二级隐患、三级隐患、四级隐患。新建副本时带入隐患等级信息。隐患等级未选择，隐患规则不允许生效。 - 是否推送：通过切换开关设置当前隐患规则触发的隐患是否推送到EMOS生成工单。默认否。 - 生效范围的选择： - 编辑页面显示当前选择的设备类型和隐患名称； - 编辑页增加筛选条件“站点类型”，枚举：数据中心、通信机楼、传输节点、通信基站 - 左侧显示广西空间资源树：广西-地市-区县-站点-机房。生效范围可选择树中所有节点。设备名称关联当前编辑的设备类型，只显示该机房下的此类型设备；空间资源树支持站点的模糊查找； - 中间显示所选节点的空间信息，如下表 - 左侧资源节点; - 选中信息; - 所属位置. - 广西; - 所有地市; - 广西. - 地市; - 地市所有区县; - 地市. - 区县; - 区县下所有站点; - 区县. - 站点; - 站点所有机房; - 站点. - 机房; - 机房所有此类设备; - 机房. - 右侧为预选中信息，可从中间迁入要生效的空间信息； - 隐患规则配置 - 隐患感知规则取表中的3个字段：设备类型、隐患名称、告警条件（页面显示隐患公式）。隐患感知规则表见附件： - 附件1-1 - 编辑隐患公式时，可编辑部分的数值长度不超过11位数。 - 规则生效说明 - 若同一个隐患规则，生成了多个副本，且多个副本存在应用范围重叠，重叠部分的设备，多个隐患规则都生效。触发即推送隐患。 |
| 优先级 | 中 |  | 使用频度 | 中 |  |  |
| 前置条件 |  |  |  |  |  |  |
| 后置条件 |  |  |  |  |  |  |
| 事件流 | 正常过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 可选过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 异常过程 | 无 |  |  |  |  |
| 特殊需求 |  |  |  |  |  |  |

AIMIOps-GX-BR-F-01-004隐患管理

| 用户(Actor) | 平台广西动环工作台 |  |  |  | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求描述 | - 功能位置：运维管理——隐患分析——隐患管理 - 数据来源：隐患规则触发 - 功能页面：参考告警管理，规则触发的隐患分为实时隐患、历史隐患两个tab页， - 一、实时隐患页面 - 实时隐患报表只显示未闭环的隐患触发记录。 - 筛选条件： - 地市：关联空间资源信息 - 站点名称：关联空间资源信息 - 站点类型：关联空间资源信息 - 设备类型：枚举值，同步隐患规则配置的设备的类型。若隐患规则设备类型有新增，此处同步新增。隐患规则配置中删减了，不同步删减（历史数据要可查）。 - 隐患名称：枚举值，同步隐患规则配置的隐患名称。若隐患名称有新增，此处同步新增。隐患规则配置中删减了，不同步删减。 - 隐患等级：下拉选择，可多选。枚举值，一级隐患、二级隐患、三级隐患、四级隐患。默认全选。 - 时间：查询隐患开始时间，时间筛选默认为空，为空时不对数据进行过滤，显示全量实时隐患数据。格式yyyy-mm-ddhh:mm:ss，最大时间跨度一年。 - 是否推送工单：下拉选择，枚举：是/否。默认全部。 - 实时隐患查询结果字段如下，表格支持导出。未闭环的隐患支持手动“消除”。清除功能权限仅开放给省级管理员。 - 字段; - 说明. - 地市; - 自动关联. - 站点名称; - 自动关联. - 站点类型; - 自动关联. - 机房名称; - 自动关联. - 设备类型; - 自动关联. - 设备名称; - 自动关联. - 信号名称; - 自动关联，显示实际采集到的信号名称. - 隐患名称; - 自动关联. - 隐患等级; - 关联当前隐患规则配置中的“隐患等级”. - 触发值; - 触发隐患规则时的第一个信号值。各隐患对应的触发值参考附件1-1G列. - 开始时间; - 取隐患规则触发生效的实时值的采集时间，非实时值的隐患规则取规则判定生效的时间。格式yyyy-mm-ddhh:mm:ss。该字段支持排序. - 是否推送工单; - 关联筛选条件。若产出的隐患工单，推送到了EOMS，则标记该工单的“是否推送工单”状态为是，否则为否。. - 二、历史隐患页面 - 已闭环的隐患触发记录存放至历史隐患报表页面 - 筛选条件： - 地市：关联空间资源信息 - 站点名称：关联空间资源信息 - 站点类型：关联空间资源信息 - 设备类型：枚举值，同步隐患规则配置的设备的类型。若隐患规则设备类型有新增，此处同步新增。隐患规则配置中删减了，不同步删减（历史数据要可查）。 - 隐患名称：枚举值，同步隐患规则配置的隐患名称。若隐患名称有新增，此处同步新增。隐患规则配置中删减了，不同步删减。 - 隐患等级：下拉选择，可多选。枚举值，一级隐患、二级隐患、三级隐患、四级隐患。默认全选。 - 时间：查询隐患开始时间，最大跨度一年。yyyy-mm-ddhh:mm:ss，默认显示近一个月数据。 - 是否推送工单：下拉选择，枚举：是/否。默认全部。 - 历史隐患查询结果字段如下，表格支持导出。 - 字段; - 说明. - 地市; - 自动关联. - 站点名称; - 自动关联. - 站点类型; - 自动关联. - 机房名称; - 自动关联. - 设备类型; - 自动关联. - 设备名称; - 自动关联. - 信号名称; - 自动关联，显示实际采集到的信号名称. - 隐患名称; - 自动关联. - 隐患等级; - 关联当前隐患规则配置中的“隐患等级”. - 触发值; - 触发隐患规则时的第一个信号值。各隐患对应的触发值参考附件1-1G列. - 开始时间; - 取隐患规则触发生效的实时值的采集时间，非实时值的隐患规则取规则判定生效的时间。格式yyyy-mm-ddhh:mm:ss。该字段支持排序. - 结束时间; - 取隐患规则判断隐患消除时的时间，若是手动消除隐患，则取手动消除确认的时间，格式yyyy-mm-ddhh:mm:ss。该字段支持排序. - 是否推动工单; - 关联筛选条件。若产出的隐患工单，推送到了EOMS，则标记该工单的“是否推送工单”状态为是，否则为否。. - 闭环方式; - 枚举值：手动消除/系统消除。在实时隐患页面通过“消除”按钮手动闭环的隐患记录，显示手动消除。隐患监测信号回到正常范围内结束的隐患，显示系统消除。. - 确认人; - 闭环方式为“手动消除”时，显示执行手动消除的账号姓名。系统消除不显示，置空。. - 备注; - 显示手动消除时填写的备注内容。. - 在规则配置中“是否推送”为是的规则，在触发隐患后，需要将隐患信息推送至EMOS平台。活动隐患闭环后，需要再次将隐患闭环信息推送至EMOS平台，EMOS工单可根据隐患闭环信息，对工单进行关闭。 - 对接EMOS平台上报隐患数据接口文档如下： |
| 优先级 | 中 |  | 使用频度 | 中 |  |  |
| 前置条件 |  |  |  |  |  |  |
| 后置条件 |  |  |  |  |  |  |
| 事件流 | 正常过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 可选过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 异常过程 | 无 |  |  |  |  |
| 特殊需求 |  |  |  |  |  |  |

AIMIOps-GX-BR-F-01-005网络健康度监测

- 功能位置：运维——网络——网络健康度监测

- 数据来源：综资/动环设备IP库/手动录入

AIMIOps-GX-BR-F-01-006故障预测规则配置

- 功能位置：运维管理——隐患分析——故障预测规则配置（V版本功能）

- 数据来源：动环性能数据/告警数据/手动录入/（首版不接入综资数据，设计考虑后续补充综资数据）

故障预测规则配置页面

配置页面参考隐患感知规则配置页面，左侧显示规则所属的设备类型，右侧显示已经配置生成的故障预测规则。

可配置设备类型：发电机组，开关电源，蓄电池（含铅酸电池和锂电池），UPS设备，机房专用空调，普通空调，机房环境，智能电表。

右侧字段如隐患感知规则配置页面，包括：序号、故障名称、告警规则、生效范围、是否生效、是否推送、操作。规则配置页面取消批量编辑按钮。通过点击“新增规则”可以自定义新增故障预测（或隐患）告警规则，*字段表示新增时必填。

| 字段 | 属性 |
| --- | --- |
| *故障名称 | 新增故障预测规则时输入。已创建规则，故障名称允许编辑。故障名称允许重复。名称长度不超过50个字符。 |
| *告警规则 | 自定义告警规则，页面呈现配置的公式时，公式内的信号名称用中括号进行标记。 |
| *生效范围 | 同隐患感知规则配置的生效范围 |
| *故障等级 | 单击编辑时，下拉单选，选项枚举：一级故障、二级故障、三级故障、四级故障。新建副本时带入故障等级信息。故障等级未选择，告警规则不允许生效。 |
| 是否生效 | 可选择生效和关闭 |
| 是否推送 | 可选择生效和关闭 |
| 操作 | 复制/编辑/删除。复制：复制当前故障预测告警规则，不带入生效范围，副本默认不生效、不推送。编辑：编辑故障名称、生效范围、故障等级。删除：删除整行故障预测告警规则，所有新增规则均可删除。 |

新增故障预测告警规则页面

故障预测告警规则，通过以下6种自定义元素构成：

- 遥测遥调信号：下拉选择具体的遥测或遥调信号名称（广西标准字典表），支持模糊查询，可查询范围匹配规则新建时左侧所选设备类型。

- 运算符：下拉选择具体的符号，包括＋，－，×，÷。

- 辅助运算符：下拉选择具体的符号，包括(，)，|

- 逻辑符：下拉选择具体的符号，包括&&，‖，!（第一版上线时，屏蔽非的逻辑符号）。

- 关系运算符：下拉选择具体的符号，包括＞，≥，＜，≤，＝,≠。

- 数值：输入数字，含整数和小数，不超过5个字符。

告警规则配置支持自定义，完整的规则可通过新增多个子规则通过逻辑符进行连接组合。子规则数量不超过5个。子规则使用固定的判定模板，如下所示：

两侧自定义输入框，允许自定义新增遥测遥调信号、运算符、辅助运算符和数值。中间固定关系运算符，初始值为空。两侧输入框自定义新增规则如下：

- 单击➕时右侧新增框，已新增框为空时，不允许再次新增框，此时提示“请输入内容后新增”。单击➖，则删除最右侧配置框。

- 自定义输入框中第一个新增元素不允许为运算符。

- 运算符之后不能新增运算符。

- 数值或遥测遥调信号后不能新增数值和遥测遥调信号。

- 单个自定义输入框的元素不允许超过20个。

子规则与子规则之间通过逻辑符进行连接组合，新增的子规则允许删除，初始化的子规则不允许删除，即告警规则至少由一条子规则组成。规则预览板块，同步展示公式配置的内容进行预览（不用点击预览触发）。

若新增子规则通过逻辑!（逻辑非）进行组合，其后的子规则两端自动填充括号。

新增规则提交时，需做如下校验：

- 校验自定义输入框是否为空、6种自定义元素是否为空。若为空，提示“告警规则存在未配置空值，请确认”。

- 规则配置完成后，需校验规则中所有数学运算符都是正确使用的；

公式计算特殊情况处理：

公式配置后，若因部分参数无法获取到值，或者分母为0等不符合运算规则的情况，导致子规则无法计算出结果。则该子规则默认不满足，即状态值为0。

AIMIOps-GX-BR-F-01-007故障预测管理

功能位置：运维管理——隐患分析——故障预测管理

数据来源：故障预测规则触发

功能背景：故障预测规则触发的结果，既可能是设备故障的判断、也可能是隐患类的识别。

功能分两个tab页，实时告警和历史告警。

1、实时告警

- 筛选条件：

- 地市：关联空间资源信息

- 区县：关联空间资源信息

- 站点类型：关联空间资源信息

- 站点名称：关联空间资源信息

- 设备类型：枚举值，同步隐患规则配置的设备的类型。若隐患规则设备类型有新增，此处同步新增。隐患规则配置中删减了，不同步删减（历史数据要可查）。

- 故障等级：下拉选择，可多选。枚举值，一级故障、二级故障、三级故障、四级故障。默认全选。

- 告警时间：查询隐患开始时间，时间筛选默认为空，为空时不对数据进行过滤，显示全量实时隐患数据。格式yyyy-mm-ddhh:mm:ss，最大时间跨度一年

- 是否推送工单：下拉选择，枚举：是/否。默认全部。

实时故障预测告警结果字段如下，表格支持导出。未消除状态的故障预测告警支持手动“消除”，清除功能权限仅开放给省级管理员。

| - 字段 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 地市 | - 自动关联 |
| - 区县 | - 自动关联 |
| - 站点名称 | - 自动关联 |
| - 站点类型 | - 自动关联 |
| - 机房名称 | - 自动关联 |
| - 设备类型 | - 自动关联 |
| - 设备名称 | - 自动关联 |
| - 故障名称 | - 自动关联 |
| - 故障等级 | - 关联当前故障预测告警规则配置中的“故障等级” |
| - 告警时间 | - 取故障预测告警规则判定生效的时间。格式yyyy-mm-ddhh:mm:ss。该字段支持排序 |
| - 告警规则 | - 显示已配置告警规则。如“【信号1】＞10&&【信号2】＜5” |
| - 触发值 | - 显示已配置告警规则触发告警时的参数值。如“【20】＞10&&【4.5】＜5” |
| - 是否推送工单 | - 关联筛选条件。若产出的隐患工单，推送到了EOMS，则标记该工单的“是否推送工单”状态为是，否则为否。 |

2、历史告警

- 筛选条件：

- 地市：关联空间资源信息

- 区县：关联空间资源信息

- 站点类型：关联空间资源信息

- 站点名称：关联空间资源信息

- 设备类型：枚举值，同步隐患规则配置的设备的类型。若隐患规则设备类型有新增，此处同步新增。隐患规则配置中删减了，不同步删减（历史数据要可查）。

- 故障等级：下拉选择，可多选。枚举值，一级故障、二级故障、三级故障、四级故障。默认全选。

- 告警时间：查询故障预测告警开始时间，最大跨度一个月。yyyy-mm-ddhh:mm:ss

- 历史告警查询结果字段如下，表格支持导出。

| - 字段 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 地市 | - 自动关联 |
| - 区县 | - 自动关联 |
| - 站点名称 | - 自动关联 |
| - 站点类型 | - 自动关联 |
| - 机房名称 | - 自动关联 |
| - 设备类型 | - 自动关联 |
| - 设备名称 | - 自动关联 |
| - 故障名称 | - 自动关联 |
| - 故障等级 | - 关联当前故障预测告警规则配置中的“故障等级” |
| - 告警时间 | - 取故障预测告警规则判定生效的时间。格式yyyy-mm-ddhh:mm:ss。该字段支持排序 |
| - 告警规则 | - 显示已配置告警规则。如“【信号1】＞10&&【信号2】＜5” |
| - 触发值 | - 显示已配置告警规则触发告警时的参数值。如“【20】＞10&&【4.5】＜5” |
| - 消除时间 | - 取故障预测告警规则判断告警消除时的时间，若是手动消除告警，则取手动消除确认的时间，格式yyyy-mm-ddhh:mm:ss。该字段支持排序 |
| - 是否推送工单 | - 关联筛选条件。若产出的隐患工单，推送到了EOMS，则标记该工单的“是否推送工单”状态为是，否则为否。 |
| - 消除方式 | - 枚举值：手动消除/系统消除。通过“消除”按钮手动闭环的告警记录，显示手动消除。故障预测告警规则监测信号回到正常范围内结束的告警，显示系统消除。 |
| - 确认人 | - 消除方式为“手动消除”时，显示执行手动消除的账号姓名。系统消除不显示，置空。 |
| - 备注 | - 显示手动消除时填写的备注内容 |

AIMIOps-GX-BR-F-01-008协议库管理

- 功能概述

- 1.1背景

目前动环设备的原始通信协议、解析协议以及各类设备解析比对表，暂未统一管理。新建协议库管理功能，对动环设备各类协议及比对表进行统一收集管理，并通过上传——审批——归档的方式维护及更新。

- 1.2功能位置

设备——协议库管理——协议入库申请

设备——协议库管理——协议信息库

- 协议入库申请页面

- 2.1流程管理页面

协议入库申请以流程的形式上传待入库设备协议信息，流程分3个tab页：待处理/已处理/我的发起。

查询条件：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备类型 | 下拉选择，支持模糊查询，默认为全部 |
| 设备厂家 | 下拉选择，支持模糊查询，默认为空 |
| 设备型号 | 下拉选择，支持模糊查询，默认为空 |
| 是否移动企标 | 下拉选择，是/否，默认全部 |

列表字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备类型 | 自动关联 |
| 设备型号 | 自动关联 |
| 设备厂家 | 自动关联 |
| 原始协议文件名 | 自动关联，显示标准化后的文件名称 |
| 协议文本版本号 | 自动关联 |
| 是否移动企标 | 自动关联 |
| FSU软件厂家 | 自动关联 |
| 解析协议文件名 | 自动关联 |
| 标准化比对表名 | 自动关联 |
| 备注 | 自动关联，点击查看显示具体备注内容 |
| 申请人 | 新增协议入库工单的用户真实姓名 |
| 申请时间 | 新增工单的时间，格式yyyy-mm-dd |
| 批复人 | 自动关联 |
| 批复时间 | 批复该工单的时间，格式yyyy-mm-dd。 |
| 工单状态 | - 草稿 - 待批复 - 工单驳回，发起人在工单详情页内可选择废弃。 - 已批复 - 已废弃 |
| 操作 | 查看/编辑/删除，删除工单时进行二次确认 工单状态; 待处理; 已处理; 我的发起. 草稿; 编辑/删除. 待批复; 编辑; 查看（驳回后重新提交）; 查看. 工单驳回; 编辑; 查看; 编辑. 已批复; 查看; 查看. 已废弃; 查看/删除. |

- 已批复的协议申请工单，自动入库到“协议信息库”。已入库的设备协议，有“协议信息库”菜单功能权限的人均可查询。

2.2新增入库申请

单击“新增入库申请”，进入新增页面填写待入库设备协议信息。

| 字段 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始协议 |  |  |  |
| 设备类型 | 文本 | 必填 | 下拉选择，支持模糊查询。下拉可选值为广西标准字典表的全量设备类型 |
| 设备型号 | 文本 | 必填 | 手动输入，不超过20个字符 |
| 设备厂家 | 文本 | 必填 | 手动输入，不超过20个字符 |
| 是否移动企标 | 文本 | 必填 | 下拉选择，是/否 |
| 原始协议文件 | 文件 | 必填 | 上传文件，最大不超过20M，只允许上传一个文件，允许上传压缩包。已上传文件支持下载 |
| 协议文本版本号 | 文本 | 必填 | 手动输入，不超过20个字符 |
| 解析协议 |  |  |  |
| FSU软件厂家 | 文本 | 必填 | 手动输入，不超过20个字符 |
| 解析协议文件 | 文件 | 必填 | 上传文件，最大不超过20M，只允许上传一个文件，允许上传压缩包。已上传文件支持下载 |
| 标准化比对表 |  |  |  |
| 标准化比对表 | 文件 | 必填 | 按模板上传文件，支持模板下载文件的大小不超过5M，文件格式限定为excel（.xls或.xlsx)。上传文件前若设备类型字段未填写，提示“请填写设备类型后上传文件”。已上传文件支持下载。 比对表上传时需要进行如下信息校验： - 校验上传文件表头字段是否与标准模板一致，若不一致，提示“请参考标准模板上传文件” - 校验G列“告警/信号标准名称”，有值的单元格，校验单元格内容在对应设备类型的标准字典表中的“告警标准名/信号标准名”是否存在，若不存在，不允许上传，提示“第几行的告警/信号标准名在系统中不存在”。该列单元格允许为空。 |
| 备注 | 文本 | 非必填 | - 手动输入，不超过200个字符 |
| 工单审批人 | 文本 | 必填 | - 下拉单选，关联用户列表。申请人和审批人不能同一个。 |

表单填写完成，单击“提交”，自动修改表单中的文件名称，修改规则如下：

- 原始协议文件：设备厂家+设备类型+设备型号+“原始协议”+协议文本版本号，如：维谛开关电源NET731原始协议V1.0

- 解析协议文件：设备厂家+设备类型+设备型号+“解析协议”+协议文本版本号，如：维谛开关电源NET731解析协议V1.0

- 标准化比对表：设备厂家+设备类型+设备型号+“标准化比对表”+协议文本版本号，如：维谛开关电源NET731标准化比对表V1.0

表单可以取消和保存草稿，保存草稿不改变表单内容。空表单不允许保存为草稿。

- 协议信息库页面

该功能页用于查询或修改已入库设备协议信息，

查询条件：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备类型 | 下拉选择，支持模糊查询，默认为全部 |
| 设备厂家 | 下拉选择，支持模糊查询，默认为空 |
| 设备型号 | 文本框，支持模糊查询，默认为空 |
| 是否移动企标 | 下拉选择，是/否，默认全部 |
| FSU软件厂家 | 下拉选择，支持模糊查询，获取已入库的FSU软件厂家信息 |

列表字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备类型 | 自动关联 |
| 设备型号 | 自动关联 |
| 设备厂家 | 自动关联 |
| 原始协议文件名 | 自动关联，显示标准化后的文件名称 |
| 协议文本版本号 | 自动关联 |
| 是否移动企标 | 自动关联 |
| FSU软件厂家 | 自动关联 |
| 解析协议文件名 | 自动关联 |
| 标准化比对表名 | 自动关联 |
| 备注 | 自动关联，点击查看显示具体备注内容 |
| 申请人 | 新增协议入库工单的用户真实姓名 |
| 申请时间 | 新增工单的时间，格式yyyy-mm-dd |
| 修改时间 | 变更修改完成该条记录的时间，格式yyyy-mm-dd。如有多次修改，只记录最近一次 |
| 修改人 | 发起变更修改该条记录的用户真实姓名。如有多次修改，只记录最近一次 |
| 操作 | - 原始协议下载，有页面查看权限，默认有该权限； - 解析协议下载，有页面查看权限，默认有该权限； - 比对表下载，有页面查看权限，默认有该权限； - 变更申请，通过角色权限进行管理分配，默认分配给省级管理员；信息变更须进行审批；点击变更申请，页面跳转至对应的工单编辑页面，审批完成后，更新协议库中信息。变更期间，变更申请、下载、删除按钮均置灰，不允许操作。已入库信息变更过程中，不能废弃。 - 删除，通过角色权限进行管理分配，默认分配给省级管理员。 |

AIMIOps-GX-BR-F-01-009（变更）IP申请流程

| 用户(Actor) | 平台广西动环工作台 |  |  |  | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求描述 | - 20250709功能优化内容：主要针对当前IP申请流程不支持单个工单批量设备申请的问题，对已上线IP申请流程进行优化。 - 功能位置：运维管理——IP——IP申请流程 - 功能权限：该功能对所有用户开放 - IP申请流程，分3个tab页：我的发起、待处理、已处理 - 1.流程管理页面 - 页面分为字段筛选和工单列表两个部分。可筛选字段： - 工单号：手动输入，支持模糊查询 - 地市：下拉选择，支持多选 - 申请人：手动输入，支持模糊查询 - 工单状态：下拉选择，枚举：待批复、工单驳回、已批复、已废弃、已删除。 - 字段; - 说明. - 工单号; - 按工单提交时间生成工单号，生成规则：GX+时间+三位数顺序编号。如：GX20240409001. - 地市; - 关联工单. - 申请人; - 关联工单申请人账号真实姓名. - 申请时间; - 关联工单提交时间. - 批复人; - 关联工单批复人账号真实姓名. - 批复时间; - 关联工单批复时间. - 工单状态; - 枚举：待批复、工单驳回、已批复、已废弃、草稿. - 操作; - 查看、编辑、删除 - 工单待批复：申请人可以查看，批复人可以查看和编辑 - 工单驳回：申请人可以编辑后提交，也可以进入编辑页面后选择废弃。 - 工单已批复：申请人可查看 - 工单已废弃：申请人可查看，申请人可删除。 - 草稿：申请人可编辑或删除。. - 省级管理员可查看所有已提交工单。 - 2.我的发起页面（该部分为重新编写内容） - 该页面可以发起IP申请流程，单击“发起IP申请”可新建工单。新建工单页面以新tab页面形式呈现。 - 2.1表单字段 - 表单分：设备入网和设备退网两个部分。 - 一张表单可添加多台设备，单个表单入网或退网可添加设备数量上限均为150。 - 表单信息字段如下： - 2.1.1入网设备信息填写 - 字段; - 说明. - 设备建设工程*; - 必填项，输入。输入框提示“填写工程项目，如为维护成本整改的，则填维护整改”。如输入框提示显示不全，可在表头字段上增加释义。文本长度100字符。. - 地市*; - 必选项，下拉选择。通过综资站点动环属性表获取。. - 区县*; - 必选项，下拉级联选择，通过综资站点动环属性表获取。. - 站点类型*; - 必选项，枚举：数据中心/通信机楼/传输节点/通信基站。. - 站点名称*; - 必选项，下拉级联选择，支持模糊查询，通过站点类型过滤后从综资站点空间表获取。. 站点级别*; 自动填充。通过站点名称关联综资“RM_SITE_PROPERTY”站点动环属性表的“广西站点级别”(gx_power_site_level)字段。. - 机房名称*; - 必选项，下拉级联选择，通过综资机房空间表获取。. - 设备类型*; - 必填项，下拉选择。枚举——服务器,磁盘阵列,交换机,监控主机,业务台,FSU,图像设备,智能门禁,工控机. - 设备名称*; - 必填项，当设备类型选择为“交换机”或“FSU”时，设备名称下拉选择，可选择设备范围为当前所选机房的全量“交换机”或“FSU”。通过查询综资“动环监控”设备类型，“FSU”或“交换机”的设备子类。 - 选择其余设备类型时，设备名称手动输入。. - 接入动环监控系统类别*; - 必填项，下拉单选。枚举：局房动环/基站动环. - 设备厂家*; - 必填项，手动输入. - （基站侧）传输PTN配置端口; - 非必填项，手动输入. - （核心机房侧）PTN配置端口; - 非必填项，手动输入. - IP*; - 设备入网时，该字段在批复环节填写分配。申请环节该字段不可编辑。 - 在批复环节选择相应空闲IP进行批复。IP不允许被重复分配。 - IP选择逻辑： - A、动环监控系统类别为“局房动环”，南宁和其余地市区分。 - 南宁：弹窗显示南宁市、局房动环IP库，支持局房名称筛选，显示筛选条件下的所有空闲IP，选择IP填入 - 其余地市：弹窗显示对应地市局房动环IP库，显示该地市所有空闲IP，选择IP填入 - 动环监控类别为“基站动环”，弹窗显示对应地市，基站动环IP库，显示该地市所有空闲IP，选择IP填入. - 子网掩码; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - 网关; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - VLAN; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - 入网设备支持批量导入，导入模板如下。批量导入信息需对字段内容进行校验，校验通过的呈现在工单设备列表，若列表已有新增，则导入信息显示在已有信息之后。校验不通过不导入。可查看导入日志。 - 校验内容： - 校验必填字段是否填写； - 校验地市、区县、站点名称、站点类型、站点级别、机房名称、设备类型、接入动环监控系统类别是否填写正确； - 当设备类型为“交换机”或“FSU”，校验设备名称在对应机房是否存在。 - 2.1.1退网设备信息填写 - 通过IP库选择需要退网的IP信息。 - 字段; - 说明. - IP*; - 必填项，选择填充。点击展开IP库相关信息，呈现所有“离线”和“在线”状态的IP信息。IP不允许被重复添加 - 提供筛选项：地市、动环监控系统类别、站点类型、站点名称、机房名、设备类型、IP。 - 展开后的IP库信息，支持多选。确认后在表单中自动新增行填充。. - 子网掩码; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - 网关; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - VLAN; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - IP占用情况; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - 设备建设工程*; - 必填项，输入。输入框提示“填写工程项目，如为维护成本整改的，则填维护整改”。如输入框提示显示不全，可在表头字段上增加释义。. - 地市; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - 站点类型; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - 站点名称; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - 机房名称; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - 设备类型; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - 设备名称; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - 动环监控系统类别; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - 设备厂家; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - 局房名称; - 不可编辑，输入IP后，自动带出. - 2.2表单填写后，需选择工单批复人。 - 表单提交后流转到对应批复人员，申请人可通过我发起的列表页查看已提交工单信息及审批状态。 - 工单批复不通过，驳回时需填写不通过的原因。 - 工单审批通过后，更新IP库中对应IP的相关信息。 - 字段; - 入网; - 退网. - 地市; - /; - /. - IP; - /; - /. - 子网掩码; - /; - /. - 网关; - /; - /. - VLAN; - /; - /. - 站点名称; - 新增; - 删除. - 站点类型; - 新增; - 删除. - 机房名称; - 新增; - 删除. - 设备类型; - 新增; - 删除. - 设备名称; - 新增; - 删除. - IP占用情况; - 字段值改为“在线”; - 字段值改为“空闲”. - 设备厂家; - 新增; - 删除. - 动环监控系统类别; - /; - /. - 局房名称; - /; - /. |
| 优先级 | 中 |  | 使用频度 | 中 |  |  |
| 前置条件 |  |  |  |  |  |  |
| 后置条件 |  |  |  |  |  |  |
| 权限说明 | 该功能上线后，省级管理/普通用户，地市管理员/普通用户均有功能权限。数据权限根据对应配置生效。 |  |  |  |  |  |
| 事件流 | 正常过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 可选过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 异常过程 | 无 |  |  |  |  |

流程管理

AIMIOps-GX-BR-F-02-001入网验收

- 功能位置：流程管理——验收——入网验收

- （暂不开发与综资的实时接口，首版功能只完成验收过程的留痕）

数据范围：综资同步到动环的全量动环设备

可选择的设备：使用状态为“工程”的设备可选

- 验收管理页面（参考云南动环设备入网验收）：

页面分为3个tab页：我发起的、待处理的、已处理的。

- 我发起的：当前账号发起的入网验收工单均可查看

- 待处理的：流程节点流转到当前用户的所有待处理工单，均可在该页面查看、编辑或审核

- 已处理的：当前用户处理过的所有工单均可在该页面查看

页面分为字段筛选和工单列表两个部分。可筛选字段：验收工单号、所属地市、所属区县、所属站点。

| 字段 | 属性 |
| --- | --- |
| 验收工单号 | 新增验收工单时自动生成，编码规则，创建工单日期+工单被创建顺序，共11位。例如2024年5月1日创建的第一个工单为：20240501001。全局唯一。 |
| 所属地市 | 地市，系统关联 |
| 所属区县 | 区/县，系统关联 |
| 所属站点 | 站点名称，系统关联 |
| 站点类型 | 自动关联 |
| 当前环节 | 枚举：草稿、验收申请、审批转派、验收填报、结果审批、结果确认、验收归档、已归档、已废弃 |
| 处理人 | 显示当前工单所在节点的处理人员名称。归档后显示“--” |
| 当前更新时间 | 工单最近一次节点编辑或审批时间 |
| 操作 | 查看/编辑/审核，未提交流程的草稿允许删除。 |

入网验收流程如图1所示：

- 验收申请

- 验收申请支持两种不同资源类型的设备验收：资源设备验收和非资源设备验收。

- 资源设备：能录入到综资的动环设备，即待验收设备信息可从综资系统获取。

- 非资源设备：无法录入资源的动环设备，该类设备无综资分配的资源标识，且综资不可查。

- 点击发起验收申请，进入工单发起页面。首先通过选择所属地市、所属区县、所属站点锁定当前工单待验收的设备范围。若范围选定后，已经添加了待验收设备信息，再返回修改空间位置，需弹窗提示“修改站点信息，当前已添加设备将被删除”

- 添加工单待验收的资源设备

同一个工单中的待验收设备必须属于同一个站点，但是支持跨机房。

资源设备的选择通过表格弹窗进行多选。弹窗表格显示该站点下所有使用状态为“工程”的设备信息，包括以下综资字段：资源标识、所属地市、所属区县、所属站点、所属机房、设备类型、设备子类、设备名称、设备型号、使用状态。

校验：1、同一条资源设备信息不允许重复添加。2、已通过入网验收或正在验收的设备不显示在可选列表中。

20250507优化：

在添加资源设备的弹窗中，增加机房和设备类型筛选条件。

1、机房：下拉选择，支持模糊查找，选项枚举当前站点下的全部机房，支持多选。默认选择全部。

2、设备类型：下拉选择，支持模糊查找，选项枚举已接入综资的全量设备类型（见下表），支持多选。默认选择全部。

权限说明：不涉及数据权限变更。

| 序号 | 设备类型（资源设备） |
| --- | --- |
| 1 | UPS配电 |
| 2 | UPS设备 |
| 3 | 变换设备 |
| 4 | 变压器 |
| 5 | 低压交流配电 |
| 6 | 低压直流配电 |
| 7 | 电池恒温箱 |
| 8 | 动环监控 |
| 9 | 发电机组 |
| 10 | 风光设备 |
| 11 | 高压配电 |
| 12 | 高压直流电源 |
| 13 | 机房环境 |
| 14 | 机房专用空调 |
| 15 | 极早期烟感 |
| 16 | 开关电源 |
| 17 | 锂电池 |
| 18 | 普通空调 |
| 19 | 铅酸电池 |
| 20 | 智能电表 |
| 21 | 智能门禁 |
| 22 | 智能通风换热 |
| 23 | 中央空调末端 |
| 24 | 中央空调主机 |
| 25 | 高压直流配电 |

- 添加工单待验收的非资源设备

非资源的设备，需手动录入。录入信息包括：

- 所属机房：下拉选择，当前站点下的所有机房可选

- 设备类型：关联验收规范表模板功能中的“设备类型”，下拉选择显示已创建模板的设备类型。

- 设备名称：手动输入，同一机房下的设备名称不允许重复（包括该机房已通过入网验收和正在验收的非资源设备名称），长度不超过50个字。

- 新增行，不允许提交内容为空，提交时需对新增行的所属机房、设备类型、设备名称内容进行不为空校验。

- 审核人员填写

- 市公司动力班长

- 建设单位项目负责人

- 施工单位项目负责人

- 表单允许取消、保存草稿和提交。提交时，需校验必填信息是否缺失。未提交流程的草稿允许删除。

- 工单提交时，根据待验收设备信息，自动关联验收规范表。每台设备关联一张验收规范表。

- 资源设备：根据“设备子类”信息自动关联已录入的验收规范表模板。

- 非资源设备：根据“设备类型”信息自动关联已录入的验收规范表模板。若存在同设备类型，取第一个创建的模板。

- 在选择资源设备或录入非资源设备时，校验设备是否可关联到已配置验收模板。若存在设备无法关联匹配到对应的模板，提示哪类设备关联失败，工单存在关联失败设备，不允许提交

- 提交工单时，需判断资源设备和非资源设备是否同时为空（未添加任何设备），若同时为空，不允许提交工单，弹窗提示“请至少添加一类设备”。

图1入网验收流程图

- 审批转派

工单成功提交后，流转到市公司动力班长，由动力班长对工单进行审核及转派。

审核通过，则需指定负责“验收填报”环节的市公司动力维护人员，选择完成后可提交工单只下一步。

审核不通过，工单驳回至申请人。驳回后的工单可以修改或废弃。

- 验收填报

（参考云南动环入网验收——现场验收环节的验收检查表样式）

页面显示设备验收规范表，验收结果和备注可编辑填写。验收结果支持全选操作。

| 序号 | 验收内容 | 检测规范 | 补充说明 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 枚举：合格/不合格 | 手动输入 |
|  |  |  |  |  | 输入内容不超过500个字 |

验收通过：工单流转回市公司动力班长处。

验收不通过：工单驳回至申请人。驳回后的工单可以修改或废弃。

- 结果审批

- 市公司动力班长审批无误后工单自动流转至对应的建设单位项目负责人及施工单位项目负责人处理。验收结果审批不通过，驳回至验收填报环节。

- 结果确认

- 结果审批通过后，工单先后流转至建设单位项目负责人及施工单位项目负责人，两人都审批通过，工单流转至验收归档环节。其中一人不通过，工单驳回至验收填报环节。市动力维护人员整改后，需再次经过市公司动力班长进行结果审批。

- 验收归档

验收结果确认通过后，工单流转回申请人处，由申请人进行验收归档。验收工单归档后，验收规范表支持导出。

（后期可能需要在验收归档环节，通过实时修改接口，对验收通过的资源设备，进行使用状态从“工程”修改为“在网”）

AIMIOps-GX-BR-F-02-002验收规范表模板

- 功能位置：流程管理——验收——验收规范表模板

功能权限：通过权限管理来配置可以访问该页面的用户，初始默认开放给省级管理员权限。

模板列表支持查询，查询条件可重置。

模板名称：支持模糊查询，下拉显示对应已创建模板的名称。默认全选

设备类型：枚举值，已创建的所有模板的设备类型名称。默认全选

资源分类：枚举值，资源设备/非资源设备。默认全选

查询结果：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 模板名称 | 关联“模板名称”查询条件。缺省显示全量模板 |
| 设备类型 | 自动关联筛选条件 |
| 资源分类 | 自动关联筛选条件 |
| 设备子类 | 关联当前模板适用的设备子类 |
| 制作人 | 新建模板时账号人员名称 |
| 模板创建时间 | 模板创建时间，格式yyyy-mm-ddhh:mm:ss |
| 最近一次修改人 | 模板创建后，最近一次修改此模板的账号人员名称，新建模板时为空 |
| 最近一次修改时间 | 模板创建后，最近一次修改此模板的时间，新建模板时为空 |
| 操作 | 预览/编辑/删除。单击预览可查看已上传模板，单击编辑，步骤与新建模板一致，已配置内容均可修改。 |

可通过新建和编辑，对验收规范表模板进行维护。单类设备验收规范表的检测规范一般不超过30条。

新建模板

- 2024-11-25修订入网验收模板新增导入页面的交互和后台逻辑。

1、输入模板信息

- 模板名称：必填项，输入内容不超过50个字。须校验模板名称是否与已创建的模板名称重复。若重复，无法提交，并提示：当前模板名称已存在。

- 资源分类：必填项，单项选择：资源设备/非资源设备。

- 设备类型：必填项，下拉单选，支持模糊查询。可选范围见下表。资源分类选择的设备不同，可选设备类型选项不同。

- 设备子类：必填项，若资源分类选择资源设备，支持搜索下拉选择，可多选，获取相应动环设备类型的设备子类。一个设备子类只允许关联一个模板，关联的模板删除后自动释放。

- 若资源分类选择非资源设备，则手动输入，用“/”区分不同设备子类。在设备子类输入栏，补充提示语：请输入设备子类名称，若有多个，请用符号/进行区分。

- 上述信息输入完成后，点击下一步进入模板导入页面

| 序号 | 综资设备类型（资源设备） | 设备类型（非资源设备） |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS配电 | 消防系统 |
| 2 | UPS设备 | 户外小型一体化电源 |
| 3 | 变换设备 | 交流母线配电 |
| 4 | 变压器 | 一体化能源柜 |
| 5 | 低压交流配电 |  |
| 6 | 低压直流配电 |  |
| 7 | 电池恒温箱 |  |
| 8 | 动环监控 |  |
| 9 | 发电机组 |  |
| 10 | 风光设备 |  |
| 11 | 高压配电 |  |
| 12 | 高压直流电源 |  |
| 13 | 机房环境 |  |
| 14 | 机房专用空调 |  |
| 15 | 极早期烟感 |  |
| 16 | 开关电源 |  |
| 17 | 锂电池 |  |
| 18 | 普通空调 |  |
| 19 | 铅酸电池 |  |
| 20 | 智能电表 |  |
| 21 | 智能门禁 |  |
| 22 | 智能通风换热 |  |
| 23 | 中央空调末端 |  |
| 24 | 中央空调主机 |  |
| 25 | 高压直流配电 |  |

- 2、模板导入

- 模板导入页面支持验收规范表参考模板导出。标准模板参考附件

- 其中：

- 文件的大小不超过50M，文件格式限定excel（.xls或.xlsx）。

- 验收内容：必填。通过模板导入时，需校验条件是否满足。

- 验收规范：必填。通过模板导入时，需校验条件是否满足。

- 补充说明：非必填。

- 校验不通过，不允许导入。一次只允许上传一个文件，上传成功后，按钮置灰，已上传文件删除后，可重新上传文件。已导入成功的模板，也支持导出。

- 模板上传后，可点击下一步进入到模板预览环节。

- 3、模板预览

- 展示已导入的文件，预览之后可以选择“上一步”和“保存模板”，点击上一步，对已上传模板文件进行修改。点击保存模板，完成模板的新建。

AIMIOps-GX-BR-F-02-003动环告警信号验收

- 功能位置：运维管理——测试——动环测试申请

功能描述：该功能用于验证待割接交维的资源设备，在正式割接前，设备的告警和信号是否能够正常上送，且测试值是否符合标准规范。动环告警信号验收通过的设备，才可正式割接交维。

数据来源：待验收设备信息从综资数据中获取；告警测试和信号测试数据，获取实时性能数据。

告警信号验收管理页面

页面分为3个tab页：待处理、已处理、我的发起。

- 我发起的：当前账号发起的验收工单均可查看

- 待处理的：流程节点流转到当前用户的所有待处理工单，均可在该页面查看、编辑或审核

- 已处理的：当前用户处理过的所有工单均可在该页面查看

页面分为字段筛选和工单列表两个部分。可筛选字段：测试工单号、设备建设工程、系统类别、工单发起人（支持模糊查询）。

| 字段 | 属性 |
| --- | --- |
| 测试工单号 | 新增测试工单时自动生成，编码规则，CS+创建工单日期+工单被创建顺序，共11位。例如2024年5月1日创建的第一个工单为：CS20240501001。全局唯一。 |
| 设备建设工程 | 关联工单基础信息中的“设备建设工程”名称 |
| 系统类别 | 关联工单基础信息中的“动环监控系统”类别，枚举值——局房动环/基站动环 |
| 要求完成时间 | 关联工单基础信息中的“要求完成时间”，格式yyyy-mm-dd |
| 工单发起人 | 呈现当前工单的发起人真实姓名 |
| 当前环节 | 枚举：草稿、待审批、预割接、验收测试填报、结果审批、结果确认、取消预割接、已归档、已废弃。 |
| 处理人 | 显示当前工单所在节点的处理人员名称。归档或废弃后显示“--” |
| 当前更新时间 | 工单最近一次节点编辑或审批时间 |
| 操作 | 查看/编辑/审核，未提交流程的草稿允许删除 |

发起告警信号验收

动环告警信号验收流程，如图2所示。（20251009重新修改了当前流程的流程图，原流程存在卡单无法流传的情况。功能需按新流程图进行优化调整。）

旧流程图，供参考。

图2动环告警信号测试验收流程图

- 发起验收申请

- (1)基础信息：

- 设备建设工程：必填项，手动录入当前工单待验收设备的所属设备建设工程名称。不超过50个字。

- 动环监控系统：必填项，下拉选择，枚举值——局房动环/基站动环。

- 要求完成时间：必填项，当前日期之后的15天内日期可选（不含当前日期）。格式yyyy-mm-dd。若工单新建后保存为草稿，提交工单时日期≥之前填写的要求完成时间日期，提交工单时须提示修改完成时间。

- 移动验收人员：必填项，手动输入，文本长度不超过100字。输入框提示“请填写移动参与验收人员姓名。

- 厂商验收人员：必填项，手动输入，文本长度不超过100字。输入框提示“请填写厂商参与验收人员姓名。

- (2)资源设备新增：
关联综资数据，资源设备数据通过表格弹窗的形式进行选择。

- 弹窗表格筛选条件：地市、区县、站点名称、机房名称、设备类型、使用状态（下拉枚举，可多选，枚举值：工程试运行/在网/退网/空载，默认工程试运行）

- 查询结果字段：地市、区县、站点名称、机房名称、设备类型、设备子类、设备名称、使用状态。

校验：1、同一条资源设备信息不允许重复添加。2、已通过告警信号测试验收或正在验收的设备被再次添加时需提示。3、设备是否可关联到对应“设备子类”的“动环告警信号测试模板”，无法关联不允许添加。

- 提交工单时，需判断资源设备是否为空（未添加任何设备），若为空，不允许提交工单，弹窗提示“请至少添加一台设备”。

设备新增后的列表字段如图3所示。

列表中字段说明如下：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备建设工程 | 自动填充基础信息中已填写的设备建设工程名称 |
| 地市 | 自动填充所选设备相关信息 |
| 区县 | 自动填充所选设备相关信息 |
| 站点类型 | 自动填充所选设备相关信息 |
| 站点级别 | 通过站点名称关联综资“RM_SITE_PROPERTY”站点动环属性表的“广西站点级别”，如图4所示 |
| 站点名称 | 自动填充所选设备相关信息 |
| 机房名称 | 自动填充所选设备相关信息 |
| 设备类型 | 自动填充所选设备相关信息 |
| 设备子类 | 自动填充所选设备相关信息 |
| 设备名称 | 自动填充所选设备相关信息 |
| 采集器名称 | 必填项，下拉选择。根据动环监控系统类型“局房动环/基站动环”，以及设备所在站点名称，关联动环IP库中的可选设备名称。 |
| 采集器IP | 选择IP库中的采集器名称后，自动填充对应IP |
| 采集器所在机房 | 选择IP库中的采集器名称后，自动填充对应机房名称 |

图3设备静态资源路由信息表

图4广西省内站点级别分类

(4)FSU信息截图上传（提示已关联的FSU数量，数量去重）

统计待验收设备已绑定的FSU数量，同一台FSU绑定多台设备只计算一次。

FSU信息截图上传支持常见图片格式BMP/TIF/JPEG/JPG/PNG等。

校验：上传的FSU信息截图数量=待验收设备已绑定的FSU数量，（保证每个FSU有对应的信息截图），若数量不一致，不允许提交工单。

(5)审核人员

- 省级管理员

- 割接负责人

- 市公司动力班长

- 维护负责人

- 工程负责人

- 厂商负责人

上述流程审核人员信息必填，均为单选。

2、工单受理审批

工单发起后先由对应地市公司动力班长审批，审批通过后流转至省级管理员审批。审批通过，工单流转至割接负责人；审批不通过，可驳回至工单发起环节，被驳回工单，申请人可选择重新编辑或废弃。工单超时，系统自动退回至工单发起环节。

3、预割接

工单由省级管理员审批通过后，流转至预割接环节，由割接负责人完成设备预割接。

预割接环节可以导出待验收设备的静态资源路由信息表，导出表格样式如图3所示。导出表格中需包含已申请工单中的资源设备和非资源设备。

设备按照静态资源路由信息表，顺利完成预割接，工单审批通过后流转至设备告警信号验收填报环节。预割接不通过，工单驳回至验收申请环节，被驳回工单，申请人可选择重新编辑或废弃。工单超时，系统自动退回至工单发起环节。

4、验收测试填报

将工单中待验收设备分别关联至对应的验收表，一台设备对应一个表格。该页面提供获取实时数据按钮，单击按钮可获取当前设备在模板中的信号和告警的实时数据。获取到的实时数据填充至测试验收表中的“监控系统采集读数”。

验收测试文档根据设备子类自动关联“动环告警信号测试模板”中已上传的模板表单，自动在页面生成如表1所示的测试验收表。表中字段说明如下：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 站点名称 | 自动填充待测试验收的设备信息 |
| 设备类型 | 自动填充待测试验收的设备信息 |
| 设备子类 | 自动填充待测试验收的设备信息 |
| 设备名称 | 自动填充待测试验收的设备信息 |
| 信号标准名 | 自动填充模板 |
| 信号类型 | 自动填充模板 |
| 单位 | 自动填充模板 |
| 是否必测 | 自动填充模板 |
| 判定方式 | 自动填充模板 |
| 达标限值 | 自动填充模板 |
| 实际信号名称 | 填充设备信号编码对应上送的实际信号名称 |
| 监控系统采集读数 | 填充获取到的设备实时数据，若未获取到值，显示为空 |
| 现场实际测量读数 | 手动填写数值，数值长度不超过10位数 |
| 测试结果 | 1、监控系统采集读数为空时，自动判定结果为未通过； 2、监控系统采集读数不为空时，需填写现场实际测量读数后，根据填写内容自动判断填充结果。 - 遥测：系统与现场采集数据的差值或差异率小于等于达标限值——通过；大于达标限值或系统采集为空——不通过 （差异率=¦(系统值-现场值)/现场值*100%¦，若分母为0，则计算（现场值-系统值）/系统值*100%，若系统值=现场值=0，差异率=0） （差值=¦系统值-现场值¦） - 遥控、遥调、遥信、告警：系统采集与现场采集数值相同——通过；系统采集和现场采集数值不同或系统采集为空——不通过 |
| 测试结果描述 | 根据测试结果判定是否需要填写。 通过：不解锁，无需填写，该字段为空。 不通过：解锁&必填，下拉可选。解锁后默认空值。根据不同信号类型，选项不同，对应选项如下： - 遥测：1、偏差过大2、协议无此信号3、模板无此信号 - 遥控、遥调：1、无法控制2、协议无此信号3、模板无此信号 - 遥信：1、状态不准2、协议无此信号3、模板无此信号 - 告警：1、无法模拟2、无法测试3、协议无此告警4、模板无此告警 |
| 备注 | 手动输入，不超过100个字 |

表1设备动环告警信号验收测试样例表

设备动环及告警验收测试表填写完成后可提交至市公司动力班长处审批。若验收测试结果不通过，申请人可将工单申请退回至割接负责人，由割接负责人取消设备预割接。取消预割接后，重新退回到工单申请环节。若验收测试环节超时，工单自动退回至割接负责人，由割接负责人取消预割接。由于超时自动退回的工单，审批历史中的处理人显示“系统”，操作显示“驳回”，审批意见显示“工单超时，系统自动退回”

工单提交之后的流程节点，可导出“动环告警信号验收测试表”。

- 5、结果审批

- 市公司动力班长审批已经填写的设备验收测试结果表，审批通过，工单同时流转至维护负责人/工程负责人/厂商负责人。审批不通过，工单驳回至上一环节。若工单审批超时，工单自动退回到割接负责人处，由割接负责取消割接。

- 6、结果确认

- 结果审批通过后，工单流转至维护负责人/工程负责人/厂商负责人，三人都审批通过，工单流转至割接负责人进行取消割接（工单为通过验收状态。开发时需要标记区分工单到取消割接环节的状态，不同的状态，工单流转是有区别的）。其中一人不通过，工单驳回至验收测试填报环节。申请人员整改后，需再次经过市公司动力班长进行填报结果审批。结果确认超时，工单自动退回到割接负责人处，由割接负责取消割接。

- 7、归档

- 。工单验收结果确认通过，由割接负责人取消设备预割接状态，工单提交后系统自动完成归档。

- 8、废弃及超时说明

- 工单作废或超过要求完成时间，需要发邮件或短信提示割接负责人取消预割接。

- 邮件内容：

- 废弃：您所审批的动环告警信号验收工单（工单号：XXXXXXXX）已废弃，请确认是否取消预割接。

- 工单超时：您所审批的动环告警信号验收工单（工单号：XXXXXXXX）已超时，请确认是否取消预割接。

AIMIOps-GX-BR-F-02-004动环告警信号测试模板

- 功能背景：用于管理和配置动环设备入网预割接的各类设备的验收测试模板。动环监控系统验收测试表

- 功能位置：流程管理——割接——动环告警信号测试模板

新建模板

1、输入模板信息

- 模板名称：必填项，输入内容不超过50个字。须校验模板名称是否与已创建的模板名称重复。若重复，无法提交，并提示：当前模板名称已存在。

- 设备类型：必填项，下拉选择，枚举值支持模糊查询。获取全量综资设备类型。

- 设备子类：必填项，下拉选择，可多选。获取综资对应设备类型的设备子类。与设备类型进行级联。一个设备子类只允许被选择一次。

- 上述信息输入完成后，点击下一步进入模板导入页面

- 动环设备类型与综资设备类型对应关系，参考文档最后的附录1：动环设备类型与综资设备类型对应关系表。

- 2、模板导入

- 模板导入页面支持标准模板导出。标准模板参考附件

| 序号 | 信号标准名 | 信号类型 | 单位 | 是否必测 | 判定方式 | 达标限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 举例 | 温度XX | 遥测 | ℃ | 必测 | 差值 | 2 |
| 1 | 温度XX | 遥测 | ℃ | 可选 | 差异率 | 2% |
| 2 | 温度过高告警 | 告警 | - | 必测 | - | - |
| 3 | 温度过高告警 | 告警 | - | 必测 | - | - |
| 4 | 开机 | 遥控 | - | 必测 | - | - |
| 5 | 温度设定值 | 遥调 | ℃ | 必测 | - | 0 |
| 6 | 工作状态 | 遥信 | - | 必测 | - | - |
| 说明： | 必填项，填写标准动环标准字典表的信号标准名 | 必填项，体现信号类型 | 条件必填，信号类型为“遥测”时必填。其余信号非必填 | 必填项，选择必测/可选 | 条件必填，信号类型为“遥测”时必填。选择差值/差异率 | 条件必填，信号类型为“遥测”时必填。其余信号非必填。填写非负数值。 差值：¦系统值-现场值¦ 差异率：¦(系统值-现场值)/现场值*100%¦ |

- 其中：

- 文件的大小不超过50M，文件格式限定excel（.xls或.xlsx）。

- 信号标准名：必填项。通过模板导入时，需校验填写内容是否为当前模板所选动环设备类型对应的信号标准名。。

- 信号类型：必填项。通过模板导入时，需校验信号标准名对应的实际信号类型与填写内容是否一致，告警不校验。

- 单位：条件必填，导入时校验遥测类信号是否填写，其余类型不校验。

- 是否必测：必填项，导入时校验是否为空，且内容是否为”必测/可选“。非法字段不允许导入

- 判定方式：条件必填，导入时校验遥测类信号是否填写，其余类型不校验。

- 达标限值：条件必填，导入时校验值是否为非负数值。

- 校验不通过，不允许导入、提示校验不通过原因。一次只允许上传一个文件，上传成功后，按钮置灰，已上传文件删除后，可重新上传文件。已导入成功的模板，也支持导出。

- 模板上传后，可点击“预览模板”进入到模板预览环节，也可以点击提交完成模板上传。

模板管理页面

模板列表支持查询，查询条件可重置。

筛选条件：

- 模板名称：支持模糊查询，下拉显示对应已创建模板的名称。默认全选

- 设备类型：支持模糊查询，下拉可选，获取全量综资设备类型，默认全选

查询结果如下：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 模板名称 | 自动关联筛选条件 |
| 设备类型 | 自动关联筛选条件，取综资设备类型 |
| 设备子类 | 显示新增或编辑模板时配置的设备子类，如有多个，以符号“/”进行区隔。 |
| 模板创建时间 | 模板创建时间，格式yyyy-mm-ddhh:mm:ss |
| 最近一次修改人 | 模板创建后，最近一次修改此模板的账号人员名称，新建模板时为空 |
| 最近一次修改时间 | 模板创建后，最近一次修改此模板的时间，新建模板时为空 |
| 操作 | 预览/下载/编辑/删除。单击预览可查看已上传模板，单击编辑，步骤与新建模板一致，已保存的模板，进行再次编辑时，设备类型为不可编辑状态。当删除已导入模板后，设备类型字段可再次编辑。避免模板内容与所归类的信息不一致的问题。单击下载，可直接下载已经导入成功的模板。 |

注：单个设备类型的测试模板所包含的告警及信号一般不超过60条。

AIMIOps-GX-BR-F-02-005动环割接管理

- 割接管理需求详见下面附件。

设备

AIMIOps-GX-BR-F-03-001大修更新设备库

功能位置：设备——超期服役——大修更新设备库

（迁移陕西已上线功能）

迁移过程中，部分逻辑有调整

1、把陕西大修更新判断为是的结合故障次数>10的广西判定为高；其他为是的判定为中；陕西判定为否的，广西为低。（谢著华）

2、关于哪些空调是四遥空调，哪些不是。广西对全量的“普通空调”和“机房专用空调”标记为四遥空调。（周文君）

AIMIOps-GX-BR-F-03-002风险等级改造策略

| 用户(Actor) | 平台 |  |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求描述 | 广西版本 一、风险等级策略配置 1、功能简述：针对全量综资动环设备类型从告警、维修和超级服役三个维度进行风险等级配置，风险等级包含四个等级：无风险、低风险、中风险、高风险。 - 菜单路径：设备→风险等级改造策略→改造策略配置 - 三个维度风险等级配置 - 配置权限：仅省级管理员针对全省进行配置，其他管理员仅支持查看结果 告警风险等级配置 - 页面展示：展示新增按钮、删除按钮和配置详情。 - 新增按钮：点击可进入到新增告警风险等级页面。 - 删除按钮：可对已配置的告警风险等级配置信息进行批量或单条删除；删除成功后，页面不展示告警风险等级信息，取消删除，页面展示告警风险等级信息；批量删除时，告警风险等级配置信息处于生效状态下复选框置灰不可选。 - 配置详情：配置页面若无配置信息，页面提示“暂未配置告警风险等级，请新增”，新增为蓝色字体展示，点击可进入新增告警风险等级配置页面；若有配置信息，则按配置时间倒正序排序（配置创建时间）。 - 配置规则： - 同一设备类型可配置多条告警风险等级配置，告警名称可选择所有告警名称，告警名称至少选择一条；告警次数展示为上限值；告警风险等级由同一设备类型配置方案的所有告警名称的告警次数之和所决定。 同一设备类型对应的等级配置，只允许生效一条。 - 在告警风险等级配置页面，点击新增配置，进入新增告警风险等级页面，页面展示： 【页面标题】新增告警风险等级 【统计频次】必填，下拉可选则月、季度、年。选择月，统计结果展示前一天往前推一月的数据；选择季度，统计结果展示前一天往前推三个月的数据；选择年，统计结果展示前一天往前推一年的数据。 【设备类型】必填，下拉展示所有设备类型，仅支持单选；支持模糊查询。设备类型取综资设备类型。综资设备类型与动环设备类型对应关系表参考附录1：动环设备类型与综资设备类型对应关系表。 【告警名称】必填，根据所选设备类型，展示所有告警名称，支持全选和模糊查询，至少选择一条。 【风险等级配置】 配置信息：页面展示序号、告警次数、告警风险等级。 - 序号：按新增时间进行正序展示。 - 告警次数：必填，大于等于0的整数，手动编辑，填写上限值，高风险为开区间，中低无为闭区间；固定填写4行，由低到高进行填写；若存在上限值相交或相同，则进行红色字体提示“数据重复，请重新输入”。最大可填写10位整数 - 告警风险等级：与告警次数联动，固定由无低中高进行展示，不可编辑。 【取消按钮】点击取消按钮，则新增失败，页面返回告警风险等级配置页面 【确认按钮】选择告警时段、设备类型、告警名称，填写告警次数和风险等级等信息后，点击确认，告警风险等级配置成功，返回告警风险等级配置页面页面展示该条新增配置信息 - 在告警风险等级配置页面，点击复制和编辑按钮，进入编辑告警风险等级配置页面，页面展示： 【页面标题】编辑告警风险等级 【统计频次】默认展示新增时的频次，可进行选择 【设备类型】默认展示新增时的设备类型，不可选 【告警名称】必填，默认展示新增时的告警名称，可选，规则与新增保持一致 【告警次数】必填，默认展示新增时的告警次数，可编辑，规则与新增保持一致 【风险等级配置】 配置信息：页面展示序号、告警次数、告警风险等级。 1）序号：与新增告警风险等级页面规则一致 2）告警次数：必填，默认展示新增时的告警次数，可编辑，规则与新增保持一致 3）告警风险等级：固定由无低中高进行展示，不可编辑 【取消按钮】规则与新增保持一致 【确认按钮】规则与新增保持一致 告警风险等级配置详情页字段说明： 字段; 说明. 序号; 系统自动生成. 设备类型; - 展示新增配置所选设备类型，一种设备类型对应多个告警名称 - 可配置多条告警风险等级信息，但不能配置两条相同的风险等级信息，配置相同时，点击确认页面报错“该条配置已存在，请重新配置”. 告警名称; 展示新增配置所选告警名称. 告警次数; 展示新增配置所填告警告警次数. 告警风险等级; 展示新增配置所填风险等级. 是否生效; - 可进行选择，配置生效，点击按钮呈蓝色，页面弹框提示“已生效”，则配置生效； - 点击按钮呈灰色，则配置未生效； 3.生效状态下的告警风险等级，不可删除和编辑，若要进行删除和编辑需对已生效的告警风险等级更改为未生效. 操作; 【编辑】 1.仅对未生效状态下的告警风险等级进行编辑，点击编辑按钮，页面跳转至编辑告警风险等级页面。页面展示对应字段信息，可进行编辑，编辑后点击确认页面跳转至告警风险等级配置页面；编辑后点击取消页面返回警风险等级配置页面 【复制】未生效和已生效状态下的告警风险等级均可复制。点击复制页面跳转至编辑告警风险等级页面，页面展示对应字段信息，可进行编辑，编辑后点击确认页面跳转至告警风险等级配置页面；编辑后点击取消页面返回警风险等级配置页面 【删除】仅对未生效状态下的告警风险等级配置进行删除，删除后页面不展示该条配置信息：生效中的风险等级配置删除按钮置灰不可选. 维修风险等级配置 1）页面展示：展示新增按钮、删除按钮和配置详情。 a.新增按钮：点击可进入到新增维修风险等级页面。 b.删除按钮：可对已配置的维修风险等级配置信息进行批量或单条删除；删除成功后，页面不展示维修风险等级信息，取消删除，页面展示维修风险等级信息；批量删除时，维修风险等级配置信息处于生效状态下复选框置灰不可选。 c.配置详情：配置页面若无配置信息，页面提示“暂未配置维修风险等级，请新增”，新增为蓝色字体展示，点击可进入新增维修风险等级配置页面；若有配置信息，则按配置时间正序排序。 - 配置规则： 一个设备类型可以配置多条维修风险等级，但只能生效一条，维修风险等级判定由某个设备类型维修次数之和或者维修费用之和所决定。 维修风险等级判定规则： 维修累计次数或者维修费用之和所决定，两者可同时进行判定，也可单独进行判定。同时判定时，两个维度取风险等级高的进行展示： 若维修次数之和风险等级为高，维修费用之和风险等级为低，则风险等级为高； 若维修次数之和风险等级为中，维修费用之和风险等级为高，则风险等级为高。 若风险等级为无，则维修等级展示为“无” - 在维修风险等级配置页面，点击新增配置，进入新增维修风险等级页面，页面展示： 【页面标题】新增维修风险等级 【设备类型】必填，下拉展示所有设备类型，仅支持单选；支持模糊查询。设备类型取综资设备类型。综资设备类型与动环设备类型对应关系表参考附录1。 【风险等级配置】 配置信息：页面展示序号、维修次数、维修费用、维修风险等级。 - 序号：按新增时间进行正序展示。 - 维修次数：必填，手动编辑，大于等于0的整数，填写上限值，高风险为开区间，中低无为闭区间；固定填写4行，由低到高进行填写；若存在上限值相交或相同，则进行红色字体提示“数据重复，请重新输入”。 3）维修费用：必填，手动编辑，正数保留两位小数，填写上限值，高风险为开区间，中低无为闭区间；固定填写4行，由低到高进行填写；若存在上限值相交或相同，则进行红色字体提示“数据重复，请重新输入”。 4）维修风险等级：固定由无低中高进行展示，不可编辑。 【取消按钮】点击取消按钮，则新增失败，页面返回维修风险等级配置页面 【确认按钮】选择维修时段、设备类型，填写维修次数、维修费用和风险等级等信息后，点击确认，维修风险等级配置成功，返回维修风险等级配置页面页面展示该条新增配置信息 - 在维修风险等级配置页面，点击复制和编辑按钮，进入编辑维修风险等级配置页面，页面展示： 【页面标题】编辑维修风险等级 【设备类型】默认展示新增时的设备类型，不可选 【风险等级配置】 配置信息：页面展示序号、维修次数、维修费用、维修风险等级。 1）序号：与新增维修风险等级页面规则一致 2）维修次数：必填，默认展示新增时的维修次数，可编辑，规则与新增保持一致 4）维修费用：必填，默认展示新增时的维修费用，可编辑，规则与新增保持一致 5）维修风险等级：固定由无低中高进行展示，不可编辑。 【取消按钮】规则与新增保持一致 【确认按钮】规则与新增保持一致 维修风险等级配置详情字段说明： 字段; 说明. 序号; 系统自动生成. 设备类型; 展示新增配置所选设备类型. 维修次数; 展示新增配置所填维修次数. 维修费用; 展示新增配置所填维修费用. 维修风险等级; 展示新增配置所填维修风险等级. 是否生效; 1.可进行选择，配置生效，点击按钮呈蓝色，页面弹框提示“已生效”，则配置生效； 点击按钮呈灰色，则配置未生效； 2.生效状态下的维修风险等级，不可删除和编辑，若要进行删除和编辑需对已生效的维修风险等级更改为未生效. 操作; 【编辑】 1.仅对未生效状态下的维修风险等级进行编辑，点击编辑按钮，页面跳转至编辑维修风险等级页面。页面展示对应字段信息，可进行编辑，编辑后点击确认页面跳转至维修风险等级配置页面；编辑后点击取消页面返回维修风险等级配置页面 【复制】未生效和已生效状态下的告警风险等级均可复制。点击复制页面跳转至编辑维修风险等级页面，页面展示对应字段信息，可进行编辑，编辑后点击确认页面跳转至维修风险等级配置页面；编辑后点击取消页面返回维修风险等级配置页面 【删除】仅对未生效状态下的维修风险等级配置进行删除，删除后页面不展示该条配置信息：生效中的风险等级配置删除按钮置灰不可选. 超期服役风险等级配置 1）页面展示：展示新增按钮、删除按钮和配置详情。 a.新增按钮：点击可进入到新增超期服役风险等级页面。 b.删除按钮：可对已配置的超期服役风险等级配置信息进行批量或单条删除；删除成功后，页面不展示超期服役风险等级信息，取消删除，页面展示超期服役风险等级信息；批量删除时，超期服役风险等级配置信息处于生效状态下复选框置灰不可选。 c.配置详情：配置页面若无配置信息，页面提示“暂未配置超期服役风险等级，请新增”，新增为蓝色字体展示，点击可进入新增超期服役风险等级配置页面；若有配置信息，则按配置时间倒序。 2）配置规则： a.同一设备类型下同一设备子类只能配置一条超期服役风险等级，设备类型与设备子类具有唯一性；超期服役年限由某一设备类型的设备子类超期服役年限所决定，超期服役年限=当前时间-预计报废时间。 同一配置只能生效一条。 b.在超期服役风险等级配置页面，点击新增配置，进入新增超期服役风险等级页面，页面展示： 【页面标题】新增超期服役风险等级 【设备类型】必填，下拉展示所有设备类型，仅支持单选；支持模糊查询。设备类型取综资设备类型。综资设备类型与动环设备类型对应关系表参考附录1。 【设备子类】必填，下拉展示设备子类，仅支持单选；支持模糊查询 【风险等级配置】 配置信息：页面展示序号、超期服役年限、超级服役风险等级。 1）序号：按新增时间进行正序展示。 2）超期服役年限：必填，手动编辑，填写上限值，固定填写4行，由无到高进行填写；高风险为开区间，中低为闭区间，无则无下限；若存在上限值相交或相同，则进行红色字体提示“数据重复，请重新输入”。单位为年，精确到小数点后两位，与超期服役设备详情表保持一致。 3）风险等级：固定由无低中高进行展示，不可编辑。 【取消按钮】点击取消按钮，则新增失败，页面返回超期服役风险等级配置页面 【确认按钮】选择设备时段、设备子类，填写超期服役年限和风险等级等信息后，点击确认，超期服役年限风险等级配置成功，返回超期服役年限风险等级配置页面页面展示该条新增配置信息 - 在超期服役年限风险等级配置页面，点击复制和编辑按钮，进入编辑超期服役年限风险等级配置页面，页面展示： 【页面标题】编辑超期服役风险等级 【设备类型】默认展示新增时的设备类型，不可选 【设备子类】必填，默认展示新增时的设备子类，可选，规则与新增保持一致 【风险等级配置】 新增按钮：与新增超期服役年限风险等级页面规则一致 配置信息：页面展示序号、超期服役年限、超期服役年限风险等级。 1）序号：与新增超期服役年限风险等级页面规则一致 2）超期服役年限：必填，默认展示新增时的超期服役年限，可编辑，规则与新增保持一致 3）风险等级：固定由无低中高进行展示，不可编辑。 【取消按钮】规则与新增保持一致 【确认按钮】规则与新增保持一致 超期服役年限风险等级配置详情字段说明： 字段; 说明. 序号; 系统自动生成. 设备类型; - 展示新增配置所选设备类型，同一设备类型可配置多条风险等级， - 设备类型与设备子类具有唯一性，同一设备类型和同一设备子类仅能配置一条风险等级. 设备子类; 展示新增配置所选择设备子类. 超期服役年限; 展示新增配置所填写超期服役年限. 超期服役风险等级; 展示新增配置所填写风险等级. 是否生效; 1.可进行选择，配置生效，点击按钮呈蓝色，页面弹框提示“已生效”，则配置生效； 点击按钮呈灰色，则配置未生效；2.生效状态下的超期服役年限风险等级，不可删除和编辑，若要进行删除和编辑需对已生效的超期服役年限风险等级更改为未生效. 操作; 【编辑】 1.仅对未生效状态下的超期服役年限风险等级进行编辑，点击编辑按钮，页面跳转至编辑超期服役年限风险等级页面。页面展示对应字段信息，可进行编辑，编辑后点击确认页面跳转至超期服役年限风险等级配置页面；编辑后点击取消页面返回超期服役年限风险等级配置页面 2.已生效状态下的超期服役年限风险等级，编辑按钮置灰不可点击 【复制】未生效和已生效状态下的超期服役年限风险等级均可复制。点击复制页面跳转至超期服役年限风险等级页面，页面展示对应字段信息，可进行编辑，编辑后点击确认页面跳转至超期服役年限风险等级配置页面；编辑后点击取消页面返回超期服役年限风险等级配置页面 【删除】仅对未生效状态下的超期服役年限风险等级配置进行删除，删除后页面不展示该条配置信息：生效中的风险等级配置删除按钮置灰不可选. - 更新策略配置功能页面 1.菜单路径：设备→风险等级改造策略→改造策略分析 2.页面展示字段：筛选条件区域、查询按钮、重置按钮、导出按钮、查询列表详情。 a.筛选条件： 地市：广西壮族自治区各地市，支持全选 区县：展示所选地市的区县，支持全选 站点类型：通信机楼、数据中心、传输节点、通信基站，默认全选 站点：自动关联，默认全选 机房名称：自动关联。支持模糊搜索及下拉可选 设备类型：支持模糊搜索及下拉可选，默认全选 设备子类：支持模糊搜索及下拉可选，默认全选 风险等级：高、中、低、无下拉可选，默认全选 查询时间：天维度，默认查询前一天的数据，格式为yyyy-mm-dd - 查询结果详情： - 进入页面，设备类型风险等级的信息以报表的形式展示，报表支持查询和导出。 - 判定规则 a.三个维度判定规则：取三个维度中风险等级最高的为最终结果；‘高’呈红色字体进行展示；‘中’呈橙色字体进行展示；‘低’呈蓝色字体进行展示；‘无’呈绿色字体展示；三个维度均为无，则整体风险等级定为无。 如一个设备类型仅配置一个维度数据，则只展示这一维度数据，其他两个维度的数据为空值。 结果页面展示信息说明： 字段; 说明. 序号; 系统生成. 日期; 自动关联. 地市; 系统自动关联. 区县; 系统自动关联. 站点; 系统自动关联. 站点类型; 系统自动关联. 机房名称; 系统自动关联. 设备类型; 系统自动关联. 设备子类; 系统自动关联. 设备名称; 系统自动关联. 风险等级; 由三个维度判定结果决定，展示最终结果. 告警名称; 系统自动关联. 告警次数; 系统自动关联. 告警风险等级; 根据告警风险等级判定，展示最终判定结果. 维修次数; 系统自动关联. 维修费用; 系统自动关联. 维修风险等级; 根据维修风险等级判定，展示最终判定结果. 超期服役年限; 系统自动关联. 预计报废时间; 系统自动关联. 入网时间; 系统自动关联. 超期服役风险等级; 根据超期服役风险等级判定，展示最终判定结果. |
| 优先级 | 高 |  | 使用频度 | 中 |  |  |
| 前置条件 | 无 |  |  |  |  |  |
| 后置条件 | 无 |  |  |  |  |  |
| 事件流 | 正常过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 可选过程 | 无 |  |  |  |  |
|  | 异常过程 | 无 |  |  |  |  |
| 特殊需求 |  |  |  |  |  |  |

配置

AIMIOps-GX-BR-F-04-001网络拓扑

- 功能位置：配置——拓扑配置——网络拓扑配置

- 综合监控——拓扑——网络拓扑

- 数据来源：综资/动环设备IP库/手动录入

- 权限说明：功能权限，初始时所有客户可见，后续可通过权限配置进行管理。数据权限根据用户已有数据权限生效。

- 1网络拓扑绘制页面​

- 1.1页面布局

- 页面分为三个板块：左侧板块、中间板块和右侧板块。​

- 左侧上半部分呈现空间树，按照省——地市——区县——站点——机房维度展开，方便用户定位和选择不同层级的网络位置。已配置机房和站点，参考用电关系配置，显示完成标识。

- 左侧下半部分呈现网络拓扑绘制的网络图形组件，包括交换机、路由器、网关、防火墙、服务器、FSU、摄像头等常见网络设备图形，作为绘制拓扑图的基础元素。

- 中间板块为网络拓扑图的绘制画布，用户可通过拖拽左侧的图形组件到画布上进行网络拓扑绘制；画布上端为网络拓扑图绘制的工具栏，提供绘制、编辑、调整拓扑图所需的各种工具。

- 右侧板块为网络图形组件的属性编辑板块，用于配置或编辑网络设备的设备名称、IP、网关、虚拟IP、端口号、位置、备注等属性信息。

- 网络元件包括：

- 核心网络设备：路由器、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、防火墙、负载均衡器、无线控制器

- 终端与服务设备：个人电脑、服务器、工作站、FSU、摄像头、NVR（网络视频录像机）

- 3、通用网络元件图标。

- 1.2网络图形组件

- 图形组件具备可拖拽属性，用户在左侧选择组件后，通过鼠标拖拽至中间画布进行拓扑绘制。

- 不同类型的网络设备图形具有明显区分，通过图标、颜色等视觉元素体现设备类型差异。

- 1.3绘制画布

- 提供网格辅助线功能，帮助用户对齐设备，提升拓扑图布局的规范性和美观性。

- 支持画布缩放操作，用户可通过工具栏按钮或鼠标滚轮实现画布的放大和缩小，以便更清晰地查看细节或整体布局。

- 支持撤销功能，方便用户修正绘制过程中的操作失误。

- 站点和机房，支持容器化处理。

  - 站点层级时，下属机房可呈现机房整体，点击机房可展开其内网络设备关联关系。

  - 区县层级显示站点之间的关联关系，呈现站点关联关系时，站点以整体图标形式呈现，图标附带站点名称及涉及连接的设备IP信息。点击站点或机房可展开查看具体设备关联关系。

  - 地市层级时，呈现跨区县的站点的关联关系网络及直接关联设备。

  - 省维度，呈现区公司和地市之间的网络设备连接关系，展开地市呈现具体的网络设备。

- 1.4工具栏

- 包含选择工具、连接线工具、文本工具、放大工具、缩小工具、撤销工具、删除选中工具、对齐方式工具、分布方式工具等。

- 1.5属性编辑板块

- 当用户在画布上选中某个网络设备时，右侧属性编辑板块显示该设备的可编辑属性，用户可直接修改设备名称、IP等信息，修改后实时生效并更新画布上的设备显示信息。画布上默认只显示设备名称和IP两类信息。

- 设备基础属性主要包括以下字段。若必填信息未填写完成，不允许保存。

| - 字段 | - 约束 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 设备名称* | - 必填 | - 手动输入。若网络设备类型为FSU和摄像头，则只能通过自动关联IP库选择填充。IP库不存在的，得先补充IP库 |
| - IP地址* | - 必填，FSU和摄像头自动关联 | - 手动输入，校验是否符合IPv4的规则。若网络设备类型为FSU和摄像头，则只能通过自动关联IP库选择填充。IP库不存在的，得先补充IP库。保存时校验IP是否全局唯一，若不唯一，提示与当前IP重复的设备所在机房及设备名称。IP不允许重复。 |
| - MAC地址* | - 必填 | - 手动输入 |
| - 设备型号* | - 必填 | - 手动输入 |
| 上游网络设备 | - 条件必填 | - 服务器非必填，其他类型设备必填 |
| 上游设备IP | - 条件必填 | - 服务器非必填，其他类型设备必填。若上游连线设备IP与填写IP不一致，拓扑图中的连线需要有颜色提示。若当前设备IP与上游IP跨站点，自动生成连接线。 |
| - IPv6地址 | - 非必填 | - 手动输入，校验是否符合IPv6的规则. |
| - 网关 | - 非必填 | - 手动输入 |
| - 虚拟IP | - 非必填 | - 手动输入 |
| - 端口号 | - 非必填 | - 手动输入 |
| 所属专业* | - 必填 | - 所属专业为动力的时候，必填字段必填。当为其他的时候，必填字段仅为：设备名称/站点名称/机房名称。 |
| 设备厂家* | - 必填 | - 手动输入 |
| - 站点名称 | - 自动关联 | - 自动关联 |
| 机房名称 | - 自动关联 | - 自动关联 |
| - 具体位置 | - 非必填 | - 手动输入 |
| 版本号 | - 非必填 | - 手动输入 |
| 序列号 | - 非必填 | - 手动输入 |
| 端口数量 | - 非必填 | - 手动输入 |

- 2网络拓扑呈现页面

- 2.1页面布局

- 页面横向分为三个板块：左侧板块、中间板块和右侧板块。

- 左侧显示空间树，同样按照省——地市——区县——站点——机房维度展开，用于快速定位不同区域的网络拓扑图。

- 中间呈现对应空间层级已经绘制的网络拓扑图，拓扑图中的设备显示设备名称和IP信息，直观展示网络结构。

- 右侧显示当前网络拓扑图中的网络设备信息，按网络设备类型进行分类，包括交换机、服务器、FSU、摄像头等；设备类型可展开，显示当前拓扑图中包含的全量网络设备，点击设备可查看设备的详情信息，包括设备名称、IP、网关、端口号、位置、备注等。

- 右侧设备信息板块和左侧空间树支持收起展开操作，用户可根据需求调整页面布局，获得更大的查看空间。

- 2.2空间树功能

- 与绘制页面的空间树功能类似，支持层级展开与收起，节点选中状态样式清晰，用户点击某个节点时，中间拓扑图区域自动加载并显示对应层级的网络拓扑图。

- 2.3网络拓扑图展示

- 拓扑图以清晰直观的方式展示设备之间的连接关系，连接线根据设备连接状态动态显示，点击设备，可高亮显示当前拓扑图中，该设备的完整上游链路。

- 设备图标大小、颜色等样式与绘制时保持一致，方便用户识别。

- 分层级展示：

  - 站点层级时，下属机房可呈现机房整体，点击机房可展开其内网络设备关联关系。

  - 区县层级显示站点之间的关联关系，呈现站点关联关系时，站点以整体图标形式呈现，图标附带站点名称及涉及连接的设备IP信息。点击站点或机房可展开查看具体设备关联关系。

  - 地市层级时，呈现跨区县的站点的关联关系网络及直接关联设备。

  - 省维度，呈现区公司和地市之间的网络设备连接关系，展开地市呈现具体的网络设备。

- 2.4设备信息板块

- 设备按类型分类展示，分类标题突出显示，用户可快速浏览不同类型设备的数量和概况。

- 点击设备名称，详细信息区域展示设备的完整属性信息，信息展示排版整齐，关键信息重点标注。

AIMIOps-GX-BR-F-04-002指标管理

- 功能位置：配置——空间与视图——视图

- 功能描述：在当前中屏首页---首页视图，新增两个隐患相关的指标统计板块：隐患分布；隐患统计

- 1、隐患分布

- 隐患分布，统计地市的实时隐患和历史隐患数量。板块右上角可切换板块显示的数据内容：活动/全量。默认显示活动隐患统计数据。

- 活动隐患：统计当前各地市的活动隐患数量。（打开或刷新页面时自动拉取数据）

- 全量隐患：按自然月统计各地市已触发的隐患数量之和，包括活动隐患数量和已关闭的历史隐患数据。（打开或刷新页面时自动拉取数据）

- 统计数据展示形式参考下图。

- 2、隐患统计

- 统计不同等级的活动隐患数量。隐患等级共四类：一级隐患、二级隐患、三级隐患、四级隐患。（打开或刷新页面时自动拉取数据）。

- 统计数据展示形式参考下图。

AIMIOps-GX-BR-F-04-003供电自动化拓扑

- 该部分需求由郭哥编写，开发完成后，降内容合并到此处。

AIMIOps-GX-BR-F-04-004拓扑评估

- 功能位置：配置——拓扑配置——拓扑评估（V版本）

- 功能描述：对拓扑信息的完整性和合规性进行检测，并对异常数据进行报表呈现。报表数据用于支撑综资数据的稽核与整改。

- 数据来源：综资专业内输出分路表。

- 前置条件：该功能可查询数据范围关联用户资源角色权限。

- 功能页面

- 功能页面查询范围为广西综资专业内输出分路报表。页面包括筛选条件，结果列表，列表字段选择，层级稽核规则配置。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 查询条件 |  |
| 地市 | 关联综资空间位置信息，默认全选 |
| 区县 | 关联综资空间位置信息，默认全选 |
| 站点类型 | 关联综资空间位置信息，默认全选 |
| 站点名称 | 关联综资空间位置信息，支持模糊查询 |
| 机房名称 | 关联综资空间位置信息，支持模糊查询 |
| 评估时间 | 范围查询，默认查询前一天，最大跨度一个月。格式yyyy-mm-dd。 |
| 异常类型 | 拓扑评估的异常类型。枚举：上下级容量不匹配/上游设备逻辑异常/下游设备逻辑异常/拓扑信息断点/单点闭环节点。默认全选 |

- 查询结果字段列表如下，查询结果列字段可以自定义选择，支持全选。查询结果支持导出。

| 字段 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 评估时间 | 默认显示 | 取执行拓扑评估定时任务的时间，格式yyyy-mm-dd |
| 异常类型 | 默认显示 | 关联筛选条件，若一行数据异常类型有多个，只要其中一个符合查询条件，即显示该条数据。多个异常类型之间用“/”区分。 |
| 资源标识 | 默认显示 | 自动关联 |
| 所属省份 | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 所属地市 | 默认显示 | 关联筛选条件地市 |
| 所属区县 | 默认显示 | 关联筛选条件区县 |
| 动环专业站点级别 | 默认显示 | 关联筛选条件的“站点类型” |
| 所属站点 | 默认显示 | 关联筛选条件站点名称 |
| 所属机房 | 默认显示 | 关联筛选条件机房名称 |
| 所属设备类型 | 默认显示 | 自动关联 |
| 所属设备 | 默认显示 | 自动关联 |
| 分路类型 | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 分路类型缩写 | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 分路顺序号 | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 分路主备 | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 分路器件额定容量（A） | 默认显示 | 自动关联 |
| 使用状态 | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 分路名称 | 默认显示 | 自动关联 |
| 下游设备所在机房 | 默认显示 | 自动关联 |
| 下游设备 | 默认显示 | 自动关联 |
| 下游分路名称 | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 下游设备类型 | 默认显示 | 自动关联 |
| 下游分路类型 | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 下游分路类型缩写 | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 下游分路顺序号 | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 下游分路器件额定容量（A） | 默认显示 | 自动关联 |
| 下游分路主备 | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 下游使用状态 | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 设备编码 | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 资源分路类型 | 默认隐藏 | 自动关联（目前只有专业内输出分路一种，考虑这个字段有无扩展的可能，若没有，该字段不显示在当前报表，无实际意义） |
| 额定电压（V） | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 交直流方式 | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 输出电缆容量（A） | 默认隐藏 | 自动关联 |
| 下游设备编码 | 默认隐藏 | 自动关联 |

- 拓扑评估规则

- 评估异常类型：上下级设备容量不匹配（下级设备容量大于上级设备）/设备层级逻辑异常/单点闭环节点。

- 拓扑评估规则每天早上8点前执行定时任务，输出评估结果。

- 1.1上下级容量不匹配

- 固定规则，查找专业内输出分路表，同一分路中，若：分路器件额定容量（A）＜下游分路器件额定容量（A），则标记为上下级容量不匹配。显示此条分路信息。

- 1.2设备层级逻辑异常/拓扑信息断点

- 规则配置按钮通过菜单权限管控，默认开放给省级管理员。

- 点击“层级稽核规则配置”，进入自定义稽核规则配置页面。通过配置正常拓扑设备上下层级关系，对拓扑异常进行评估。弹窗页面提示配置正常拓扑设备上下层级关系。

- 稽核规则配置如下：

| 上游是否为空 | 设备类型（关联所属设备类型） | 下游设备类型 |
| --- | --- | --- |
| 单选，必为空/必不为空/可以为空。默认可以为空 | 高压配电 | 左侧全量上游设备类型可选。支持全选或者全不选。默认全选。“其余设备”字段增加提示“包括非大类设备，如冷却塔、风机、变频器、水泵等” |
| 同上 | 高压直流电源 | 同上 |
| 同上 | 高压直流配电 | 同上 |
| 同上 | 发电机组 | 同上 |
| 同上 | 变压器 | 同上 |
| 同上 | UPS设备 | 同上 |
| 同上 | 开关电源 | 同上 |
| 同上 | 低压交流配电 | 同上 |
| 同上 | 低压直流配电 | 同上 |
| 同上 | UPS配电 | 同上 |
| 同上 | 交流母线配电 | 同上 |
| 同上 | 锂电池 | 同上 |
| 同上 | 铅酸电池 | 同上 |
| 同上 | 机房专用空调 | 同上 |
| 同上 | 普通空调 | 同上 |
| 同上 | 中央空调末端 | 同上 |
| 同上 | 中央空调主机 | 同上 |
| 同上 | 智能通风换热 | 同上 |
| 同上 | 智能电表 | 同上 |
| 同上 | 动环监控 | 同上 |
| 同上 | 机房环境 | 同上 |
| 同上 | 变换设备 | 同上 |
| 同上 | 其他设备（该字段增加提示“包括非大类设备，如冷却塔、风机、变频器、水泵等”） | 同上 |

- 上表配置规则分两步执行：

- 判断已配置规则内，单条分路信息中，所属设备类型和下游设备类型是否符合规则配置范围，若不符合，标记下游设备逻辑异常。显示此条分路信息。

- 已配置规则内，上游是否为空选项，选择必为空或必不为空的设备类型。

- 判断必为空的所属设备类型设备，其是否存在上游设备，若存在，则标记上游设备逻辑异常。显示该设备及其上游设备之间的所有分路信息。

- 判定必不为空的所属设备类型设备，其是否存在上游设备，若不存在，则标记拓扑信息断点。显示该设备及其下游设备之间的所有分路信息。补充原始数据异常的稽核：当所属设备为空时，也判断为拓扑信息断点。

- 1.3单点闭环节点

- 固定规则，判断“所属机房+所属设备”是否与“下游设备所在机房+下游设备”一致，若一致，则标记单点闭环节点。显示该此条分路信息。

容量管理

AIMIOps-GX-BR-F-05-001容量扩容策略

- 功能位置：容量管理——仿真扩容——容量扩容策略

- 低压直流配电，设备名称命名组合规律：设备品牌+设备子类+设备顺序号/所属系统顺序号

- 低压交流配电，设备名称命名组合归类：设备品牌+设备子类+设备顺序号/所属系统顺序号

- 设备顺序号：站点内相同子类的顺序编号

- 因为列头柜并非全为智能列头柜，无法获取到实时负载电流或功率，所以核查列头柜加载是否合理，只需验证从UPS或开关电源为末端节点的拓扑电路。

- 根据现有拓扑，怎么完成容量仿真和扩容策略所需数据的计算？？

- 未生成拓扑的站点，是否不支持用电预算预占功能，再电子运维系统中，点击预占评估，返回“该机房拓扑关系未建立，暂时无法评估”

|  | - UPS | - 低压 | - 低压 | - 变压器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 通过4A运维管理中心加电工单实时接口推送的字段信息，迅速完成估算仿真，并返回估算结果。如果一个加电工单中有多台设备，是否支持多台设备的同时仿真估算

| - 加电工单字段 | - 问题？ |  |
| --- | --- | --- |
| - 需要加电的站点 | - 当前加电工单中的站点名称与动环或综资的站点名称是否一致，能否通过站点名称进行关联 |  |
| - 用电设备机房 | - 问题同上 |  |
| - 用电设备名称 | - 感觉用不上，先挂着 |  |
| - 用电设备类型 | - 有哪些枚举值，是否涉及跨专业输出分路信息 |  |
| - 用电设备额定功率（W） | - 对接过来之后，需要对单位进行换算。动环统一用kW |  |
| - 配电设备机房 | - 问题同用电设备机房；跨机房取电的情况多吗？ |  |
| - 配电设备类型 | - 有几种枚举值。如：“UPS配电/开关电源？” |  |
| - 配电设备名称 | - 设备名称是否与综资设备名称一致。是否可通过机房+设备名称进行定位 |  |
| - 配电设备编号 | - 这个编号是否动环设备编码 |  |
| - 工作电压等级 | - 有哪些枚举值？如220V |  |
| - 加电功率（kW） | - 判断线路上加多大功率，用加电功率，还是用“用电设备额定功率” |  |
| - 分路类型 | - 工单中没有值，可能为非必填字段，尽量不考虑使用 |  |
| - 分路器件额定容量（A） | - 断路器、熔丝、空开等的额定参数 |  |
| - 跨专业输出分路id | - 跨专业输出分路的res_code |  |
| - 分路名称 | - 跨专业输出分路的分路名称 |  |

- 跨专业输出分路中，有个使用状态“空闲/占用”，不考虑到空开一层的话，这个信息可以不用考虑

- 同一机房，相同设备名称，分路名称不同，主路和备路有做区分。这种情况的负载率计算，只算一路。

- 扩容策略是否需要定时执行，页面展示缺省信息。还是任务触发

- 暂时不考虑备路。

- 额定已经占用的和实际的负载，应该计算两个指标。

|  | - 设备名称 | - 额定容量 | - 已用容量 | - 负载容量比 | - 实际负载 | - 负载率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 变压器 |  | - kVA | - 综资获取 | - 已用容量/额定容量 |  | - 实际负载/额定容量 |
| - 低压交流配电 |  | - A |  |  |  |  |
| - 低压直流配电 |  | - A |  |  |  |  |
| - UPS |  | - kVA |  |  |  |  |
| - 开关电源 |  | - A |  |  |  |  |
| - 列头柜 |  | - A |  |  |  |  |

- 用电预占/加电工单，通过输入的分路名称，在专业内输出分路和跨专业输出分路查找信息。

- 专业内输出分路——分路器件额定容量（A）

- 设备表——直流：额定容量（A）；交流：额定容量（kVA）

- 功能页面：

- 页面显示已完成的加电评估工单，可以通过字段筛选，查看历史工单。

- 筛选字段：

- 地市：广西所有地市，默认全选

- 区县：关联地市，默认全选

- 站点类型：枚举——数据中心、通信机楼、传输节点、通信基站，默认全选

- 站点名称：关联综资空间信息，支持模糊查询，下拉可选。

- 机房：关联综资空间信息，支持模糊查询，下拉可选。

- 加电类型：默认全选，枚举值——交流/直流

- 查询结果列表字段如下，支持导出

| - 字段 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 评估时间 | - 显示加电评估完成日期，yyyy-mm-dd |
| - 地市 | - 自动关联筛选条件 |
| - 区县 | - 自动关联筛选条件 |
| - 站点名称 | - 自动关联筛选条件 |
| - 站点类型 | - 自动关联筛选条件 |
| - 机房 | - 自动关联筛选条件 |
| - 加电类型 | - 自动关联筛选条件 |
| - 用电设备类型 | - 列头柜/空调类/业务终端。关联评估工单带出 |
| - 用电设备名称 | - 关联评估工单带出 |
| - 用电设备额定功率（kW） | - 动环平台的单位统一用kW，运维工单接口对接过来的数据，单位是W，对接过来的数据需要做单位换算。 |
| - 分路名称 | - 获取综资“专业内输出分路”和“跨专业输出分路”的分路名称字段。 |
| - 配电设备名称 | - 关联综资分路名称对应的所属设备名称 |
| - 分路器件额定容量（A） | - 获取综资对应数据 |

- 直流输出电压，负载总电流

- 判断方法：上端开关的额定容量和设备负载是否匹配。可采集到

- 运维工单接口对接过来的数据，单位是W，对接过来的数据需要做单位换算。

AIMIOps-GX-BR-F-05-002用电预算预占

- V版本通用功能

- 功能位置：容量管理——仿真扩容——用电预算预占

- 数据来源：电子运维中心/动环/综资

- 功能描述：

- 通过对接电子运维系统，为用电预占工单提供容量预占合理性校验窗。

- 根据工单对应机楼申请的容量数据自动计算接入此用电设备后各末端列头柜上游相关系统、设备容量变化情况，根据各系统及设备容量按优排序（所有系统级设备无容量预警且上游负载容量比最低为最优方案），输出最优方案建议作为工单批复的参考，输出内容格式参考：推荐占用【机房名称-列头柜名称】，此方案无容量预警/此方案XX系统可能发生黄色预警。

- 前置条件：该功能的查询和导出范围，关联账号的资源角色权限。（渗透测试要求）

- 功能页面：

- 页面显示已完成的加电评估历史信息，可以通过字段筛选，查看已评估信息。

- 筛选字段：

- 地市：广西所有地市，默认全选

- 区县：关联地市，默认全选

- 站点类型：枚举——数据中心、通信机楼、传输节点、通信基站，默认全选

- 站点名称：支持模糊查询，下拉可选。

- 机房：支持模糊查询，下拉可选。

- 电源系统类型：枚举值：UPS/开关电源，默认开关电源。

- 在功能页筛选条件上方，可以通过点击“新建加电评估”，填写待加电设备信息，对设备申请加电信息进行评估。

- 加电评估待填写信息如下：

| - 字段 | - 说明 |
| --- | --- |
| - *地市 | - 动环空间资源，下拉单选，广西所有地市 |
| - *区县 | - 动环空间资源，下拉单选，关联已选地市 |
| - *站点 | - 动环空间资源，下拉单选，支持模糊查询 |
| - *机房 | - 动环空间资源，下拉单选，支持模糊查询 |
| - *加电类型 | - 下拉单选，枚举值：交流/直流 |
| - *额定电压 | - 下拉单选，枚举值：加电类型选择直流时，可选：24V/-48V/240V/336V - 加电类型选择交流时，可选220V/380V |
| - *用电设备类型 | - 下拉单选，枚举：列头柜/终端设备 |
| - *用电设备额定功率(kW) | - 手动输入数字，输入范围0.000~9999.999。 - 动环平台的单位统一用kW，运维工单接口对接过来的数据，单位是W，对接过来的数据需要做单位换算。 |
| - *用电设备名称 | - 输入框，不超过100个字符长度 |

- 输入待加电设备信息，点击确定之后，系统开始拉取对应综资和动环历史性能数据。（根据下面的功能逻辑评估加载时长，页面是否需要增加加载组件）。

- 若所选站点无对应电源系统（如部分传输节点无UPS系统），则返回“该站点无满足条件设备，请确认待加电设备信息”。

- 1、UPS系统结果页面

- 当筛选条件“电源系统类型”为UPS，或者加电评估工单的设备“加电类型”为交流时，结果页面显示UPS系统及其供电路由相关信息，结果字段如下：

| - 字段 |  | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 评估时间 |  | - 显示加电评估完成时间，yyyy-mm-ddhh:mm:ss |
| - 地市 |  | - 自动关联筛选条件或加电工单信息 |
| - 区县 |  | - 自动关联筛选条件或加电工单信息 |
| - 站点名称 |  | - 自动关联筛选条件或加电工单信息 |
| - 站点类型 |  | - 自动关联筛选条件或加电工单信息 |
| - 加电设备机房 |  | - 自动关联筛选条件或加电工单信息，显示加电设备所在机房 |
| - 加电类型 |  | - 自动关联筛选条件或加电工单信息 |
| - 额定电压(V) |  | - 自动关联筛选条件或加电工单信息 |
| - 用电设备名称 |  | - 关联设备加电所填信息 |
| - 额定功率(kW) |  | - 关联设备加电所填信息 |
| - 最优排序 |  | - 从上到下，对满足加电要求的分路进行排序，最优的序号显示“1”，排名依次递减 |
| - 所属电源系统 | - 系统名称 | - 查询动环表“UPS系统”对应站点下的所有UPS系统（zh_label）。 |
|  | - （动环）额定容量(kVA) | - 查询动环系统获取系统对应的额定容量。 - 查询综资表“UPS系统”获取系统名称对应的“系统额定容量(kVA)（system_rated_capacity）”字段。 - 通过站点+系统名称关联动环工作台“UPS容量分析--当前负载率汇总报表”中的“额定容量(KVA)”字段，若关联不上，数值右侧显示，鼠标hover图标，显示“该系统在动环平台无法匹配”。若关联上了，但是与综资额定容量不一致，同样显示，hover提示“系统容量与综资不一致”。 |
|  | - 已用容量(KVA) | - 关联当前负载率汇总报表中的“已用容量(KVA)”字段，取近7天内已用容量的最大值。若无值则显示为空。保留两位小数。 |
|  | - 实际负载率 | - 关联当前负载率汇总报表中的“负载率”字段，取近7天内负载率的最大值。若无值则显示为空。保留两位小数。 - 负载率数值可点击，单击负载率数值，跳转至容量详情，参考图5UPS容量明细报表 |
|  | - 加电后负载(kW) | - 加电后负载=加电设备额定功率+已用容量。保留两位小数 |
|  | - 加电后负载率 | - 加电后负载率=加电后负载/额定容量*100%，结果保留两位小数 |
| - 电源上游设备 | - 设备名称 | - 查询综资“专业内输出分路”表 - 查询条件： - 所属站点（related_site）=加电设备所在站点 - 下游设备（down_device_name）=综资“UPS设备”表中所属UPS系统为电源系统名称的设备。 - 查询结果： - 所属设备（related_device） |
|  | - 额定容量(A) | - 查询综资“低压交流配电”表，获取设备名称对应的“额定容量(A)”reted_capacity字段的值 |
|  | - 实际负载(kW) | - 查询综资“智能电表”表 - 查询条件： - 所属机房（related_room）=电源上游设备所在机房 - 被采集设备（collected_device）=电源上游设备的设备名称 - 查询结果： - 设备名称（zh_label），即计量该设备的智能电表名称。 - 然后通过站点+电表设备名称，查询对应动环性能数据，获取总有功功率（092330）。查询时间7天范围内的最大值。结果保留两位小数。 - 若找不到上游设备对应的智能电表，或者对应智能电表在动环系统不存在，显示为空。有设备但未获取到值显示--，用该值计算的指标数据，规则相同。 |
|  | - 实际负载率 | - 实际负载率=实际负载(kW)∗1000/（1.732∗380∗功率因数）额定容量(A)*100%，功率因数（092314） |
|  | - 加电后负载(kW) | - 加电后负载=用电设备额定功率(kW)+实际负载(kW) |
|  | - 加电后负载率 | - 加电后负载率=加电后负载∗1000(1.732∗380∗功率因数)∗额定容量(A)∗100% - 结果保留两位小数 |
| - 操作 |  | - 单击图标“路由详情”，弹窗显示从电源系统到变压器的整个供电路由仿真信息。如图6供电路由仿真信息所示。 - 若UPS系统上游设备有多个，图中都需要呈现，并计算其对应负载率。上端信息依此类推。 |

- 图5UPS容量明细报表

- 2、开关电源系统结果页面

- 当筛选条件“电源系统类型”为开关电源，或者加电评估工单的设备“加电类型”为直流时，结果页面显示开关电源系统及其供电路由相关信息，结果字段如下：

| - 字段 |  | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 评估时间 |  | - 显示加电评估完成时间，yyyy-mm-ddhh:mm:ss |
| - 地市 |  | - 自动关联筛选条件或加电工单信息 |
| - 区县 |  | - 自动关联筛选条件或加电工单信息 |
| - 站点名称 |  | - 自动关联筛选条件或加电工单信息 |
| - 站点类型 |  | - 自动关联筛选条件或加电工单信息 |
| - 加电设备机房 |  | - 自动关联筛选条件或加电工单信息 |
| - 加电类型 |  | - 自动关联筛选条件或加电工单信息 |
| - 额定电压(V) |  | - 自动关联筛选条件或加电工单信息 |
| - 用电设备名称 |  | - 关联设备加电所填信息 |
| - 额定功率(kW) |  | - 关联设备加电所填信息 |
| - 最优排序 |  | - 从上到下，对满足加电要求的分路进行排序，最优的序号显示“1”，排名依次递减 |
| - 所属电源系统 | - 系统名称 | - 查询动环表“开关电源系统”对应站点下的所有开关电源系统。 |
|  | - （动环）额定容量(A) | - 查询动环系统获取系统对应的额定容量。 - 查询综资表“开关电源系统”，首先获取系统名称对应的“系统额定容量(A)（system_rated_capacity）”字段，令为Q1；然后通过系统名称关联“开关电源”表“所属系统名称”字段获取系统对应的开关电源设备的“本机架实配整流模块总数（块）（total_rack_match_modules_number）”，令为N；和“单个整流模块额定输出容量（A）（signal_output_rated_capacity）”，令为Q2。开关电源系统额定容量Q的冗余算法为： - 若N≤10，则Q=Q1-Q2*1 - 若N＞10，则Q=Q1-Q2*2 - 通过站点+系统名称关联动环工作台“开关电源容量分析--当前负载率汇总报表”中的“额定总电流(A)”字段，若关联不上，数值右侧显示，鼠标hover图标，显示“该系统在动环平台无法匹配”。若关联上了，但是与综资额定容量不一致，同样显示，hover提示“系统容量与综资不一致”。 |
|  | - 实际负载电流(A) | - 关联当前负载率汇总报表中的“负载电流(A)-最大”字段，取近7天内负载电流的最大值。若无值则显示为空。保留两位小数。 |
|  | - 充电电流(A) | - 查询综资：系统名称查询“开关电源”表“related_system”字段→设备名称查询“铅酸电池”/“锂电池”表“ralated_power_device”字段→获取系统所属的蓄电池对应的“额定容量(AH)（reted_capacity）”C1/C2/…/Cn。充电电流： - A=（C1+C2+…+Cn）*0.1 - 关联动环工作台“开关电源容量分析--当前负载率汇总报表”中的“充电电流(A)”字段，若关联不上，数值右侧显示，鼠标hover图标，显示“该系统在动环平台无法匹配”。若关联上了，但是与综资计算的充电电流不一致，同样显示，hover提示“充电电流与综资估算不一致”。 |
|  | - 实际负载率 | - 关联当前负载率汇总报表中的“负载率”字段，取近7天内负载率的最大值。若无值则显示为空。保留两位小数。 - 负载率数值可点击，单击负载率数值，跳转至容量详情，参考图6开关电源容量明细 |
|  | - 加电后负载(A) | - 加电后负载=用电设备额定功率∗1000¦额定电压¦+实际负载电流+充电电流 |
|  | - 加电后负载率 | - 加电后负载率=加电后负载/额定容量*100%，结果保留两位小数 |
| - 电源上游设备 | - 设备名称 | - 查询综资“专业内输出分路”表 - 查询条件： - 所属站点（related_site）=加电设备所在站点 - 下游设备（down_device_name）=综资“开关电源”表中related_system为电源系统名称的设备。 - 查询结果： - 所属设备（related_device） |
|  | - 额定容量(A) | - 查询综资“低压交流配电”表，获取设备名称对应的“额定容量(A)”reted_capacity字段的值 |
|  | - 实际负载(kW) | - 查询综资“智能电表”表 - 查询条件： - 所属机房（related_room）=电源上游设备所在机房 - 被采集设备（collected_device）=电源上游设备的设备名称 - 查询结果： - 设备名称（zh_label），即计量该设备的智能电表名称。 - 然后通过站点+电表设备名称，查询对应动环性能数据，获取总有功功率（092330）。查询时间7天范围内的最大值。结果保留两位小数。 - 若找不到上游设备对应的智能电表，或者对应智能电表在动环系统不存在，显示为空。有设备但未获取到值显示--，用该值计算的指标数据，规则相同。 |
|  | - 实际负载率 | - 实际负载率=实际负载(kW)∗1000/（1.732∗380∗功率因数）额定容量(A)*100%，功率因数（092314） |
|  | - 加电后负载(kW) | - 加电后负载=用电设备额定功率(kW)+实际负载(kW) |
|  | - 加电后负载率 | - 加电后负载率=加电后负载∗1000(1.732∗380∗功率因数)∗额定容量(A)∗100% - 结果保留两位小数 |
| - 操作 |  | - 单击图标“路由详情”，弹窗显示从电源设备到变压器的整个供电路由仿真信息。如图所示 |

- 图6开关电源容量明细

- 图7供电路由仿真信息

- 电源上游设备到变压器的下游设备，其实际负载率和加电后负载率的计算方式与“电源上游设备”的一致。

- 用电预占最优对比逻辑说明：

- 首先判断整个供电路由上的设备是否存在容量预警。容量预警阈值70%（该阈值可配置）。

- 根据容量预警数量从低到高排序。若数量相同，则电源设备负载率低的优先级高；若预警数量相同，且电源设备负载率相同，则对比上游设备负载率，负载率低的优先级高，依此类推。如：负载率预警数量为0，且电源设备负载率最低的路由，其最优排序为“1”。

AIMIOps-GX-BR-F-05-003容量仿真

- 功能位置：容量管理——仿真扩容——容量仿真

综合监控

AIMIOps-GX-BR-F-06-001图像管理

- 功能位置：综合视图——视频——图像管理

- 数据来源：维谛视频平台/高新兴视频平台

- 图像管理功能

- 视频对接，哪些字段需要跟动环专业进行匹配

- 空间树或新增空间节点，如何与视频所对应位置进行匹配

- 前置条件：视频资源空间树，关联用户资源权限。

- 1.视频调阅

- 通过对接维谛和高新兴的局房、基站动环监控系统，获取视频流。

- 左侧空间树按层级按照【广西壮族自治区-地市-区县-站点-楼栋（数据中心）-机房】进行展开和收敛。

- 空间树点击到站点/机房时，右侧显示对应空间位置下的视频图像，支持多路视频显示，并有2×2、3×3、4×4三种不同数量的布局可选。。

- 对应空间位置下的摄像头数量超过每页布局数量，自动分页。

- 视频预览页面：

- 各摄像头图像预览页面，左上角显示进入当前页面后，平台获取到视频实时流的背景图的时间。保留上送时间格式。图像预览页面右下角显示摄像头位置信息。（若获取到的视频本身已包括时间水印和位置信息水印，则无需再新增以上信息）

- 图像预览页面右上角显示当前摄像头连接状态，离线状态显示红色、在线状态显示绿色。样式：红指示灯-离线，绿指示灯-在线。

- 图像预览页面支持播放、暂停，音频开关，全屏播放，播放页面视频截图。

- 图像预览页面还支持当日回放功能。单击回放按钮，跳转到对应设备的视频回放列表，自动获取当前时间往前3天的历史视频片段。在历史视频片段中进行回放。跳转后历史视频页面的筛选项自动回填时间和设备名称。

- 视频预览页面可通过设备名称，模糊查询对应空间位置下的摄像头设备。

- 2.视频回放

- 视频回放页面左侧空间树按层级按照【广西壮族自治区-地市-区县-站点-楼栋（数据中心）-机房】进行展开和收敛。

- 当左侧数选择到站点及以下空间节点时，右侧显示条件筛选项，可通过筛选条件查找对应摄像头的历史录像信息。

- 筛选条件：

- 设备名称：默认全选，下拉选择。支持模糊查询，查询范围左侧空间树所在位置。。

- 设备编号：下拉选择。支持模糊查询，查询范围左侧空间树所在位置。当左侧选择到具体设备时，该筛选条件不可用。设备编号与设备名称联动。（该筛选条件暂时剔除，后续客户使用过程有需求再增加）

- 查询时间：默认查询前一天0点到23:59:59。可查询时间范围为当前时间往前一个月，查询的最大时间跨度为3天。

- 摄像头回放视频查询结果以列表形式展示。一个视频一行数据，若同一设备在查询时间范围内分多段视频，则分多行。

| - 字段 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 设备编号 | - 自动关联查询结果 |
| - 地市 | - 自动关联查询结果 |
| - 区县 | - 自动关联查询结果 |
| - 站点名称 | - 自动关联查询结果 |
| - 机房名称 | - 自动关联查询结果 |
| - 设备名称 | - 自动关联查询结果 |
| - 开始时间 | - 该段视频录制的起始时间，格式yyyy-mm-ddhh:mm:ss |
| - 结束时间 | - 该段视频录制的结束时间，格式yyyy-mm-ddhh:mm:ss |
| - 录像时长 | - 该段视频的时长，格式hh:mm:ss |
| - 操作 | - 播放/下载。单击播放，弹窗进入视频回放，同预览页面的回放功能。点击下载，下载当前视频到本地。 |

- 单击播放，查看对应历史视频片段。通过拖动时间轴进行回放，也支持从某个时间点开始，倍速快进播放2倍、4倍、8倍。回放页面支持视频截图。

报表管理

动环与综资一致性报表

| 字段 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 资源标识 | 默认显示 |  |
| 所属省份 | 默认显示 |  |
| 所属地市 | 默认显示 |  |
| 所属区县 | 默认显示 |  |
| 所属站点 | 默认显示 |  |
| 所属机房 | 默认显示 |  |
| 所属设备类型 | 默认显示 |  |
| 所属设备 | 默认显示 |  |
| 分路类型 | 默认显示 |  |
| 分路类型缩写 | 默认显示 |  |
| 分路顺序号 | 默认显示 |  |
| 分路主备 | 默认显示 |  |
| 分路器件额定容量（A） | 默认显示 |  |
| 使用状态 | 默认显示 |  |
| 分路名称 | 默认显示 |  |
| 下游设备所在机房 | 默认显示 |  |
| 下游设备 | 默认显示 |  |
| 下游分路名称 | 默认显示 |  |
| 下游设备类型 | 默认显示 |  |
| 下游分路类型 | 隐藏 |  |
| 下游分路类型缩写 | 隐藏 |  |
| 下游分路顺序号 | 隐藏 |  |
| 下游分路器件额定容量（A） | 默认显示 |  |
| 下游分路主备 |  |  |
| 下游使用状态 |  |  |
| 数据质量责任人（移动） |  |  |
| 二维码编码 |  |  |
| 设备编码 |  |  |
| 资源分路类型 |  |  |
| 额定电压（V） |  |  |
| 交直流方式 |  |  |
| 输出电缆型号 |  |  |
| 电缆线径（mm2） |  |  |
| 输出电缆容量（A） |  |  |
| 资产编号 |  |  |
| 输出电缆长度（m） |  |  |
| 端子极数 |  |  |
| 下游开关型号 |  |  |
| 下游开关生产厂商 |  |  |
| 下游开关品牌 |  |  |
| 下游开关供应商 |  |  |
| 下游设备编码 |  |  |
| 型号 |  |  |
| 供应商 |  |  |
| 生产厂商 |  |  |
| 品牌 |  |  |
| 广西站点级别 |  |  |
| 动环专业站点级别 |  |  |
| 所属设备二维码编码 |  |  |
| 下游设备二维码编码 |  |  |
| 一线数据维护人(代维/一线) |  |  |
| 创建人 |  |  |
| 创建时间 |  |  |
| 最后修改人 |  |  |
| 最后修改时间 |  |  |

综合监控-网络拓扑

空间树选广西时，右侧显示平台和SC，点击平台或者SC，显示对应的服务器信息。显示后的信息，可以编辑。

点击地市

地市与站点之间的网络关系，用线连接。站点的交换机设备的上游信息，在对应设备上配置，地市与站点之间的节点不用考虑细化。

站点交换机和楼层交换机，可以自己选择设备和连线。楼层可以考虑看成一个小组，内部配置后，串到站点层级。

站点下面对应机房，点击机房展示对应的设备。机房以展开收起的方式。收起的时候机房连接到站点，展开的时候，显示设备和站点的连线。

IP库上设计的枚举设备类型，要设计对应的设备ICON。

区县层级不用管

FSU关联IP库，通过名称关联SC上送状态，判断FSU是在线还是离线。

  - 附录1：动环设备类型与综资设备类型对应关系表

动环设备类型取自《中国移动动环信号标准化字典表202407版》，综资设备类型取自《网络资源通用标准数据模型-动环v3.5》

| 序号 | 动环设备类型 | 综资设备类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS配电 | UPS配电 | 一致 |
| 2 | UPS设备 | UPS设备 | 一致 |
| 3 | 变换设备 | 变换设备 | 一致 |
| 4 | 变压器 | 变压器 | 一致 |
| 5 | 低压交流配电 | 低压交流配电 | 一致 |
| 6 | 低压直流配电 | 低压直流配电 | 一致 |
| 7 | 电池恒温箱 | 电池恒温箱 | 一致 |
| 8 | 动环监控 | 动环监控 | 一致 |
| 9 | 发电机组 | 发电机组 | 一致 |
| 10 | 风光设备 | 风光设备 | 一致 |
| 11 | 高压配电 | 高压配电 | 一致 |
| 12 | 高压直流电源 | 高压直流电源 | 一致 |
| 13 | 机房环境 | 机房环境 | 一致 |
| 14 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 一致 |
| 15 | 极早期烟感 | 极早期烟感 | 一致 |
| 16 | 开关电源 | 开关电源 | 一致 |
| 17 | 锂电池 | 锂电池 | 一致 |
| 18 | 普通空调 | 普通空调 | 一致 |
| 19 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 一致 |
| 20 | 智能电表 | 智能电表 | 一致 |
| 21 | 智能门禁 | 智能门禁 | 一致 |
| 22 | 智能通风换热 | 智能通风换热 | 一致 |
| 23 | 中央空调末端 | 中央空调末端 | 一致 |
| 24 | 中央空调主机 | 中央空调主机 | 一致 |
| 25 | 高压直流电源配电 | 高压直流配电 | 字典表与综资中的类型名称不一致 |
| 26 | 交流母线配电 | 交流母线配电 | 在综资《其他设备》表中 |
| 27 | 户外小型一体化电源 | / | 综资无对应设备类型 |
| 28 | 直流母线配电 | / | 综资无对应设备类型 |
| 29 | 一体化能源柜 | / | 综资无对应设备类型 |
| 30 | 电池数字化设备 | / | 综资无对应设备类型 |
| 31 | 电缆测温DTS | / | 综资无对应设备类型 |