系统容量负载逻辑梳理

1.ups系统容量计算

1.1 插入容量历史数据表(device_es_mete)

1.1.1 删除执行日期的历史数据

删除执行日期的历史数据

删除表说明：

删除数据表：device_es_mete(容量历史数据表)

关联表： t_cfg_device(设备表)，该表的device_id字段与device_es_mete表的device_id字段关联

删除条件说明：

- device_es_mete表的字段es_date  like  concat(‘yyyy-MM-dd’ , ’%’) (删除指定日期的数据)(必要条件)

- device_es_mete表的字段sys_id  in (‘系统id1’ , ‘系统id2’) (删除指定系统id的数据)

- t_cfg_device表的字段precinct_id  like  concat(‘空间节点id’ , ‘%’)(删除指定空间节点id下的数据)

- 条件2和条件3两者至少要有一个

sql语句例子：

DELETE device_es_mete

FROM device_es_mete, t_cfg_device

WHERE  t_cfg_device.device_id = device_es_mete.device_id

and t_cfg_device.precinct_id like CONCAT('01-02-16','%')

and device_es_mete.es_date like CONCAT('2024-08-25','%')

and sys_id in ('系统id1','系统id2','系统id3');

1.1.3 三相输出电流计算逻辑

- 执行前提条件：三相输出电流(008318,008319,008320) 或者 三相输出功率('008338','008339','008340') 任何一个测点的历史值都没有，则跳过此步骤，执行1.1.4步骤

1.1.3.1 查询获取ups系统内设备基础数据

该数据粒度为每个ups设备为一行数据

查询表说明(按顺序从上到下依次关联)：

- t_cfg_device ：设备表。

- t_cfg_devicesys_detail ：设备系统明细表，该表的sub_id字段与t_cfg_device表的device_id字段关联。

- t_cfg_devicesys ：设备系统表，该表的devicesys_id字段与 t_cfg_devicesys_detail表的devicesys_id字段关联。

- t_cfg_precinct ：空间节点表，该表的precinct_id字段与 t_cfg_device表的precinct_id字段关联。

查询条件说明：

- t_cfg_device 表字段device_type = 8 (查询设备类型为ups的设备)(必要条件)。

- t_cfg_device表字段isdel = 0 (查询未废弃的设备)(必要条件)。

- t_cfg_devicesys_detail表字段devicesys_id is not null(只查询关联进系统的设备)(必要条件)。

- t_cfg_device 表字段precinct_id  like concat(‘节点id’,’%’) (节点id可以是省、市、区、站点id，查询出指定区域的	ups设备)(非必要条件，用于查询指定范围的空间节点)。

- t_cfg_devicesys 表字段 devicesys_id  in (‘ups系统id1’ , ‘ups系统id2’ , ‘ups系统id3’) (根据ups系统id，查询出指	定系统内的ups设备)(非必要条件，用于查询指定ups系统)

sql语句例子：

SELECT

a.device_id,

ifnull(a.compute_rated_power,a.rated_power) as rated_power,

a.load_power loat_power,

a.device_type,

c.devicesys_id,

c.work_style,

a.sub_device_type,

a.rectifierModuleNumber,

a.singleModuleRatedCurrent,

c.ktRatio,

c.up_id,

d.precinct_name,

c.devicesys_name,

a.device_name,

c.pe_entity_type,

c.current_ele,

d.precinct_id

from t_cfg_device a

LEFT JOIN t_cfg_devicesys_detail b ON b.sub_id=a.device_id

LEFT JOIN t_cfg_devicesys c ON c.devicesys_id=b.devicesys_id

LEFT JOIN t_cfg_precinct d ON d.precinct_id=a.precinct_id

WHERE  a.isdel='0'

and a.precinct_id LIKE CONCAT('01-02','%')

and c.devicesys_id in ('ups系统id1','ups系统id2','ups系统id3')

and a.device_type = 8;

ups设备基础数据内容说明：

| - 实体类属性说明 | - 数据类型 | - 对应表字段 |
| --- | --- | --- |
| - 设备id | - string | - t_cfg_device表device_id字段 |
| - 设备额定容量 | - double | - t_cfg_device表compute_rated_power字段(如果该字段为null则使用rated_power字段) |
| - 设备类型 | - int | - t_cfg_device表device_type字段 |
| - 设备子类型 | - int | - t_cfg_device表sub_device_type字段 |
| - 系统id | - string | - t_cfg_devicesys表devicesys_id字段 |
| - 系统备份方式编号 | - int | - t_cfg_devicesys表work_style字段 |
| - 系统所属空间节点id(站点or楼栋) | - string | - t_cfg_devicesys表up_id字段 |
| - 充电电流 | - double | - t_cfg_devicesys表current_ele字段 |

根据系统对设备数据分组：

- 根据“ups设备基础数据”的“系统id”(devicesys_id)属性进行分组，聚合后数据结构例子如下：

- {

- “系统id1” ：[“ups设备1基础数据” , “ups设备2基础数据” , “ups设备3基础数据” ],

- “系统id2” ：[“ups设备4基础数据” , “ups设备5基础数据” , “ups设备6基础数据” ],

- “系统id3” ：[“ups设备7基础数据” , “ups设备8基础数据” , “ups设备9基础数据” ],

- ......

- }

- 该结构用于一下步骤，逐个系统进行计算。

1.1.3.2传入指定查询数据日期yyyy-MM-dd

- 该日期为发起任务时指定的查询数据的日期，不可大于等于当前天(即最近只能是昨天的日期)

1.1.3.3 ES索引名称逻辑

- 该索引名称规则为：“fsu_” + 指定日期(yyyyMMdd)  +  “_”  +  省空间id

- 指定日期(yyyyMMdd) ：使用“ups设备容量计算结果实体类”的esDate属性格式化生成

- 省空间id ：使用“ups设备基础数据实体类”的precinctId属性截取前5位生成

- 例子：fsu_20240826_01-02

1.1.3.4系统备份方式系数(num)

- 根据“ups设备基础数据”的work_style属性(数字枚举)进行判断：

- work_style为0：num = 系统内“ups设备基础数据”个数之和

- work_style为1：num = 系统内“ups设备基础数据”个数之和 - 1

- work_style为2：num = 系统内“ups设备基础数据”个数之和 / 2

- work_style为3：num =  (系统内“ups设备基础数据”个数之和 / 3 ) * 2

- work_style为4：num = 系统内“ups设备基础数据”个数之和 / 2  - 1

1.1.3.5系统备份方式描述(work_type)

- 根据“ups设备基础数据”的work_style属性(数字枚举)进行判断：

- 为0：work_style= “单机”

- 为1：work_style= “N+1”

- 为2：work_style= “2N”

- 为3：work_style= “3N”

- 为4：work_style= “2(N+1)”

1.1.3.6 系统最大、最小、平均输出电流(maxTOtalIa、minTOtalIa、avgTOtalIa)

- maxTotalIa计算逻辑：

- 系统最大Ia：系统内所有“设备基础数据”的maxia属性之和

- 系统最大Ib：系统内所有“设备基础数据”的maxib属性之和

- 系统最大Ic：系统内所有“设备基础数据”的maxic属性之和

- 系统最大输出电流maxTotalIa  =  max ( 系统最大Ia, 系统最大Ib, 系统最大Ic)

- minTotalIa计算逻辑：

- 逻辑相同，求和参数要换为minia、minib、minic

- avgTotalIa计算逻辑：

- 逻辑相同，求和参数要换为avgia、avgib、avgic

1.1.3.7系统最大输出电流计算描述(max_ia_str)

- 例子：一个系统内容有三个ups设备

- 设备A{ maxia: 10,  maxib:12,  maxic:6}

- 设备B{ maxia: 12,  maxib:15,  maxic:2}

- 设备C{ maxia: 8,  maxib:26,  maxic:3}

- 该系统内所有设备的ia、ib、ic 分别求和为：sum(maxia) = 30、sum(maxib) = 53 、sum(maxic) = 11

- 三相之和中sum(ib)最大，则使用sum(ib)来作为系统最大输出电流计算描述，

- 即：maxIaStr = “12A + 15A + 26A”

1.1.3.8系统最大、最小、平均输出功率(maxTotalPa、minTotalPa、avgTotalPa)

- maxTotalPa计算逻辑：

- 系统最大Pa：系统内所有“ups设备基础数据”的maxpa属性之和

- 系统最大Pb：系统内所有“ups设备基础数据”的maxpb属性之和

- 系统最大Pc：系统内所有“ups设备基础数据”的maxpc属性之和

- 系统最大输出电流maxTotalPa  =  max ( 系统最大Pa, 系统最大Pb, 系统最大Pc)

- minTotalPa计算逻辑：

- 逻辑相同，求和参数要换为minpa、minpb、minpc

- avgTotalPa计算逻辑：

- 逻辑相同，求和参数要换为avgpa、avgpb、avgpc

1.1.3.9系统最大输出功率计算描述(max_pa_str)

- 例子：一个系统内容有三个ups设备

- 设备A{ maxpa: 10,  maxpb:12,  maxpc:6}

- 设备B{ maxpa: 12,  maxpb:15,  maxpc:2}

- 设备C{ maxpa: 8,  maxpb:26,  maxpc:3}

- 该系统内所有设备的ia、ib、ic 分别求和为：sum(maxpa) = 30、sum(maxpb) = 53 、sum(maxpc) = 11

- 三相之和中sum(pb)最大，则使用sum(pb)来作为系统最大输出电流计算描述，

- 即：maxPaStr= “12KW + 15KW + 26KW”

1.1.3.10系统额定容量(rate)

- 最大单台额定容量：同一组系统内，所有“ups设备基础数据”设备额定容量属性的最大值

- rate = 最大单台额定容量 * 系统备份方式系数(num)

- 如果 系统备份方式系数(num) 小于等于0，则公式为：

- rate = 最大单台额定容量 * 1

1.1.3.11系统最大、最小、平均负载率(max_load_per、min_load_per、avg_load_per)

- max_load_per计算逻辑：

- 最大单台额定容量：同一组系统内，所有“ups设备基础数据”设备额定容量属性的最大值

- 最大输出功率因数：同一组系统内，所有“ups设备基础数据”maxcos属性的最大值，若无值则为1

- 公式1：

- 公式1系数 = 最大单台额定容量 *  1000  * 系统备份方式系数(num)

- 公式1负载率 = maxTotalIa * 100 * 1.732 * 380 / 公式1系数

- 公式2：

- 公式2系数 = 最大单台额定容量 * 最大输出功率因数 * 系统备份方式系数(num)

- 公式2负载率 = maxTotalPa * 3 * 100 / 公式2系数

- 最终负载率为从 公式1负载率 和 公式2负载率 中最大的一个

- 即：max_load_per  =  max(公式1负载率, 公式2负载率)

- 如果系统中任何一个“设备基础数据实体类”中的subDeviceType 为5，则在上述结果再除以3

- 即：max_load_per  =  max_load_per/ 3

minLoadPer计算逻辑：

逻辑相同，两个公式的参数要替换为minTotalIa 、 minTotalPa 、mincos

- avgLoadPer计算逻辑：

- 逻辑相同，两个公式的参数要替换为avgTotalIa 、 avgTotalPa 、avgcos

1.1.3.12系统最大、最小、平均已用容量(max_load_sum、min_load_sum、avg_load_sum)

- 最大单台额定容量：同一组系统内，所有“设备基础数据实体类”设备额定容量属性的最大值

- 系统备份方式系数(num)如果小于等于0，则使用1替代

- max_load_sum= max_load_per * 最大单台额定容量 / 100 * num

- min_load_sum= min_load_per * 最大单台额定容量 / 100 * num

- avg_load_sum= avg_load_per * 最大单台额定容量 / 100 * num

1.1.3.13旧的历史数据更新标识

- 将旧的历史容量历史数据更新标识，如本次任务中，设备没有计算出数据，则不做该操作

- 操作表：device_es_mete(容量历史数据表)

- 更新操作字段：is_valida(是否最新有效数据) 设置为“N”

- 更新条件：1. device_id字段对应的设备id

- 2.is_valida字段为“Y”的数据

Sql语句：

update  device_es_mete set is_valida='N'

where device_id in('设备id1','设备id2','设备id3') and is_valida='Y'

1.1.3.13 插入执行日期计算出的数据

| - device_es_mete表字段 | - 计算生成逻辑 |
| --- | --- |
| - id | - 使用uuid生成唯一标识 |
| - device_id | - 设备id(见1.1.3.1) |
| - sys_id | - 系统id(见1.1.3.1) |
| - maxia | - 根据设备id和测点编码(008318 ),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值 |
| - minia | - 根据设备id和测点编码(008318 ),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最小值 |
| - avgia | - 根据设备id和测点编码(008318 ),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出平均值 |
| - maxib | - 根据设备id和测点编码(008319),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值 |
| - minib | - 根据设备id和测点编码(008319),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最小值 |
| - avgib | - 根据设备id和测点编码(008319),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出平均值 |
| - maxic | - 根据设备id和测点编码(008320),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值 |
| - minic | - 根据设备id和测点编码(008320),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最小值 |
| - avgic | - 根据设备id和测点编码(008320),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出平均值 |
| - maxua | - 根据设备id和测点编码(008315),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值 |
| - minua | - 根据设备id和测点编码(008315),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最小值 |
| - avgua | - 根据设备id和测点编码(008315),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出平均值 |
| - maxub | - 根据设备id和测点编码(008316),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值 |
| - minub | - 根据设备id和测点编码(008316),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最小值 |
| - avgub | - 根据设备id和测点编码(008316),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出平均值 |
| - maxuc | - 根据设备id和测点编码(008317),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值 |
| - minuc | - 根据设备id和测点编码(008317),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最小值 |
| - avguc | - 根据设备id和测点编码(008317),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出平均值 |
| - maxpa | - 根据设备id和测点编码(008338),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值 |
| - minpa | - 根据设备id和测点编码(008338),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最小值 |
| - avgpa | - 根据deviceId和测点编码(008338),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出平均值 |
| - maxpb | - 根据设备id和测点编码(008339),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值 |
| - minpb | - 根据deviceId和测点编码(008339),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最小值 |
| - avgpb | - 根据设备id和测点编码(008339),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出平均值 |
| - maxpc | - 根据设备id和测点编码(008340),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值 |
| - minpc | - 根据设备id和测点编码(008340),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最小值 |
| - avgpc | - 根据设备id和测点编码(008340),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出平均值 |
| - maxcos | - 输出功率因数(测点编码008322) |
| - mincos | - 输出功率因数(测点编码008322) |
| - avgcos | - 输出功率因数(测点编码008322) |
| - max_ia | - 系统最大输出电流(见1.1.3.6中的maxTotalIa) |
| - max_ia_str | - 系统最大输出电流计算描述(见1.1.3.7) |
| - max_pa | - 系统最大输出功率(见1.1.3.8中的maxTotalPa) |
| - max_pa_str | - 系统最大输出功率计算描述(见1.1.3.9) |
| - rate | - 系统额定容量(见1.1.3.10) |
| - work_type | - 系统备份方式描述(见1.1.3.5) |
| - num | - 系统备份方式系数(见1.1.3.4) |
| - is_valida | - 是否最新有效数据(写入固定值“Y”) |
| - is_normal | - 是否正常数据(写入固定值“Y”) |
| - es_date | - 指定查询数据日期yyyy-MM-dd(见1.1.3.2) |
| - create_date | - yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| - load_per | - 系统最大负载率 |
| - max_load_per | - 系统最大负载率(见1.1.3.11) |
| - min_load_per | - 系统最小负载率(见1.1.3.11) |
| - avg_load_per | - 系统平均负载率(见1.1.3.11) |
| - load_sum | - 系统最大已用容量 |
| - max_load_sum | - 系统最大已用容量(见1.1.3.12) |
| - min_load_sum | - 系统最小已用容量(见1.1.3.12) |
| - avg_load_sum | - 系统平均已用容量(见1.1.3.12) |
| - load_pera | - 见1.1.3.11里公式1计算结果 |
| - load_perb | - 见1.1.3.11里公式2计算结果 |
| - ke_flag | - 展示标识(写入固定值“1”) |

1.1.4三相负载率计算逻辑

执行前提条件：在1.1.4步骤“三相输出电流计算逻辑”中，系统内的任何一个设备，都没有 三相输出电流(008318,008319,008320) 或者 三相输出功率('008338','008339','008340') 任何一个测点的历史值都没有，则执行该步骤逻辑。

1.1.4.1三项负载率最大值(max_per)

- max_per计算逻辑：

- 系统最大pera：系统内所有“ups设备基础数据”的pera属性之和

- 系统最大perb：系统内所有“ups设备基础数据”的perb属性之和

- 系统最大perc：系统内所有“ups设备基础数据”的perc属性之和

- 系统最大输出电流maxPer=  max ( 系统最大pera, 系统最大perb, 系统最大perc)

1.1.4.2系统最大负载率(max_load_per)

- max_load_per  =  max_per / num（num取值见1.1.3.4）

1.1.4.3系统最大已用容量(max_load_sum)

- 最大单台额定容量：同一组系统内，所有“ups设备基础数据实体类”设备额定容量属性的最大值

- max_load_sum = max_load_per  * 最大单台额定容量 * num / 100

1.1.4.4插入执行日期计算出的数据

| - device_es_mete表字段 | - 计算生成逻辑 |
| --- | --- |
| - id | - 使用uuid生成唯一标识 |
| - device_id | - 设备id(见1.1.4.1) |
| - sys_id | - 系统id(见1.1.4.1) |
| - pera | - 根据deviceId和测点编码(008349),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值 |
| - perb | - 根据deviceId和测点编码(008350),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值 |
| - perc | - 根据deviceId和测点编码(008351),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值 |
| - max_per | - 三相负载率最大值(见1.1.4.1) |
| - es_date | - 指定查询数据日期yyyy-MM-dd(见1.1.4.2) |
| - num | - 系统备份方式系数(与1.1.3.13逻辑相同) |
| - work_type | - 系统备份方式描述(与1.1.3.13逻辑相同) |
| - is_normal | - 是否正常数据(写入固定值“Y”) |
| - ke_flag | - 展示标识(写入固定值“2”) |
| - is_valida | - 是否最新有效数据(写入固定值“Y”) |
| - max_load_per | - 系统最大负载率(见1.1.4.2) |
| - min_load_per | - 使用max_load_per值写入 |
| - avg_load_per | - 使用max_load_per值写入 |
| - max_load_sum | - 系统最大已用容量(见1.1.4.3) |
| - min_load_sum | - 使用max_load_sum值写入 |
| - avg_load_sum | - 使用max_load_sum值写入 |

1.2 更新当前容量数据表(t_current_capacity)

1.2.1删除当前容量表的ups系统数据

操作表：t_current_capacity(当前容量系统数据表)

关联字段：device_type(设备类型，8为ups设备)

sql语句：delete from t_current_capacity where device_type = 8

1.2.2查询出最新计算的ups系统数据并插入数据表

查询出ups设备容量数据，以系统id分组作为最小粒度，插入“当前容量数据表”(t_current_capacity)

查询数据sql语句：

SELECT

MAX(LEFT ( m.es_date, 10 )) as  data_time,

c.devicesys_id as sys_id,

c.devicesys_name as sys_name,

d1.precinct_name AS province_name,

d2.precinct_name AS city_name,

IFNULL(d3.precinct_id,d4.precinct_id) as floor_id,

IFNULL(d3.precinct_name,d4.precinct_name) as floor_name,

max(ifnull(m.max_load_per,m.load_per)) as load_per,

c.devicesys_desc as remark,

a.device_type as device_type,

IFNULL(s3.site_type,s.site_type) as site_type,

CONCAT(tcd.dict_note,'系统')  as device_type_name,

IFNULL( m.rate, a.rated_power ) rate

FROM

t_cfg_device a

LEFT JOIN device_es_mete m ON m.device_id = a.device_id

AND m.is_valida = 'Y'

JOIN t_cfg_devicesys_detail b ON b.sub_id = a.device_id

JOIN t_cfg_devicesys c ON c.devicesys_id = b.devicesys_id

LEFT JOIN t_cfg_precinct d ON d.precinct_id = a.precinct_id

LEFT JOIN t_cfg_precinct AS d1 ON d1.precinct_id = LEFT ( d.precinct_id, 5 )

LEFT JOIN t_cfg_precinct AS d2 ON d2.precinct_id = LEFT ( d.precinct_id, 8 )

LEFT JOIN t_cfg_precinct AS d3 ON d3.precinct_id = d.up_precinct_id and d3.precinct_kind = 3

LEFT JOIN t_cfg_precinct AS d4 ON d4.precinct_id = d.up_precinct_id and d4.precinct_kind = 2

LEFT JOIN t_cfg_site s ON s.site_id = d.up_precinct_id

left join t_cfg_site s3 ON s3.site_id = d3.up_precinct_id

left join t_cfg_dict tcd on a.device_type = tcd.dict_code and col_name = 'device_type'

WHERE a.rated_power >= '0.000'

and a.device_type = 8

AND a.isdel='0'

GROUP BY c.devicesys_id

插入“当前容量数据表”(t_current_capacity)

| - t_current_capacity表字段 | - 查询语句对应属性 | - 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| - sys_id | - sys_id | - 系统id |
| - province_name | - province_name | - 省名称 |
| - city_name | - city_name | - 市名称 |
| - floor_id | - floor_id | - 站点id |
| - floor_name | - floor_name | - 站点名称 |
| - device_type | - device_type | - 系统类型编号 |
| - device_type_name | - device_type_name | - 系统类型名称 |
| - sys_name | - sys_name | - 系统名称 |
| - load_per | - load_per | - 负载率 |
| - data_time | - data_time | - 数据时间 |
| - remark | - remark | - 备注 |
| - site_type | - site_type | - 站点类型 |
| - rate | - rate | - 额定容量 |

2.开关电源系统容量计算

2.1插入容量数据历史表(device_es_mete)

2.1.1删除执行日期的历史数据

删除执行日期的历史数据

删除表说明：

删除数据表：device_es_mete(容量历史数据表)

关联表： t_cfg_device(设备表)，该表的device_id字段与device_es_mete表的device_id字段关联

删除条件说明：

- device_es_mete表的字段es_date  like  concat(‘yyyy-MM-dd’ , ’%’) (删除指定日期的数据)(必要条件)

- device_es_mete表的字段sys_id  in (‘系统id1’ , ‘系统id2’) (删除指定系统id的数据)

- t_cfg_device表的字段precinct_id  like  concat(‘空间节点id’ , ‘%’)(删除指定空间节点id下的数据)

- 条件2和条件3两者至少要有一个

sql语句例子：

DELETE device_es_mete

FROM device_es_mete, t_cfg_device

WHERE  t_cfg_device.device_id = device_es_mete.device_id

and t_cfg_device.precinct_id like CONCAT('01-02-16','%')

and device_es_mete.es_date like CONCAT('2024-08-25','%')

and sys_id in ('系统id1','系统id2','系统id3');

2.1.3负载总电流计算逻辑

2.1.3.1查询开关电源系统内设备基础数据

该数据粒度为每个开关电源设备为一行数据

查询表说明(按顺序从上到下依次关联)：

- t_cfg_device ：设备表。

- t_cfg_devicesys_detail ：设备系统明细表，该表的sub_id字段与t_cfg_device表的device_id字段关联。

- t_cfg_devicesys ：设备系统表，该表的devicesys_id字段与 t_cfg_devicesys_detail表的devicesys_id字段关联。

- t_cfg_precinct ：空间节点表，该表的precinct_id字段与 t_cfg_device表的precinct_id字段关联。

查询条件说明：

- t_cfg_device 表字段device_type = 6 (查询设备类型为开关电源的设备)(必要条件)。

- t_cfg_device表字段isdel = 0 (查询未废弃的设备)(必要条件)。

- t_cfg_devicesys_detail表字段devicesys_id is not null(只查询关联进系统的设备)(必要条件)。

- t_cfg_device 表字段precinct_id  like concat(‘节点id’,’%’) (节点id可以是省、市、区、站点id，查询出指定区域的	ups设备)(非必要条件，用于查询指定范围的空间节点)。

- t_cfg_devicesys 表字段 devicesys_id  in (‘开关电源系统id1’ , ‘开关电源系统id2’ , ‘开关电源系统id3’) (根据开关电源系统id，查询出指定系统内的ups设备)(非必要条件，用于查询指定开关电源系统)

sql语句例子：

SELECT

a.device_id,

ifnull(a.compute_rated_power,a.rated_power) as rated_power,

a.load_power loat_power,

a.device_type,

c.devicesys_id,

c.work_style,

a.sub_device_type,

a.rectifierModuleNumber,

a.singleModuleRatedCurrent,

c.ktRatio,

c.up_id,

d.precinct_name,

c.devicesys_name,

a.device_name,

c.pe_entity_type,

c.current_ele,

d.precinct_id,

ifnull(a.back_module_count, 1) backModuleCount,   -- 备用模块数量

a.sigle_module_info   --单模块电流

from t_cfg_device a

LEFT JOIN t_cfg_devicesys_detail b ON b.sub_id=a.device_id

LEFT JOIN t_cfg_devicesys c ON c.devicesys_id=b.devicesys_id

LEFT JOIN t_cfg_precinct d ON d.precinct_id=a.precinct_id

WHERE  a.isdel='0'

and a.precinct_id LIKE CONCAT('01-02','%')

and c.devicesys_id in ('开关电源系统id1','开关电源系统id2','开关电源系统id3')

and a.device_type = 6;

开关电源设备基础数据内容说明：

| - 实体类属性说明 | - 数据类型 | - 对应表字段 |
| --- | --- | --- |
| - 设备id | - string | - t_cfg_device表device_id字段 |
| - 设备额定容量 | - double | - t_cfg_device表compute_rated_power字段(如果该字段为null则使用rated_power字段) |
| - 设备类型 | - int | - t_cfg_device表device_type字段 |
| - 设备子类型 | - int | - t_cfg_device表sub_device_type字段 |
| - 系统id | - string | - t_cfg_devicesys表devicesys_id字段 |
| - 系统备份方式编号 | - int | - t_cfg_devicesys表work_style字段 |
| - 系统所属空间节点id(站点or楼栋) | - string | - t_cfg_devicesys表up_id字段 |
| - 充电电流 | - double | - t_cfg_devicesys表current_ele字段 |
| - 备用模块数量 | - int | - t_cfg_device表back_module_count字段 |
| - 单模块电流 | - double | - t_cfg_device表sigle_module_info字段 |

根据系统对设备数据分组：

- 根据“开关电源设备基础数据”的“系统id”(devicesys_id)属性进行分组，聚合后数据结构例子如下：

- {

- “系统id1” ：[“开关电源设备1基础数据” , “开关电源设备2基础数据” , “开关电源设备3基础数据” ],

- “系统id2” ：[“开关电源设备4基础数据” , “开关电源设备5基础数据” , “开关电源设备6基础数据” ],

- “系统id3” ：[“开关电源设备7基础数据” , “开关电源设备8基础数据” , “开关电源设备9基础数据” ],

- ......

- }

该结构用于一下步骤，逐个系统进行计算。

2.1.3.2传入指定查询数据日期yyyy-MM-dd

- 该日期为发起任务时指定的查询数据的日期，不可大于等于当前天(即最近只能是昨天的日期)

2.1.3.3ES索引名称逻辑

- 该索引名称规则为：“fsu_” + 指定日期(yyyyMMdd)  +  “_”  +  省空间id

- 指定日期(yyyyMMdd) ：使用“ups设备容量计算结果实体类”的esDate属性格式化生成

- 省空间id ：使用“ups设备基础数据实体类”的precinctId属性截取前5位生成

- 例子：fsu_20240826_01-02

2.1.3.4设备子类优先级处理

- 查询ES数据时候，优先使用系统里设备子类为11、13的设备进行历史测点数据查询。

- 当上步骤中未能查询到任何数据，则使用设备子类为14的设备进行历史测点数据查询。

- 如果以上两个步骤都没有数据，则放弃该系统的计算。

- 设备子类对应编号：（标黄的会参与容量计算，配置其他设备子类不进行计算）

11、一体化开关电源

12、交流屏

13、整流屏

14、直流屏

15、其他

10、组合开关电源

2.1.3.5系统额定充电电流(rate)

- 最大单台额定容量：同一组系统内，所有“ups设备基础数据”设备额定容量属性的最大值。

- rate = 最大单台额定容量 。

- rate必须大于0，否则放弃该系统的计算。

2.1.3.6系统最大、最小、平均负载总电流

- 优先使用设备子类11、13的设备进行历史测点数据查询则：

- 系统最大负载总电流 = max(系统内所有子类为11、13设备的maxia)。

- 系统最小负载总电流 = max(系统内所有子类为11、13设备的minia)。

- 系统平均负载总电流 = max(系统内所有子类为11、13设备的avgia)。

- 如上步骤没有查询到数据，则使用设备子类14的设备进行历史测点数据查询则

- 系统最大负载总电流 = sum(系统内所有子类为14设备的maxia)。

- 系统最小负载总电流 = sum(系统内所有子类为14设备的minia)。

- 系统平均负载总电流 = sum(系统内所有子类为14设备的avgia)。

2.1.3.7系统最大、最小、平均负载率

充电电流：“开关电源设备基础数据”中的current_ele字段数值，没有值则为0

系统最大负载率 = (系统最大负载总电流 + 充电电流)  / rate * 100

系统最小负载率 = (系统最小负载总电流 + 充电电流)  / rate * 100

系统平均负载率 = (系统平均负载总电流 + 充电电流)  / rate * 100

2.1.3.8负载总电流的最后一次值的区别处理

如果在2.1.3.7步骤中 系统最大负载率 值大于90，

则2.1.3.6步骤改为：

- 优先使用设备子类11、13的设备进行历史测点数据查询则：

- 系统最大负载总电流 = max(系统内所有子类为11、13设备测点的时间先后的最后一个测点值)。

- 如上步骤没有查询到数据，则使用设备子类14的设备进行历史测点数据查询则

- 系统最大负载总电流 = sum(系统内所有子类为14设备测点的时间先后的最后一个测点值)。

- maxia的存储值，也要使用“设备测点的时间先后的最后一个测点值”

之后重新执行2.1.3.7步骤。

如果“最后一次负载率”比 “最大负载率”的值要小，则最大电流(maxia)、最大负载总电流(max_load_sum)、最大负载率(max_load_per)，都使用最后一次计算任务的数据值。

2.1.3.9旧的历史数据更新标识

- 将旧的历史容量历史数据更新标识，如本次任务中，设备没有计算出数据，则不做该操作

- 操作表：device_es_mete(容量历史数据表)

- 更新操作字段：is_valida(是否最新有效数据) 设置为“N”

- 更新条件：1. device_id字段对应的设备id

- 2.is_valida字段为“Y”的数据

Sql语句：

update  device_es_mete set is_valida='N'

where device_id in('设备id1','设备id2','设备id3') and is_valida='Y'

2.1.3.10 实际负载率

1、有效额定电流（effective_rated_current）：有效模块数 * 单模块电流

计算有效模块数：查询开关电源系统下，按设备子类“一体化开关电源、整流模块、直流屏”，依次查找模块XX电流（006310）>0的数量（根据设备id[deviceId]，信道号[meteNum]），进行去重统计，得到有效模块数

单模块电流：设备信息数据t_cfg_device表sigle_module_info字段

2、计算实际负载率（actual_rate）：实际平均负载电流 / 有效额定电流

2.1.3.11插入执行日期计算出的数据

| - device_es_mete表字段 | - 计算生成逻辑 |
| --- | --- |
| - id | - 使用uuid生成唯一标识 |
| - device_id | - 设备id(见2.1.3.1) |
| - sys_id | - 系统id(见2.1.3.1) |
| - maxia | - 根据设备id和测点编码(006309),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值(或最后一个值) |
| - minia | - 根据设备id和测点编码(006309),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最小值 |
| - avgia | - 根据设备id和测点编码(006309),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出平均值 |
| - es_date | - 指定查询数据日期yyyy-MM-dd(见2.1.3.2) |
| - is_normal | - 是否正常数据(写入固定值“Y”) |
| - is_valida | - 是否最新有效数据(写入固定值“Y”) |
| - rate | - 系统内容最大额定电流(见2.1.3.5) |
| - load_flag | - 计算逻辑标识(2为最大值计算标识，1为最后一次值计算标识) |
| - load_per1 | - 使用最后一次值计算的负载率(见2.1.3.8) |
| - load_per2 | - 使用最大值计算的负载率(见2.1.3.8) |
| - load_per | - 最终使用的负载率(load_per1 或者 load_per2)(见2.1.3.8) |
| - max_load_per | - 系统最大负载率(见2.1.3.7) |
| - min_load_per | - 系统最小负载率(见2.1.3.7) |
| - avg_load_per | - 系统平均负载率(见2.1.3.7) |
| - max_load_sum | - 系统最大负载总电流(见2.1.3.6) |
| - min_load_sum | - 系统最小负载总电流(见2.1.3.6) |
| - avg_load_sum | - 系统平均负载总电流(见2.1.3.6) |
| - effective_rated_current | - 有效额定电流（见2.1.3.10） |
| - actual_rate | - 实际负载率（见2.1.3.10） |

2.2更新当前容量数据表(t_current_capacity)

2.2.1删除当前容量表的开关电源系统数据

操作表：t_current_capacity(当前容量系统数据表)

关联字段：device_type(设备类型，6为开关电源设备)

sql语句：delete from t_current_capacity where device_type = 6

2.2.2查询出最新计算的开关电源系统数据并插入数据表

查询出开关电源设备容量数据，以系统id分组作为最小粒度，插入“当前容量数据表”(t_current_capacity)

查询数据sql语句：

SELECT

MAX(LEFT ( m.es_date, 10 )) as  data_time,

c.devicesys_id as sys_id,

c.devicesys_name as sys_name,

d1.precinct_name AS province_name,

d2.precinct_name AS city_name,

IFNULL(d3.precinct_id,d4.precinct_id) as floor_id,

IFNULL(d3.precinct_name,d4.precinct_name) as floor_name,

max(ifnull(m.max_load_per,m.load_per)) as load_per,

c.devicesys_desc as remark,

a.device_type as device_type,

IFNULL(s3.site_type,s.site_type) as site_type,

CONCAT(tcd.dict_note,'系统')  as device_type_name,

IFNULL( m.rate, a.rated_power ) rate

FROM

t_cfg_device a

LEFT JOIN device_es_mete m ON m.device_id = a.device_id

AND m.is_valida = 'Y'

JOIN t_cfg_devicesys_detail b ON b.sub_id = a.device_id

JOIN t_cfg_devicesys c ON c.devicesys_id = b.devicesys_id

LEFT JOIN t_cfg_precinct d ON d.precinct_id = a.precinct_id

LEFT JOIN t_cfg_precinct AS d1 ON d1.precinct_id = LEFT ( d.precinct_id, 5 )

LEFT JOIN t_cfg_precinct AS d2 ON d2.precinct_id = LEFT ( d.precinct_id, 8 )

LEFT JOIN t_cfg_precinct AS d3 ON d3.precinct_id = d.up_precinct_id and d3.precinct_kind = 3

LEFT JOIN t_cfg_precinct AS d4 ON d4.precinct_id = d.up_precinct_id and d4.precinct_kind = 2

LEFT JOIN t_cfg_site s ON s.site_id = d.up_precinct_id

left join t_cfg_site s3 ON s3.site_id = d3.up_precinct_id

left join t_cfg_dict tcd on a.device_type = tcd.dict_code and col_name = 'device_type'

WHERE a.rated_power >= '0.000'

and a.device_type = 6

AND a.isdel='0'

GROUP BY c.devicesys_id

插入“当前容量数据表”(t_current_capacity)

| - t_current_capacity表字段 | - 查询语句对应属性 | - 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| - sys_id | - sys_id | - 系统id |
| - province_name | - province_name | - 省名称 |
| - city_name | - city_name | - 市名称 |
| - floor_id | - floor_id | - 站点id |
| - floor_name | - floor_name | - 站点名称 |
| - device_type | - device_type | - 系统类型编号 |
| - device_type_name | - device_type_name | - 系统类型名称 |
| - sys_name | - sys_name | - 系统名称 |
| - load_per | - load_per | - 负载率 |
| - data_time | - data_time | - 数据时间 |
| - remark | - remark | - 备注 |
| - site_type | - site_type | - 站点类型 |
| - rate | - rate | - 额定容量 |

3.高压直流系统容量计算

3.1插入容量数据历史表(device_es_mete)

3.1.1删除执行日期的历史数据

删除执行日期的历史数据

删除表说明：

删除数据表：device_es_mete(容量历史数据表)

关联表： t_cfg_device(设备表)，该表的device_id字段与device_es_mete表的device_id字段关联

删除条件说明：

- device_es_mete表的字段es_date  like  concat(‘yyyy-MM-dd’ , ’%’) (删除指定日期的数据)(必要条件)

- device_es_mete表的字段sys_id  in (‘系统id1’ , ‘系统id2’) (删除指定系统id的数据)

- t_cfg_device表的字段precinct_id  like  concat(‘空间节点id’ , ‘%’)(删除指定空间节点id下的数据)

- 条件2和条件3两者至少要有一个

sql语句例子：

DELETE device_es_mete

FROM device_es_mete, t_cfg_device

WHERE  t_cfg_device.device_id = device_es_mete.device_id

and t_cfg_device.precinct_id like CONCAT('01-02-16','%')

and device_es_mete.es_date like CONCAT('2024-08-25','%')

and sys_id in ('系统id1','系统id2','系统id3');

3.1.2查询高压直流系统内的设备基础数据

该数据粒度为每个 高压直流（设备类型87）/智能电表（设备类型92）/低压交流配电（设备类型2） 设备为一行数据

sql语句例子：

SELECT

a.device_id,  -- 设备id

a.rated_power,  -- 额定容量

a.device_type,  -- 设备类型

c1.devicesys_id fa_sys_id,  -- 系统id

c.devicesys_id, -- 子系统id

c1.work_style,  -- 备份方式

a.sub_device_type, -- 设备子类型

c.up_id,         -- 系统所属站点 / 楼栋 id

d.precinct_name,

c.devicesys_name, -- 系统名称

a.device_name,   -- 设备名称

c.pe_entity_type,

c.current_ele,  -- 充电电流

d.precinct_id,

c1.direct_ua,  -- 系统电压等级

b1.sub_type	-- 子系统编号，1为1号子系统，2为2号子系统

FROM t_cfg_device a

JOIN t_cfg_gyzlsys_detail  as  b ON b.sub_id = a.device_id

JOIN t_cfg_gyzlsys as  c  ON c.devicesys_id = b.devicesys_id

join t_cfg_gyzlsys_detail as b1 on b1.sub_id=b.devicesys_id

JOIN t_cfg_gyzlsys as  c1 ON b1.devicesys_id=c1.devicesys_id

JOIN t_cfg_precinct as  d ON d.precinct_id = a.precinct_id

WHERE  a.isdel='0'

and a.precinct_id LIKE CONCAT('01-02','%')

and c1.devicesys_id in('系统id1','系统id2','系统id2')

and a.device_type in(87,2,92)

;

查询表说明(按顺序从上到下依次关联)：

- t_cfg_device ：设备表。

- t_cfg_gyzlsys_detail ：高压直流系统明细表，该表分别存储子系统和设备。

- item_type=1是子系统，devicesys_id为系统id，sub_id为子系统id

- item_type=1是设备，devicesys_id为子系统id，sub_id为设备id

- t_cfg_gyzlsys  ：高压直流系统表，pe_entity_type字段为7是系统，为空是子系统

- t_cfg_precinct ：空间节点表，该表的precinct_id字段与 t_cfg_device表的precinct_id字段关联。

查询条件说明：

- t_cfg_device 表字段device_type in (87,2,92) (查询设备类型为高压直流、智能电表、低压交流配电的设备)(必要条件)。

- t_cfg_device表字段isdel = 0 (查询未废弃的设备)(必要条件)。

- t_cfg_device 表字段precinct_id  like concat(‘节点id’,’%’) (节点id可以是省、市、区、站点id，查询出指定区域的	ups设备)(非必要条件，用于查询指定范围的空间节点)。

- t_cfg_gyzlsys 表字段 devicesys_id  in ('系统id1','系统id2','系统id2') (根据开关电源系统id，查询出指定系统内的ups设备)(非必要条件，用于查询指定高压直流系统)

高压直流系统设备基础数据内容说明：

| - 实体类属性说明 | - 数据类型 | - 对应表字段 |
| --- | --- | --- |
| - 设备id | - string | - t_cfg_device表device_id字段 |
| - 设备额定容量 | - double | - t_cfg_device表rated_power字段 |
| - 设备类型 | - int | - t_cfg_device表device_type字段 |
| - 设备子类型 | - int | - t_cfg_device表sub_device_type字段 |
| - 系统id | - string | - t_cfg_gyzlsys表（c1表）的devicesys_id字段 |
| - 子系统id | - string | - t_cfg_gyzlsys表（c表）的devicesys_id字段 |
| - 备份方式 | - int | - t_cfg_gyzlsys表（c1表）的work_style字段 |
| - 系统所属空间节点id(站点or楼栋) | - string | - t_cfg_gyzlsys表（c表）的up_id字段 |
| - 充电电流 | - double | - t_cfg_gyzlsys表（c表）的current_ele字段 |
| - 系统电压等级 | - double | - t_cfg_gyzlsys表（c1表）的direct_ua字段 |

3.1.3传入指定查询数据日期yyyy-MM-dd

- 该日期为发起任务时指定的查询数据的日期，不可大于等于当前天(即最近只能是昨天的日期)

3.1.4 ES索引名称逻辑

- 该索引名称规则为：“fsu_” + 指定日期(yyyyMMdd)  +  “_”  +  省空间id

- 指定日期(yyyyMMdd) ：使用“ups设备容量计算结果实体类”的esDate属性格式化生成

- 省空间id ：使用“ups设备基础数据实体类”的precinctId属性截取前5位生成

- 例子：fsu_20240826_01-02

3.1.5单电源系统计算逻辑

单电源系统里只有高压直流设备（设备类型87）

3.1.5.1系统备份方式系数(num)

- 根据“高压直流系统设备基础数据”的work_style属性(数字枚举)进行判断：

- work_style为1：num = 系统内设备类型为87的设备个数之和 - 1

- work_style为2：num = 系统内设备类型为87的设备个数之和 / 2

- work_style为3：num = 系统内设备类型为87的设备个数之和 / 3

3.1.5.2系统备份方式描述(work_type)

- 根据“高压直流系统设备基础数据”的work_style属性(数字枚举)进行判断：

- 为1：work_style= “单电源系统”

- 为2：work_style= “双电源系统”

- 为3：work_style= “一路市电+一路高压直流”

3.1.5.3设备子类优先级处理

- 查询ES数据时候，优先使用系统里设备子类为16的设备进行历史测点数据查询。

- 当上步骤中未能查询到任何数据，则使用设备子类为18的设备进行历史测点数据查询。

- 当上步骤中未能查询到任何数据，则使用设备子类为19的设备进行历史测点数据查询。

- 如果以上三个步骤都没有数据，则放弃该系统的计算(没有这三种设备子类型也直接放弃)。

3.1.5.4系统额容量(rate)

- 最大单台额定容量：同一组系统内，所有设备类型为87的设备额定容量属性的最大值。

- rate = 最大单台额定容量 。

rate必须大于0，否则放弃该系统的计算

3.1.5.5系统最大、最小、平均负载总电流

- 按照上面的“设备子类优先级处理”逻辑，依次查询设备子类16、18、19设备进行历史测点数据查询则：

- 设备子类为16 / 18时，统计逻辑为：

- 系统最大负载总电流 = max(系统内所有优先级子类的设备的maxia)。

- 系统最小负载总电流 = max(系统内所有优先级子类的设备的minia)。

- 系统平均负载总电流 = max(系统内所有优先级子类的设备的avgia)。

- 设备子类为19时候，统计逻辑为：

- 系统最大负载总电流 = sum(系统内所有优先级子类的设备的maxia)。

- 系统最小负载总电流 = sum(系统内所有优先级子类的设备的minia)。

- 系统平均负载总电流 = sum(系统内所有优先级子类的设备的avgia)。

3.1.5.6系统最大、最小、平均负载率

充电电流：“高压直流系统设备基础数据”中的current_ele字段数值，没有值则为0

系统最大负载率 = (系统最大负载总电流 + 充电电流)  / rate * 100

系统最小负载率 = (系统最小负载总电流 + 充电电流)  / rate * 100

系统平均负载率 = (系统平均负载总电流 + 充电电流)  / rate * 100

3.1.5.7负载总电流在最后一次值的区别处理

如果在3.1.5.6步骤中 系统最大负载率 值大于90，

则3.1.5.5步骤改为：

- 设备子类为16 / 18时，统计逻辑为：

- 系统最大负载总电流 = max(系统内所有优先级子类的设备的最后一个测点值)。

- 设备子类为19时候，统计逻辑为：

- 系统最大负载总电流 = sum(系统内所有优先级子类的设备的最后一个测点值)。

- maxia的存储值，也要使用“设备测点的时间先后的最后一个测点值”

之后重新执行3.1.5.6步骤。

如果“最后一次负载率”比 “最大负载率”的值要小，则最大电流(maxia)、最大负载总电流(max_load_sum)、最大负载率(max_load_per)，都使用最后一次计算任务的数据值。

3.1.6双电源系统计算逻辑

双电源系统里只有高压直流设备（设备类型87），分为两个子系统（通过3.1.2的“子系统id”区分）

- 两个子系统按照“子系统id”进行划分，各自按照“单电源系统计算逻辑”进行处理。

区别1：系统最大、最小、平均负载率

充电电流：“高压直流系统设备基础数据”中的current_ele字段数值，没有值则为0

系统最大负载率 = (子系统1的最大负载总电流 + 子系统2的最大负载总电流 + 充电电流)  / rate * 100

系统最小负载率 = (子系统1的最小负载总电流 + 子系统2的最小负载总电流 + 充电电流)  / rate * 100

系统平均负载率 = (子系统1的平均负载总电流 + 子系统2的平均负载总电流 + 充电电流)  / rate * 100

区别2：

两个子系统对比“负载总电流”，如果1号子系统的“负载总电流”比2号系统的“负载总电流”大，则1号子系统为标准，否则2号子系统为标。

其他步骤按照“电源系统计算逻辑”执行

插入device_es_mete表参考3.1.5.9

3.1.7一路市电+一路高压直流计算逻辑

一路市电+一路高压直流计算逻辑系统里有高压直流设备（设备类型87）、智能电表（设备类型92）、低压交流配电（设备类型2），分为两个子系统（通过3.1.2的“子系统id”区分）

市电子系统：只包含 智能电表（设备类型92）、低压交流配电（设备类型2）两类设备

高压直流子系统：只包含 高压直流设备（设备类型87）

3.1.7.1市电子系统计算逻辑

3.1.7.1.1智能电表计算逻辑

3.1.7.1.1.1智能电表总有功功率(优先)

优先查询智能电表设备的“总有功功率”（092330），

子系统内的所有的智能电表设备通过汇总计算获取：

智能电表最大总有功功率：max(每个智能电表设备的最大的“总有功功率”)

智能电表最小总有功功率：max(每个智能电表设备的最小的“总有功功率”)

智能电表平均总有功功率：max(每个智能电表设备的平均的“总有功功率”)

3.1.7.1.1.2智能电表有功功率

在3.17.1.1.1步骤中查询不到数据，则查询智能电表设备的有功功率pa(092308)、pb(092309)、pc(092310)。

子系统内的所有的智能电表设备通过汇总计算获取：

智能电表最大有功功率：max（每个智能电表设备的maxpa + maxpb + maxpc）

智能电表最小有功功率：max（每个智能电表设备的minpa + minpb + minpc）

智能电表平均有功功率：max（每个智能电表设备的avgpa + avgpb + avgpc）

3.1.7.1.2低压交流配电计算逻辑

查询低压交流配电设备的有功功率Pa(002307)、Pb(002314)、Pc(002321)。

子系统内的所有的低压交流配电设备通过汇总计算获取：

低压交流配电最大有功功率：max（每个低压交流配电设备的maxpa + maxpb + maxpc）

低压交流配电最小有功功率：max（每个低压交流配电设备的minpa + minpb + minpc）

低压交流配电平均有功功率：max（每个低压交流配电设备的avgpa + avgpb + avgpc）

3.1.7.1.3市电设备总功率

市电设备最大总功率：（智能电表最大总有功功率 or 智能电表最大有功功率）+ 低压交流配电最大有功功率。

市电设备最小总功率：（智能电表最小总有功功率 or 智能电表最小有功功率）+ 低压交流配电最小有功功率。

市电设备平均总功率：（智能电表平均总有功功率 or 智能电表平均有功功率）+ 低压交流配电平均有功功率。

3.1.7.1.4市电设备负载

市电设备最大负载：市电设备最大总功率 / 系统电压等级。

市电设备最小负载：市电设备最小总功率 / 系统电压等级。

市电设备平均负载：市电设备平均总功率 / 系统电压等级。

3.1.7.2高压直流子系统计算逻辑

与单电源系统计算逻辑相同

区别：

如果高压直流子系统的系统最大负载率、系统最小负载率、系统平均负载率，有任何一项的 值大于90，

则改为：

- 设备子类为16 / 18时，统计逻辑为：

- 系统最大负载总电流 = max(系统内所有优先级子类的设备的最后一个测点值)。

- 系统最小负载总电流 = max(系统内所有优先级子类的设备的最后一个测点值)。

- 系统平均负载总电流 = max(系统内所有优先级子类的设备的最后一个测点值)。

- 设备子类为19时候，统计逻辑为：

- 系统最大负载总电流 = sum(系统内所有优先级子类的设备的最后一个测点值)。

- 系统最小负载总电流 = sum(系统内所有优先级子类的设备的最后一个测点值)。

- 系统平均负载总电流 = sum(系统内所有优先级子类的设备的最后一个测点值)。

- 重新计算系统最大、最小、平均负载率：

充电电流：“高压直流系统设备基础数据”中的current_ele字段数值，没有值则为0

系统最大负载率 = (系统最大负载总电流 + 市电设备最大负载 + 充电电流)  / rate * 100

系统最小负载率 = (系统最小负载总电流 + 市电设备最大负载 + 充电电流)  / rate * 100

系统平均负载率 = (系统平均负载总电流 + 市电设备最大负载 + 充电电流)  / rate * 100

3.1.8旧的历史数据更新标识

- 将旧的历史容量历史数据更新标识，如本次任务中，设备没有计算出数据，则不做该操作

- 操作表：device_es_mete(容量历史数据表)

- 更新操作字段：is_valida(是否最新有效数据) 设置为“N”

- 更新条件：1. device_id字段对应的设备id

- 2.is_valida字段为“Y”的数据

Sql语句：

update  device_es_mete set is_valida='N'

where device_id in('设备id1','设备id2','设备id3') and is_valida='Y'

3.1.9插入执行日期计算出的数据

| - device_es_mete表字段 | - 计算生成逻辑 |
| --- | --- |
| - id | - 使用uuid生成唯一标识 |
| - device_id | - 设备id(见3.1.2) |
| - sys_id | - 系统id(见3.1.2) |
| - maxia | - 根据设备id和测点编码(087309),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值(或最后一个值) |
| - minia | - 根据设备id和测点编码(087309),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最小值 |
| - avgia | - 根据设备id和测点编码(087309),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出平均值 |
| - es_date | - 指定查询数据日期yyyy-MM-dd(见3.1.3) |
| - is_normal | - 是否正常数据(写入固定值“Y”) |
| - is_valida | - 是否最新有效数据(写入固定值“Y”) |
| - rate | - 系统内容最大额定电流(见3.1.5.4) |
| - load_flag | - 计算逻辑标识(2为最大值计算标识，1为最后一次值计算标识) |
| - load_per1 | - 使用最后一次值计算的负载率(见2.1.3.8) |
| - load_per2 | - 使用最大值计算的负载率(见2.1.3.8) |
| - load_per | - 最终使用的负载率(load_per1 或者 load_per2)(见2.1.3.8) |
| - direct_ua | - 系统电压等级(见3.1.2) |
| - num | - 系统备份方式系数(见3.1.5.1) |
| - work_type | - 系统备份方式描述(见3.1.5.2) |
| - maxpa | - 根据设备id(智能电表 or 低压交流配电)和测点编码(092308 or 002307),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值 |
| - minpa | - 根据设备id(智能电表 or 低压交流配电)和测点编码(092308 or 002307),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最小值 |
| - avgpa | - 根据设备id(智能电表 or 低压交流配电)和测点编码(092308 or 002307),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出平均值 |
| - maxpb | - 根据设备id(智能电表 or 低压交流配电)和测点编码(092309 or 002314),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值 |
| - minpb | - 根据设备id(智能电表 or 低压交流配电)和测点编码(09230 or 002314),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最小值 |
| - avgpb | - 根据设备id(智能电表 or 低压交流配电)和测点编码(092309 or 002314),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出平均值 |
| - maxpc | - 根据设备id(智能电表 or 低压交流配电)和测点编码(092310 or 002321),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最大值 |
| - minpc | - 根据设备id(智能电表 or 低压交流配电)和测点编码(092310 or 002321),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出最小值 |
| - avgpc | - 根据设备id(智能电表 or 低压交流配电)和测点编码(092310 or 002321),从一天的es的历史测点索引中，聚合查询出平均值 |
| - pt | - 智能电表总有功功率最大值 |
| - direct_ele | - 市电设备负载(见3.1.7.14) |
| - direct_power | - 市电设备总功率(见3.1.7.13) |
| - max_load_per | - 系统最大负载率(见3.1.5.6) |
| - min_load_per | - 系统最小负载率(见3.1.5.6) |
| - avg_load_per | - 系统平均负载率(见3.1.5.6) |
| - max_load_sum | - 系统最大负载总电流(见3.1.5.5) |
| - min_load_sum | - 系统最小负载总电流(见3.1.5.5) |
| - avg_load_sum | - 系统平均负载总电流(见3.1.5.5) |

3.2更新当前容量数据表(t_current_capacity)

3.2.1删除当前容量表的高压直流系统数据

操作表：t_current_capacity(当前容量系统数据表)

关联字段：device_type(设备类型，87为高压直流)

sql语句：delete from t_current_capacity where device_type = 87

3.2.1查询出最新计算的高压直流系统数据并插入数据表

查询出高压直流设备容量数据，以系统id分组作为最小粒度，插入“当前容量数据表”(t_current_capacity)

查询数据sql语句：

SELECT

MAX(LEFT ( m.es_date, 10 ))  data_time,

c.devicesys_id as sys_id,

c.devicesys_name as sys_name,

d1.precinct_name AS province_name,

d2.precinct_name AS city_name,

IFNULL(d3.precinct_id,d4.precinct_id) as floor_id,

IFNULL(d3.precinct_name,d4.precinct_name) as floor_name,

max(m.load_per) as load_per,

c.devicesys_desc as remark,

a.device_type,

IFNULL(s3.site_type,s.site_type) as site_type,

CONCAT(tcd.dict_note,'系统')  as device_type_name,

IFNULL( m.rate, a.rated_power ) rate

FROM

t_cfg_device a

LEFT JOIN device_es_mete m ON m.device_id = a.device_id

AND m.is_valida = 'Y'

join t_cfg_gyzlsys_detail g1 on g1.sub_id = a.device_id and g1.item_type = 2

join t_cfg_gyzlsys_detail g2 on g2.sub_id = g1.devicesys_id and g2.item_type = 1

join t_cfg_gyzlsys c ON c.devicesys_id = g2.devicesys_id

LEFT JOIN t_cfg_precinct d ON d.precinct_id = a.precinct_id

LEFT JOIN t_cfg_precinct AS d1 ON d1.precinct_id = LEFT ( d.precinct_id, 5 )

LEFT JOIN t_cfg_precinct AS d2 ON d2.precinct_id = LEFT ( d.precinct_id, 8 )

LEFT JOIN t_cfg_precinct AS d3 ON d3.precinct_id = d.up_precinct_id and d3.precinct_kind = 3

LEFT JOIN t_cfg_precinct AS d4 ON d4.precinct_id = d.up_precinct_id and d4.precinct_kind = 2

LEFT JOIN t_cfg_site s ON s.site_id = d.up_precinct_id

left join t_cfg_site s3 ON s3.site_id = d3.up_precinct_id

left join t_cfg_dict tcd on a.device_type = tcd.dict_code and col_name = 'device_type'

WHERE

a.rated_power >= '0.000'

and a.device_type = 87

AND a.isdel='0'

GROUP BY

c.devicesys_id

插入“当前容量数据表”(t_current_capacity)

| - t_current_capacity表字段 | - 查询语句对应属性 | - 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| - sys_id | - sys_id | - 系统id |
| - province_name | - province_name | - 省名称 |
| - city_name | - city_name | - 市名称 |
| - floor_id | - floor_id | - 站点id |
| - floor_name | - floor_name | - 站点名称 |
| - device_type | - device_type | - 系统类型编号 |
| - device_type_name | - device_type_name | - 系统类型名称 |
| - sys_name | - sys_name | - 系统名称 |
| - load_per | - load_per | - 负载率 |
| - data_time | - data_time | - 数据时间 |
| - remark | - remark | - 备注 |
| - site_type | - site_type | - 站点类型 |
| - rate | - rate | - 额定容量 |

4. 变压器容量计算

4.1更新当前容量数据表(t_current_capacity)

4.1.1删除当前容量表的高压直流系统数据

操作表：t_current_capacity(当前容量系统数据表)

关联字段：device_type(设备类型，3为变压器)

sql语句：delete from t_current_capacity where device_type = 87

3.1.1统计变压器月度报表数据并插入数据表

统计变压器月度报表容量数据，以系统id分组作为最小粒度，插入“当前容量数据表”(t_current_capacity)

查询数据sql语句：

SELECT

table1.systemId AS sys_id,

table1.provinceName AS province_name,

table1.cityName AS city_name,

table1.buildingId AS floor_id,

table1.buildingName AS floor_name,

'3' AS device_type,

'变压器系统' AS device_type_name,

table1.systemName AS sys_name,

table1.systemLoadRate AS load_per,

table1.updateTime AS data_time,

ifnull(table1.siteType,1) AS site_type

FROM

(

SELECT

d.system_id AS systemId,

b.precinct_name AS provinceName,

c.precinct_name AS cityName,

a.precinct_name AS buildingName,

a.precinct_id AS buildingId,

a.site_type AS siteType,

d.system_name AS systemName,

e.system_load_rate AS systemLoadRate,

IF(e.month IS NULL,DATE_FORMAT(DATE_ADD(NOW(),INTERVAL -1 MONTH),'%Y-%m'),e.month) AS MONTH,

DATE_FORMAT(e.update_time,'%Y-%m-%d') AS updateTime

FROM

(

SELECT

precinct_id,

precinct_name,

site_type

FROM t_cfg_precinct AS a1

LEFT JOIN t_cfg_site AS a2 ON a1.precinct_id = a2.site_id

WHERE a1.isdel = 0

AND (a1.precinct_kind = 2 OR a1.precinct_kind = 3)

AND a1.precinct_id NOT IN

(

SELECT

DISTINCT LEFT(precinct_id,LENGTH(precinct_id)-3)

FROM t_cfg_precinct

WHERE precinct_kind = 3

AND isdel = 0

)

) AS a

LEFT JOIN t_cfg_precinct AS b ON b.precinct_id = LEFT(a.precinct_id,5)

LEFT JOIN t_cfg_precinct AS c ON c.precinct_id = LEFT(a.precinct_id,8)

LEFT JOIN capacity_transformer_manage AS d ON d.building_id = a.precinct_id

LEFT JOIN capacity_transformer_manage_monthlyidata AS e ON d.device_id = e.device_id AND e.month = DATE_FORMAT(DATE_ADD(NOW(),INTERVAL -1 MONTH),'%Y-%m')

WHERE d.system_id IS NOT NULL

and e.system_load_rate is not null

)AS table1 GROUP BY table1.systemId

插入“当前容量数据表”(t_current_capacity)

| - t_current_capacity表字段 | - 查询语句对应属性 | - 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| - sys_id | - sys_id | - 系统id |
| - province_name | - province_name | - 省名称 |
| - city_name | - city_name | - 市名称 |
| - floor_id | - floor_id | - 站点id |
| - floor_name | - floor_name | - 站点名称 |
| - device_type | - device_type | - 系统类型编号 |
| - device_type_name | - device_type_name | - 系统类型名称 |
| - sys_name | - sys_name | - 系统名称 |
| - load_per | - load_per | - 负载率 |
| - data_time | - data_time | - 数据时间 |
| - remark | - remark | - 备注 |
| - site_type | - site_type | - 站点类型 |
| - rate |  | - 额定容量 |

5.系统负载率预警

5.1判断是否产生预警

容量预警标识：

ups系统为：UPS【N+1 并联冗余 N+1总线】

开关电源系统为：开关电源系统

高压直流系统为：高压直流系统

查询系统预警阈值：

SELECT

items.item_id,

triggers.expression

FROM monitor_triggers as triggers

left join monitor_items as items  on triggers.item_id = items.item_id

WHERE items.type = 容量预警标识;

容量预警编号：items.item_id内容。

容量预警内容triggers.expression：

每一种容量系统预警标识，都会返回三条数据，分别是黄色预警、橙色预警、红色预警。

数据内容为json格式，获取其中的内容：
		level：黄色预警/橙色预警/红色预警

start_value：阈值下限数值

start_char：阈值下限判断符号(>,>=等)

end_value：阈值上限数值

end_char：阈值上限判断符号(>,>=等)

通过每个系统的最大负载率，结合判断上述阈值，进行判断预警级别。

5.2告警数据处理

- 前提条件：如果4.1判断预警，产生 黄色预警/橙色预警/红色预警 则执行以下步骤，否则不执行。

- 使用系统id关联early_alerts表的object_id字段，条件为alert_status字段为0（告警状态）查询出该系统是否有告警数据。

- 如果该系统有告警数据，则将告警数据设置为消警数据，设置alert_clear_time字段设为当前时间，alert_status字段设置为1（消警状态）。

- 把本次告警数据插入early_alerts表。

5.3消警数据处理

- 前提条件：如果4.1判断预警，没有产生任何预警，则执行以下步骤。

- 使用系统id关联early_alerts表的object_id字段，条件为alert_status字段为0（告警状态）查询出该系统是否有告警数据。

- 如果该系统有告警数据，则将告警数据设置为消警数据，设置alert_clear_time字段设为当前时间，alert_status字段设置为1（消警状态）。

5.4预警表说明(early_alerts)

| - early_alerts表字段 | - 计算生成逻辑 |
| --- | --- |
| - index_seq | - 唯一标识，自增序列 |
| - alert_id | - 预警编码,生成规则：”S_R-1” + “-”+”系统id”+”-”+”容量预警编号”+”_L”+”预警级别(数字)” |
| - alert_level | - 预警级别，红色预警设为1，橙色预警设为2，黄色预警设为3 |
| - alert_create_time | - 预警创建时间，第一次插入预警时的时间 |
| - cur_moni_time | - 数据操作时间，更新数据时更新该时间 |
| - alert_clear_time | - 预警消除时间，进行消警操作时的时间 |
| - alert_status | - 预警状态，0：预警，1：消除预警 |
| - cur_moni_value | - 预警值，即系统最大负载率(max_load_per) |
| - status_masks | - 状态标识，0：设备，1：设备系统(写入固定值“1”) |
| - device_type | - 设备系统类型，ups系统设为8，开关电源系统设为6，高压直流系统设为87 |
| - precinct_id | - 系统所绑定空间节点id，即系统设备基础数据里的系统所属空间节点id(站点or楼栋) |

5.5 截图参考例子

- 6.传入参数触发任务说明

- 6.1传入参数说明

6.1.1空间节点id

该参数对应t_cfg_precinct表的precinct_id 字段，用于查询出指定的省、市、区、站点下属的设备系统作为处理对象。该参数处理详见1.1.3.1、2.1.3.1、3.1.3.1章节。

6.1.2系统id

该参数对应t_cfg_devicesys表的devicesys_id字段，用于查询出制定系统编号的设备系统作为处理对象，该参数处理详见1.1.3.1、2.1.3.1、3.1.3.1章节。

6.1.3日期(yyyy-MM-dd)

该参数用于查询对应日期的历史测点数据用于计算，同时会更新device_es_mete表的es_date字段

- 6.2使用场景说明

6.2.1每日定时任务

每日定时任务场景，会统计全国范围数据，空间节点id(4.1.1)使用“01”，日期yyyy-MM-dd使用执行任务的前一天的日期

6.2.2页面触发计算整个站点下的系统

用户会在页面选择某一天的某个站点触发计算：

空间节点id：使用用户页面选择的站点id。

日期yyyy-MM-dd：使用用户在页面选择的日期。

6.2.3页面触发计算某个系统

用户会在页面选择某一天的某个系统触发计算：

系统id：使用用户页面选择的系统id

日期yyyy-MM-dd：使用用户在页面选择的日期。