广东机房动环监控SC平台

B接口测试报告

汕头维缔E-STONE

| 文档版本号： | 1.0 | 文档编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 广东网管中心 |
| 产品名： | 广东机房动环监控SC平台 | 子系统名： |  |
| 编写人： | 叶春祥 | 编写日期： | 2024-05-20 |

内部资料 注意保密

修订记录：

| 修订版本号 | 修订人 | 修订日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 陈宏伟、叶春祥 | 2024-05-20 | 初建 |

目  录

1	概述	6

1.1	测试范围	6

1.2	参考资料	6

2	测试记录活动	6

3	测试环境	6

3.1	被测系统	6

3.2	组网结构	6

3.3	案例执行记录	7

3.3.1	B接口测试内容	7

4	测试验证	8

4.1	注册功能测试	8

4.1.1	FSU向SC注册	8

4.1.1.1	请求报文	8

4.1.1.2	响应报文	8

4.1.2	获取FSU注册信息	9

4.1.2.1	请求报文	9

4.1.2.2	响应报文	9

4.1.3	批量设置FSU注册信息	9

4.1.3.1	请求报文	10

4.1.3.2	响应报文	10

4.2	故障管理功能测试	10

4.2.1	实时告警上报	10

4.2.1.1	请求报文	11

4.2.1.2	响应报文	11

4.2.2	获取活动、历史告警同步文件	11

4.2.2.1	下载历史告警文件	12

4.2.3	FSU离线时，SC端产生FSU通信中断告警	12

4.2.3.1	产生中断告警	12

4.2.3.2	消除中断告警	13

4.2.4	FSU通信中断并重连后，实时告警信息重传	13

4.2.4.1	通信中断	14

4.2.4.2	通信恢复	14

4.3	配置管理功能测试	15

4.3.1	请求动环设备配置数据	15

4.3.1.1	请求报文	15

4.3.1.2	响应报文	15

4.3.2	上报动环设备的配置数据	16

4.3.2.1	请求报文	16

4.3.2.2	响应报文	23

4.3.3	写动环设备的配置数据 --部分通过	23

4.3.3.1	请求报文	24

4.3.3.2	响应报文	24

4.3.3.3	配置修改	24

4.3.4	写监控点设置值	25

4.3.4.1	遥控请求报文	26

4.3.4.2	遥控响应报文	26

4.3.4.3	遥调请求报文	26

4.3.4.4	遥调响应报文	27

4.3.4.5	开关电源-修改阈值	27

4.3.5	写监控点门限数据	28

4.3.5.1	请求报文	28

4.3.5.2	响应报文	28

4.3.6	获取FSU的FTP信息	28

4.3.6.1	请求报文	29

4.3.6.2	响应报文	29

4.3.7	设置FSU的FTP信息	29

4.3.7.1	请求报文	30

4.3.7.2	响应报文	30

4.3.8	批量获取监控对象的配置数据	30

4.3.8.1	配置数据	31

4.4	性能管理功能测试	31

4.4.1	请求监控点数据	31

4.4.1.1	请求报文	32

4.4.1.2	响应报文	32

4.4.2	请求监控点门限数据	33

4.4.2.1	请求报文	33

4.4.2.2	响应报文	34

4.4.3	批量获取监控点性能数据文件	34

4.4.3.1	性能数据文件	35

4.4.4	查询监控点存储规则	36

4.4.4.1	请求报文	36

4.4.4.2	响应报文	36

4.4.5	写监控点存储规则	37

4.4.5.1	请求报文	37

4.4.5.2	响应报文	38

4.4.5.3	修改存储周期	38

4.5	操作维护功能测试	39

4.5.1	时间同步	39

4.5.1.1	请求报文	39

4.5.1.2	响应报文	39

4.5.2	重启FSU	40

4.5.2.1	请求报文	40

4.5.2.2	响应报文	40

4.5.3	获取FSU状态信息	40

4.5.3.1	请求报文	41

4.5.3.2	响应报文	41

4.5.4	更新FSU信息获取周期	41

4.5.4.1	请求报文	42

4.5.4.2	响应报文	42

4.5.5	远程升级	42

4.5.5.1	升级前	43

4.5.5.2	升级后	43

4.5.6	获取FSU日志文件	44

4.5.6.1	FSU日志文件	44

5	测试分析	45

5.1	遗留缺陷分析	45

6	总结	45

- 概述

广东机房动环监控SC平台基于大数据基座，建设能耗管控、设备管理、停发电管理、数据管理、门锁管理、运行分析等模块化功能，实现省级SC平台数智化赋能、可视化管理、自动化运维、扁平化架构的动环整体架构规划平台。据此开展SC平台与FSU设备厂家的相关性测试工作

  - 测试范围

根据集团V4.0版B接口规范，测试SC平台与汕头维缔FSU的注册功能测试、故障管理功能测试、配置管理功能测试、性能管理功能测试、操作维护功能测试，验证中国移动通信集团集采标准B接口规范功能。

  - 参考资料

- 《中国移动动力环境集中监控系统规范 - B接口测试规范分册》

- 版本号：V4.0.0

- 测试记录活动

2024.04.15~2024.05.20  B接口联调功能测试，通过SC平台界面功能测试FSU和SC后端报文验证动环监控系统整体架构。

- 测试环境

  - 被测系统

- 【广东机房动环监控SC平台】功能性测试(实时数据、历史记录、告警数据、遥测遥控)。

- 汕头维缔FSU的B接口企标测试记录证明。

  - 组网结构

基于广东网管中心动环监控系统演进方案，建设1个动环工作台2个SC，全省动环架构从三层架构转为二层架构，部署广东机房动环监控SC平台。

  - 案例执行记录

| 地市FSU | 测试开始时间 | 测试完成时间 | 测试内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汕头-维缔 | 2024年4月15日 | 2024年4月30日 | 标准B接口测试 |

    - B接口测试内容

标准B接口测试内容总测试26项，已完成26个测试项，25项测试通过，1项测试部分通过，测试目录如下：

| 序号 | 测试小类 | 测试项 | 测试内容 |  | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册功能测试项 | FSU向SC注册 | FSU之间SC完成注册的过程 |  | 通过 |
| 2 |  | 获取FSU注册信息 | SC通过B接口获取FSU的各类注册信息 |  | 通过 |
| 3 |  | 批量设置FSU注册信息 | SC通过B接口批量设置管理的所有FSU的用户名和密码信息 |  | 通过 |
| 4 | 故障管理功能测试项 | 实时告警信息上报 | FSU向SC实时上报动环系统监控对象的告警信息 |  | 通过 |
| 5 |  | 获取活动、历史告警同步文件 | 获取FSU上存储的活动、历史告警同步文件 |  | 通过 |
| 6 |  | FSU通信中断后，SC端能够产生FSU通信中断告警 | FSU通信中断后，SC端能够产生FSU通信中断告警 |  | 通过 |
| 7 |  | FSU通信中断并重连后，实时告警信息重传 | FSU通信中断并重连后，FSU向SC重传通信中断期间动环系统监控对象产生的告警信息 |  | 通过 |
| 8 |  | 请求动环设备配置数据 | SC获取动环设备配置数据的操作 |  | 通过 |
| 9 |  | 上报动环设备的配置数据 | FSU主动上报动环设备发生变化的配置数据 |  | 通过 |
| 10 |  | 写动环设备的配置数据 | SC通过B接口设置动环设备的配置数据 | 修改机房名 | 部分通过 |
|  |  |  |  | 修改设备名 | 通过 |
|  |  |  |  | 修改信号名 | 不通过 |
|  |  |  |  | 修改设备类型 | 不通过 |
|  |  |  |  | 修改综资编码(设备编码) | 通过 |
|  |  |  | 该项测试结论 |  | 部分通过 |
| 11 |  | 写监控点设置值 | SC通过B接口修改监控点的设置值 |  | 通过 |
|  |  |  | 修改阈值 |  | 通过 |
| 12 |  | 写监控点门限数据 | SC通过B接口修改监控点门限数据 |  | 通过 |
| 13 |  | 获取FSU的FTP信息 | SC通过B接口获取FSU的FTP的用户名和密码等信息 |  | 通过 |
| 14 |  | 设置FSU的FTP信息 | SC通过B接口设置FSU的FTP的用户名和密码等信息 |  | 通过 |
| 15 |  | 批量获取监控对象的配置数据 | 批量获取某FSU下的全部监控对象的配置数据文件 |  | 通过 |
| 16 | 性能管理功能测试项 | 请求监控点数据 | SC获取指定FSU下的动环设备监控点数据 |  | 通过 |
| 17 |  | 请求监控点门限数据 | SC获取指定FSU下的动环设备监控点门限数据 |  | 通过 |
| 18 |  | 批量获取监控点性能数据文件 | 批量获取监控点的性能数据文件 |  | 通过 |
| 19 |  | 查询监控点存储规则 | 查询监控点存储规则 |  | 通过 |
| 20 |  | 写监控点存储规则 | 写监控点存储规则 |  | 通过 |
|  |  |  | 修改存储周期 |  | 通过 |
| 21 | 操作维护功能测试项 | 时间同步 | SC对FSU进行时间同步操作 |  | 通过 |
| 22 |  | 重启FSU | SC重启FSU的操作 |  | 通过 |
| 23 |  | 获取FSU状态信息 | SC定期获取FSU状态信息 |  | 通过 |
| 24 |  | 更新FSU状态信息获取周期 | SC更新FSU状态信息获取周期 |  | 通过 |
| 25 |  | FSU远程升级 | FSU远程升级 |  | 通过 |
| 26 |  | 获取FSU日志文件 | 获取FSU日志文件 |  | 通过 |

- 测试验证

  - 注册功能测试

    - FSU向SC注册

| 测试项编号 | 1 | 测试项名称 | FSU向SC注册 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | FSU之间SC完成注册的过程 |  |  |
| 前置条件 | FSU和SC建立TCP/IP连接 |  |  |
| 预期结果 | FSU收到SC返回的注册响应消息。 |  |  |
| 测试过程 | (1) FSU向SC发送“LOGIN”请求消息，消息报文需与《中国移动动力环境集中监控系统技术规范-B接口》（以下简称《B接口技术规范》）中的表8保持一致； (2) SC收到上述请求消息后，向FSU返回“LOGIN_ACK”消息，返回消息报文需与《B接口技术规范》中的表9保持一致。如果注册成功，SC返回注册确认报文。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>LOGIN</Name></PK_Type><Info><UserName>cmcc</UserName><PassWord>b101341cc2e4d6f5b395c7544b96a826</PassWord><FSUID>02201605020

      - 响应报文

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response><PK_Type><Name>LOGIN_ACK</Name></PK_Type><Info><Result>1</Result><FailureCause></FailureCause></Info></Response>

    - 获取FSU注册信息

| 测试项编号 | 2 | 测试项名称 | 获取FSU注册信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | SC通过B接口获取FSU的各类注册信息。 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | SC收到FSU返回的各类注册信息。 |  |  |
| 测试过程 | (1) SC向FSU发送 “GET_LOGININFO”消息，该消息报文中需携带FSUID参数，指定获取某个FSU的注册信息； (2)FSU向SC返回“GET_LOGININFO_ACK”消息，返回消息报文需与《B接口技术规范》中的表21保持一致。 (2.1) 如果查询成功，FSU需返回各类注册信息； (2.2) 如果查询失败，需返回具体失败原因FailureCause（厂家自定义）。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>GET_LOGININFO</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID></Info></Request>

      - 响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>GET_LOGININFO_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><UserName>cmcc</UserName><PassWord>cmcc</PassWord><FSUIP>129.242.192.2</FSUIP><FSUMAC>00:09:F5:15:1B:4C</FSUMAC><FSUVER>1.0101.2023.0531run</FSUVER><SiteID>02201605020280</SiteID><SiteName>汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1</SiteName><RoomID>1</RoomID><RoomName>汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1</RoomName><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

    - 批量设置FSU注册信息

| 测试项编号 | 3 | 测试项名称 | 批量设置FSU注册信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | SC通过B接口批量设置管理的所有FSU的用户名和密码信息。 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | SC通过B接口成功设置FSU的注册信息。 |  |  |
| 测试过程 | (1) SC向FSU发送 “SET_LOGININFO”消息，该消息报文中需携带FSUID参数以及预设置的用户名和密码信息，参数具体要求参见《B接口技术规范》的表22； (2)FSU向SC返回“SET_LOGININFO_ACK”消息，返回消息报文需与《B接口技术规范》中的表23保持一致。 (2.1)如果设置成功，FSU则返回“Success”； (2.2)构造FSU返回失败消息场景，SC自动重发且仅允许重发一次； (2.3) 构造FSU响应超时场景，SC自动重发且仅允许重发一次 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 (3)设置成功后，重启FSU，该FSU再次注册到SC时携带更新后的用户名密码，并且SC返回注册成功。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>SET_LOGININFO</Name></PK_Type><Info><UserName>cmcc</UserName><PassWord>cmcc</PassWord></Info></Request>

      - 响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>SET_LOGININFO_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

  - 故障管理功能测试

    - 实时告警上报

| 测试项编号 | 4 | 测试项名称 | 实时告警信息上报 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | FSU向SC实时上报动环系统监控对象的告警信息 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | SC通过B接口收到FSU实时上报的告警信息。 |  |  |
| 测试过程 | (1) FSU按需向SC上报“SEND_ALARM”消息，该报文中包含上报FSUID和告警信息，其中告警信息需满足《B接口技术规范》表4中TAlarm的要求； (2) SC向FSU返回“SEND_ALARM_ACK”消息。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) FSU上报的告警信息应满足《B接口技术规范》要求，必须包含以下字段：SerialNo、ID、DeviceID、NMAlarmID、AlarmTime、AlarmLevel、AlarmFlag、AlarmDesc、EventValue、SignalNumber等字段，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均满足规范要求。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>SEND_ALARM</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Values><TAlarmList><TAlarm><SerialNo>1</SerialNo><ID>076019</ID><DeviceID>760300000000001</DeviceID><NMAlarmID>602-076-00-076019</NMAlarmID><AlarmTime>2024-04-1609:52:55</AlarmTime><AlarmLevel>4</AlarmLevel><AlarmFlag>BEGIN</AlarmFlag><AlarmDesc>内存占用率过高</AlarmDesc><EventValue>55.7539</EventValue><SignalNumber>000</SignalNumber><AlarmRemark></AlarmRemark></TAlarm></TAlarmList></Values></Info></Request>

      - 响应报文

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response><PK_Type><Name>SEND_ALARM_ACK</Name></PK_Type><Info><Result>1</Result><FailureCause></FailureCause></Info></Response>

    - 获取活动、历史告警同步文件

| 测试项编号 | 5 | 测试项名称 | 获取活动、历史告警同步文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | 获取FSU上存储的活动、历史告警同步文件 |  |  |
| 前置条件 | SC和指定FSU成功建立FTP连接并成功获取FSU的FTP信息 |  |  |
| 预期结果 | SC通过FTP方式成功获取活动、历史告警同步文件。 |  |  |
| 测试过程 | (1) SC访问FSU的告警同步文件存储路径：\Alarm\YYYYMMDD\； (2) 查询当前目录下所有文件列表； (3) 选定待下载文件，并执行下载操作； |  |  |
| 评判标准 | (1) FSU告警路径设置符合上述第(1)条要求； (2) SC能够成功下载相关文件，并且文件能够正常打开； (3) 单个告警同步文件大小不超过1MB； (4) 告警文件命名满足如下要求：FSUID_alarmXX.log，其中XX代表序号； (5)告警文件内容格式满足以下要求：SerialNo¦@ID¦@DeviceID¦@ NMAlarmID ¦@AlarmTime¦@AlarmLevel¦@AlarmFlag¦@AlarmDesc¦@ EventValue ¦@SignalNumber¦@AlarmRemark\n\r； 其中数据字段之间以¦@字符进行分割，\n\r表示换行。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 下载历史告警文件

从ftp的/Alarm/20240417/目录下载历史告警文件到服务器，如下所示：

    - FSU离线时，SC端产生FSU通信中断告警

| 测试项编号 | 6 | 测试项名称 | FSU离线时，SC端产生FSU通信中断告警 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | FSU通信中断后，SC端能够产生FSU通信中断告警 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | SC产生FSU中断告警。 |  |  |
| 测试过程 | (1)中断FSU与SC的通信(拔掉FSU网线）； (2)检查SC端的实时告警。 |  |  |
| 评判标准 | (1)SC端产生FSU通信中断告警； (2)FSU通信中断告警的告警编码为076010，告警产生的时间为SC检测到FSU通信中断的时间，告警的区域能准确定位到该FSU。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 产生中断告警

拔掉FSU的网线后，SC产生中断告警：

2024-04-16 10:47:19.891 [FsuStatus8] INFO  c.a.gemc.binterface.client.message.MessageSender - upAlarm message:[{"alarmId":"FSU_STATUS_20240416104719878204","serialNo":"","nmAlarmID":"600-076-00-076010","deviceID":"00001006000000003700","meteId":"076010","signalNumber":"000","alarmTime":"2024-04-16 10:47:19","alarmLevel":2,"alarmFlag":0,"alarmDesc":"检测到某个FSU通信中断","eventValue":1.0,"alarmRemark":null,"meteCode":null,"engineeringStatus":0,"threshold":null,"meteName":null}]

      - 消除中断告警

恢复FSU后，消除中断告警：

2024-04-16 10:51:14.777 [FsuStatus5] INFO  c.a.gemc.binterface.client.message.MessageSender - upAlarm message:[{"alarmId":"FSU_STATUS_20240416104719878204","serialNo":"","nmAlarmID":"600-076-00-076010","deviceID":"00001006000000003700","meteId":"076010","signalNumber":"000","alarmTime":"2024-04-16 10:51:14","alarmLevel":2,"alarmFlag":1,"alarmDesc":"检测到某个FSU通信中断","eventValue":0.0,"alarmRemark":null,"meteCode":null,"engineeringStatus":0,"threshold":null,"meteName":null}]

    - FSU通信中断并重连后，实时告警信息重传

| 测试项编号 | 7 | 测试项名称 | 实时告警信息上报 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | FSU通信中断并重连后，FSU向SC重传通信中断期间动环系统监控对象产生的告警信息 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册； |  |  |
| 预期结果 | SC通过B接口收到FSU实时上报的告警信息。 |  |  |
| 测试过程 | (1)中断FSU和SC之间的通信连接； (2)FSU侧产生2条新告警； (3)恢复FSU和SC之间的通信连接； (4)FSU向SC上报通信中断期间的2条新告警。 |  |  |
| 评判标准 | (1) FSU将通信中断期间的2条新告警上报到SC； (2)报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (3) FSU上报的告警信息应满足《B接口技术规范》要求，必须包含以下字段：SerialNo、ID、DeviceID、NMAlarmID、AlarmTime、AlarmLevel、AlarmFlag、AlarmDesc、EventValue、SignalNumber等字段，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均满足规范要求。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 通信中断

拔掉FSU的网线后，于10点47分，SC产生中断告警：

2024-04-16 10:47:19.891 [FsuStatus8] INFO  c.a.gemc.binterface.client.message.MessageSender - upAlarm message:[{"alarmId":"FSU_STATUS_20240416104719878204","serialNo":"","nmAlarmID":"600-076-00-076010","deviceID":"00001006000000003700","meteId":"076010","signalNumber":"000","alarmTime":"2024-04-16 10:47:19","alarmLevel":2,"alarmFlag":0,"alarmDesc":"检测到某个FSU通信中断","eventValue":1.0,"alarmRemark":null,"meteCode":null,"engineeringStatus":0,"threshold":null,"meteName":null}]

      - 通信恢复

中断期间，于10点47分和49分产生市电输入两个告警。

于10点51分恢复通信，并收到FSU上传的告警。

2024-04-16 10:51:14.777 [FsuStatus5] INFO  c.a.gemc.binterface.client.message.MessageSender - upAlarm message:[{"alarmId":"FSU_STATUS_20240416104719878204","serialNo":"","nmAlarmID":"600-076-00-076010","deviceID":"00001006000000003700","meteId":"076010","signalNumber":"000","alarmTime":"2024-04-16 10:51:14","alarmLevel":2,"alarmFlag":1,"alarmDesc":"检测到某个FSU通信中断","eventValue":0.0,"alarmRemark":null,"meteCode":null,"engineeringStatus":0,"threshold":null,"meteName":null}]

  - 配置管理功能测试

    - 请求动环设备配置数据

| 测试项编号 | 8 | 测试项名称 | 请求动环设备配置数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | SC获取动环设备配置数据的操作 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | SC能够通过Webservice接口获取动环设备的配置数据报文 |  |  |
| 测试过程 | (1) SC向FSU下发“GET_DEV_CONF”消息，该报文中携带FSUID和DeviceID信息，需满足《B接口技术规范》表36要求； (2) FSU向SC返回“GET_DEV_CONF_ACK”消息，返回消息报文应满足《B接口技术规范》表37的要求。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>GET_DEV_CONF</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><DeviceID>150100000000003</DeviceID></Info></Request>

      - 响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>GET_DEV_CONF_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause><Values><DeviceDeviceID="150100000000003"DeviceName="柜式空调-1F-3"SiteID="02201605020280"RoomID="1"RoomName="汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1"SiteName="汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1"DeviceType="0"DeviceSubType="0"Model="普通空调"Brand="艾默生"RatedCapacity="0"Version=""BeginRunTime="2024-04-1116:54:41"DevDescribe=""ConfRemark=""><SignalsCount="3"><SignalType="3"ID="015304"SignalName="工作电流"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-015-00-015304"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="0"ID="015018"SignalName="空调关机告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-015-00-015018"AlarmLevel="4"Threshold="0"/><SignalType="0"ID="015022"SignalName="通信状态告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-015-00-015022"AlarmLevel="4"Threshold="0"/></Signals></Device></Values></Info></Response>

    - 上报动环设备的配置数据

| 测试项编号 | 9 | 测试项名称 | 上报动环设备的配置数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | FSU主动上报动环设备发生变化的配置数据 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | 当FSU上动环设备的配置信息发生变更或者FSU重启后，FSU向SC上报变化的配置信息。 |  |  |
| 测试过程 | 场景1： (1) 手动修改某个动环设备的配置信息，FSU自动向SC发送 “SEND_DEV_CONF_DATA”消息； (2) SC向FSU返回“SEND_DEV_CONF_DATA_ACK”消息。 场景2： (1) 重启FSU后，FSU自动向SC发送 “SEND_DEV_CONF_DATA”消息； (2) SC向FSU返回“SEND_DEV_CONF_DATA_ACK”消息。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 (3) 上述两个场景均需全部满足。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>SEND_DEV_CONF_DATA</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Values><DeviceDeviceID="021200000000001"DeviceName="低压交流电表-1F-2"SiteID="02201605020280"RoomID="1"RoomName="汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1"SiteName="汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1"DeviceType="2"DeviceSubType="12"Model="低压交流配电"Brand="雅达"RatedCapacity="0"Version=""BeginRunTime="2024-04-1018:35:43"DevDescribe=""ConfRemark=""><SignalsCount="62"><SignalType="3"ID="002302"SignalName="01相电流Ia"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002302"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002302"SignalName="02相电流Ia"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002302"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002302"SignalName="03相电流Ia"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002302"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002302"SignalName="04相电流Ia"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002302"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002303"SignalName="01相电压Ua"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002303"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002303"SignalName="02相电压Ua"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002303"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002303"SignalName="03相电压Ua"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002303"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002303"SignalName="04相电压Ua"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002303"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002306"SignalName="无功功率Qa01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002306"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002306"SignalName="无功功率Qa02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002306"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002306"SignalName="无功功率Qa03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002306"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002306"SignalName="无功功率Qa04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002306"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002307"SignalName="有功功率Pa01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002307"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002307"SignalName="有功功率Pa02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002307"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002307"SignalName="有功功率Pa03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002307"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002307"SignalName="有功功率Pa04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002307"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002309"SignalName="01相电流Ib"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002309"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002309"SignalName="02相电流Ib"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002309"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002309"SignalName="03相电流Ib"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002309"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002309"SignalName="04相电流Ib"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002309"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002310"SignalName="01相电压Ub"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002310"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002310"SignalName="02相电压Ub"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002310"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002310"SignalName="03相电压Ub"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002310"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002310"SignalName="04相电压Ub"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002310"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002313"SignalName="无功功率Qb01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002313"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002313"SignalName="无功功率Qb02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002313"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002313"SignalName="无功功率Qb03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002313"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002313"SignalName="无功功率Qb04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002313"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002314"SignalName="有功功率Pb01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002314"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002314"SignalName="有功功率Pb02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002314"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002314"SignalName="有功功率Pb03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002314"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002314"SignalName="有功功率Pb04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002314"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002316"SignalName="01相电流Ic"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002316"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002316"SignalName="02相电流Ic"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002316"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002316"SignalName="03相电流Ic"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002316"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002316"SignalName="04相电流Ic"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002316"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002317"SignalName="01相电压Uc"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002317"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002317"SignalName="02相电压Uc"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002317"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002317"SignalName="03相电压Uc"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002317"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002317"SignalName="04相电压Uc"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002317"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002320"SignalName="无功功率Qc01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002320"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002320"SignalName="无功功率Qc02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002320"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002320"SignalName="无功功率Qc03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002320"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002320"SignalName="无功功率Qc04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002320"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002321"SignalName="有功功率Pc01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002321"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002321"SignalName="有功功率Pc02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002321"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002321"SignalName="有功功率Pc03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002321"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002321"SignalName="有功功率Pc04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002321"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002324"SignalName="总功率因数01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002324"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002324"SignalName="总功率因数02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002324"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002324"SignalName="总功率因数03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002324"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002324"SignalName="总功率因数04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002324"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002332"SignalName="反向有功电能01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002332"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002332"SignalName="反向有功电能02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002332"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002332"SignalName="反向有功电能03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002332"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002332"SignalName="反向有功电能04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002332"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002350"SignalName="Kout01_正向有功电能"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002350"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002350"SignalName="Kout02_正向有功电能"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002350"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002350"SignalName="Kout03_正向有功电能"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002350"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002350"SignalName="Kout04_正向有功电能"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002350"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="0"ID="002010"SignalName="市电输入断电告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-002-00-002010"AlarmLevel="4"Threshold="1"/><SignalType="0"ID="002028"SignalName="通信状态告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-002-00-002028"AlarmLevel="4"Threshold="0"/></Signals></Device><DeviceDeviceID="150100000000003"DeviceName="柜式空调-1F-3"SiteID="02201605020280"RoomID="1"RoomName="汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1"SiteName="汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1"DeviceType="15"DeviceSubType="1"Model="普通空调"Brand="艾默生"RatedCapacity="0"Version=""BeginRunTime="2024-04-1116:54:41"DevDescribe=""ConfRemark=""><SignalsCount="3"><SignalType="3"ID="015304"SignalName="工作电流"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-015-00-015304"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="0"ID="015018"SignalName="空调关机告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-015-00-015018"AlarmLevel="4"Threshold="0"/><SignalType="0"ID="015022"SignalName="通信状态告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-015-00-015022"AlarmLevel="4"Threshold="0"/></Signals></Device><DeviceDeviceID="021600000000002"DeviceName="低压交流电表-1F-3"SiteID="02201605020280"RoomID="1"RoomName="汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1"SiteName="汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1"DeviceType="2"DeviceSubType="16"Model="低压交流配电"Brand="雅达"RatedCapacity="0"Version=""BeginRunTime="2024-04-1116:55:48"DevDescribe=""ConfRemark=""><SignalsCount="62"><SignalType="3"ID="002302"SignalName="01相电流Ia"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002302"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002302"SignalName="02相电流Ia"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002302"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002302"SignalName="03相电流Ia"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002302"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002302"SignalName="04相电流Ia"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002302"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002303"SignalName="01相电压Ua"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002303"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002303"SignalName="02相电压Ua"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002303"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002303"SignalName="03相电压Ua"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002303"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002303"SignalName="04相电压Ua"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002303"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002306"SignalName="无功功率Qa01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002306"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002306"SignalName="无功功率Qa02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002306"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002306"SignalName="无功功率Qa03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002306"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002306"SignalName="无功功率Qa04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002306"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002307"SignalName="有功功率Pa01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002307"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002307"SignalName="有功功率Pa02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002307"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002307"SignalName="有功功率Pa03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002307"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002307"SignalName="有功功率Pa04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002307"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002309"SignalName="01相电流Ib"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002309"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002309"SignalName="02相电流Ib"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002309"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002309"SignalName="03相电流Ib"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002309"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002309"SignalName="04相电流Ib"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002309"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002310"SignalName="01相电压Ub"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002310"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002310"SignalName="02相电压Ub"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002310"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002310"SignalName="03相电压Ub"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002310"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002310"SignalName="04相电压Ub"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002310"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002313"SignalName="无功功率Qb01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002313"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002313"SignalName="无功功率Qb02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002313"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002313"SignalName="无功功率Qb03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002313"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002313"SignalName="无功功率Qb04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002313"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002314"SignalName="有功功率Pb01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002314"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002314"SignalName="有功功率Pb02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002314"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002314"SignalName="有功功率Pb03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002314"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002314"SignalName="有功功率Pb04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002314"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002316"SignalName="01相电流Ic"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002316"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002316"SignalName="02相电流Ic"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002316"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002316"SignalName="03相电流Ic"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002316"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002316"SignalName="04相电流Ic"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002316"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002317"SignalName="01相电压Uc"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002317"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002317"SignalName="02相电压Uc"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002317"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002317"SignalName="03相电压Uc"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002317"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002317"SignalName="04相电压Uc"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002317"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002320"SignalName="无功功率Qc01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002320"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002320"SignalName="无功功率Qc02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002320"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002320"SignalName="无功功率Qc03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002320"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002320"SignalName="无功功率Qc04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002320"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002321"SignalName="有功功率Pc01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002321"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002321"SignalName="有功功率Pc02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002321"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002321"SignalName="有功功率Pc03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002321"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002321"SignalName="有功功率Pc04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002321"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002324"SignalName="总功率因数01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002324"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002324"SignalName="总功率因数02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002324"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002324"SignalName="总功率因数03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002324"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002324"SignalName="总功率因数04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002324"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002332"SignalName="反向有功电能01"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002332"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002332"SignalName="反向有功电能02"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002332"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002332"SignalName="反向有功电能03"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002332"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002332"SignalName="反向有功电能04"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002332"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002350"SignalName="Kout01_正向有功电能"SignalNumber="001"NMAlarmID="602-002-00-002350"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002350"SignalName="Kout02_正向有功电能"SignalNumber="002"NMAlarmID="602-002-00-002350"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002350"SignalName="Kout03_正向有功电能"SignalNumber="003"NMAlarmID="602-002-00-002350"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="002350"SignalName="Kout04_正向有功电能"SignalNumber="004"NMAlarmID="602-002-00-002350"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="0"ID="002010"SignalName="市电输入断电告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-002-00-002010"AlarmLevel="4"Threshold="1"/><SignalType="0"ID="002028"SignalName="通信状态告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-002-00-002028"AlarmLevel="4"Threshold="0"/></Signals></Device><DeviceDeviceID="760300000000001"DeviceName="FSU-1F-3"SiteID="02201605020280"RoomID="1"RoomName="汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1"SiteName="汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1"DeviceType="76"DeviceSubType="3"Model="动环监控"Brand="vertiv"RatedCapacity="1"Version="1.0"BeginRunTime=""DevDescribe=""ConfRemark=""><SignalsCount="11"><SignalType="3"ID="076301"SignalName="FSU硬盘占用率"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-076-00-076301"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="076302"SignalName="内存占用率"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-076-00-076302"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="3"ID="076303"SignalName="CPU使用率"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-076-00-076303"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="1"ID="076101"SignalName="FSU复位"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-076-00-076101"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="0"ID="076002"SignalName="非智能设备采集器通信状态告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-076-00-076002"AlarmLevel="4"Threshold="0"/><SignalType="0"ID="076010"SignalName="FSU通信中断告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-076-00-076010"AlarmLevel="4"Threshold="0"/><SignalType="0"ID="076017"SignalName="FSU复位失败告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-076-00-076017"AlarmLevel="4"Threshold="0"/><SignalType="0"ID="076018"SignalName="FSU硬盘占用率过高告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-076-00-076018"AlarmLevel="4"Threshold="95"/><SignalType="0"ID="076019"SignalName="内存占用率过高告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-076-00-076019"AlarmLevel="4"Threshold="95"/><SignalType="0"ID="076020"SignalName="FSU-CPU使用率过高告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-076-00-076020"AlarmLevel="4"Threshold="95"/><SignalType="0"ID="076505"SignalName="柜式空调-1F-3_普通空调通信状态告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-076-00-076505"AlarmLevel="4"Threshold="0"/></Signals></Device></Values></Info></Request>

      - 响应报文

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response><PK_Type><Name>SEND_DEV_CONF_DATA_ACK</Name></PK_Type><Info><Result>1</Result><FailureCause></FailureCause></Info></Response>

    - 写动环设备的配置数据 --部分通过

| 测试项编号 | 10 | 测试项名称 | 写动环设备的配置数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | SC通过B接口设置动环设备的配置数据 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | SC能够设置指定FSU下指定动环设备的配置数据 |  |  |
| 测试过程 | (1) SC向FSU发送“SET_DEV_CONF_DATA”消息，该报文中包含FSUID以及需要修改的动环设备的配置信息； (2) FSU向SC返回“SET_DEV_CONF_DATA _ACK”消息，主要返回修改是否成功的结果以及修改成功和失败的设备ID。 (2.1) 当且仅当全部动环设备均修改失败时，FSU返回“Result”取值为失败，并返回失败的具体原因（厂家自定义）。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 |  |  |
| 测试结果 | □通过 ☑部分通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>SET_DEV_CONF_DATA</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Values><DeviceDeviceID="150100000000003"DeviceName="柜式空调-1F-3-1111"DeviceType="null"DeviceSubType="null"RatedCapacity="null"BeginRunTime=""/></Values></Info></Request>

      - 响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>SET_DEV_CONF_DATA_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><SuccessList><DeviceID="150100000000003"/></SuccessList><FailList/><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

      - 配置修改

| 测试内容 | 原始值 | 调整值 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修改机房名 | 汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1 | 汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1-test | 部分通过 |
| 修改设备名 | 柜式空调-1F-3 | 柜式空调-1F-3-test | 通过 |
| 修改信号名 | 工作电流 | 工作电流-test | 不通过 |
| 修改设备类型 | 0 | 1 | 不通过 |
| 修改综资编码(设备编码) | 1F-3 | 1F-3-test | 通过 |
| 测试结果 |  | 支持修改设备名、设备编码，支持修改部分设备机房名称，不支持修改信号名称、设备类型。 |  |
| 测试结论 |  | 部分通过 |  |

修改前：

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>GET_DEV_CONF_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause><Values><DeviceDeviceID="150100000000003"DeviceName="柜式空调-1F-3"SiteID="02201605020280"RoomID="1"RoomName="汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1"SiteName="汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1"DeviceType="0"DeviceSubType="0"Model="普通空调"Brand="艾默生"RatedCapacity="0"Version=""BeginRunTime="2024-04-1116:54:41"DevDescribe="1F-3"ConfRemark=""><SignalsCount="3"><SignalType="3"ID="015304"SignalName="工作电流"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-015-00-015304"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="0"ID="015018"SignalName="空调关机告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-015-00-015018"AlarmLevel="4"Threshold="0"/><SignalType="0"ID="015022"SignalName="通信状态告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-015-00-015022"AlarmLevel="4"Threshold="0"/></Signals></Device></Values></Info></Response>

修改后：

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>GET_DEV_CONF_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause><Values><DeviceDeviceID="150100000000003"DeviceName="柜式空调-1F-3-test"SiteID="02201605020280"RoomID="1"RoomName="汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1-test"SiteName="汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1"DeviceType="0"DeviceSubType="0"Model="普通空调"Brand="艾默生"RatedCapacity="0"Version=""BeginRunTime="2024-04-1116:54:41"DevDescribe="1F-3-test "ConfRemark=""><SignalsCount="3"><SignalType="3"ID="015304"SignalName="工作电流"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-015-00-015304"AlarmLevel="0"Threshold=""/><SignalType="0"ID="015018"SignalName="空调关机告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-015-00-015018"AlarmLevel="4"Threshold="0"/><SignalType="0"ID="015022"SignalName="通信状态告警"SignalNumber="000"NMAlarmID="602-015-00-015022"AlarmLevel="4"Threshold="0"/></Signals></Device></Values></Info></Response>

    - 写监控点设置值

| 测试项编号 | 11 | 测试项名称 | 写监控点的设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | SC通过B接口修改监控点的设置值 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | SC能够修改指定FSU下的监控点设置值 |  |  |
| 测试过程 | (1) SC向FSU发送“SET_POINT”消息，该报文中包含FSUID、DeviceID列表以及需要修改监控点的设置值； (2) FSU设置监控点的新设置值并向SC返回“SET_POINT_ACK”消息，主要返回修改是否成功的结果以及修改设置值成功和失败的设备采集点列表。 (2.1) 当且仅当全部动环设备监控点设置值均修改失败时，FSU返回“Result”取值为失败，并返回失败的具体原因（厂家自定义）。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 遥控请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>SET_POINT</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Value><DeviceList><DeviceID="060200000000004"><TSemaphoreType="1"ID="006102"SignalNumber="012"MeasuredVal="NULL"SetupVal="1.0"Status="0"Time="2024-04-1815:40:28"/></Device></DeviceList></Value></Info></Request>

      - 遥控响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>SET_POINT_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><DeviceList><DeviceID="060200000000004"><SuccessList><TSignalMeasurementIdID="006102"SignalNumber="012"/></SuccessList><FailList/></Device></DeviceList><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

| 测试内容 | 调整前 | 调整后 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遥控开关电源【模块XX关机】 编码006102模块=12 | 0(开) | 1(关) | 通过 |

      - 遥调请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>SET_POINT</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Value><DeviceList><DeviceID="060200000000004"><TSemaphoreType="2"ID="006202"SignalNumber="000"MeasuredVal="NULL"SetupVal="53.5"Status="0"Time="2024-04-1811:02:29"/></Device></DeviceList></Value></Info></Request>

      - 遥调响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>SET_POINT_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><DeviceList><DeviceID="060200000000004"><SuccessList><TSignalMeasurementIdID="006202"SignalNumber="000"/></SuccessList><FailList/></Device></DeviceList><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

      - 开关电源-修改阈值

| 测试内容 | 调整前 | 调整后 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遥控开关电源【浮充电压设定值】 编码006202模块=000 | 54 | 53.5 | 通过 |

修改前：

修改后：

    - 写监控点门限数据

| 测试项编号 | 12 | 测试项名称 | 写监控点门限数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | SC通过B接口修改监控点门限数据 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | SC能够修改指定FSU下的监控点门限数据 |  |  |
| 测试过程 | (1) SC向FSU发送“SET_THRESHOLD”消息，该报文中包含FSUID、DeviceID列表以及需要修改监控点门限数据； (2) FSU设置监控点的新设置值并向SC返回“SET_THRESHOLD _ACK”消息，主要返回修改是否成功的结果以及修改监控点门限数据成功和失败的设备采集点列表。 (2.1) 当且仅当全部动环设备监控点门限数据均修改失败时，FSU返回“Result”取值为失败，并返回失败的具体原因（厂家自定义）。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>SET_THRESHOLD</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Value><DeviceList><DeviceID="760300000000001"><TThresholdID="076019"SignalNumber="000"Threshold="90.0"Type="0"AlarmLevel=""NMAlarmID=""/></Device></DeviceList></Value></Info></Request>

      - 响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>SET_THRESHOLD_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><DeviceList><DeviceID="760300000000001"><SuccessList><TSignalMeasurementIdID="076019"SignalNumber="000"/></SuccessList><FailList/></Device></DeviceList><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

    - 获取FSU的FTP信息

| 测试项编号 | 13 | 测试项名称 | 获取FSU的FTP信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | SC通过B接口获取FSU的FTP的用户名和密码等信息 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | SC能够获取指定FSU的FTP相关信息 |  |  |
| 测试过程 | (1) SC向FSU发送“GET_FTP”消息； (2) FSU返回“GET_FTP _ACK”消息，即返回登录该FSU上的FTP服务器的用户名和密码信息。 (3) SC登录到上述FSU的FTP地址上，输入获取的用户名和密码信息，登录FSU的FTP服务器。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 (3) SC利用获取的FTP信息能够成功登录到该FSU的FTP服务器上。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>GET_FTP</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID></Info></Request>

      - 响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>GET_FTP_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Result>0</Result><FailureCause>fsuidwrong</FailureCause></Info></Response>

    - 设置FSU的FTP信息

| 测试项编号 | 14 | 测试项名称 | 设置FSU的FTP信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | SC通过B接口设置FSU的FTP的用户名和密码等信息 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | SC能够设置指定FSU的FTP相关信息 |  |  |
| 测试过程 | (1) SC向FSU发送“SET_FTP”消息； (2) FSU收到上述请求消息后，存储并设置新的FTP信息，并向SC返回“SET_FTP _ACK”消息，即返回设置是否成功的结果。 (3)分别利用原来和修改后的FTP信息分别登录服务器。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 (3) 原用户名和密码无法成功登录FSU的FTP服务器；利用修改后的用户名和密码能够成功登录FSU的FTP服务器。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>SET_FTP</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><UserName>cmcc</UserName><PassWord>cmcc1</PassWord></Info></Request>

      - 响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>SET_FTP_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

    - 批量获取监控对象的配置数据

| 测试项编号 | 15 | 测试项名称 | 批量获取监控对象的配置数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | 批量获取某FSU下的全部监控对象的配置数据文件 |  |  |
| 前置条件 | SC和指定FSU成功建立FTP连接并成功获取该FSU的FTP信息 |  |  |
| 预期结果 | SC通过FTP接口批量获取某FSU的全部监控对象的配置数据文件 |  |  |
| 测试过程 | (1) SC登录该FSU的FTP服务器，并访问FSU的配置文件存储路径：\Config\； (2) 查询当前目录下所有文件列表； (3) 选定待下载文件，并执行下载操作； |  |  |
| 评判标准 | (1) FSU的监控对象配置文件路径设置符合上述第(1)条要求； (2) SC能够成功下载相关文件，并且文件能够正常打开查看； (3) 配置文件命名满足如下要求：devices_FSUID.xml； (4) 配置文件内容格式满足以下要求： <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Devices Count=""> <Device DeviceID="" DeviceName="" SiteID="" RoomID="" SiteName="" RoomName="" DeviceType="" DeviceSubType="" Model="" Brand="" RatedCapacity="" Version="" BeginRunTime="" DevDescribe="" ConfRemark=""> <Signals Count=""> <Signal Type="" ID="" SignalName="" SignalNumber="" AlarmLevel="" Thresbhold="" NMAlarmID=""/> <Signal Type="" ID="" SignalName="" SignalNumber="" AlarmLevel="" Thresbhold="" NMAlarmID=""/> </Signals> </Device> </Devices> |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 配置数据

从ftp的\Config\目录下载配置数据文件到服务器，文件如下所示：

  - 性能管理功能测试

    - 请求监控点数据

| 测试项编号 | 16 | 测试项名称 | 请求监控点数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | SC获取指定FSU下的动环设备监控点数据 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | SC能够获取指定FSU下的动环设备监控点数据 |  |  |
| 测试过程 | (1) SC获取FSU下指定设备的监控点数据 （1.1）SC向FSU下发“GET_DATA”消息，该报文中携带FSUID、DeviceID（非空）以及监控点ID信息； (1.2) FSU向SC返回“GET_DATA_ACK”消息，返回指定FSU指定动环设备的指定监控点数据。 (2) SC获取FSU下全部设备的全部监控点数据 （2.1）SC向FSU下发“GET_DATA”消息，该报文中携带FSUID、DeviceID（空值）以及监控点ID（空值）信息； (2.2) FSU向SC返回“GET_DATA_ACK”消息，返回指定FSU全部动环设备的全部监控点数据。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 (3) 当FSU未返回任何监控点数据时，Result取值为”失败”，FSU需返回具体的失败原因（厂家自定义）。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>GET_DATA</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><DeviceList><DeviceID="021600000000002"><ID>002303</ID><ID>002302</ID></Device></DeviceList></Info></Request>

      - 响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>GET_DATA_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Values><DeviceList><DeviceID="021600000000002"><TSemaphoreType="3"ID="002303"SignalNumber="001"MeasuredVal="223.1"SetupVal="NULL"Status="0"Time="2024-04-1609:14:07"/><TSemaphoreType="3"ID="002303"SignalNumber="002"MeasuredVal="223.1"SetupVal="NULL"Status="0"Time="2024-04-1609:14:07"/><TSemaphoreType="3"ID="002303"SignalNumber="003"MeasuredVal="223.2"SetupVal="NULL"Status="0"Time="2024-04-1609:14:07"/><TSemaphoreType="3"ID="002303"SignalNumber="004"MeasuredVal="223.2"SetupVal="NULL"Status="0"Time="2024-04-1609:14:07"/><TSemaphoreType="3"ID="002302"SignalNumber="001"MeasuredVal="0"SetupVal="NULL"Status="0"Time="2024-04-1609:14:07"/><TSemaphoreType="3"ID="002302"SignalNumber="002"MeasuredVal="8"SetupVal="NULL"Status="0"Time="2024-04-1609:14:07"/><TSemaphoreType="3"ID="002302"SignalNumber="003"MeasuredVal="8.5"SetupVal="NULL"Status="0"Time="2024-04-1609:14:07"/><TSemaphoreType="3"ID="002302"SignalNumber="004"MeasuredVal="0"SetupVal="NULL"Status="0"Time="2024-04-1609:14:07"/></Device></DeviceList></Values><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

    - 请求监控点门限数据

| 测试项编号 | 17 | 测试项名称 | 请求监控点门限数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | SC获取指定FSU下的动环设备监控点门限数据 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | SC能够获取指定FSU下的动环设备监控点门限数据 |  |  |
| 测试过程 | （1）SC获取FSU下指定设备的指定监控点门限 (1.1) SC向FSU下发“GET_THRESHOLD”消息，该报文中携带FSUID、DeviceID（非空）以及监控点ID（非空）信息； (1.2) FSU向SC返回“GET_THRESHOLD_ACK”消息，返回指定动环设备的指定监控点门限数据。 （2）SC获取FSU下全部设备的全部监控点门限 (2.1) SC向FSU下发“GET_THRESHOLD”消息，该报文中携带FSUID、DeviceID（空值）以及监控点ID（空值）信息； (2.2) FSU向SC返回“GET_THRESHOLD_ACK”消息，返回全部动环设备的全部监控点门限数据。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 (3) 当FSU未返回任何监控点门限数据时，Result取值为”失败”，FSU需返回具体的失败原因（厂家自定义）。 |  |  |
| 测试结果 | ☑□通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>GET_THRESHOLD</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><DeviceList><DeviceID="150100000000003"/></DeviceList></Info></Request>

      - 响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>GET_THRESHOLD_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Values><DeviceList><DeviceID="021200000000001"><TThresholdType="0"ID="002010"SignalNumber="000"Threshold="1"AlarmLevel="4"NMAlarmID="602-002-00-002010"/><TThresholdType="0"ID="002028"SignalNumber="000"Threshold="0"AlarmLevel="4"NMAlarmID="602-002-00-002028"/></Device><DeviceID="150100000000003"><TThresholdType="0"ID="015018"SignalNumber="000"Threshold="0"AlarmLevel="4"NMAlarmID="602-015-00-015018"/><TThresholdType="0"ID="015022"SignalNumber="000"Threshold="0"AlarmLevel="4"NMAlarmID="602-015-00-015022"/></Device><DeviceID="021600000000002"><TThresholdType="0"ID="002010"SignalNumber="000"Threshold="1"AlarmLevel="4"NMAlarmID="602-002-00-002010"/><TThresholdType="0"ID="002028"SignalNumber="000"Threshold="0"AlarmLevel="4"NMAlarmID="602-002-00-002028"/></Device><DeviceID="760300000000001"><TThresholdType="0"ID="076002"SignalNumber="000"Threshold="0"AlarmLevel="4"NMAlarmID="602-076-00-076002"/><TThresholdType="0"ID="076010"SignalNumber="000"Threshold="0"AlarmLevel="4"NMAlarmID="602-076-00-076010"/><TThresholdType="0"ID="076017"SignalNumber="000"Threshold="0"AlarmLevel="4"NMAlarmID="602-076-00-076017"/><TThresholdType="0"ID="076018"SignalNumber="000"Threshold="95"AlarmLevel="4"NMAlarmID="602-076-00-076018"/><TThresholdType="0"ID="076019"SignalNumber="000"Threshold="95"AlarmLevel="4"NMAlarmID="602-076-00-076019"/><TThresholdType="0"ID="076020"SignalNumber="000"Threshold="95"AlarmLevel="4"NMAlarmID="602-076-00-076020"/><TThresholdType="0"ID="076505"SignalNumber="000"Threshold="0"AlarmLevel="4"NMAlarmID="602-076-00-076505"/></Device></DeviceList></Values><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

    - 批量获取监控点性能数据文件

| 测试项编号 | 18 | 测试项名称 | 批量获取监控点性能数据文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | 批量获取监控点的性能数据文件 |  |  |
| 前置条件 | SC和指定FSU成功建立FTP连接并成功获取该FSU的FTP信息 |  |  |
| 预期结果 | SC通过FTP接口定期批量获取监控点的性能数据文件 |  |  |
| 测试过程 | (1) SC登录该FSU的FTP服务器，并访问FSU的性能文件存储路径：\Measurement \； (2) 查询当前目录下所有文件列表； (3) 选定待下载文件，并执行下载操作； （4）断开B接口一段时间（至少要大于4个性能数据文件生成周期）并恢复，验证断开期间的性能数据文件能否缓存在FSU中，并且恢复后，SC可以补采上述文件 |  |  |
| 评判标准 | (1) 监控点的历史性能文件存储路径符合上述第(1)条要求； (2) SC能够成功下载相关文件，并且文件能够正常打开查看； (3) 监控点历史性能文件格式要求为csv，文件命名满足如下要求：PM_FSUID_YYYYMMDDHHmm.csv； (4) 性能文件内容至少要包含以下信息：序号、性能数据采集时间、DeviceID、监控点ID、SignalNumber（监控点序号）、监控点描述、监控点数据类型和监控点数据测量值，上述字段取值类型满足《B接口技术规范》5.7.5节要求 (5) SC能够周期获取监控点性能数据文件，执行周期可设置（如24小时等）。 （6）B接口具备性能数据文件中断续传功能，FSU具备网络中断期间的性能数据的缓存功能。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 性能数据文件

从ftp的/Measurement /目录下载日志文件到服务器，文件如下所示：

    - 查询监控点存储规则

| 测试项编号 | 19 | 测试项名称 | 查询监控点存储规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | 查询监控点存储规则 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | SC通过WebService接口能够查询指定监控点的存储规则信息 |  |  |
| 测试过程 | (1) SC获取FSU下指定设备的监控点存储规则 （1.1）SC向FSU下发“GET_STORAGERULE”消息，该报文中携带FSUID、DeviceID（非空）以及监控点ID信息； (1.2) FSU向SC返回“GET_STORAGERULE_ACK”消息，返回指定FSU指定动环设备的指定监控点的存储规则。 (2) SC获取FSU下全部设备的全部监控点存储规则 （2.1）SC向FSU下发“GET_STORAGERULE”消息，该报文中携带FSUID、DeviceID（空值）以及监控点ID（空值）信息； (2.2) FSU向SC返回“GET_STORAGERULE_ACK”消息，返回指定FSU全部动环设备的全部监控点的存储规则。 （3）通过FTP获取上一周期形成的性能数据文件，并核对相关监控点的存储结果是否满足上述测试过程中（2.2）SC收到的存储规则。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 (3) 当FSU未返回任何监控点数据时，Result取值为”失败”，FSU需返回具体的失败原因（厂家自定义）。 (4)要求FTP获取的性能测量数据文件中的相关监控点的存储结果满足上述测试过程中（2.2）SC收到的存储规则。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>GET_STORAGERULE</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><DeviceList><DeviceID="150100000000003"/></DeviceList></Info></Request>

      - 响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>GET_STORAGERULE_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Values><DeviceList><DeviceID="150100000000003"><TStorageRuleType="3"ID="015304"SignalNumber="000"AbsoluteVal=""RelativeVal=""StorageInterval="480"StorageRefTime="1970-01-0100:00:00"/></Device></DeviceList></Values><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

    - 写监控点存储规则

| 测试项编号 | 20 | 测试项名称 | 写监控点存储规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | 写监控点存储规则 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册，并且根据运维要求，需要修改某个或某几个监控点的存储规则 |  |  |
| 预期结果 | SC通过WebService接口能够设置指定监控点的存储规则信息 |  |  |
| 测试过程 | (1) 通过FTP获取任意历史性能数据文件A (2) SC向FSU下发“SET_STORAGERULE”消息，该报文中携带FSUID、DeviceID（非空）以及要修改的监控点的存储规则信息； (2) FSU向SC返回“SET_STORAGERULE_ACK”消息，主要返回设置是否成功的结果以及设置成功和失败的设备采集点ID列表（包括监控点ID和监控点序号）。 (2.1) 当且仅当全部指定监控点均设置失败时，FSU返回“Result”取值为失败，并返回失败的具体原因（厂家自定义）。 (3) 如果（2）操作成功，获取该操作发生之后的任一周期FTP生成的新的性能数据文件B (4) 对比文件A和B中本操作涉及的监控点数据，检查是否发生变化，并验证B文件记录的相关监控点性能数据是否满足设置的存储规则。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 (3) 在进行写监控点存储规则操作前后，A和B中的监控点数据记录方式不同 (4) B文件记录的相关监控点性能数据满足新设置的存储规则。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

这里单位为分钟。

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>SET_STORAGERULE</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Value><DeviceList><DeviceID="150100000000003"><TStorageRuleType="3"ID="015304"SignalNumber="000"AbsoluteVal=""RelativeVal=""StorageInterval="5"StorageRefTime=""/></Device></DeviceList></Value></Info></Request>

      - 响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>SET_STORAGERULE_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><DeviceList><DeviceID="150100000000003"><SuccessList><TSignalMeasurementIdID="015304"SignalNumber="000"/></SuccessList><FailList/></Device></DeviceList><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

      - 修改存储周期

| 测试内容 | 调整前 | 调整后 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储周期 | 8分钟 | 5分钟 | 通过 |

修改前

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>GET_STORAGERULE_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Values><DeviceList><DeviceID="150100000000003"><TStorageRuleType="3"ID="015304"SignalNumber="000"AbsoluteVal=""RelativeVal=""StorageInterval="480"StorageRefTime="1970-01-0100:00:00"/></Device></DeviceList></Values><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

修改后

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>GET_STORAGERULE_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Values><DeviceList><DeviceID="150100000000003"><TStorageRuleType="3"ID="015304"SignalNumber="000"AbsoluteVal=""RelativeVal=""StorageInterval="300"StorageRefTime="1970-01-0100:00:00"/></Device></DeviceList></Values><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

SC遥测数据

  - 操作维护功能测试

    - 时间同步

| 测试项编号 | 21 | 测试项名称 | 时间同步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | SC对FSU进行时间同步操作 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册并且SC和FSU时间不同步 |  |  |
| 预期结果 | FSU与SC时间同步成功 |  |  |
| 测试过程 | (1)SC向FSU群发 “TIME_CHECK”消息； (2)FSU按照参数更新时间并分别向SC返回“TIME_CHECK_ACK”消息，指示时间同步操作的结果。 (3) 操作成功后，对比SC和FSU当前的时间。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 (3) 如果TIME_CHECK_ACK指示同步操作成功，SC和FSU的当前时间应完全一致。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>TIME_CHECK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Time><Year>2024</Year><Month>4</Month><Day>16</Day><Hour

      - 响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>TIME_CHECK_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

    - 重启FSU

| 测试项编号 | 22 | 测试项名称 | 重启FSU |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | SC重启FSU的操作 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | SC能够通过下发报文重启FSU |  |  |
| 测试过程 | (1)SC对指定FSU发送 “SET_FSUREBOOT”消息； (2)FSU向SC返回“SET_FSUREBOOT_ACK”成功消息后执行重启过程。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 (3) 当FSU返回成功响应后，FSU需自动完成重启过程。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>SET_FSUREBOOT</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID></Info></Request>

      - 响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>SET_FSUREBOOT_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

    - 获取FSU状态信息

| 测试项编号 | 23 | 测试项名称 | 获取FSU状态信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | SC定期获取FSU状态信息 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | SC能够定期获取FSU的CPU和内存使用率等状态信息 |  |  |
| 测试过程 | (1)SC对指定FSU发送 “GET_FSUINFO”消息； (2)FSU向SC返回“GET_FSUINFO_ACK”消息。 (3) 查询并验证上述操作的周期性（执行该操作的时间间隔可设置，缺省值是10分钟） |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 (3) 能够周期执行上述操作。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>GET_FSUINFO</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID></Info></Request>

      - 响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>GET_FSUINFO_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><TFSUStatus><CPUUsage>5.56</CPUUsage><MEMUsage>52.25</MEMUsage><HardDiskUsage>39.00</HardDiskUsage></TFSUStatus><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

    - 更新FSU信息获取周期

| 测试项编号 | 24 | 测试项名称 | 更新FSU状态信息获取周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | SC更新FSU状态信息获取周期 |  |  |
| 前置条件 | FSU成功向SC注册 |  |  |
| 预期结果 | 当FSU向SC注册成功或者SC侧变更FSU状态信息获取周期后SC能够在发起更新FSU状态信息获取周期操作 |  |  |
| 测试过程 | （1）场景一：某FSU向SC注册成功 （1.1）SC向该FSU发送 “UPDATE_FSUINFO_INTERVALL”消息，该报文中携带FSUID和Interval（当前FSU状态信息获取周期）； （1.2）FSU向SC返回“UPDATE_FSUINFO_INTERVAL_ACK”消息，指示更新周期操作是否成功。 （2）场景二：SC侧变更FSU状态信息获取周期 （2.1）人工修改SC侧FSU状态信息获取周期； （2.2）SC向其管理范围内的所有的FSU发送 “UPDATE_FSUINFO_INTERVALL”消息，该报文中携带FSUID和变更后的Interval（当前FSU状态信息获取周期）； （2.3）FSU向SC返回“UPDATE_FSUINFO_INTERVAL_ACK”消息，指示更新周期操作是否成功。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 报文类型名以及数据流向符合测试过程要求； (2) SC和FSU之间交互的报文满足《B接口技术规范》相关字段要求，要求变量名称（含大小写）、变量长度和类型均与规范保持一致。 (3) 上述两种场景下SC均能自动发起更新周期操作。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 请求报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>UPDATE_FSUINFO_INTERVAL</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Interval>60</Interval></Info></Request>

      - 响应报文

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>UPDATE_FSUINFO_INTERVAL_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

    - 远程升级

| 测试项编号 | 25 | 测试项名称 | FSU远程升级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | FSU远程升级 |  |  |
| 前置条件 | SC获取FSU的FTP信息并和指定FSU成功建立FTP连接 |  |  |
| 预期结果 | SC能够对FSU执行远程升级操作 |  |  |
| 测试过程 | (1) 在SC上选定FSU升级所需文件； (2) SC将选定升级文件上传至某FSU的FTP服务器上的\upgrade\路径下。 (3)在FSU的服务器上验证被上传文件的有效性; (4) 通过Webservice接口调用FSU重启功能完成FSU设备的升级操作。 |  |  |
| 评判标准 | (1) 上传文件完整； (2) 重启和升级过程无故障 (3) FSU可以升级至目标版本 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - 升级前

如下所示，升级前FSUVER标签为1.0101.2023.0531run。

2024-04-16 10:33:51.677  INFO 7 --- [io-13554-exec-3] c.a.g.b.c.webservice.WebServiceHelper    : 发送webservice请求：<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>GET_LOGININFO</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID></Info></Request>

2024-04-16 10:33:51.776  INFO 7 --- [io-13554-exec-3] c.a.g.b.c.webservice.WebServiceHelper    : 接收webservice响应：<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>GET_LOGININFO_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><UserName>cmcc</UserName><PassWord>cmcc</PassWord><FSUIP>129.242.192.2</FSUIP><FSUMAC>00:09:F5:15:1B:4C</FSUMAC><FSUVER>1.0101.2023.0531run</FSUVER><SiteID>02201605020280</SiteID><SiteName>汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1</SiteName><RoomID>1</RoomID><RoomName>汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1</RoomName><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

      - 升级后

上传cmb.md5、cmb.tar.gz、update.sh到fsu的upgrade目录，重启fsu。

升级后FSUVER标签为1.0101.2023.0123run。

2024-04-17 16:48:25.178  INFO 7 --- [o-13554-exec-10] c.a.g.b.c.webservice.WebServiceHelper    : 发送webservice请求：<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Request><PK_Type><Name>GET_LOGININFO</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID></Info></Request>

2024-04-17 16:48:25.321  INFO 7 --- [o-13554-exec-10] c.a.g.b.c.webservice.WebServiceHelper    : 接收webservice响应：<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><Response><PK_Type><Name>GET_LOGININFO_ACK</Name></PK_Type><Info><FSUID>02201605020280</FSUID><UserName>cmcc</UserName><PassWord>cmcc</PassWord><FSUIP>129.242.192.2</FSUIP><FSUMAC>00:09:F5:15:1B:4C</FSUMAC><FSUVER>1.0101.2023.0123run</FSUVER><SiteID>02201605020280</SiteID><SiteName>汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1</SiteName><RoomID>0000000001</RoomID><RoomName>汕头龙湖泰山路汇聚点一楼机房传输1</RoomName><Result>1</Result><FailureCause>NULL</FailureCause></Info></Response>

    - 获取FSU日志文件

| 测试项编号 | 26 | 测试项名称 | 获取FSU日志文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | 获取FSU日志文件 |  |  |
| 前置条件 | SC获取FSU的FTP信息并和指定FSU成功建立FTP连接 |  |  |
| 预期结果 | SC能够通过FTP接口获取FSU日志文件 |  |  |
| 测试过程 | (1) SC登录FTP服务器 (2) 在该服务器上的\ logs \路径下找到预下载日志文件并执行下载操作； (3)检查下载完成的日志文件命名和内容格式 |  |  |
| 评判标准 | (1) SC能够正常下载日志文件； (2)日志文件命名满足FSUID_YYYYMMDD.log要求； (3) 日志内容应至少包括以下信息：时间、操作者信息、操作内容、操作结果。 |  |  |
| 测试结果 | ☑通过 □未通过 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

      - FSU日志文件

从ftp的/logs/目录下载日志文件到服务器，文件如下所示：

- 测试分析

  - 遗留缺陷分析

联调过程中发现的问题，标准B接口第10项测试要求：SC通过B接口设置动环设备的配置数据，记录如下。

| 评判标准 | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 修改机房名 | 部分通过 | 只能修改一个设备的机房名称 |
| 修改设备名 | 通过 |  |
| 修改信号名 | 不通过 | 不支持修改信号名称、设备类型 |
| 修改设备类型 | 不通过 |  |
| 修改综资编码(设备编码) | 通过 |  |
| 该项测试结论 | 部分通过 |  |

- 总结

汕头维缔FSU厂家与广东机房动环监控SC平台联调测试结论：满足基础B接口要求，测试通过。

测试相关人员：

| 地市负责人 |  | 动环FSU厂家 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FSU厂家 |  | SC卓望负责人 |  |
| 省公司负责人 |  |  |  |