    - 测试内容

测试目录如下：

| 序号 | 测试小类 | 测试项 | 测试内容 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度分析 | 左侧树过滤及右侧展示 | 左侧树仅展示配置机柜的机房，右侧展示机房温湿度实时数据和历史数据，历史数据可显示曲线及报表导出 |  |
| 2 |  | 左侧树加载及机房模糊查询 | 左侧树加载楼栋、机房，可模糊搜索机房（机房类型仅为IDC机房且已配置） |  |
| 3 |  | 右侧实时温度和湿度校对 | 温度湿度实时值与监控视图实时数据一致 |  |
| 4 |  | 右侧实时数据字段校验 | 显示传感器设备，测点（温度或者湿度，多个通道展示多行）实时值、采集时间（实际的采集时间）;分页有效 |  |
| 5 |  | 右侧历史数据趋势数据展示 | 选择机房内1-5个温/湿度测点加载趋势曲线图，曲线hover展示时间、温/湿度值 |  |
| 6 |  | 右侧历史数据趋势时间筛选 | 昨日，展示昨日每5分的数据；日期时间选择器（精确到5分钟），最长时间跨度一周 |  |
| 7 |  | 右侧数据趋势数据对齐 | 查询昨日或跨一周历史数据，数据按0点开始，每5分钟对齐，取每5分钟最近值 |  |
| 8 |  | 历史数据详情同步 | 展示温度和湿度历史数据趋势对应的详情数据，切换历史数据趋势时间段和选择的温湿度测点后，数据随之更新 |  |
| 9 |  | 历史数据详情字段校验 | 展示序号、楼栋、机房、温湿度传感器、测点、值、时间（5分钟对齐取数）、分页有效 |  |
| 10 |  | 历史数据详情导出校验 | 导出与详情列表数据一致 |  |
| 11 | 单机柜分析 | 左侧树过滤及右侧展示 | 左侧树仅展示配置机柜的机房，右侧机柜实时数据监控、历史数据趋势、历史数据详情 |  |
| 12 |  | 左侧树加载及机房模糊查询 | 左侧树加载楼栋、机房、机柜列、机柜，可模糊搜索机柜列和机柜并定位展示右侧实时数据等 |  |
| 13 |  | 右侧实时数据监控汇总计算 | 机柜总电流（kW）、机柜总功率（A），由各个支路对应实时值求和显示 |  |
| 14 |  | 右侧实时数据监控各支路实时 | 支路1-3的电流、电压、功率实时值与监控视图实时数据一致 |  |
| 15 |  | 右侧历史数据趋势数据展示 | 展示昨日的总电流和总功率曲线；曲线hover展示时间、总电流、总功率；时间段内机柜峰值电流、机柜峰值功率 |  |
| 16 |  | 右侧历史数据趋势时间筛选 | 昨日，展示昨日每5分的数据；日期时间选择器（精确到5分钟），最长时间跨度24小时 |  |
| 17 |  | 右侧数据趋势数据对齐 | 查询昨日或跨一周历史数据，数据按0点开始，每5分钟对齐，取每5分钟最近值 |  |
| 18 |  | 历史数据详情同步 | 展示历史数据趋势对应的详情数据，切换历史数据趋势时间段后，数据随之更新 |  |
| 19 |  | 历史数据详情字段校验 | 展示序号、时间（5分钟的倍数）、机柜总电流、机柜总功率、支路1电压（V）、支路1电流（A）、支路1功率（kW）、支路2电压（V）、支路2电流（A）、支路2功率（kW）... |  |
| 20 |  | 历史数据详情分页校验 | 最多24小时的数据，最多288个点 |  |
| 21 |  | 历史数据详情汇总计算 | 总电流是3支路之和；总功率是3支路之和；所有数据保留小数点后两位 |  |
| 22 |  | 历史数据详情导出校验 | 导出与详情列表数据一致 |  |
| 23 | 冷通道分析 | 左侧树过滤及右侧展示 | 左侧树仅展示机柜列配置冷通道的机房和楼栋，右侧展示温度湿度电力实时值和机柜温度和功率 |  |
| 24 |  | 左侧树加载及机房模糊查询 | 左侧树加载楼栋、机房、机柜列，可模糊搜索楼栋、机房、机柜列并定位展示右侧实时数据等（仅展示楼栋下机房下的机柜列配置了冷通道） |  |
| 25 |  | 右侧温度监控校验 | 取机柜列下所有机柜的机柜前配置所有温度测点 分别计算平均、最高、最低 |  |
| 26 |  | 右侧湿度监控校验 | 取机柜列下所有机柜的机柜前配置所有湿度测点 分别计算平均、最高、最低 |  |
| 27 |  | 右侧电力监控校验 | 取机柜列下所有机柜的各支路所有电流功率测点 分别进行汇总求和 |  |
| 28 |  | 双机柜列冷通道校验 | 最多两个机柜列属于同一冷通道，该冷通道展示两个机柜列下所有机柜的详细数据 |  |
| 29 |  | 右侧冷通道字段校验 | 展示冷通道名、机柜列、总功率（kw）、机柜名、进风口温度、平均温度、最高温度 |  |
| 23 |  | 右侧冷通道温度校验 | 取机柜列下所有机柜的机柜前配置所有温度测点 进行平均，最高，单机柜温度总和 |  |
| 24 |  | 右侧冷通道总功率校验 | 取机柜列下对应机柜的各支路功率测点 进行求和 |  |
| 25 | 机柜断电分析 | Tab页加载正常 | 机柜实时断电、机柜历史断电记录、断电规则配置加载成功，字段与条件与数据展示清晰 |  |
| 26 |  | 实时断电条件过滤查询及重置 | 按楼栋、机房、机柜列、时间维度查询，返回对应查询条件内容，重置后恢复默认查询 |  |
| 27 |  | 实时断电字段校验 | 展示序号、楼栋名称、机房名称、机柜列、机柜名称、总电流（A）、1-3路电流关联设备测点，1-3路电流值（A）开始时间 |  |
| 28 |  | 实时断电设备测点跳转 | 设备测点可跳转至监控视图下对应设备 |  |
| 29 |  | 实时断电数据采集校验 | 每5分钟内，每个测点采集当前时间12小时内最近的一条数据，对数据颗粒度做整点五分钟对齐（对对齐后的数据进行判断和展示） |  |
| 30 |  | 实时断电总电流计算 | 电流为机柜下三路电流之和 |  |
| 31 |  | 实时断电手工消除告警 | 手工消除后数据流入历史断电，并展示闭环方式为手工消除，确认人为消除人，以及备注，不再进行告警播放 |  |
| 32 |  | 实时断电多机房告警触发 | 全局会浮窗显示告警数量，并进行语音播报 |  |
| 33 |  | 实时断电数据校验 | 显示机柜当前三路>阈值且单路<阈值触发的的断电触发记录 |  |
| 34 |  | 实时断电系统消除校验 | 各单路值大于单路阈值、自动恢复正常、系统不再播放、历史展示为空、为最低级别消除方式 |  |
| 35 |  | 实时断电规则消除校验 | 修改断电规则配置，实时断电记录全部消除情况，移入历史断电告警，闭环方式为规则消除，确认人为system，备注为空，不再进行告警播放 |  |
| 36 |  | 实时断电导出校验 | 导出与详情列表数据一致 |  |
| 37 |  | 历史断电条件过滤查询及重置 | 按楼栋、机房、机柜列、时间维度查询，返回对应查询条件内容，重置后恢复默认查询 |  |
|  |  | 历史断电字段校验 | 展示序号、楼栋名称、机房名称、机柜列、机柜名称、总电流（A）、1-3路电流关联设备测点，1-3路电流值（A）开始时间，结束时间、闭环方式、确认人、备注 |  |
|  |  | 历史断电设备测点跳转 | 设备测点可跳转至监控视图下对应设备 |  |
|  |  | 历史数据校验 | 数据为已消除的断电触发记录 |  |
|  |  | 历史断电导出校验 | 导出与详情列表数据一致 |  |
|  |  | 断电规则配置创建 | 创建指定机房的机柜PDU三路和单路的阈值，并生效且可推送 |  |
|  |  | 断电规则PDU位数校验 | 仅可输入最小0.1，最大无限制的正整数 |  |
|  |  | 断电规则必填项校验 | 阈值，生效范围，是否生效，是否推送均为必填项 |  |

版本2

测试内容总测试26项，已完成26个测试项，25项测试通过，1项测试部分通过，测试目录如下：

| 序号 | 测试小类 | 测试项 | 测试内容 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度分析 | 左侧树加载过滤 | 左侧树仅展示配置机柜的机房 |  |
| 3 |  | 右侧实时温度和湿度校对 | 温度湿度实时值与监控视图实时数据一致 |  |
| 4 |  | 右侧实时数据字段完整性 | 显示传感器设备，测点，实时值、采集时间 |  |
| 5 |  | 历史趋势曲线生成 | 机房温/湿度测点加载趋势曲线图，曲线hover展示时间、温/湿度值 ，曲线按5分钟颗粒 |  |
| 6 |  | 时间筛选器精度 | 默认展示昨日每5分的数据；日期时间选择器（精确到5分钟），最长时间跨度一周 |  |
| 7 |  | 历史数据对齐 | 数据按5分钟对齐，取每个点最为最近值 |  |
| 8 |  | 历史详情同步更新 | 切换测点或时间段同步更新详情数据 |  |
| 9 |  | 历史数据详情字段完整性 | 展示序号、楼栋、机房、温湿度传感器、测点、值、时间（5分钟对齐取数）、分页有效 |  |
| 10 |  | 历史数据详情导出校验 | 导出与详情列表数据一致 |  |
| 11 | 单机柜分析 | 左侧树加载过滤 | 左侧树仅展示配置机柜的机房 |  |
| 12 |  | 机柜总电流计算 | 总电流为三支路电流之和 |  |
| 13 |  | 机柜总功率计算 | 总功率为三支路功率之和 |  |
| 14 |  | 支路数据一致性 | 对比各支路电流/电压/功率与监控视图中实时值一致 |  |
| 15 |  | 历史趋势曲线 | 展示昨日的总电流和总功率曲线 ，曲线按5分钟颗粒 |  |
| 16 |  | 历史时间筛选 | 默认展示昨日每5分的数据；日期时间选择器（精确到5分钟），最长时间跨度24小时，可跨天 |  |
| 17 |  | 历史数据对齐 | 数据按5分钟对齐，取每个点最为最近值 |  |
| 18 |  | 历史详情同步更新 | 切换时间段同步更新详情数据 |  |
| 19 |  | 历史数据详情字段完整性 | 字段展示：序号、时间、总电流、总功率、支路1-3电压/电流/功率 |  |
| 20 |  | 分页与数据量 | 最多24小时的数据，最多288个点 |  |
| 21 |  | 汇总计算 | 总电流是3支路之和；总功率是3支路之和 |  |
| 22 |  | 历史数据详情导出校验 | 导出与详情列表数据一致 |  |
| 23 | 冷通道分析 | 左侧树加载过滤 | 左侧树仅展示机柜列配置冷通道的机房和楼栋 |  |
| 24 |  | 温度监控计算 | 取机柜列下所有机柜的机柜前配置所有温度测点 分别计算平均、最高、最低 |  |
| 25 |  | 湿度监控计算 | 取机柜列下所有机柜的机柜前配置所有湿度测点 分别计算平均、最高、最低 |  |
| 26 |  | 电力监控计算 | 取机柜列下所有机柜的各支路所有电流功率测点 分别进行汇总求和 |  |
| 27 |  | 双列冷通道校验 | 两个机柜列属于同一冷通道，该冷通道展示两个机柜列下所有机柜的详细数据 |  |
| 28 |  | 冷通道字段完整性 | 展示冷通道名、机柜列、总功率（kw）、机柜名、进风口温度、平均温度、最高温度字段 |  |
| 29 |  | 温度明细计算 | 取机柜列下所有机柜的机柜前配置所有温度测点 进行平均，最高，单机柜温度总和 |  |
| 30 |  | 右侧冷通道总功率校验 | 取机柜列下对应机柜的各支路功率测点进行求和 |  |
| 31 | 机柜断电分析 | Tab页加载正常 | 切换实时断电/历史断电/规则配置tab |  |
| 32 |  | 实时断电查询 | 按楼栋、机房、机柜列、时间维度查询查询 |  |
| 33 |  | 实时断电字段完整性 | 检查字段序号、楼栋名称、机房名称、机柜列、机柜名称、总电流（A）、1-3路电流关联设备测点，1-3路电流值（A），开始时间 |  |
| 34 |  | 数据采集 | 每5分钟采集12小时内最近一条超过阈值进行实时告警 |  |
| 35 |  | 实时断电数据采集校验 | 每5分钟内，每个测点采集当前时间12小时内最近的一条数据，对数据颗粒度做整点五分钟对齐（对对齐后的数据进行判断和展示） |  |
| 36 |  | 总电流计算 | 电流为机柜下三路电流之和 |  |
| 37 |  | 手工消除告警 | 手工消除，告警移入历史，闭环方式=手工，显示消除人，备注，停止播报 |  |
| 38 |  | 实时断电多机房告警触发 | 全局会浮窗显示告警数量，语音轮询播报 |  |
| 39 |  | 系统自动消除告警 | 各单路值大于单路阈值、自动恢复正常、流入历史记录 |  |
| 40 |  | 实时断电规则消除校验 | 修改断电规则配置，所有记录移入历史 |  |
| 41 |  | 实时断电导出校验 | 导出与详情列表数据一致 |  |
| 42 |  | 历史断电查询 | 按楼栋、机房、机柜列、时间维度查询 |  |
| 43 |  | 历史断电字段校验 | 检查字段序号、楼栋名称、机房名称、机柜列、机柜名称、总电流（A）、1-3路电流关联设备测点，1-3路电流值（A）开始时间，结束时间、闭环方式、确认人、备注 |  |
| 44 |  | 历史数据范围 | 数据均为已消除的断电触发记录 |  |
| 45 |  | 历史断电导出校验 | 导出与详情列表数据一致 |  |
| 46 |  | 断电规则配置创建 | 创建指定机房的机柜PDU三路和单路的阈值，并生效且可推送 |  |
| 47 |  | 阈值输入校验 | 仅可输入最小0.1，最大无限制的正整数 |  |
| 4 |  | 断电规则必填项校验 | 阈值，生效范围，是否生效，是否推送均为必填项 |  |