A.2透传业务协议

  - A2.1 透传串口数据

命令号：0x0001

命令描述：该命令用于透传串口数据包，分为上行（FSU=>SC）和下行（SC =>FSU）两个方向；

命令数据：具体透传串口数据包格式按数据流方向分别定义如下：

- 下行方向（SC =>FSU）

| 地址 | 协议字段 | 字段长度 | 字段描述 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | P_header | 1 byte | 协议包的开始标识ff | 0xFF |
| 1-20 | P_dest_addr | 20bytes | 目标设备地址 | FSU的ID |
| 21-28 | P_src_addr | 8byte | 源设备地址 | SC的地址取值为00 |
| 29 | P_subDevType | 1 byte | 子设备类型： 1：串口设备 2：USB设备 3：IP网络设备 | 1 |
| 30 | P_subDev_addr | 1 byte | 透传模块：Bit0~4:串口号；Bit5~8： 表示虚拟设备号（即串口总线模式下的地址号）； 当子设备类型为USB/IP时，此字段为00。 |  |
| 31-32 | P_pLen | 2 byte | 协议族数据包长度 | 5+N |
| 33 | RtnFlag | 1byte | 设置/应答类型 | 0xee |
| 34-35 | CommType | 2 bytes | 命令编号 | 0x0001 |
| 36-37 | 透传数据长度 | 2 byte | 透传数据长度 |  |
| 38-(38+N-1) | 透传数据 | N byte | 数据内容 |  |
| 38+N | P_verify | 1 byte | 协议包的校验字段，采用异或校验，在数据转义之前，对协议数据计算校验值，计算时不包含包头和包尾 |  |
| 39+N | P_tailer | 1 byte | 协议包的结束标识fe | 0xFE |

- 上行方向（FSU=>SC）

| 地址 | 协议字段 | 字段长度 | 字段描述 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | P_header | 1 byte | 协议包的开始标识ff | 0xFF |
| 1-8 | P_dest_addr | 8bytes | 目标设备地址 | SC的地址取值为0x00 |
| 9-28 | P_src_addr | 20byte | 源设备地址 | FSU的ID |
| 29 | P_subDevType | 1 byte | 子设备类型： 1：串口设备 2：USB设备 3：IP网络设备 | 1 |
| 30 | P_subDev_addr | 1 byte | 透传模块：Bit0~4:串口号；Bit5~8： 表示虚拟设备号（即串口总线模式下的地址号）；透传模块：Bit0~4:串口号；Bit5~8： 表示虚拟设备号（即串口总线模式下的地址号）； 当子设备类型为USB/IP时，此字段为00。 |  |
| 31-32 | P_pLen | 2 byte | 协议族数据包长度 | 5+N |
| 33 | RtnFlag | 1byte | 设置/应答类型 | 0x00 |
| 34-35 | CommType | 2 bytes | 命令编号 | 0x0001 |
| 36-37 | 透传数据长度 | 2 byte | 透传数据长度 |  |
| 38-(38+N-1) | 透传数据 | N byte | 数据内容 |  |
| 38+N | P_verify | 1 byte | 协议包的校验字段，采用异或校验，在数据转义之前，对协议数据计算校验值，计算时不包含包头和包尾 |  |
| 39+N | P_tailer | 1 byte | 协议包的结束标识fe | 0xFE |

  - A2.2 FSU透传通道心跳

命令号：0x0002

命令描述：FSU定时（例如：每隔120秒） 向SC发送一个心跳包数据，SC根据接收心跳消息的情况进行链路连接状态的判断。当SC在360秒内未收到任何心跳消息时，则认为SC和FSU之间的透传通道中断。

命令数据：（方向：FSU => SC）

| 地址 | 协议字段 | 字段长度 | 字段描述 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | P_header | 1 byte | 协议包的开始标识ff | 0xFF |
| 1-8 | P_addr | 8bytes | 目标设备地址 | SC的地址为0x00 |
| 9-28 | P_src_addr | 20bytes | 源设备地址 | FSU的ID |
| 29 | P_subDevType | 1 byte | 子设备类型： 1：串口设备 2：USB设备 3：IP网络设备 | 1 |
| 30 | P_subDev_addr | 1 byte | 透传模块：Bit0~4:串口号；Bit5~8： 表示虚拟设备号（即串口总线模式下的地址号）； 当子设备类型为USB/IP时，此字段为00。 |  |
| 31-32 | P_pLen | 2 byte | 协议族数据包长度 | 3 |
| 33 | RtnFlag | 1byte |  | 0xED |
| 34-35 | CommandType | 2 byte | 命令号 | 0x0002 |
| 36 | P_verify | 1 byte | 协议包的校验字段，采用异或校验，在数据转义之前，对协议数据计算校验值，计算时不包含包头和包尾 |  |
| 37 | P_tailer | 1 byte | 协议包的结束标识fe | 0xFE |

A.3转义字段说明

如第2节所述，每个协议的包头、包尾分别固化取值为0xFF和0xFE，当协议包头和包尾之间的数据出现0xFF、0xFE或0xFD时，需要转义，转义规则如下：

0xFF： 0xFD 0x00

0xFE： 0xFD 0x01

0xFD： 0xFD 0x02

在FSU与SC之间的透传接口传输的上下行数据都需要转义，实际传输的内容是转义后的数据。