- 智能门禁B接口透传要求

本要求规定了SC和FSU之间的透明传输接口要求，用于智能门禁（串口）等特殊设备的相关监控数据在B接口的交互通信，通过UDP透明传输的方式进行通信。

SC和FSU之间采用UDP或TCP进行通讯。

- 透传业务协议规范

  - 透传接口请求（SC =>FSU）

下行方向（SC =>FSU）

命令号：0x0001

命令描述：该命令用于透传串口数据包，分为上行（FSU=>SC）和下行（SC =>FSU）两个方向；

命令数据：具体透传串口数据包格式按数据流方向分别定义如下：

| 地址 | 协议字段 | 字段长度 | 字段描述 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | P_header | 1 byte | 协议包的开始标识ff | 0xFF |
| 1-20 | P_dest_addr | 20bytes | 目标设备地址 | FSU的ID |
| 21-28 | P_src_addr | 8byte | 源设备地址 | SC的地址取值为00 |
| 29 | P_subDevType | 1 byte | 子设备类型： 1：串口设备 2：USB设备 3：IP网络设备 | 1 |
| 30 | P_subDev_addr | 1 byte | 透传模块：Bit0~4:串口号；Bit5~8： 表示虚拟设备号（即串口总线模式下的地址号）； 当子设备类型为USB/IP时，此字段为00。 |  |
| 31-32 | P_pLen | 2 byte | 协议族数据包长度 | 5+N |
| 33 | RtnFlag | 1byte | 设置/应答类型 | 0xee |
| 34-35 | CommType | 2 bytes | 命令编号 | 0x0001 |
| 36-37 | 透传数据长度 | 2 byte | 透传数据长度 |  |
| 38-(38+N-1) | 透传数据 | N byte | 数据内容 |  |
| 38+N | P_verify | 1 byte | 协议包的校验字段，采用异或校验，在数据转义之前，对协议数据计算校验值，计算时不包含包头和包尾 |  |
| 39+N | P_tailer | 1 byte | 协议包的结束标识fe | 0xFE |

  - 透传接口应答（FSU=>SC）

| 地址 | 协议字段 | 字段长度 | 字段描述 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | P_header | 1 byte | 协议包的开始标识ff | 0xFF |
| 1-8 | P_dest_addr | 8bytes | 目标设备地址 | SC的地址取值为0x00 |
| 9-28 | P_src_addr | 20byte | 源设备地址 | FSU的ID |
| 29 | P_subDevType | 1 byte | 子设备类型： 1：串口设备 2：USB设备 3：IP网络设备 | 1 |
| 30 | P_subDev_addr | 1 byte | 透传模块：Bit0~4:串口号；Bit5~8： 表示虚拟设备号（即串口总线模式下的地址号）；透传模块：Bit0~4:串口号；Bit5~8： 表示虚拟设备号（即串口总线模式下的地址号）； 当子设备类型为USB/IP时，此字段为00。 |  |
| 31-32 | P_pLen | 2 byte | 协议族数据包长度 | 5+N |
| 33 | RtnFlag | 1byte | 设置/应答类型 | 0x00 |
| 34-35 | CommType | 2 bytes | 命令编号 | 0x0001 |
| 36-37 | 透传数据长度 | 2 byte | 透传数据长度 |  |
| 38-(38+N-1) | 透传数据 | N byte | 数据内容 |  |
| 38+N | P_verify | 1 byte | 协议包的校验字段，采用异或校验，在数据转义之前，对协议数据计算校验值，计算时不包含包头和包尾 |  |
| 39+N | P_tailer | 1 byte | 协议包的结束标识fe | 0xFE |

  - FSU透传通道心跳（FSU => SC）

方向：FSU => SC

命令号：0x0002

命令描述：FSU定时（例如：每隔120秒） 向SC发送一个心跳包数据，SC根据接收心跳消息的情况进行链路连接状态的判断。当SC在360秒内未收到任何心跳消息时，则认为SC和FSU之间的透传通道中断。

| 地址 | 协议字段 | 字段长度 | 字段描述 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | P_header | 1 byte | 协议包的开始标识ff | 0xFF |
| 1-8 | P_addr | 8bytes | 目标设备地址 | SC的地址为0x00 |
| 9-28 | P_src_addr | 20bytes | 源设备地址 | FSU的ID |
| 29 | P_subDevType | 1 byte | 子设备类型： 1：串口设备 2：USB设备 3：IP网络设备 | 1 |
| 30 | P_subDev_addr | 1 byte | 透传模块：Bit0~4:串口号；Bit5~8： 表示虚拟设备号（即串口总线模式下的地址号）； 当子设备类型为USB/IP时，此字段为00。 |  |
| 31-32 | P_pLen | 2 byte | 协议族数据包长度 | 3 |
| 33 | RtnFlag | 1byte |  | 0xED |
| 34-35 | CommandType | 2 byte | 命令号 | 0x0002 |
| 36 | P_verify | 1 byte | 协议包的校验字段，采用异或校验，在数据转义之前，对协议数据计算校验值，计算时不包含包头和包尾 |  |
| 37 | P_tailer | 1 byte | 协议包的结束标识fe | 0xFE |

  - 转义字段说明

如第2节所述，每个协议的包头、包尾分别固化取值为0xFF和0xFE，当协议包头和包尾之间的数据出现0xFF、0xFE或0xFD时，需要转义，转义规则如下：

0xFF： 0xFD 0x00

0xFE： 0xFD 0x01

0xFD： 0xFD 0x02

在FSU与SC之间的透传接口传输的上下行数据都需要转义，实际传输的内容是转义后的数据。

- 透传数据协议说明

  - 邦讯旧版门禁协议

- 通信基本格式(34字节帧)

采用固定帧长（34字节）通信。每个帧包含帧头（5字节）、数据帧（26字节）、帧尾（3字节）三部分。

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 数据帧(无数据时用00填充) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | XX | XX | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 数据帧(无数据时用00填充) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验和 L H |  | 终止位 |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0D |

注:   [L：低位字节；H：高位字节]

帧  头—第0-4字节，共5个字节

起始位—第0字节，固定值为 [7E];

板地址—第1-2字节，共2字节。也就是产品序列号S/N. 使用时要将S/N由十进制转换为十六进制。如板号40000，十六进制为： 409C  [注意低位在前，高位在后].

功能位—第3,4字节，低位在前，高位在后。 指令代码

数据帧—第5-30字节，共26个字节，没有数据时用00填充

帧  尾—第31-33字节，共3个字节

校验和— 第31-32字节[L：低位字节；H：高位字节]，值等于第1—30的字节和；

终止位— 第33位，固定值为 [0D]

示例中的”XX”依据实际情况进行填入.

在后面的指令描述中, 有些不足34字节的指令描述, 只写了”功能位”+有效的”数据帧”, 实际发送时, 要补齐: 起始位/板地址，填充00/校验和/终止位.

    - 读取运行状态信息[1081]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 要读取的最新记录索引位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 81 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

最新记录索引位: 如果是00000000或FFFFFFFF表明是最新的一条记录，否则读取指定位置的索引位。索引位的字节按低位到高位排列。[索引位从1开始计. 1表示最早一条记录]

技巧说明: 读取运行状态是实现监控的关键指令。 在进行监控时, 先读取最新记录索引位的记录. 读取到最新的记录， 同时可以获取到刷卡记录数。 这时就可以用读取到刷卡记录数加1填充到要读取的最新记录索引位上，去读取运行状态， 以便获取下一个记录。 如果读取到了新的刷卡记录， 就可以将索引位增1， 否则保持索引位不变。 这样就可以实现数据的实时监控。

遇到通信不上的处理，这时可对串口通信采取超时400-500毫秒作为出错，可重试一次，再接收不到数据， 可认为设备与PC机间的不能通信。

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 当前时间 年 月 日星期 时 分 秒 |  |  |  |  |  |  | 刷卡记录数L H |  |  | 权限 数量 L H |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 81 | 10 | 07 | 08 | 03 | 05 | 14 | 08 | 22 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 指定索引位置的刷卡记录值[如果指定位置无记录则全为FF] |  |  |  |  |  |  |  | 继电器状态 | 门磁按钮状态 | 保留 | 故障号 | 保留 | 保留 | 校验和 L H |  | 终止位 |
| 值(hex) | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明:

当前时间: 是指控制器的时钟当前值

刷卡记录数: 当前控制器中存储的刷卡记录个数.

权限数量:   当前控制器中存储的已注册权限个数. [可用于发送完权限后, 检查发送的与实际要求是否一致, 或用于检查控制器上的权限个数]

指定记录: 要读取的最新记录索引位上的刷卡记录, 如果无则全为FF, 否则就是相应的记录值. 其信息详见记录格式.

继电器状态位: [0表示门上锁, 1表示门开锁. 正常门上锁时, 值为0000]

| Bit位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 继4 | 继3 | 继2 | 继1 |

打开1号门时, 继1=1

门磁按钮状态:

| Bit位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 门磁4 | 门磁3 | 门磁2 | 门磁1 | 按钮4 | 按钮3 | 按钮2 | 按钮1 |

按钮状态:  按钮按下时值为0, 按钮松开时值为1;

门磁状态:  门关闭时值为0, 门打开时为1.

故障号[0表示无故障, 1表示有故障]

| Bit位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 0 | 0 | 0 | 网络芯片有故障 | 系统故障4 | 控制器时钟有故障 | 系统故障2 | 系统故障1 |

    - 远程开门[109D]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 门号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 9D | 10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

门号从1开始计, 最大是4; 注意：只有门控制为在线时才起作用

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 9D | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

BYTE5返回为00值

# 远程开门[109D]

su  Data: 7e67489d1001ffffffff00000000000000000000000000000000000000000059050d

    - 设置时间[108B]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 年 | 月 | 日 | 星期 | 时 | 分 | 秒 |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8B | 10 | 07 | 08 | 03 | 05 | 14 | 20 | 43 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

注意设置时间采用的是BCD码. (设置时注意要作相应转换)

|  | 年 | 月 | 日 | 星期 | 时 | 分 | 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 07 | 08 | 03 | 05 | 14 | 20 | 43 |
| 表示 | 2007年 | 08月 | 03日 | 星期五 | 14点 | 20分 | 43秒 |

星期表示

| 值 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 年 | 月 | 日 | 星期 | 时 | 分 | 秒 |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8B | 10 | 07 | 08 | 03 | 05 | 14 | 20 | 43 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验和 L H |  | 终止位 |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

返回控制器的日期和时间

    - 设置门控制参数(在线/延时)[108F]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 门号 | 控制方式 | 门延时 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8F | 10 | 01 | 03 | 1E | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

门号从1开始计, 最大是4;

控制方式：1――常开[不受刷卡控制]; 2—常闭[不受刷卡控制]; 3—在线控制

门延时: 以0.1秒为单位. 001E表示3秒

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 门号 | 控制方式 | 门延时 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8F | 10 | 01 | 03 | 1E | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

返回的数据帧与设置的数据帧相同

    - 权限处理

      - 清空权限[1093]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 93 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 成功或失败 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 93 | 10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

BYTE5 如果成功返回1, 失败返回0.

      - 读取权限[1095]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 权限索引号 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 95 | 10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | ID 号 L H |  | 商家号 | 门号 | 起始 年月日 |  | 终止 年月日 |  | 时段 | 密码 |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 95 | 10 | 90 | 1E | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 注册卡信息备用(4字节) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验和 L H |  | 终止位 |
| 值(hex) | XX | XX | XX | XX | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

ID号（2）+区号（1）+门号（1）+卡起始年月日（2）+卡截止年月日（2）+ 控制时段索引号（1）+密码（3）+备用（4）[每个注册卡占16个字节]

如果返回的为16个FF或16个0, 则表示无相应的注册卡记录

      - 尾部加权限[109B]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 权限索引号 L H |  | 卡ID号 L H |  | 商家号 | 门号 | 起始 年月日 |  | 终止 年月日 |  | 时段 | 密码 |
| 值(hex) | 7E | 40 | 9C | 9B | 10 | 01 | 00 | 9C | 44 | 48 | 01 | 21 | 00 | 9f | 29 | 01 | 40 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密码 |  | 备用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | E2 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

在指定位置增加: 也是最尾的记录值. 可能是最尾, 也可能是最新的位置. 前提是此位原记录应为FF(空,可加数据)

ID号（2）+区号（1）+门号（1）+卡起始年月日（2）+卡截止年月日（2）+ 控制时段索引号（1）+密码（3）+备用（4）[每个注册卡占16个字节]

9B1001009C44480121009F290140E20100000000 [密码为123456]

权限索引号: 从1开始计算

权限发送时，必须先发１号门（门号相同的，先发卡号小的，再发卡号大的），再发２号门…

执行此指令之前先清空权限，然后从第１个开始进行发送.

B. 返回信息指令（控制器）

成功BYTE5返回1, 失败返回0

      - 添加或修改权限[1107] (此指令只适合1000个权限内的操作)

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 空 |  | 卡ID号 L H |  | 商家号 | 门号 | 起始 年月日 |  | 终止 年月日 |  | 时段 | 密码 |
| 值(hex) | 7E | 40 | 9C | 07 | 11 | 00 | 00 | 9C | 44 | 48 | 01 | 21 | 00 | 9f | 29 | 01 | 40 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密码 |  | 备用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | E2 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

(此指令只适合1000个权限内的操作, 如果超过1000个则等待返回的时间可能会加长. 超过1000个权限时, 请建议使用清空权限, 再采用尾部加权限方式重新上传权限.)

添加或修改指定的权限: (由ID号+区号+门号确定)

ID号（2）+区号（1）+门号（1）+卡起始年月日（2）+卡截止年月日（2）+ 控制时段索引号（1）+密码（3）+备用（4）[每个注册卡占16个字节]

如果权限已存在时, 只对针于权限与发出的ID号+区号+门号相同的权限进行修改, 只改后12字节, 前4个字节[ID号（2）+区号（1）+门号（1）]不变.

如果权限不存在, 则添加一个新的

B. 返回信息指令（控制器）

成功BYTE5返回1, 失败返回0

      - 删除一个权限[1108] (此指令只适合1000个权限内的操作)

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 空 |  | 卡ID号 L H |  | 商家号 | 门号 | 起始 年月日 |  | 终止 年月日 |  | 时段 | 密码 |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 08 | 11 | 00 | 00 | 9C | 44 | 48 | 01 | 21 | 00 | 9f | 29 | 01 | 40 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密码 |  | 备用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | E2 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

(此指令只适合1000个权限内的操作, 如果超过1000个则等待返回的时间可能会加长. 超过1000个权限时, 请建议使用清空权限, 再采用尾部加权限方式重新上传权限.)

删除指定的权限: (由ID号+区号+门号确定)

ID号（2）+区号（1）+门号（1）+

“卡起始年月日（2）+卡截止年月日（2）+ 控制时段索引号（1）+密码（3）+备用（4）”可以用00填充.

如果存在且删除了, 则返回成功信息; 如果不存在, 则返回失败信息.

B. 返回信息指令（控制器）

成功BYTE5返回1, 失败返回0

  - 邦讯新版门禁协议

    - 通信基本格式(34字节帧)

485控制器: (串口通信速率为9600,N,8,1)

.NET控制器: (采用UDP通信方式, 默认端口是60000)

PC与控制器采用固定帧长（34字节）通信。每个帧包含帧头（5字节）、数据帧（26字节）、帧尾（3字节）三部分。

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 数据帧(无数据时用00填充) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | XX | XX | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 数据帧(无数据时用00填充) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验和 L H |  | 终止位 |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0D |

注:   [L：低位字节；H：高位字节]

帧  头—第0-4字节，共5个字节

起始位—第0字节，固定值为 [7E];

板地址—第1-2字节，共2字节。也就是产品序列号S/N. 使用时要将S/N由十进制转换为十六进制。如板号40000，十六进制为： 409C  [注意低位在前，高位在后].

功能位—第3,4字节，低位在前，高位在后。 指令代码

数据帧—第5-30字节，共26个字节，没有数据时用00填充

帧  尾—第31-33字节，共3个字节

校验和— 第31-32字节[L：低位字节；H：高位字节]，值等于第1—30的字节和；

终止位— 第33位，固定值为 [0D]

示例中的”XX”依据实际情况进行填入.

在后面的指令描述中, 有些不足34字节的指令描述, 只写了”功能位”+有效的”数据帧”, 实际发送时, 要补齐: 起始位/板地址，填充00/校验和/终止位.

    - 读取运行状态信息[1081]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 要读取的最新记录索引位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 81 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

最新记录索引位: 如果是00000000或FFFFFFFF表明是最新的一条记录，否则读取指定位置的索引位。索引位的字节按低位到高位排列。[索引位从1开始计. 1表示最早一条记录]

技巧说明: 读取运行状态是实现监控的关键指令。 在进行监控时, 先读取最新记录索引位的记录. 读取到最新的记录， 同时可以获取到刷卡记录数。 这时就可以用读取到刷卡记录数加1填充到要读取的最新记录索引位上，去读取运行状态， 以便获取下一个记录。 如果读取到了新的刷卡记录， 就可以将索引位增1， 否则保持索引位不变。 这样就可以实现数据的实时监控。

遇到通信不上的处理，这时可对串口通信采取超时400-500毫秒作为出错，可重试一次，再接收不到数据， 可认为设备与PC机间的不能通信。

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 当前时间 年 月 日星期 时 分 秒 |  |  |  |  |  |  | 刷卡记录数 L H |  | 扩展 | 权限 数量 L H |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 81 | 10 | 07 | 08 | 03 | 05 | 14 | 08 | 22 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 指定索引位置的刷卡记录值的前9个字节[如果指定位置无记录则全为FF] |  |  |  |  |  |  |  |  | 继电器状态 | 门磁按钮状态 | 故障号 | 保留 | 刷卡记录最后一个字节 | 校验和 L H |  | 终止位 |
| 值(hex) | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | FF | XX | XX | 0d |

说明:

当前时间: 是指控制器的时钟当前值

刷卡记录数: 当前控制器中存储的刷卡记录个数. Byte[14]低四位+Byte[13]+Byte[12]

权限数量:   当前控制器中存储的已注册权限个数. [可用于发送完权限后, 检查发送的与实际要求是否一致, 或用于检查控制器上的权限个数] Byte[14]高四位+Byte[16]+Byte[15]

指定记录: 要读取的最新记录索引位上的刷卡记录, 如果无则全为FF, 否则就是相应的记录值. 其信息详见记录格式.

继电器状态位: [0表示门上锁, 1表示门开锁. 正常门上锁时, 值为0000]

| Bit位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 继4 | 继3 | 继2 | 继1 |

打开1号门时, 继1=1

门磁按钮状态:

| Bit位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 门磁4 | 门磁3 | 门磁2 | 门磁1 | 按钮4 | 按钮3 | 按钮2 | 按钮1 |

按钮状态:  按钮按下时值为0, 按钮松开时值为1;

门磁状态:  门关闭时值为0, 门打开时为1.

故障号[0表示无故障, 1表示有故障]

| Bit位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 0 | 0 | 0 | 网络芯片有故障 | 系统故障4 | 控制器时钟有故障 | 系统故障2 | 系统故障1 |

    - 远程开门[109D]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 门号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 9D | 10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

门号从1开始计, 最大是4; 注意：只有门控制为在线时才起作用

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 9D | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

BYTE5返回为00值

    - 设置时间[108B]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 年 | 月 | 日 | 星期 | 时 | 分 | 秒 |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8B | 10 | 07 | 08 | 03 | 05 | 14 | 20 | 43 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

注意设置时间采用的是BCD码. (设置时注意要作相应转换)

|  | 年 | 月 | 日 | 星期 | 时 | 分 | 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 07 | 08 | 03 | 05 | 14 | 20 | 43 |
| 表示 | 2007年 | 08月 | 03日 | 星期五 | 14点 | 20分 | 43秒 |

星期表示

| 值 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 年 | 月 | 日 | 星期 | 时 | 分 | 秒 |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8B | 10 | 07 | 08 | 03 | 05 | 14 | 20 | 43 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验和 L H |  | 终止位 |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

返回控制器的日期和时间

    - 设置门控制参数(在线/延时)[108F]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 门号 | 控制方式 | 门延时 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8F | 10 | 01 | 03 | 1E | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

门号从1开始计, 最大是4;

控制方式：1――常开[不受刷卡控制]; 2—常闭[不受刷卡控制]; 3—在线控制

门延时: 以0.1秒为单位. 001E表示3秒

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 门号 | 控制方式 | 门延时 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 8F | 10 | 01 | 03 | 1E | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

返回的数据帧与设置的数据帧相同

    - 权限处理

      - 清空权限[1093]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 93 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 成功或失败 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 93 | 10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

BYTE5 如果成功返回1, 失败返回0.

      - 读取权限[1095]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 权限索引号 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 95 | 10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

B. 返回信息指令（控制器）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 卡 号 四个字节 L H |  |  |  | 备用 |  | 终止 年月日 |  | 门号 | 密码 |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 95 | 10 | 90 | 1E | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 门号对应时段索引号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验和 L H |  | 终止位 |
| 值(hex) | XX | XX | XX | XX | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

卡号（4）+备用（2）+ 卡截止年月日（2）+ 门号（1）+ 密码（3）+ 控制时段索引号（4） [每个注册卡占16个字节]

如果返回的为16个FF或16个0, 则表示无相应的注册卡记录

      - 尾部加权限[109B]

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 权限索引号 L H |  | 卡 号 四个字节 L H |  |  |  | 备用 |  | 终止 年月日 |  | 门号 | 密码 |
| 值(hex) | 7E | 40 | 9C | 9B | 10 | 01 | 00 | 9C | 44 | 48 | 01 | 00 | 00 | 9f | C7 | 01 | 40 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密码 |  | 门号对应时段索引 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | E2 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

在指定位置增加: 也是最尾的记录值. 可能是最尾, 也可能是最新的位置. 前提是此位原记录应为FF(空,可加数据)

卡号（4）+备用（2）+ 卡截止年月日（2）+ 门号（1）+ 密码（3）+ 控制时段索引号（4） [每个注册卡占16个字节]

9B1001009C44480100009FC70140E20101000000 [密码为123456]

权限索引号: 从1开始计算

权限发送时，必须先发１号门（门号相同的，先发卡号小的，再发卡号大的），再发２号门…

执行此指令之前先清空权限，然后从第１个开始进行发送.

B. 返回信息指令（控制器）

成功BYTE5返回1, 失败返回0

      - 添加或修改权限[1107] (此指令只适合1000个权限内的操作)

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 空 |  | 卡 号 四个字节 L H |  |  |  | 备用1 |  | 终止 年月日 |  | 门号 | 密码 |
| 值(hex) | 7E | 40 | 9C | 07 | 11 | 00 | 00 | 9C | 44 | 48 | 01 | 00 | 00 | 9f | C7 | 01 | 40 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密码 |  | 门 1 时段 | 门 2 时段 | 门 3 时段 | 门 4 时段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | E2 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

(此指令只适合1000个权限内的操作, 如果超过1000个则等待返回的时间可能会加长. 超过1000个权限时, 请建议使用清空权限, 再采用尾部加权限方式重新上传权限.)

添加或修改指定的权限: (由卡号确定)

卡号（4）+备用（2）+ 卡截止年月日（2）+ 门号（1）+ 密码（3）+ 控制时段索引号（4） [每个注册卡占16个字节]

如果权限已存在时, 只对针于权限与发出的卡号相同的权限进行修改, 只改后12字节, 前4个字节的卡号不变.

如果权限不存在, 则添加一个新的

B. 返回信息指令（控制器）

成功BYTE5返回1, 失败返回0

      - 删除一个权限[1108] (此指令只适合1000个权限内的操作)

A．发送指令（PC）

| 总序号（BYTE） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各字节位 说明 | 起 始 位 | 板地址 L H |  | 功能位 L H |  | 空 |  | 卡 号 四个字节 L H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值(hex) | 7E | XX | XX | 08 | 11 | 00 | 00 | 9C | 44 | 48 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 总序号（BYTE） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值(hex) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | XX | 0d |

说明：

(此指令只适合1000个权限内的操作, 如果超过1000个则等待返回的时间可能会加长. 超过1000个权限时, 请建议使用清空权限, 再采用尾部加权限方式重新上传权限.)

删除指定的权限: (由ID号+区号+门号确定)

卡号（4）+

“备用（2）+卡截止年月日（2）+ 门号（1）+ 密码（3）+ 控制时段索引号（4）”可以用00填充.

如果存在且删除了, 则返回成功信息; 如果不存在, 则返回失败信息.

B. 返回信息指令（控制器）

成功BYTE5返回1, 失败返回0