## 内部标准事件
事件ID | 事件类型 | 事件枚举 | active告警逻辑 | 告警标准名 | 解释 | 告警编码ID | 消警逻辑 | 门状态判断 | 问题预判 | 事件消除判断
TX0001 | 门状态 | 门(开) PS:该状态为基础告警，引申出（合法开门、非法开门)告警，或直接开门独立产生告警 | 1、门禁轮询：门开状态且为状态翻转 | 门禁状态告警 | 门禁系统探测到门处于开启状态 | 093010 | 1、【门状态-关闭】且状态翻转，推送clear告警,可手动消除 | 定时任务【门禁事件】 1、门禁事件中门状态status(开\关) |  | 1、STATUS-D4=0 2、REMARK=5 AS=3 满足以上其一，上报该事件消除告警
TX0002 | 合法开门 | 刷卡开门 | 1、门禁产生合法开门并上报事件(历史事件去重后告警) | 门禁状态告警 | 门禁系统探测到门处于开启状态 | 093010 | 1、产生合法开门事件后触发2 2、【门状态-关闭】，则推送消除告警。 3、其他：a若门禁失联，则需重连后才可自动消警，b推送消警后不再读取2，c可手动消除
TX0003 |  | 远程开门
TX0004 |  | 内部手动开门
TX0005 | 非法开门 | 钥匙开门 | 1、门禁产生事件并上报(历史事件去重后告警) 2、门禁产生门开事件上报 | 非法开门告警 门禁状态告警 | 未使用门禁卡开门 门禁系统探测到门处于开启状态 | 093001 093010 | 1、产生非法开门事件后触发2 2、【门状态-关闭】，则推送消除告警。 3、其他：a若门禁失联，则需重连后才可自动消警，b推送消警后不再读取2，c可手动消除
TX0006 |  | 其他开门 | [7 empty] | 1、REMARK=5 AS=3 满足以上其一，上报该事件消除告警
TX0007 |  | 主动上报门(开启)
TX0008 | 离开未关门 | 1、增发告警 2、主动事件 | 1、门禁主动上报事件 | 离开未关门告警 | 处于设防状态下的门禁系统探测到门未关 | 093003 | 1、【门状态-关闭】，则推送消除告警。 2、其他：a若门禁失联，则需重连后才可自动消警，b可手动消除
TX0009 | 未正常进入 |  | 1、门禁主动上报事件 | 未正常进入告警 | 正常刷卡后未在规定时间进入 | 093004 | 1、【门状态-关闭】，则推送消除告警。 2、其他：a若门禁失联，则需重连后才可自动消警，b可手动消除
TX0010 | 非法刷卡 | 受限卡刷卡 | 1、门禁产生受限卡上报事件 | 卡非法告警 | 卡失效或者非法卡 | 093026 | 1、事件TX0001合法卡刷门禁开门，则消除告警(用户刷错卡) 2、【门状态-关闭】，则推送消除告警。(未有事实影响) 3、可手动消除
TX0011 |  | 卡非法 | 1、门禁产生卡非法事件
TX0012 | 锁舌未到位 | 锁舌未到位 | 1、门禁产生上报锁舌未到位事件 | 锁舌未到位告警 | 门禁系统探测到门未完全关好 | 093011 | 1、【门状态-关闭】且状态翻转，推送clear告警,可手动消除 |  |  | 1、REMARK=5 AS=86H STATUS-D5=0 上报该事件消除告警
TX0013
TX0014 | 通信状态告警 |  | 门禁模块 A：SC平台间隔**分钟向门禁设备心跳机制握手判断（时间可调，默认2分钟） B：【推送告警时间】：门禁产生告警推送告警时间 C：【门禁连接时间】：门禁设备建立握手连接写入nowtime，在断链后重接入则重置该时间。 告警逻辑： 1、B与C存在则进行时间比对，满足则B小于C执行2、3步骤 2、A出现(响应超时or未响应)记为一次，A二次均未收到则触发告警。(二次握手的时间可调，默认2分钟)，记录B 3、下个间隔A，若已触发告警，则不重复生成告警(即B>C) 消警逻辑： 1、A且已生成告警(即B>C)，执行步骤2 2、A握手响应后，重发一次，二次响应则生成消除告警。二次未响应则重复A(A间隔不受二次重发影响)二次响应避免假性连接 | 通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 093027

## 门禁协议与内部事件对应表
门禁功能 | [6 empty] | 门禁上报事件 |  | 内部事件
厂家门禁设备 | 可设置日期 | 门状态查询 | 准进时段 | 限制 | 批量功能 | 门禁状态ID | 开门事件id | 事件类型 | 事件ID | 内部事件类型 | 备注
盈嘉MJ200V4.0 | 日期或周表 | 支持 | 可设置2个准进时段 |  | 批量删除用户 |  | 0x00 | 无效历史记录
[7 empty] | 0x01 | 外部刷卡器刷卡开门记录 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | 0x02 | 手动按钮出门记录 | TX0004 | 合法-内部手动开门
[7 empty] | 0x03 | 远程开门记录表 | TX0003 | 合法-远程开门
[7 empty] | 0x04 | 钥匙开门记录 | TX0005 | 非法-钥匙开门
[7 empty] | 0x05 | 非法开门事件 | TX0006 | 非法-其他开门 | 出2条告警
[7 empty] | 0x06 | 受限卡刷卡事件或非法卡 | TX0011 | 非法-卡非法
[7 empty] | 0x07 | 内部刷卡器刷卡开门事件 | TX0002 | 合法-刷卡开门
D8=0: 门关闭;
[7 empty] | D8=1 门开启; |  | TX0001 | 门状态
亚奥门禁 | 日期 |  | 不可设置 |  | 批量删除用户卡 |  | 1 | 刷卡开门 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | 2 | 中心遥控开门 | TX0003 | 合法-远程开门
[7 empty] | 3 | 门内按纽开门 | TX0004 | 合法-内部手动开门
[7 empty] | 4 | 非正常开门 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | 5 | 非法卡刷卡 | TX0011 | 非法-卡非法
[7 empty] | 门状态： | 1：门开 | TX0001 | 门状态
0：门关
力维ACUC3.0 | [6 empty] | (1) | 刷卡开门 (记录卡号及开门时间， 门是否被开， 是否确认用户个人密码 等)。 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | (2) | 由KEYPAD 键入用户ID及个人密码开门。
[7 empty] | (3) | 红外报警开始，红外报警结束。
[7 empty] | (4) | 非正常开门， 关门。 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | (5) | 刷卡或键入ID及个人密码开门 (电磁锁动作)， 但未开门进入。 | TX0009 | 未正常进入
[7 empty] | (6) | 开门进入， 在规定的延时内， 未关门。 | TX0008 | 离开未关门
[7 empty] | (7) | 手动开门。 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | (8) | 远程(由SU)开门。 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | (9) | 联动输入引起开门。 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | (10) | SM内控制参数被修改， 红外监控被关闭， 或开启。
[7 empty] | (11) | SM掉电( 开始时间 à 结束时间 ) 。
[7 empty] | D3=0 门处于关状态， | 0：门关
[5 empty] | REMARK=5 报警 |  | D3=1 门处于开状态； | 1：门开 | TX0001 | 门状态
[5 empty] | REMARK=5 报警 |  | AS=0 | 红外报警开始
[5 empty] | REMARK=5 报警 |  | AS=1 | 红外停止报警
[5 empty] | REMARK=5 报警 |  | AS=2 | 非正常开门 | TX0006 | 非法-其他开门
[9 empty] | TX0001 | 门状态告警
[5 empty] | REMARK=5 报警 |  | AS=3 | 门被关闭（非正常状态的关门记录） | TX0006-消除
TX0001-消除
[5 empty] | REMARK=5 报警 |  | AS=4 | 联动（I2）有效
[5 empty] | REMARK=5 报警 |  | AS=5 | 联动（I2）无效
[5 empty] | REMARK=5 报警 |  | AS=6 | SM内部存储器发生错误，SM自动进行了初始化操作
[5 empty] | REMARK=5 报警 |  | AS=7 | 红外监测被关闭
[5 empty] | REMARK=5 报警 |  | AS=8 | 红外监测开启
[5 empty] | REMARK=5 报警 |  | AS=9 | 门碰开关监测被关闭；
[5 empty] | REMARK=5 报警 |  | AS=10 | 门碰开关监测开启。
[5 empty] | REMARK=5 报警 | STATUS-D5=1 | AS=86H | 锁舌表现状态： STATUS-D5=1： | TX0012 | 锁舌未到位
[5 empty] | REMARK=5 报警 | STATUS-D5=0 | AS=86H | 锁舌表现状态： STATUS-D5=0： | TX0012-消除 | 锁舌未到位
[5 empty] | REMARK=3 | STATUS-D6=1 | 手动开门记录 | 原来门处于关状态， =1 开状态; | TX0001 | 门状态告警
[5 empty] | REMARK=3 | STATUS-D4=0 |  | 在开门等待进入延时后，门已正常关闭 | TX0001-消除
[5 empty] | REMARK=2 | STATUS-D6=1 | 远程(由SU)开门记录 | 原来门处于关状态， =1 开状态; | TX0001 | 门状态告警
[5 empty] | REMARK=2 | STATUS-D4=0 |  | 在开门等待进入延时后，门已正常关闭 | TX0001-消除
[5 empty] | REMARK=0 | STATUS-D6=1 | 刷卡开门记录 | 原来门处于关状态， =1 开状态; | TX0001 | 门状态告警
[5 empty] | REMARK=0 | STATUS-D4=0 |  | 在开门等待进入延时后，门已正常关闭 | TX0001-消除
中达CHD805 | 工作日 休息日 |  | 可分开设置准进时段，最多存放4张工作日准进列表 |  | 删除全部用户 |  | (1) | (1) 刷卡开门 (记录卡号及开门时间, 门是否被开,)。 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | (2) | (2) 由KEYPAD 键入用户ID及个人密码开门。 | TX0005 | 非法-钥匙开门
[7 empty] | (3) | (3) 红外报警开始，红外报警结束。
[7 empty] | (4) | (4) 非正常开门， 关门。 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | (5) | (5) 刷卡或键入ID及个人密码开门 (电磁锁动作), 但未开门进入。 | TX0009 | 未正常进入
[7 empty] | (6) | (6) 开门进入, 在规定的延时内, 未关门。 | TX0008 | 离开未关门
[7 empty] | (7) | (7) 手动开门。 | TX0004 | 合法-内部手动开门
[7 empty] | (8) | (8) 远程（由SU）开门。 | TX0003 | 合法-远程开门
[7 empty] | (9) | (9) 联动输入引起开门。 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | (10) | (10) SM内控制参数被修改， 红外监控被关闭， 或开启。
[7 empty] | (11) | (11) SM掉电（ 开始时间 à 结束时间 ） 。
[7 empty] | REMARK=0X40 | 门被打开记录 | TX0007 | 非法-门开启
[7 empty] | REMARK=0X41 | 门被关闭记录
[6 empty] | REMARK=5 | AS=18 | 报警 (或报警取消) 记录 增加刷卡未开门进入报警 | TX0009 | 未正常进入
[6 empty] | REMARK=5 | AS=19 | 报警 (或报警取消) 记录 增加刷卡开门进入未关门报警 | TX0008 | 离开未关门
[7 empty] | D3=0 门处于关状态， | 0：门关
[7 empty] | D3=1 门处于开状态； | 1：门开 | TX0001 | 门状态
高新兴BASS-260R | 日期或周表 | 支持 | 00：00—23：59全天能进 | 可分开设置准进时段，最多存放6张准进列表 | 删除全部用户 黑白名单设置 | REMARK=0 | D6=0 | 原来门处于关状态，=1 开状态； | TX0007 | 非法-门开启
[7 empty] | D4=0 | 在开门等待进入延时后，门已正常关闭，=1 仍然开的； | TX0008 | 离开未关门
[7 empty] | D2=0 | 进门标志，=1出门标志；
[6 empty] | REMARK=2 | “事件来源”= 5字节全0 | 远程(由SU)开门记录 | TX0003 | 合法-远程开门
[6 empty] | REMARK=3 |  | 手动开门记录 | TX0004 | 合法-内部手动开门
[6 empty] | REMARK=5 | AS=2 | 门开记录； | TX0007 | 非法-门开启
[7 empty] | AS=3 | 门关闭记录；
[7 empty] | AS=6 | 260R设备内部存储器发生错误,260R设备自动进行了初始化操作；
[7 empty] | AS=9 | 门碰开关监测被关闭；
[7 empty] | AS=10 | 门碰开关监测开启；
STATUS：记录发生时的输入线状态：
D1=0手动按键松开，=1按下；
D3=0门处于关状态，=1门处于开状态；
[6 empty] | REMARK=6 |  | 260R设备掉电记录
D1=0 手动按键松开，=1按下
D3=0 门处于关状态，=1 门处于开状态
[6 empty] | REMARK=8 |  | 无效的用户卡刷卡记录 | TX0011 | 非法-卡非法
[6 empty] | REMARK=9 |  | 用户卡的有效期已过 | TX0010 | 非法-受限卡刷卡
[6 empty] | REMARK=10 |  | 当前时间该用户卡无进入权限 | TX0010 | 非法-受限卡刷卡
[6 empty] | REMARK=11 |  | 非法开门事件 | TX0006 | 非法-其他开门
[6 empty] | REMARK=12 |  | 非法离开事件
[6 empty] | REMARK=13 |  | 离开未关门事件 | TX0008 | 离开未关门
[7 empty] | 门状态： | 1：门开 | TX0001 | 门状态
0：门关
邦讯旧版\新版 |  |  |  | 可分开设置准进时段，最多存放4张准进列表 | 批量删除用户卡 | 大于100 | 00 | 1号读卡器刷卡开门 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[6 empty] | 大于100 | 01 | 2号读卡器刷卡开门
[6 empty] | 大于100 | 02 | 3号读卡器刷卡开门
[6 empty] | 大于100 | 03 | 4号读卡器刷卡开门
[6 empty] | 大于100 | 80 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 原因不明 | TX0010 | 非法-受限卡刷卡
[6 empty] | 大于100 | 81 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 原因不明
[6 empty] | 大于100 | 82 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 原因不明
[6 empty] | 大于100 | 83 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 原因不明
[6 empty] | 大于100 | 90 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 没有权限 | TX0010 | 非法-受限卡刷卡
[6 empty] | 大于100 | 91 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 没有权限
[6 empty] | 大于100 | 92 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 没有权限
[6 empty] | 大于100 | 93 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 没有权限
[6 empty] | 大于100 | A0 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 密码不对
[6 empty] | 大于100 | A1 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 密码不对
[6 empty] | 大于100 | A2 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 密码不对
[6 empty] | 大于100 | A3 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 密码不对
[6 empty] | 大于100 | B0 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 系统有故障
[6 empty] | 大于100 | B1 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 系统有故障
[6 empty] | 大于100 | B2 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 系统有故障
[6 empty] | 大于100 | B3 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 系统有故障
[6 empty] | 大于100 | C0 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回, 多卡开门或多门互锁 | TX0010 | 非法-受限卡刷卡
[6 empty] | 大于100 | C1 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回, 多卡开门或多门互锁
[6 empty] | 大于100 | C2 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回, 多卡开门或多门互锁
[6 empty] | 大于100 | C3 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回, 多卡开门或多门互锁
[6 empty] | 大于100 | C4 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回
[6 empty] | 大于100 | C5 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回
[6 empty] | 大于100 | C6 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回
[6 empty] | 大于100 | C7 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回
[6 empty] | 大于100 | C8 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 多卡
[6 empty] | 大于100 | C9 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 多卡
[6 empty] | 大于100 | CA | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 多卡
[6 empty] | 大于100 | CB | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 多卡
[6 empty] | 大于100 | CC | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 首卡
[6 empty] | 大于100 | CD | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 首卡
[6 empty] | 大于100 | CE | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 首卡
[6 empty] | 大于100 | CF | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 首卡
[6 empty] | 大于100 | D0 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 门为常闭 | TX0010 | 非法-受限卡刷卡
[6 empty] | 大于100 | D1 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 门为常闭
[6 empty] | 大于100 | D2 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 门为常闭
[6 empty] | 大于100 | D3 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 门为常闭
[6 empty] | 大于100 | D4 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 互锁
[6 empty] | 大于100 | D5 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 互锁
[6 empty] | 大于100 | D6 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 互锁
[6 empty] | 大于100 | D7 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 互锁
[6 empty] | 大于100 | E0 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 卡过期或不在有效时段 | TX0010 | 非法-受限卡刷卡
[6 empty] | 大于100 | E1 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 卡过期或不在有效时段
[6 empty] | 大于100 | E2 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 卡过期或不在有效时段
[6 empty] | 大于100 | E3 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 卡过期或不在有效时段
[6 empty] | 0 | 0 | 1号门按钮动作 | TX004 | 合法-内部手动开门
[6 empty] | 1 |  | 2号门按钮动作
[6 empty] | 2 |  | 3号门按钮动作
[6 empty] | 3 |  | 4号门按钮动作
[6 empty] | 0 | 3 | 1号门远程开门动作 | TX0003 | 合法-远程开门
[6 empty] | 1 |  | 2号门远程开门动作
[6 empty] | 2 |  | 3号门远程开门动作
[6 empty] | 3 |  | 4号门远程开门动作
[6 empty] | 5 | 0 | 1号读卡器超级密码开门 | TX0004 | 合法-内部手动开门
[6 empty] | 5 | 1 | 2号读卡器超级密码开门
[6 empty] | 5 | 2 | 3号读卡器超级密码开门
[6 empty] | 5 | 3 | 4号读卡器超级密码开门
|  | 支持 |  |  |  | 8 | 0 | 1号门打开[门磁信号] | TX0007 | 非法-门开启
[6 empty] | 9 |  | 2号门打开[门磁信号]
[6 empty] | 10 |  | 3号门打开[门磁信号]
[6 empty] | 11 |  | 4号门打开[门磁信号]
[6 empty] | 12 |  | 1号门关闭[门磁信号]
[6 empty] | 13 |  | 2号门关闭[门磁信号]
[6 empty] | 14 |  | 3号门关闭[门磁信号]
[6 empty] | 15 |  | 4号门关闭[门磁信号]
[6 empty] | 0 | 81 | 1号读卡器胁迫报警
[6 empty] | 1 |  | 2号读卡器胁迫报警
[6 empty] | 2 |  | 3号读卡器胁迫报警
[6 empty] | 3 |  | 4号读卡器胁迫报警
[6 empty] | 0 | 82 | 1号门长时间未关报警 | TX0008 | 离开未关门
[6 empty] | 1 |  | 2号门长时间未关报警
[6 empty] | 2 |  | 3号门长时间未关报警
[6 empty] | 3 |  | 4号门长时间未关报警
[6 empty] | 0 | 84 | 1号门非法闯入报警 | TX0007 | 非法-门开启
[6 empty] | 1 |  | 2号门非法闯入报警
[6 empty] | 2 |  | 3号门非法闯入报警 | TX0007 | 非法-门开启
[6 empty] | 3 |  | 4号门非法闯入报警
[6 empty] | 4 | A0 | 火警动作[针对整个控制器]
[6 empty] | 6 |  | 强制锁门[针对整个控制器]
[7 empty] | 门状态： | 1：门开 | TX0001 | 门状态
0：门关
海能\义益钛迪\中移集成\维谛 | 日期设置 | 支持 |  |  |  | 取开门记录 | 记录状态： | 1：刷卡开门 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[8 empty] | 2：中心遥控开门 | TX0003 | 合法-远程开门
[8 empty] | 3：门内按纽开门 | TX0004 | 合法-内部手动开门
[8 empty] | 4：非正常开门 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | 门状态： | 0：门关
[8 empty] | 1：门开 | TX0001 | 门状态
[7 empty] | 门状态： | 1：门开 | TX0001 | 门状态
0：门关
高新兴V2 |  | 0x40读取门强制状态 | 支持 |  |  | 进门事件 | 0x01 | 单卡 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | 0x02 | 单指纹 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | 0x03 | 单密码 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | 0x04 | 远程 | TX0003 | 合法-远程开门
[7 empty] | 0x05 | 二维码 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | 0x06 | 多卡 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | 0x07 | 多指纹 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | 0x08 | 组合方式 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | 0x11-0x18 | 进门xx未开门事件 | TX0009 | 未正常进入
[7 empty] | 0x21-0x28 | 进门xx开门超时提示 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[9 empty] | TX0009 | 未正常进入
[6 empty] | 出门事件 | 0x01 | 开门 | TX0001 | 门状态
[7 empty] | 0x02 | 未开门 | TX0012 | 锁舌未到位
[7 empty] | 0x03 | 未关门 | TX0008 | 非法-离开未关门
[7 empty] | 0x04 | 开门超时提示 | TX0009 | 未正常进入
[6 empty] | 非法卡 | 0x51-0x55 | 非法卡刷卡 | TX0011 | 卡非法
大华 | [6 empty] | REMARK_0 | 密码开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_1 | 刷卡开锁 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | REMARK_2 | 先刷卡后密码开锁 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | REMARK_3 | 先密码后刷卡开锁 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | REMARK_4 | 远程开锁 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | REMARK_5 | 开锁按钮进行开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_6 | 指纹开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_7 | 密码+刷卡+指纹组合开锁 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | REMARK_8 | 密码+指纹组合开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_9 | 刷卡+指纹组合开锁 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | REMARK_11 | 多人开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_12 | 钥匙开门 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_13 | 胁迫密码开门 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_14 | 二维码开门 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_15 | 人脸识别开门 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | REMARK_17 | 人证对比开门 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_18 | 身份证+人证对比开门 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_19 | 蓝牙开门 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_20 | 个性化密码开门 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_21 | userID+密码开门 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_22 | 人脸+密码组合开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_23 | 指纹+密码组合开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_24 | 指纹+人脸组合开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_25 | 卡+人脸组合开锁 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | REMARK_26 | 人脸或密码开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_27 | 指纹或密码开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_28 | 指纹或人脸开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_29 | 卡或人脸开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_30 | 卡或指纹开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_31 | 指纹+人脸+密码组合开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_32 | 卡+人脸+密码组合开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_33 | 卡+指纹+密码组合开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_34 | 卡+指纹+人脸组合开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_35 | 指纹或人脸或密码开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_36 | 卡或人脸或密码开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_37 | 卡或指纹或人脸开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_38 | 卡+指纹+人脸+密码组合开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_39 | 卡或指纹人脸或密码开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_40 | （身份证+人证比对）或刷卡或人脸 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_41 | 人证比对或刷卡或人脸 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_42 | DTMF开锁 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_43 | 远程二维码开门 | TX0006 | 非法-其他开门
[7 empty] | REMARK_44 | 远程人脸开门 | TX0002 | 合法-刷卡开门
[7 empty] | REMARK_45 | 人证比对 | TX0006 | 非法-其他开门

## 信号判断机制
设备类型 | 设备子类 | 信号标准名 | 信号编码ID | 信号量类型 | 当前值 | 采集时间 | 备注
智能门禁 | 智能门禁 | 远程开门 | 093101 | 遥控
智能门禁 |  | 门禁复位 | 093102 | 遥控
智能门禁 |  | 增加门禁卡 | 093103 | 遥控
智能门禁 |  | 删除门禁卡 | 093104 | 遥控
智能门禁 |  | 删除所有门禁卡 | 093105 | 遥控
智能门禁 |  | 修改门禁卡设置 | 093106 | 遥控
智能门禁 |  | 设置准进时间段 | 093107 | 遥控
智能门禁 |  | 设置开门超时时间 | 093201 | 遥调
智能门禁 |  | 门禁校时设置 | 093301 | 遥测
智能门禁 |  | 刷卡卡号 | 093302 | 遥测 | 卡id（转换数字） | 采集time | 刷卡开门记录-最后一次
智能门禁 |  | 刷卡时间 | 093303 | 遥测 | 刷卡time(14位数字) | 采集time
智能门禁 |  | 门禁时间 | 093304 | 遥测 | 门禁time(14位数字) | 采集time
智能门禁 |  | 开门超时时间设定值 | 093305 | 遥测 | int8 | 采集time | 若门禁无该设置，默认120秒.单位(秒)
智能门禁 |  | 门磁开关状态 | 093401 | 遥信 | 1\0 | 采集time | 门禁门磁状态
智能门禁 |  | 门锁开关状态 | 093402 | 遥信 | 1\0 | 采集time | 门禁门锁状态

## 报表信息
事件ID | 事件类型 | 事件枚举 | 信号标准名 | 信号编码ID | 信号量类型 | 当前值 | 采集时间
TX0001 | 合法开门 | 刷卡开门 | 刷卡卡号 | 093302 | 遥测 | 卡id（转换数字） | 采集time
|  |  | 刷卡时间 | 093303 | 遥测 | 刷卡time(14位数字) | 采集time
TX0002 |  | 远程开门
内部手动开门
TX0003 | 非法开门 | 钥匙开门
其他开门
|  | 主动上报门(开启) | 门锁开关状态 | 093402 | 遥信 | 1\0 | 采集time
TX0004 | 离开未关门 | 1、增发告警 2、主动事件
TX0005 | 未正常进入
TX0006 | 非法刷卡 | 受限卡刷卡
卡非法
TX0007 | 锁舌未到位 | 锁舌未到位
TX0008 | 门状态 | 门(开)
TX0009 | 通信状态告警

## 附录1(门禁通信)
门禁控制器
2 | B |  | 推送告警时间 | alarm_active_time | timestamp | 门禁模块推送告警时间
1\3 | C |  | 门禁连接时间 | access_con_time | timestamp | 门禁设备建立握手连接写入nowtime，在断链后重接入则重置该时间。
3 | D |  | 推送消警时间 | alarm_clear_time | timestamp | 门禁模块推送消警时间
| E |  | 是否推送告警 | alarm_push | bool | 标记在门禁设备建立握手之后是否发生过告警
状态判断 |  | B（门禁模块推送告警时间） | C(门禁设备建立握手连接写入nowtime，在断链后重接入则重置该时间。)
FALSE |  | null | null
TRUE |  | null | time
判断 |  | time | time
机房ID | 机房名称 | FSU | 门磁状态 | TCP心跳机制是否在线(是/否)
1000001 | xxx1 |  | 开 | 是
1000002 | xxx2 |  | 关 | 是
并开始启动消警判断
B<C则执行推送
| B>C则不推送 |  | 启动消警判断，若推送消警则写入C

## 附录2-信号标准编码
第一位（固定为0） | 第二、三位（设备类型编码） | 设备类型 | 设备子类 | 信号标准名 | 单位 | 第四～六位（信号编码） | 信号编码ID | 信号量类型 | 备注 | 新增标识 | 存储周期（小时） | 完整性勘误 | 是否关键信号 | 验收条目 | 验收方法 | 集团稽核 | 修订日期
0 | 93 | 智能门禁 | 智能门禁 | 远程开门 |  | 101 | 093101 | 遥控 |  |  | ≤8
0 | 93 | 智能门禁 |  | 门禁复位 |  | 102 | 093102 | 遥控 |  |  | ≤8
0 | 93 | 智能门禁 |  | 增加门禁卡 |  | 103 | 093103 | 遥控 |  |  | ≤8
0 | 93 | 智能门禁 |  | 删除门禁卡 |  | 104 | 093104 | 遥控 |  |  | ≤8
0 | 93 | 智能门禁 |  | 删除所有门禁卡 |  | 105 | 093105 | 遥控 |  |  | ≤8
0 | 93 | 智能门禁 |  | 修改门禁卡设置 |  | 106 | 093106 | 遥控 |  |  | ≤8
0 | 93 | 智能门禁 |  | 设置准进时间段 |  | 107 | 093107 | 遥控 |  |  | ≤8
0 | 93 | 智能门禁 |  | 设置开门超时时间 |  | 201 | 093201 | 遥调 |  |  | ≤8
0 | 93 | 智能门禁 |  | 门禁校时设置 |  | 301 | 093301 | 遥测 |  |  | ≤8
0 | 93 | 智能门禁 |  | 刷卡卡号 |  | 302 | 093302 | 遥测 |  |  | ≤8
0 | 93 | 智能门禁 |  | 刷卡时间 |  | 303 | 093303 | 遥测 |  |  | ≤8
0 | 93 | 智能门禁 |  | 门禁时间 |  | 304 | 093304 | 遥测 |  |  | ≤8
0 | 93 | 智能门禁 |  | 开门超时时间设定值 |  | 305 | 093305 | 遥测 |  |  | ≤8
0 | 93 | 智能门禁 |  | 门磁开关状态 |  | 401 | 093401 | 遥信 |  |  | ≤8
0 | 93 | 智能门禁 |  | 门锁开关状态 |  | 402 | 093402 | 遥信 |  |  | ≤8

## 附录3-门禁标准告警
设备类型 | 告警逻辑分类 | 告警逻辑子类 | 告警标准名 | 解释 | 第四～六位（告警编码） | 告警编码ID | 告警级别 | 内部事件
智能门禁 | 非法出入告警 | 智能门禁 | 非法开门告警 | 未使用门禁卡开门 | 001 | 093001 | 二级告警
智能门禁 |  |  | 非法离开告警 | 离开基站时未按照要求在规定时间内刷卡 | 002 | 093002 | 二级告警
智能门禁 |  |  | 离开未关门告警 | 处于设防状态下的门禁系统探测到门未关 | 003 | 093003 | 二级告警
智能门禁 |  |  | 未正常进入告警 | 正常刷卡后未在规定时间进入 | 004 | 093004 | 二级告警
智能门禁 | 门开告警 |  | 门禁状态告警 | 门禁系统探测到门处于开启状态 | 010 | 093010 | 二级告警
智能门禁 |  |  | 锁舌未到位告警 | 门禁系统探测到门未完全关好 | 011 | 093011 | 二级告警
智能门禁 | 系统告警 |  | 蜂鸣器触发告警 | 由于非法出入已启动蜂鸣器提示 | 023 | 093023 | 四级告警
智能门禁 |  |  | 门锁继电器关闭告警 | 远程控制门锁继电器关闭动作已触发，无法通过刷卡进入 | 024 | 093024 | 三级告警
智能门禁 |  |  | 控制器电池容量偏低告警 | 提示控制器时钟内置电池容量偏低 | 025 | 093025 | 三级告警
智能门禁 |  |  | 卡非法告警 | 卡失效或者非法卡 | 026 | 093026 | 三级告警
智能门禁 |  |  | 通信状态告警 | 被监控设备通信采集中断 | 027 | 093027 | 二级告警

## 附录4-厂家门状态支持
厂家门禁设备 | 门状态查询 | 门状态-事件查询
盈嘉MJ200V4.0 | 支持 | 支持
亚奥门禁 | 支持 | 支持
力维ACUC3.0 | 支持 | 支持
中达CHD805 | 支持 | 支持
高新兴BASS-260R | 支持 | 支持
邦讯旧版\新版 | 支持 | 支持
海能\义益钛迪\中移集成 | 支持 | 支持
维谛

## 修订记录
序号 | 日期 | 修订人 | 修订内容
1 | 2024-09-30 | 叶春祥 | 初定，建立门禁协议与内部事件对立表
2 | 2025-05-06 | 叶春祥 | 增加高新兴V2版本门禁事件